## 前提条件
北陸電力送配電
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は155万kW、風力設備容量は194万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 282 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | -4 | 282
4 | 1 | 1 | 293 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | 293
4 | 1 | 2 | 318 | 96 | 60 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | -2 | 10 | 0 | 318
4 | 1 | 3 | 340 | 96 | 92 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -1 | 5 | 1 | 340
4 | 1 | 4 | 346 | 96 | 96 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -1 | 5 | 0 | 346
4 | 1 | 5 | 334 | 96 | 70 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -3 | 0 | 3 | 334
4 | 1 | 6 | 308 | 96 | 64 | 114 | 0 | 12 | 12 | -5 | 16 | -1 | 0 | 0 | 308
4 | 1 | 7 | 285 | 96 | 75 | 113 | 0 | 12 | 53 | -20 | 6 | 0 | 0 | -50 | 285
4 | 1 | 8 | 290 | 96 | 93 | 114 | 0 | 12 | 98 | -36 | 10 | -1 | 0 | -96 | 290
4 | 1 | 9 | 289 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 134 | -110 | 9 | -9 | -10 | -2 | 289
4 | 1 | 10 | 289 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 140 | -115 | 6 | -6 | -12 | -1 | 289
4 | 1 | 11 | 288 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 140 | -115 | 14 | -14 | -12 | -2 | 288
4 | 1 | 12 | 278 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 140 | -115 | 32 | -32 | -12 | -8 | 278
4 | 1 | 13 | 275 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 140 | -115 | 54 | -54 | -12 | -12 | 275
4 | 1 | 14 | 267 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 136 | -112 | 67 | -67 | 0 | -31 | 267
4 | 1 | 15 | 265 | 96 | 97 | 110 | 0 | 12 | 103 | -38 | 66 | -5 | 0 | -176 | 265
4 | 1 | 16 | 270 | 96 | 80 | 110 | 0 | 12 | 54 | -20 | 58 | -5 | 0 | -115 | 270
4 | 1 | 17 | 280 | 96 | 64 | 114 | 0 | 12 | 13 | -5 | 68 | -5 | 0 | -77 | 280
4 | 1 | 18 | 294 | 96 | 61 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | -6 | 0 | -60 | 294
4 | 1 | 19 | 295 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | -6 | 5 | -68 | 295
4 | 1 | 20 | 288 | 96 | 63 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | -8 | 11 | -101 | 288
4 | 1 | 21 | 277 | 96 | 60 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | -74 | 277
4 | 1 | 22 | 272 | 96 | 63 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | -8 | 0 | -105 | 272
4 | 1 | 23 | 263 | 96 | 62 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | -8 | 5 | -113 | 263
4 | 2 | 0 | 251 | 96 | 62 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | -7 | 0 | -123 | 251
4 | 2 | 1 | 259 | 96 | 61 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | -6 | 5 | -105 | 259
4 | 2 | 2 | 286 | 96 | 60 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -5 | 0 | -66 | 286
4 | 2 | 3 | 313 | 96 | 61 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -5 | 5 | -38 | 313
4 | 2 | 4 | 320 | 96 | 60 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -5 | 0 | -38 | 320
4 | 2 | 5 | 311 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | -4 | 9 | -24 | 311
4 | 2 | 6 | 281 | 96 | 64 | 115 | 0 | 12 | 14 | -5 | 48 | -4 | 0 | -59 | 281
4 | 2 | 7 | 258 | 96 | 80 | 115 | 0 | 12 | 61 | -23 | 35 | -3 | 0 | -115 | 258
4 | 2 | 8 | 252 | 96 | 94 | 116 | 0 | 12 | 107 | -40 | 71 | -71 | 0 | -133 | 252
4 | 2 | 9 | 255 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 140 | -115 | 115 | -115 | -12 | -37 | 255
4 | 2 | 10 | 260 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 140 | -115 | 106 | -106 | -12 | -32 | 260
4 | 2 | 11 | 260 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 140 | -115 | 84 | -84 | -12 | -32 | 260
4 | 2 | 12 | 259 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 140 | -115 | 91 | -91 | -12 | -29 | 259
4 | 2 | 13 | 251 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 140 | -115 | 92 | -92 | -9 | -40 | 251
4 | 2 | 14 | 245 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 130 | -107 | 102 | -102 | 0 | -53 | 245
4 | 2 | 15 | 245 | 96 | 98 | 111 | 0 | 12 | 98 | -36 | 100 | -8 | 0 | -226 | 245
4 | 2 | 16 | 254 | 96 | 81 | 112 | 0 | 12 | 50 | -19 | 84 | -7 | 0 | -155 | 254
4 | 2 | 17 | 274 | 96 | 66 | 116 | 0 | 12 | 12 | -5 | 91 | -7 | 0 | -107 | 274
4 | 2 | 18 | 293 | 96 | 62 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | -6 | 0 | -68 | 293
4 | 2 | 19 | 295 | 96 | 61 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | -6 | 0 | -59 | 295
4 | 2 | 20 | 288 | 96 | 60 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | -5 | 0 | -62 | 288
4 | 2 | 21 | 278 | 96 | 60 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | -66 | 278
4 | 2 | 22 | 269 | 96 | 60 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -5 | 0 | -67 | 269
4 | 2 | 23 | 263 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | -4 | 0 | -55 | 263
4 | 3 | 0 | 253 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -69 | 253
4 | 3 | 1 | 266 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -56 | 266
4 | 3 | 2 | 291 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 291
4 | 3 | 3 | 318 | 96 | 59 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 318
4 | 3 | 4 | 331 | 96 | 62 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -1 | 331
4 | 3 | 5 | 333 | 96 | 69 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 333
4 | 3 | 6 | 327 | 96 | 66 | 124 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 327
4 | 3 | 7 | 322 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 322
4 | 3 | 8 | 345 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 78 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 345
4 | 3 | 9 | 374 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 128 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 374
4 | 3 | 10 | 376 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 24 | 0 | -11 | -53 | 376
4 | 3 | 11 | 376 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 140 | 0 | 33 | 0 | -12 | -59 | 376
4 | 3 | 12 | 346 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 140 | 0 | 37 | 0 | -12 | -93 | 346
4 | 3 | 13 | 363 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 140 | 0 | 47 | 0 | -12 | -86 | 363
4 | 3 | 14 | 357 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 128 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 357
4 | 3 | 15 | 354 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 97 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 354
4 | 3 | 16 | 356 | 96 | 58 | 120 | 0 | 12 | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 356
4 | 3 | 17 | 350 | 96 | 91 | 125 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350
4 | 3 | 18 | 358 | 96 | 101 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 358
4 | 3 | 19 | 350 | 96 | 109 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 350
4 | 3 | 20 | 337 | 96 | 99 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 337
4 | 3 | 21 | 326 | 96 | 86 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 326
4 | 3 | 22 | 316 | 96 | 83 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 316
4 | 3 | 23 | 306 | 96 | 74 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 306
4 | 4 | 0 | 291 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 291
4 | 4 | 1 | 303 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -23 | 303
4 | 4 | 2 | 332 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -31 | 332
4 | 4 | 3 | 356 | 96 | 63 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -1 | 356
4 | 4 | 4 | 369 | 96 | 115 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 369
4 | 4 | 5 | 371 | 96 | 112 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 371
4 | 4 | 6 | 359 | 96 | 96 | 126 | 0 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | -1 | 359
4 | 4 | 7 | 339 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 339
4 | 4 | 8 | 360 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | -9 | -17 | 360
4 | 4 | 9 | 378 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 378
4 | 4 | 10 | 381 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | -12 | -26 | 381
4 | 4 | 11 | 381 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 7 | 0 | -12 | -30 | 381
4 | 4 | 12 | 352 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -58 | 352
4 | 4 | 13 | 367 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -43 | 367
4 | 4 | 14 | 363 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 129 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 363
4 | 4 | 15 | 356 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 356
4 | 4 | 16 | 357 | 96 | 64 | 122 | 0 | 12 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 357
4 | 4 | 17 | 347 | 96 | 87 | 127 | 0 | 12 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 347
4 | 4 | 18 | 352 | 96 | 83 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 352
4 | 4 | 19 | 345 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -8 | 345
4 | 4 | 20 | 333 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -42 | 333
4 | 4 | 21 | 326 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -64 | 326
4 | 4 | 22 | 313 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -66 | 313
4 | 4 | 23 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -62 | 305
4 | 5 | 0 | 288 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -62 | 288
4 | 5 | 1 | 297 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -43 | 297
4 | 5 | 2 | 324 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -36 | 324
4 | 5 | 3 | 345 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -22 | 345
4 | 5 | 4 | 355 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 355
4 | 5 | 5 | 349 | 96 | 65 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 349
4 | 5 | 6 | 329 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | -15 | 329
4 | 5 | 7 | 325 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | -22 | 325
4 | 5 | 8 | 358 | 96 | 70 | 117 | 0 | 12 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 358
4 | 5 | 9 | 377 | 96 | 76 | 115 | 0 | 12 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 377
4 | 5 | 10 | 376 | 96 | 85 | 115 | 0 | 12 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 376
4 | 5 | 11 | 375 | 96 | 92 | 113 | 0 | 12 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 375
4 | 5 | 12 | 346 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 346
4 | 5 | 13 | 363 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 59 | 0 | 36 | 0 | 0 | -9 | 363
4 | 5 | 14 | 366 | 96 | 63 | 115 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 366
4 | 5 | 15 | 360 | 96 | 67 | 117 | 0 | 12 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 360
4 | 5 | 16 | 359 | 96 | 73 | 123 | 0 | 12 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 359
4 | 5 | 17 | 352 | 96 | 86 | 128 | 0 | 12 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 352
4 | 5 | 18 | 356 | 96 | 64 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 356
4 | 5 | 19 | 344 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -6 | 344
4 | 5 | 20 | 329 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 329
4 | 5 | 21 | 316 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -52 | 316
4 | 5 | 22 | 311 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 311
4 | 5 | 23 | 302 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -57 | 302
4 | 6 | 0 | 286 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -67 | 286
4 | 6 | 1 | 296 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -81 | 296
4 | 6 | 2 | 323 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -58 | 323
4 | 6 | 3 | 346 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -49 | 346
4 | 6 | 4 | 352 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -46 | 352
4 | 6 | 5 | 342 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -92 | 342
4 | 6 | 6 | 329 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | -89 | 329
4 | 6 | 7 | 327 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 15 | 0 | 110 | 0 | 0 | -79 | 327
4 | 6 | 8 | 358 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | -54 | 358
4 | 6 | 9 | 382 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 33 | 0 | 110 | 0 | 0 | -41 | 382
4 | 6 | 10 | 379 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 36 | 0 | 132 | 0 | 0 | -69 | 379
4 | 6 | 11 | 380 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | 0 | -92 | 380
4 | 6 | 12 | 353 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | 0 | -119 | 353
4 | 6 | 13 | 368 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 56 | 0 | 155 | 0 | 0 | -121 | 368
4 | 6 | 14 | 367 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | 0 | 0 | -113 | 367
4 | 6 | 15 | 363 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 33 | 0 | 155 | 0 | 0 | -107 | 363
4 | 6 | 16 | 360 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 14 | 0 | 155 | 0 | 0 | -97 | 360
4 | 6 | 17 | 351 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -100 | 351
4 | 6 | 18 | 351 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -108 | 351
4 | 6 | 19 | 338 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -116 | 338
4 | 6 | 20 | 324 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -125 | 324
4 | 6 | 21 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 312
4 | 6 | 22 | 309 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 309
4 | 6 | 23 | 297 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -140 | 297
4 | 7 | 0 | 285 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -87 | 285
4 | 7 | 1 | 294 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -93 | 294
4 | 7 | 2 | 320 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -66 | 320
4 | 7 | 3 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -42 | 337
4 | 7 | 4 | 343 | 96 | 60 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 343
4 | 7 | 5 | 331 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 331
4 | 7 | 6 | 319 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -29 | 319
4 | 7 | 7 | 321 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -17 | 321
4 | 7 | 8 | 356 | 96 | 63 | 119 | 0 | 12 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 356
4 | 7 | 9 | 383 | 96 | 116 | 118 | 0 | 12 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 383
4 | 7 | 10 | 385 | 96 | 130 | 118 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 385
4 | 7 | 11 | 384 | 96 | 131 | 116 | 0 | 12 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 384
4 | 7 | 12 | 362 | 96 | 111 | 116 | 0 | 12 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 362
4 | 7 | 13 | 382 | 96 | 123 | 116 | 0 | 12 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 382
4 | 7 | 14 | 385 | 96 | 130 | 118 | 0 | 12 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 7 | 15 | 382 | 96 | 131 | 120 | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 382
4 | 7 | 16 | 380 | 96 | 124 | 126 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 380
4 | 7 | 17 | 369 | 96 | 108 | 131 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 369
4 | 7 | 18 | 364 | 96 | 78 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 364
4 | 7 | 19 | 351 | 96 | 91 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 351
4 | 7 | 20 | 335 | 96 | 80 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 335
4 | 7 | 21 | 323 | 96 | 65 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 323
4 | 7 | 22 | 315 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -21 | 315
4 | 7 | 23 | 303 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -55 | 303
4 | 8 | 0 | 290 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -59 | 290
4 | 8 | 1 | 294 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -42 | 294
4 | 8 | 2 | 320 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 320
4 | 8 | 3 | 339 | 96 | 65 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -1 | 339
4 | 8 | 4 | 345 | 96 | 65 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -1 | 345
4 | 8 | 5 | 334 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 334
4 | 8 | 6 | 307 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | -73 | 307
4 | 8 | 7 | 291 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 16 | 0 | 85 | 0 | -8 | -89 | 291
4 | 8 | 8 | 309 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 10 | 0 | 128 | 0 | 0 | -117 | 309
4 | 8 | 9 | 321 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 321
4 | 8 | 10 | 314 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 57 | 0 | 83 | 0 | 0 | -113 | 314
4 | 8 | 11 | 310 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 97 | 0 | 155 | 0 | -12 | -217 | 310
4 | 8 | 12 | 306 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 131 | 0 | 155 | 0 | -12 | -251 | 306
4 | 8 | 13 | 297 | 96 | 175 | 119 | 0 | 12 | 140 | 0 | 155 | -143 | -12 | -245 | 297
4 | 8 | 14 | 283 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 100 | 0 | 155 | 0 | -12 | -243 | 283
4 | 8 | 15 | 284 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 87 | 0 | 128 | 0 | -1 | -214 | 284
4 | 8 | 16 | 290 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 34 | 0 | 123 | 0 | 0 | -151 | 290
4 | 8 | 17 | 307 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | -99 | 307
4 | 8 | 18 | 324 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -125 | 324
4 | 8 | 19 | 326 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -113 | 326
4 | 8 | 20 | 316 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -122 | 316
4 | 8 | 21 | 302 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 11 | -136 | 302
4 | 8 | 22 | 295 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -132 | 295
4 | 8 | 23 | 287 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -143 | 287
4 | 9 | 0 | 271 | 96 | 67 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | -12 | 0 | -169 | 271
4 | 9 | 1 | 276 | 96 | 67 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | -12 | 5 | -165 | 276
4 | 9 | 2 | 305 | 96 | 65 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | -10 | 5 | -124 | 305
4 | 9 | 3 | 324 | 96 | 62 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | -7 | 5 | -66 | 324
4 | 9 | 4 | 332 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -5 | 9 | -31 | 332
4 | 9 | 5 | 326 | 96 | 60 | 130 | 0 | 12 | 1 | 0 | 67 | -5 | 0 | -35 | 326
4 | 9 | 6 | 300 | 96 | 66 | 124 | 0 | 12 | 17 | -6 | 57 | -5 | 0 | -61 | 300
4 | 9 | 7 | 274 | 96 | 81 | 124 | 0 | 12 | 60 | -22 | 55 | -4 | 0 | -128 | 274
4 | 9 | 8 | 265 | 96 | 60 | 125 | 0 | 12 | 105 | -39 | 32 | -32 | 0 | -94 | 265
4 | 9 | 9 | 269 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 140 | -115 | 20 | -20 | -12 | -32 | 269
4 | 9 | 10 | 266 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 140 | -115 | 19 | -19 | -9 | -38 | 266
4 | 9 | 11 | 268 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 140 | -115 | 19 | -19 | -12 | -33 | 268
4 | 9 | 12 | 266 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | -115 | 25 | -25 | -12 | -31 | 266
4 | 9 | 13 | 258 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | -115 | 19 | -19 | 0 | -51 | 258
4 | 9 | 14 | 251 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | -115 | 18 | -18 | -12 | -46 | 251
4 | 9 | 15 | 247 | 96 | 93 | 121 | 0 | 12 | 108 | -89 | 10 | -10 | 0 | -94 | 247
4 | 9 | 16 | 256 | 96 | 75 | 121 | 0 | 12 | 59 | -22 | 4 | 0 | 0 | -89 | 256
4 | 9 | 17 | 273 | 96 | 61 | 125 | 0 | 12 | 15 | -6 | 3 | 0 | 11 | -44 | 273
4 | 9 | 18 | 296 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 296
4 | 9 | 19 | 302 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -1 | 302
4 | 9 | 20 | 298 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | -1 | 6 | -15 | 298
4 | 9 | 21 | 287 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -3 | 5 | -38 | 287
4 | 9 | 22 | 275 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | -3 | 0 | -54 | 275
4 | 9 | 23 | 268 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | -61 | 268
4 | 10 | 0 | 260 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -97 | 260
4 | 10 | 1 | 270 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | -103 | 270
4 | 10 | 2 | 301 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -69 | 301
4 | 10 | 3 | 324 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 | 324
4 | 10 | 4 | 333 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -41 | 333
4 | 10 | 5 | 335 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -42 | 335
4 | 10 | 6 | 332 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | -42 | 332
4 | 10 | 7 | 318 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | -118 | 318
4 | 10 | 8 | 344 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 120 | 0 | 90 | 0 | -9 | -144 | 344
4 | 10 | 9 | 369 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 140 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 369
4 | 10 | 10 | 374 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 140 | 0 | 100 | 0 | -12 | -139 | 374
4 | 10 | 11 | 375 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 140 | 0 | 108 | 0 | -12 | -144 | 375
4 | 10 | 12 | 350 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 140 | 0 | 100 | 0 | -12 | -161 | 350
4 | 10 | 13 | 364 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 140 | 0 | 91 | 0 | -12 | -138 | 364
4 | 10 | 14 | 358 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 140 | 0 | 90 | 0 | 0 | -157 | 358
4 | 10 | 15 | 350 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 107 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 350
4 | 10 | 16 | 349 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 55 | 0 | 68 | 0 | 0 | -67 | 349
4 | 10 | 17 | 340 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 340
4 | 10 | 18 | 347 | 96 | 67 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 11 | -1 | 347
4 | 10 | 19 | 339 | 96 | 77 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 339
4 | 10 | 20 | 329 | 96 | 71 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 329
4 | 10 | 21 | 316 | 96 | 57 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 316
4 | 10 | 22 | 309 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -19 | 309
4 | 10 | 23 | 297 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | -67 | 297
4 | 11 | 0 | 282 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -70 | 282
4 | 11 | 1 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -64 | 292
4 | 11 | 2 | 322 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -46 | 322
4 | 11 | 3 | 347 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -44 | 347
4 | 11 | 4 | 352 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -82 | 352
4 | 11 | 5 | 347 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | -83 | 347
4 | 11 | 6 | 330 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 19 | 0 | 120 | 0 | 0 | -107 | 330
4 | 11 | 7 | 314 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 61 | 0 | 108 | 0 | 0 | -141 | 314
4 | 11 | 8 | 340 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 100 | 0 | 122 | 0 | -9 | -161 | 340
4 | 11 | 9 | 361 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 136 | 0 | 130 | 0 | 0 | -191 | 361
4 | 11 | 10 | 367 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | 0 | 127 | 0 | -12 | -174 | 367
4 | 11 | 11 | 369 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | 0 | 127 | 0 | -12 | -170 | 369
4 | 11 | 12 | 344 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | 0 | 122 | 0 | -12 | -190 | 344
4 | 11 | 13 | 363 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | 0 | 115 | 0 | -12 | -164 | 363
4 | 11 | 14 | 362 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 116 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 362
4 | 11 | 15 | 352 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 91 | 0 | 72 | 0 | 0 | -99 | 352
4 | 11 | 16 | 353 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | -43 | 353
4 | 11 | 17 | 339 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 13 | 0 | 67 | 0 | 0 | -40 | 339
4 | 11 | 18 | 340 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 340
4 | 11 | 19 | 330 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -129 | 330
4 | 11 | 20 | 317 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -137 | 317
4 | 11 | 21 | 306 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -146 | 306
4 | 11 | 22 | 301 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -147 | 301
4 | 11 | 23 | 290 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -158 | 290
4 | 12 | 0 | 277 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -170 | 277
4 | 12 | 1 | 285 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -164 | 285
4 | 12 | 2 | 311 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -142 | 311
4 | 12 | 3 | 329 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 329
4 | 12 | 4 | 335 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -125 | 335
4 | 12 | 5 | 324 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -137 | 324
4 | 12 | 6 | 309 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -148 | 309
4 | 12 | 7 | 312 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 5 | 0 | 144 | 0 | 0 | -124 | 312
4 | 12 | 8 | 355 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | -9 | 355
4 | 12 | 9 | 386 | 96 | 131 | 123 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 386
4 | 12 | 10 | 391 | 96 | 143 | 123 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 391
4 | 12 | 11 | 393 | 96 | 138 | 121 | 0 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 393
4 | 12 | 12 | 363 | 96 | 77 | 121 | 0 | 12 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 363
4 | 12 | 13 | 373 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 373
4 | 12 | 14 | 373 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | -25 | 373
4 | 12 | 15 | 362 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 79 | 0 | 75 | 0 | 0 | -80 | 362
4 | 12 | 16 | 360 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 49 | 0 | 83 | 0 | 0 | -67 | 360
4 | 12 | 17 | 350 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 13 | 0 | 119 | 0 | 0 | -82 | 350
4 | 12 | 18 | 356 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | -77 | 356
4 | 12 | 19 | 351 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -92 | 351
4 | 12 | 20 | 339 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -91 | 339
4 | 12 | 21 | 326 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -22 | 326
4 | 12 | 22 | 318 | 96 | 60 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 318
4 | 12 | 23 | 304 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 304
4 | 13 | 0 | 293 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 293
4 | 13 | 1 | 305 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 305
4 | 13 | 2 | 336 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 336
4 | 13 | 3 | 361 | 96 | 74 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 | -2 | 361
4 | 13 | 4 | 370 | 96 | 75 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 370
4 | 13 | 5 | 369 | 96 | 82 | 143 | 0 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 369
4 | 13 | 6 | 358 | 96 | 71 | 136 | 0 | 12 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 358
4 | 13 | 7 | 339 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 65 | 0 | 23 | 0 | 0 | -37 | 339
4 | 13 | 8 | 359 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 114 | 0 | 31 | 0 | -5 | -70 | 359
4 | 13 | 9 | 381 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 381
4 | 13 | 10 | 384 | 96 | 57 | 123 | 0 | 12 | 140 | 0 | 27 | 0 | -12 | -59 | 384
4 | 13 | 11 | 385 | 96 | 57 | 122 | 0 | 12 | 140 | 0 | 41 | 0 | -12 | -71 | 385
4 | 13 | 12 | 358 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | 0 | 45 | 0 | -12 | -101 | 358
4 | 13 | 13 | 372 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | 0 | 34 | 0 | -12 | -76 | 372
4 | 13 | 14 | 366 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | -81 | 366
4 | 13 | 15 | 357 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 110 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 357
4 | 13 | 16 | 355 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 355
4 | 13 | 17 | 343 | 96 | 57 | 137 | 0 | 12 | 15 | 0 | 16 | 0 | 11 | -1 | 343
4 | 13 | 18 | 347 | 96 | 64 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -1 | 347
4 | 13 | 19 | 342 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 342
4 | 13 | 20 | 329 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -51 | 329
4 | 13 | 21 | 317 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -72 | 317
4 | 13 | 22 | 310 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -104 | 310
4 | 13 | 23 | 299 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -112 | 299
4 | 14 | 0 | 284 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -164 | 284
4 | 14 | 1 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -157 | 294
4 | 14 | 2 | 320 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 320
4 | 14 | 3 | 343 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -104 | 343
4 | 14 | 4 | 352 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -104 | 352
4 | 14 | 5 | 345 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | -85 | 345
4 | 14 | 6 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 15 | 0 | 117 | 0 | 0 | -95 | 337
4 | 14 | 7 | 320 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 52 | 0 | 94 | 0 | 0 | -115 | 320
4 | 14 | 8 | 345 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 98 | 0 | 94 | 0 | 0 | -137 | 345
4 | 14 | 9 | 368 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 109 | 0 | 71 | 0 | 0 | -100 | 368
4 | 14 | 10 | 366 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 113 | 0 | 56 | 0 | -12 | -79 | 366
4 | 14 | 11 | 368 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 130 | 0 | 52 | 0 | -12 | -88 | 368
4 | 14 | 12 | 347 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | 0 | 45 | 0 | -12 | -112 | 347
4 | 14 | 13 | 358 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 109 | 0 | 47 | 0 | 0 | -84 | 358
4 | 14 | 14 | 357 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 77 | 0 | 40 | 0 | 0 | -48 | 357
4 | 14 | 15 | 351 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | -11 | 351
4 | 14 | 16 | 348 | 96 | 75 | 132 | 0 | 12 | 21 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 348
4 | 14 | 17 | 334 | 96 | 70 | 137 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | -1 | 334
4 | 14 | 18 | 335 | 96 | 74 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 335
4 | 14 | 19 | 326 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -26 | 326
4 | 14 | 20 | 315 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 315
4 | 14 | 21 | 308 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 308
4 | 14 | 22 | 299 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -18 | 299
4 | 14 | 23 | 290 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -54 | 290
4 | 15 | 0 | 276 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -67 | 276
4 | 15 | 1 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 282
4 | 15 | 2 | 304 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -25 | 304
4 | 15 | 3 | 324 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -15 | 324
4 | 15 | 4 | 327 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -32 | 327
4 | 15 | 5 | 311 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -41 | 311
4 | 15 | 6 | 285 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 285
4 | 15 | 7 | 271 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 271
4 | 15 | 8 | 285 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 285
4 | 15 | 9 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | -56 | 292
4 | 15 | 10 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 292
4 | 15 | 11 | 294 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 294
4 | 15 | 12 | 283 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 283
4 | 15 | 13 | 287 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 287
4 | 15 | 14 | 282 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 282
4 | 15 | 15 | 284 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 284
4 | 15 | 16 | 290 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 290
4 | 15 | 17 | 295 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 295
4 | 15 | 18 | 299 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -16 | 299
4 | 15 | 19 | 293 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -15 | 293
4 | 15 | 20 | 282 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 282
4 | 15 | 21 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -52 | 267
4 | 15 | 22 | 254 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -100 | 254
4 | 15 | 23 | 248 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -167 | 248
4 | 16 | 0 | 235 | 96 | 66 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | -11 | 0 | -203 | 235
4 | 16 | 1 | 241 | 96 | 66 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -12 | 0 | -211 | 241
4 | 16 | 2 | 268 | 96 | 66 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -12 | 0 | -186 | 268
4 | 16 | 3 | 287 | 96 | 67 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -12 | 5 | -173 | 287
4 | 16 | 4 | 290 | 96 | 66 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | -11 | 0 | -151 | 290
4 | 16 | 5 | 275 | 96 | 65 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | -10 | 0 | -150 | 275
4 | 16 | 6 | 248 | 96 | 68 | 130 | 0 | 12 | 6 | -2 | 133 | -11 | 0 | -184 | 248
4 | 16 | 7 | 238 | 96 | 71 | 129 | 0 | 12 | 26 | -9 | 82 | -7 | 0 | -162 | 238
4 | 16 | 8 | 236 | 96 | 66 | 130 | 0 | 12 | 57 | -21 | 86 | -86 | 0 | -104 | 236
4 | 16 | 9 | 244 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 80 | -66 | 155 | -155 | -12 | -51 | 244
4 | 16 | 10 | 245 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 92 | -76 | 131 | -131 | -12 | -52 | 245
4 | 16 | 11 | 252 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 107 | -88 | 65 | -65 | -9 | -51 | 252
4 | 16 | 12 | 246 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 89 | -73 | 64 | -64 | -12 | -48 | 246
4 | 16 | 13 | 243 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 84 | -69 | 64 | -64 | 0 | -62 | 243
4 | 16 | 14 | 242 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 77 | -64 | 88 | -88 | -12 | -49 | 242
4 | 16 | 15 | 237 | 96 | 84 | 126 | 0 | 12 | 60 | -22 | 81 | -7 | 0 | -193 | 237
4 | 16 | 16 | 247 | 96 | 76 | 126 | 0 | 12 | 41 | -15 | 77 | -6 | 0 | -160 | 247
4 | 16 | 17 | 261 | 96 | 61 | 130 | 0 | 12 | 12 | -4 | 36 | -3 | 0 | -79 | 261
4 | 16 | 18 | 277 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -31 | 277
4 | 16 | 19 | 278 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -1 | 5 | -32 | 278
4 | 16 | 20 | 271 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | -53 | 271
4 | 16 | 21 | 260 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | -53 | 260
4 | 16 | 22 | 247 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -67 | 247
4 | 16 | 23 | 240 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | -72 | 240
4 | 17 | 0 | 231 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -93 | 231
4 | 17 | 1 | 240 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -96 | 240
4 | 17 | 2 | 268 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -67 | 268
4 | 17 | 3 | 292 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -52 | 292
4 | 17 | 4 | 304 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 304
4 | 17 | 5 | 307 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -38 | 307
4 | 17 | 6 | 305 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -55 | 305
4 | 17 | 7 | 315 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | -53 | 315
4 | 17 | 8 | 351 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 51 | 0 | 24 | 0 | 0 | -15 | 351
4 | 17 | 9 | 378 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 378
4 | 17 | 10 | 386 | 96 | 57 | 126 | 0 | 12 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 386
4 | 17 | 11 | 377 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 377
4 | 17 | 12 | 360 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 79 | 0 | 13 | 0 | -12 | -8 | 360
4 | 17 | 13 | 375 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 375
4 | 17 | 14 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 375
4 | 17 | 15 | 369 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 369
4 | 17 | 16 | 366 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 366
4 | 17 | 17 | 356 | 96 | 80 | 139 | 0 | 12 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | -1 | 356
4 | 17 | 18 | 362 | 96 | 92 | 149 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 362
4 | 17 | 19 | 358 | 96 | 81 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 358
4 | 17 | 20 | 345 | 96 | 82 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 345
4 | 17 | 21 | 332 | 96 | 62 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -2 | 332
4 | 17 | 22 | 321 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 321
4 | 17 | 23 | 307 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -26 | 307
4 | 18 | 0 | 295 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 295
4 | 18 | 1 | 302 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 302
4 | 18 | 2 | 330 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 330
4 | 18 | 3 | 354 | 96 | 73 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 354
4 | 18 | 4 | 366 | 96 | 95 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 366
4 | 18 | 5 | 368 | 96 | 78 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 368
4 | 18 | 6 | 359 | 96 | 72 | 138 | 0 | 12 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 359
4 | 18 | 7 | 354 | 96 | 64 | 127 | 0 | 12 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 354
4 | 18 | 8 | 381 | 96 | 96 | 128 | 0 | 12 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 381
4 | 18 | 9 | 406 | 96 | 89 | 126 | 0 | 12 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 406
4 | 18 | 10 | 405 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 67 | 405
4 | 18 | 11 | 406 | 96 | 59 | 124 | 0 | 12 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 406
4 | 18 | 12 | 387 | 96 | 57 | 124 | 0 | 12 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 71 | 387
4 | 18 | 13 | 404 | 96 | 142 | 124 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 404
4 | 18 | 14 | 404 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 62 | 404
4 | 18 | 15 | 402 | 96 | 64 | 128 | 0 | 12 | 9 | 0 | 95 | 0 | 0 | -2 | 402
4 | 18 | 16 | 404 | 96 | 103 | 134 | 0 | 12 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 404
4 | 18 | 17 | 397 | 96 | 91 | 139 | 0 | 12 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 397
4 | 18 | 18 | 396 | 96 | 58 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 396
4 | 18 | 19 | 380 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -8 | 380
4 | 18 | 20 | 363 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -16 | 363
4 | 18 | 21 | 343 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -42 | 343
4 | 18 | 22 | 329 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -59 | 329
4 | 18 | 23 | 313 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -82 | 313
4 | 19 | 0 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -128 | 294
4 | 19 | 1 | 303 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -150 | 303
4 | 19 | 2 | 328 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -108 | 328
4 | 19 | 3 | 350 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -22 | 350
4 | 19 | 4 | 352 | 96 | 72 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 352
4 | 19 | 5 | 342 | 96 | 70 | 146 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 342
4 | 19 | 6 | 327 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 8 | 0 | 13 | 0 | 5 | -2 | 327
4 | 19 | 7 | 323 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 323
4 | 19 | 8 | 360 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 360
4 | 19 | 9 | 385 | 96 | 57 | 126 | 0 | 12 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 385
4 | 19 | 10 | 377 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 377
4 | 19 | 11 | 372 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 372
4 | 19 | 12 | 343 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 343
4 | 19 | 13 | 367 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -47 | 367
4 | 19 | 14 | 366 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 366
4 | 19 | 15 | 360 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | -22 | 360
4 | 19 | 16 | 354 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 354
4 | 19 | 17 | 341 | 96 | 71 | 140 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 341
4 | 19 | 18 | 344 | 96 | 59 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 344
4 | 19 | 19 | 337 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -9 | 337
4 | 19 | 20 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -24 | 325
4 | 19 | 21 | 318 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -46 | 318
4 | 19 | 22 | 305 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -51 | 305
4 | 19 | 23 | 296 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 296
4 | 20 | 0 | 283 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 283
4 | 20 | 1 | 292 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 292
4 | 20 | 2 | 320 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 320
4 | 20 | 3 | 343 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -18 | 343
4 | 20 | 4 | 347 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -52 | 347
4 | 20 | 5 | 338 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | -53 | 338
4 | 20 | 6 | 323 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 21 | 0 | 69 | 0 | 0 | -70 | 323
4 | 20 | 7 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 63 | 0 | 73 | 0 | 0 | -115 | 312
4 | 20 | 8 | 344 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 103 | 0 | 79 | 0 | 0 | -130 | 344
4 | 20 | 9 | 370 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 131 | 0 | 85 | 0 | 0 | -137 | 370
4 | 20 | 10 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 134 | 0 | 101 | 0 | -12 | -138 | 375
4 | 20 | 11 | 377 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 130 | 0 | 113 | 0 | -12 | -143 | 377
4 | 20 | 12 | 355 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 111 | 0 | -12 | -173 | 355
4 | 20 | 13 | 376 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 97 | 0 | -12 | -138 | 376
4 | 20 | 14 | 376 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 136 | 0 | 42 | 0 | 0 | -93 | 376
4 | 20 | 15 | 369 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 103 | 0 | 46 | 0 | 0 | -72 | 369
4 | 20 | 16 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 56 | 0 | 37 | 0 | 0 | -26 | 366
4 | 20 | 17 | 346 | 96 | 57 | 140 | 0 | 12 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 346
4 | 20 | 18 | 342 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 9 | -4 | 342
4 | 20 | 19 | 331 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -5 | 331
4 | 20 | 20 | 315 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 315
4 | 20 | 21 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -38 | 303
4 | 20 | 22 | 298 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 298
4 | 20 | 23 | 287 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 287
4 | 21 | 0 | 275 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 275
4 | 21 | 1 | 280 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -46 | 280
4 | 21 | 2 | 306 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -27 | 306
4 | 21 | 3 | 326 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -4 | 326
4 | 21 | 4 | 330 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -1 | 330
4 | 21 | 5 | 319 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 319
4 | 21 | 6 | 305 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 305
4 | 21 | 7 | 304 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 304
4 | 21 | 8 | 339 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 47 | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 339
4 | 21 | 9 | 364 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | -48 | 364
4 | 21 | 10 | 368 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 65 | 0 | 61 | 0 | 0 | -49 | 368
4 | 21 | 11 | 370 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 76 | 0 | 83 | 0 | -12 | -66 | 370
4 | 21 | 12 | 341 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 67 | 0 | 89 | 0 | -12 | -92 | 341
4 | 21 | 13 | 358 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 40 | 0 | 91 | 0 | 0 | -62 | 358
4 | 21 | 14 | 362 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 28 | 0 | 79 | 0 | 0 | -36 | 362
4 | 21 | 15 | 358 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 21 | 0 | 78 | 0 | 0 | -34 | 358
4 | 21 | 16 | 353 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 21 | 0 | 77 | 0 | 0 | -44 | 353
4 | 21 | 17 | 341 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | -72 | 341
4 | 21 | 18 | 342 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -74 | 342
4 | 21 | 19 | 338 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -56 | 338
4 | 21 | 20 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -64 | 325
4 | 21 | 21 | 317 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -55 | 317
4 | 21 | 22 | 304 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -70 | 304
4 | 21 | 23 | 295 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -105 | 295
4 | 22 | 0 | 276 | 96 | 60 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | -6 | 0 | -93 | 276
4 | 22 | 1 | 281 | 96 | 60 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | -5 | 5 | -84 | 281
4 | 22 | 2 | 307 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | -5 | 10 | -67 | 307
4 | 22 | 3 | 326 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | -52 | 326
4 | 22 | 4 | 335 | 96 | 60 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | -49 | 335
4 | 22 | 5 | 328 | 96 | 61 | 137 | 0 | 12 | 3 | -1 | 67 | -5 | 5 | -47 | 328
4 | 22 | 6 | 304 | 96 | 68 | 132 | 0 | 12 | 25 | -9 | 64 | -5 | 0 | -79 | 304
4 | 22 | 7 | 279 | 96 | 87 | 131 | 0 | 12 | 74 | -27 | 59 | -5 | 0 | -148 | 279
4 | 22 | 8 | 282 | 96 | 94 | 132 | 0 | 12 | 124 | -46 | 74 | -74 | 0 | -130 | 282
4 | 22 | 9 | 292 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 89 | -89 | -9 | -19 | 292
4 | 22 | 10 | 295 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 95 | -95 | -12 | -13 | 295
4 | 22 | 11 | 296 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 91 | -91 | -12 | -12 | 296
4 | 22 | 12 | 286 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | -115 | 86 | -86 | -12 | -18 | 286
4 | 22 | 13 | 284 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | -115 | 86 | -86 | -12 | -21 | 284
4 | 22 | 14 | 275 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | -115 | 84 | -84 | 0 | -42 | 275
4 | 22 | 15 | 270 | 96 | 74 | 128 | 0 | 12 | 111 | -91 | 91 | -91 | 0 | -60 | 270
4 | 22 | 16 | 272 | 96 | 84 | 128 | 0 | 12 | 61 | -23 | 92 | -7 | 0 | -171 | 272
4 | 22 | 17 | 281 | 96 | 69 | 132 | 0 | 12 | 20 | -7 | 96 | -8 | 0 | -129 | 281
4 | 22 | 18 | 294 | 96 | 64 | 133 | 0 | 12 | 1 | 0 | 102 | -8 | 0 | -106 | 294
4 | 22 | 19 | 298 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | -7 | 0 | -91 | 298
4 | 22 | 20 | 291 | 96 | 62 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | -7 | 0 | -95 | 291
4 | 22 | 21 | 278 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | -6 | 5 | -90 | 278
4 | 22 | 22 | 268 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -5 | 0 | -94 | 268
4 | 22 | 23 | 259 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | -5 | 9 | -101 | 259
4 | 23 | 0 | 245 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -3 | 5 | -90 | 245
4 | 23 | 1 | 252 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -3 | 0 | -77 | 252
4 | 23 | 2 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -3 | 5 | -59 | 277
4 | 23 | 3 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | -3 | 5 | -32 | 303
4 | 23 | 4 | 312 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | -31 | 312
4 | 23 | 5 | 303 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 4 | -1 | 42 | -3 | 11 | -51 | 303
4 | 23 | 6 | 278 | 96 | 67 | 132 | 0 | 12 | 28 | -10 | 28 | -2 | 0 | -73 | 278
4 | 23 | 7 | 254 | 96 | 83 | 131 | 0 | 12 | 75 | -28 | 9 | -1 | 0 | -123 | 254
4 | 23 | 8 | 251 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 118 | -97 | 12 | -12 | 0 | -66 | 251
4 | 23 | 9 | 257 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 26 | -26 | -9 | -54 | 257
4 | 23 | 10 | 254 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 65 | -65 | -12 | -54 | 254
4 | 23 | 11 | 258 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 140 | -115 | 92 | -92 | -12 | -50 | 258
4 | 23 | 12 | 256 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | -115 | 102 | -102 | -12 | -48 | 256
4 | 23 | 13 | 250 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | -115 | 106 | -106 | -12 | -55 | 250
4 | 23 | 14 | 244 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 138 | -113 | 100 | -100 | 0 | -73 | 244
4 | 23 | 15 | 245 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 108 | -89 | 89 | -89 | 0 | -66 | 245
4 | 23 | 16 | 250 | 96 | 79 | 128 | 0 | 12 | 48 | -18 | 79 | -6 | 0 | -168 | 250
4 | 23 | 17 | 269 | 96 | 66 | 132 | 0 | 12 | 17 | -6 | 76 | -6 | 0 | -118 | 269
4 | 23 | 18 | 287 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 1 | 0 | 83 | -7 | 0 | -93 | 287
4 | 23 | 19 | 294 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | -7 | 0 | -84 | 294
4 | 23 | 20 | 285 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | -6 | 0 | -89 | 285
4 | 23 | 21 | 272 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | -6 | 0 | -92 | 272
4 | 23 | 22 | 262 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -82 | 262
4 | 23 | 23 | 255 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | -5 | 0 | -98 | 255
4 | 24 | 0 | 241 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -121 | 241
4 | 24 | 1 | 254 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -98 | 254
4 | 24 | 2 | 282 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 282
4 | 24 | 3 | 305 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -50 | 305
4 | 24 | 4 | 317 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -50 | 317
4 | 24 | 5 | 320 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -52 | 320
4 | 24 | 6 | 313 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | -80 | 313
4 | 24 | 7 | 310 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 57 | 0 | 62 | 0 | 0 | -101 | 310
4 | 24 | 8 | 344 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 80 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 344
4 | 24 | 9 | 371 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | -50 | 371
4 | 24 | 10 | 374 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 374
4 | 24 | 11 | 372 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 372
4 | 24 | 12 | 348 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 | -86 | 348
4 | 24 | 13 | 367 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 91 | 0 | 92 | 0 | 0 | -105 | 367
4 | 24 | 14 | 369 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 101 | 0 | 94 | 0 | 0 | -117 | 369
4 | 24 | 15 | 363 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 72 | 0 | 88 | 0 | 0 | -90 | 363
4 | 24 | 16 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 44 | 0 | 76 | 0 | 0 | -53 | 366
4 | 24 | 17 | 360 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 11 | 0 | 68 | 0 | 0 | -23 | 360
4 | 24 | 18 | 367 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -14 | 367
4 | 24 | 19 | 361 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5 | 361
4 | 24 | 20 | 348 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -7 | 348
4 | 24 | 21 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -8 | 336
4 | 24 | 22 | 326 | 96 | 58 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -1 | 326
4 | 24 | 23 | 312 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 312
4 | 25 | 0 | 296 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 296
4 | 25 | 1 | 309 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 309
4 | 25 | 2 | 337 | 96 | 61 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 337
4 | 25 | 3 | 366 | 96 | 88 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 366
4 | 25 | 4 | 375 | 96 | 90 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 375
4 | 25 | 5 | 371 | 96 | 88 | 147 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 371
4 | 25 | 6 | 363 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 363
4 | 25 | 7 | 341 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 71 | 0 | 60 | 0 | 0 | -82 | 341
4 | 25 | 8 | 369 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 104 | 0 | 95 | 0 | 0 | -123 | 369
4 | 25 | 9 | 388 | 96 | 57 | 127 | 0 | 12 | 122 | 0 | 83 | 0 | 0 | -109 | 388
4 | 25 | 10 | 387 | 96 | 57 | 127 | 0 | 12 | 106 | 0 | 72 | 0 | 0 | -83 | 387
4 | 25 | 11 | 386 | 96 | 57 | 125 | 0 | 12 | 76 | 0 | 51 | 0 | 0 | -31 | 386
4 | 25 | 12 | 358 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 358
4 | 25 | 13 | 378 | 96 | 73 | 125 | 0 | 12 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 378
4 | 25 | 14 | 379 | 96 | 84 | 127 | 0 | 12 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 379
4 | 25 | 15 | 376 | 96 | 101 | 129 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 376
4 | 25 | 16 | 380 | 96 | 95 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 380
4 | 25 | 17 | 373 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -53 | 373
4 | 25 | 18 | 377 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -92 | 377
4 | 25 | 19 | 364 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -100 | 364
4 | 25 | 20 | 347 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -110 | 347
4 | 25 | 21 | 335 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -85 | 335
4 | 25 | 22 | 319 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -75 | 319
4 | 25 | 23 | 305 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -70 | 305
4 | 26 | 0 | 287 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -73 | 287
4 | 26 | 1 | 293 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -68 | 293
4 | 26 | 2 | 318 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -41 | 318
4 | 26 | 3 | 340 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -59 | 340
4 | 26 | 4 | 344 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -66 | 344
4 | 26 | 5 | 334 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -44 | 334
4 | 26 | 6 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | -42 | 325
4 | 26 | 7 | 330 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 10 | 0 | 126 | 0 | 0 | -98 | 330
4 | 26 | 8 | 368 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 15 | 0 | 142 | 0 | 0 | -82 | 368
4 | 26 | 9 | 392 | 96 | 113 | 127 | 0 | 12 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 392
4 | 26 | 10 | 395 | 96 | 120 | 127 | 0 | 12 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 395
4 | 26 | 11 | 398 | 96 | 92 | 125 | 0 | 12 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 398
4 | 26 | 12 | 373 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 373
4 | 26 | 13 | 392 | 96 | 118 | 125 | 0 | 12 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 392
4 | 26 | 14 | 391 | 96 | 100 | 128 | 0 | 12 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 391
4 | 26 | 15 | 384 | 96 | 80 | 129 | 0 | 12 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 384
4 | 26 | 16 | 384 | 96 | 91 | 135 | 0 | 12 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 384
4 | 26 | 17 | 374 | 96 | 96 | 140 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 374
4 | 26 | 18 | 377 | 96 | 102 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 377
4 | 26 | 19 | 368 | 96 | 97 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 368
4 | 26 | 20 | 352 | 96 | 89 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 352
4 | 26 | 21 | 334 | 96 | 76 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 334
4 | 26 | 22 | 324 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -2 | 324
4 | 26 | 23 | 309 | 96 | 64 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 309
4 | 27 | 0 | 293 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 293
4 | 27 | 1 | 302 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 302
4 | 27 | 2 | 324 | 96 | 59 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 324
4 | 27 | 3 | 349 | 96 | 75 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 349
4 | 27 | 4 | 356 | 96 | 62 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 356
4 | 27 | 5 | 353 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -22 | 353
4 | 27 | 6 | 341 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | -38 | 341
4 | 27 | 7 | 329 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 329
4 | 27 | 8 | 353 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 104 | 0 | 3 | 0 | -9 | -38 | 353
4 | 27 | 9 | 378 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 378
4 | 27 | 10 | 378 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | 0 | 3 | 0 | -12 | -44 | 378
4 | 27 | 11 | 381 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | -12 | -41 | 381
4 | 27 | 12 | 350 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -73 | 350
4 | 27 | 13 | 370 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 9 | 0 | -12 | -56 | 370
4 | 27 | 14 | 362 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 362
4 | 27 | 15 | 349 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | -62 | 349
4 | 27 | 16 | 342 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 342
4 | 27 | 17 | 331 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 | 331
4 | 27 | 18 | 334 | 96 | 62 | 150 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 334
4 | 27 | 19 | 331 | 96 | 66 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 | 331
4 | 27 | 20 | 321 | 96 | 60 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 321
4 | 27 | 21 | 310 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 310
4 | 27 | 22 | 301 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -30 | 301
4 | 27 | 23 | 291 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -42 | 291
4 | 28 | 0 | 276 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -71 | 276
4 | 28 | 1 | 286 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 286
4 | 28 | 2 | 311 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -48 | 311
4 | 28 | 3 | 334 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -39 | 334
4 | 28 | 4 | 342 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -43 | 342
4 | 28 | 5 | 337 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | -55 | 337
4 | 28 | 6 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 30 | 0 | 58 | 0 | 0 | -70 | 322
4 | 28 | 7 | 307 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 78 | 0 | 45 | 0 | 0 | -108 | 307
4 | 28 | 8 | 330 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 127 | 0 | 27 | 0 | -9 | -108 | 330
4 | 28 | 9 | 352 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | -98 | 352
4 | 28 | 10 | 356 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | 0 | 32 | 0 | -12 | -95 | 356
4 | 28 | 11 | 356 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 22 | 0 | -12 | -83 | 356
4 | 28 | 12 | 331 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 34 | 0 | -12 | -120 | 331
4 | 28 | 13 | 343 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 140 | 0 | 34 | 0 | -12 | -108 | 343
4 | 28 | 14 | 340 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 130 | 0 | 27 | 0 | 0 | -108 | 340
4 | 28 | 15 | 330 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | -77 | 330
4 | 28 | 16 | 325 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 325
4 | 28 | 17 | 309 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | -26 | 309
4 | 28 | 18 | 303 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 303
4 | 28 | 19 | 299 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -26 | 299
4 | 28 | 20 | 286 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -37 | 286
4 | 28 | 21 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -65 | 277
4 | 28 | 22 | 270 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -87 | 270
4 | 28 | 23 | 261 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -109 | 261
4 | 29 | 0 | 247 | 96 | 60 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | -5 | 5 | -116 | 247
4 | 29 | 1 | 252 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | -4 | 5 | -89 | 252
4 | 29 | 2 | 276 | 96 | 60 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -5 | 0 | -78 | 276
4 | 29 | 3 | 294 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | -4 | 0 | -49 | 294
4 | 29 | 4 | 300 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -5 | 0 | -52 | 300
4 | 29 | 5 | 285 | 96 | 63 | 129 | 0 | 12 | 4 | -1 | 86 | -7 | 10 | -107 | 285
4 | 29 | 6 | 259 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 26 | -22 | 74 | -74 | 0 | -38 | 259
4 | 29 | 7 | 236 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 77 | -64 | 70 | -70 | -12 | -58 | 236
4 | 29 | 8 | 240 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 131 | -108 | 93 | -93 | -12 | -64 | 240
4 | 29 | 9 | 247 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 140 | -115 | 111 | -111 | -12 | -59 | 247
4 | 29 | 10 | 252 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 140 | -115 | 100 | -100 | -12 | -54 | 252
4 | 29 | 11 | 256 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 140 | -115 | 106 | -106 | -9 | -53 | 256
4 | 29 | 12 | 255 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 137 | -113 | 101 | -101 | 0 | -62 | 255
4 | 29 | 13 | 243 | 96 | 62 | 129 | 0 | 12 | 92 | -75 | 78 | -78 | 0 | -73 | 243
4 | 29 | 14 | 238 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 64 | -53 | 78 | -78 | 0 | -66 | 238
4 | 29 | 15 | 235 | 96 | 72 | 129 | 0 | 12 | 30 | -11 | 74 | -6 | 0 | -161 | 235
4 | 29 | 16 | 236 | 96 | 66 | 129 | 0 | 12 | 13 | -5 | 76 | -6 | 5 | -150 | 236
4 | 29 | 17 | 244 | 96 | 62 | 164 | 0 | 12 | 3 | -1 | 73 | -6 | 0 | -159 | 244
4 | 29 | 18 | 251 | 96 | 126 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | -89 | 0 | -112 | 251
4 | 29 | 19 | 249 | 96 | 62 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | -7 | 9 | -165 | 249
4 | 29 | 20 | 240 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | -6 | 5 | -127 | 240
4 | 29 | 21 | 232 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | -6 | 11 | -144 | 232
4 | 29 | 22 | 223 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | -99 | 0 | -70 | 223
4 | 29 | 23 | 219 | 96 | 62 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | -7 | 5 | -166 | 219
4 | 30 | 0 | 209 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | -5 | 0 | -143 | 209
4 | 30 | 1 | 218 | 96 | 61 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | -6 | 0 | -151 | 218
4 | 30 | 2 | 240 | 96 | 67 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -12 | 0 | -209 | 240
4 | 30 | 3 | 257 | 96 | 66 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | -11 | 5 | -182 | 257
4 | 30 | 4 | 257 | 96 | 62 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | -8 | 0 | -136 | 257
4 | 30 | 5 | 240 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -53 | 240
4 | 30 | 6 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 2 | -1 | 92 | -92 | 0 | -81 | 213
4 | 30 | 7 | 207 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 6 | -5 | 77 | -77 | 0 | -87 | 207
4 | 30 | 8 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 18 | -15 | 51 | -51 | -12 | -71 | 213
4 | 30 | 9 | 217 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 42 | -35 | 74 | -74 | -12 | -71 | 217
4 | 30 | 10 | 220 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 56 | -46 | 81 | -81 | 0 | -83 | 220
4 | 30 | 11 | 219 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 86 | -71 | 121 | -121 | -12 | -77 | 219
4 | 30 | 12 | 217 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 81 | -67 | 108 | -108 | -9 | -81 | 217
4 | 30 | 13 | 212 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 80 | -66 | 109 | -109 | 0 | -95 | 212
4 | 30 | 14 | 211 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 80 | -66 | 118 | -118 | 0 | -96 | 211
4 | 30 | 15 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 92 | -76 | 111 | -111 | 0 | -96 | 213
4 | 30 | 16 | 221 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 64 | -53 | 100 | -100 | -12 | -71 | 221
4 | 30 | 17 | 227 | 96 | 93 | 164 | 0 | 12 | 25 | -9 | 94 | -94 | 0 | -154 | 227
4 | 30 | 18 | 235 | 96 | 63 | 129 | 0 | 12 | 2 | -1 | 91 | -7 | 11 | -161 | 235
4 | 30 | 19 | 239 | 96 | 62 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | -7 | 8 | -180 | 239
4 | 30 | 20 | 232 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | -4 | 5 | -116 | 232
4 | 30 | 21 | 222 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | -95 | 222
4 | 30 | 22 | 210 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -103 | 210
4 | 30 | 23 | 205 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | -2 | 7 | -119 | 205
5 | 1 | 0 | 202 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -13 | -12 | -73 | 202
5 | 1 | 1 | 210 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -36 | -12 | -66 | 210
5 | 1 | 2 | 233 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -3 | 11 | -94 | 233
5 | 1 | 3 | 252 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | -3 | 5 | -75 | 252
5 | 1 | 4 | 262 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | -4 | 5 | -78 | 262
5 | 1 | 5 | 259 | 96 | 60 | 121 | 0 | 12 | 3 | -1 | 55 | -4 | 0 | -83 | 259
5 | 1 | 6 | 251 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 24 | -20 | 27 | -27 | 0 | -38 | 251
5 | 1 | 7 | 241 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 68 | -56 | 12 | -12 | 0 | -56 | 241
5 | 1 | 8 | 257 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 111 | -91 | 6 | -6 | 0 | -54 | 257
5 | 1 | 9 | 274 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 132 | -109 | 18 | -18 | -6 | -28 | 274
5 | 1 | 10 | 282 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | -115 | 29 | -29 | 0 | -29 | 282
5 | 1 | 11 | 283 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 135 | -111 | 53 | -53 | -12 | -14 | 283
5 | 1 | 12 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 124 | -102 | 102 | -102 | -12 | -34 | 267
5 | 1 | 13 | 274 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 105 | -87 | 99 | -99 | 0 | -35 | 274
5 | 1 | 14 | 273 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 68 | -56 | 36 | -36 | 0 | -24 | 273
5 | 1 | 15 | 273 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 38 | -31 | 43 | -43 | 0 | -19 | 273
5 | 1 | 16 | 272 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 23 | -19 | 45 | -45 | -2 | -15 | 272
5 | 1 | 17 | 268 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 12 | -10 | 12 | -12 | 0 | -19 | 268
5 | 1 | 18 | 272 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | -1 | 11 | -11 | 0 | -13 | 272
5 | 1 | 19 | 270 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -15 | 270
5 | 1 | 20 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | -25 | 260
5 | 1 | 21 | 249 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -42 | 249
5 | 1 | 22 | 236 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | -60 | 236
5 | 1 | 23 | 228 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -63 | 228
5 | 2 | 0 | 217 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -70 | 217
5 | 2 | 1 | 222 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -66 | 222
5 | 2 | 2 | 244 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -43 | 244
5 | 2 | 3 | 263 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -23 | 263
5 | 2 | 4 | 269 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -32 | 269
5 | 2 | 5 | 267 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -1 | 1 | 0 | 11 | -33 | 267
5 | 2 | 6 | 257 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 25 | -21 | 0 | 0 | 0 | -32 | 257
5 | 2 | 7 | 245 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 69 | -57 | 1 | -1 | -12 | -40 | 245
5 | 2 | 8 | 258 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 111 | -92 | 2 | -2 | 0 | -52 | 258
5 | 2 | 9 | 274 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 134 | -111 | 9 | -9 | 0 | -34 | 274
5 | 2 | 10 | 278 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 140 | -115 | 14 | -14 | 0 | -33 | 278
5 | 2 | 11 | 281 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 137 | -113 | 19 | -19 | 0 | -28 | 281
5 | 2 | 12 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 138 | -114 | 25 | -25 | -12 | -36 | 267
5 | 2 | 13 | 274 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | -115 | 30 | -30 | -12 | -30 | 274
5 | 2 | 14 | 269 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 139 | -114 | 34 | -34 | -12 | -29 | 269
5 | 2 | 15 | 262 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 106 | -87 | 37 | -37 | 0 | -42 | 262
5 | 2 | 16 | 264 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 58 | -47 | 46 | -46 | 0 | -32 | 264
5 | 2 | 17 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 17 | -14 | 15 | -15 | 0 | -30 | 258
5 | 2 | 18 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 4 | -4 | -9 | -19 | 258
5 | 2 | 19 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -38 | 260
5 | 2 | 20 | 250 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -47 | 250
5 | 2 | 21 | 239 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -60 | 239
5 | 2 | 22 | 228 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -79 | 228
5 | 2 | 23 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -67 | 224
5 | 3 | 0 | 214 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | -73 | 214
5 | 3 | 1 | 220 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -68 | 220
5 | 3 | 2 | 239 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -48 | 239
5 | 3 | 3 | 260 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -26 | 260
5 | 3 | 4 | 264 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -22 | 264
5 | 3 | 5 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -3 | 16 | -16 | 0 | -28 | 258
5 | 3 | 6 | 237 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 25 | -21 | 19 | -19 | 0 | -52 | 237
5 | 3 | 7 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 67 | -56 | 30 | -30 | 0 | -76 | 220
5 | 3 | 8 | 215 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 112 | -92 | 43 | -43 | 0 | -96 | 215
5 | 3 | 9 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 109 | -90 | 40 | -40 | 0 | -82 | 222
5 | 3 | 10 | 221 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 132 | -109 | 57 | -57 | 0 | -88 | 221
5 | 3 | 11 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 130 | -107 | 37 | -37 | 0 | -83 | 225
5 | 3 | 12 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 131 | -108 | 45 | -45 | 0 | -90 | 224
5 | 3 | 13 | 222 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 137 | -113 | 69 | -69 | 0 | -93 | 222
5 | 3 | 14 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 129 | -106 | 78 | -78 | 0 | -95 | 213
5 | 3 | 15 | 212 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 96 | -79 | 60 | -60 | 0 | -90 | 212
5 | 3 | 16 | 221 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 56 | -46 | 14 | -14 | 0 | -74 | 221
5 | 3 | 17 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 18 | -15 | 5 | -5 | 0 | -63 | 225
5 | 3 | 18 | 230 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 4 | -4 | 0 | -56 | 230
5 | 3 | 19 | 232 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -53 | 232
5 | 3 | 20 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -60 | 225
5 | 3 | 21 | 216 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -75 | 216
5 | 3 | 22 | 206 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -90 | 206
5 | 3 | 23 | 202 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -88 | 202
5 | 4 | 0 | 193 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -94 | 193
5 | 4 | 1 | 198 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -90 | 198
5 | 4 | 2 | 220 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | -31 | -4 | -63 | 220
5 | 4 | 3 | 236 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -50 | 236
5 | 4 | 4 | 242 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -44 | 242
5 | 4 | 5 | 234 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -3 | 37 | -37 | -12 | -40 | 234
5 | 4 | 6 | 214 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 26 | -22 | 44 | -44 | 0 | -75 | 214
5 | 4 | 7 | 201 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 71 | -58 | 32 | -32 | 0 | -97 | 201
5 | 4 | 8 | 202 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 113 | -93 | 22 | -22 | 0 | -108 | 202
5 | 4 | 9 | 210 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 134 | -110 | 21 | -21 | 0 | -99 | 210
5 | 4 | 10 | 215 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 140 | -115 | 30 | -30 | 0 | -95 | 215
5 | 4 | 11 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 134 | -110 | 29 | -29 | 0 | -89 | 220
5 | 4 | 12 | 221 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 137 | -113 | 24 | -24 | 0 | -94 | 221
5 | 4 | 13 | 217 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 140 | -115 | 44 | -44 | 0 | -99 | 217
5 | 4 | 14 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 136 | -112 | 20 | -20 | 0 | -96 | 213
5 | 4 | 15 | 209 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 100 | -82 | 6 | -6 | 0 | -94 | 209
5 | 4 | 16 | 216 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 54 | -44 | 5 | -5 | 0 | -79 | 216
5 | 4 | 17 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 15 | -13 | 1 | -1 | 0 | -65 | 222
5 | 4 | 18 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | -1 | 2 | 0 | 11 | -71 | 227
5 | 4 | 19 | 228 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -57 | 228
5 | 4 | 20 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -63 | 222
5 | 4 | 21 | 211 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -79 | 211
5 | 4 | 22 | 200 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -96 | 200
5 | 4 | 23 | 194 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -96 | 194
5 | 5 | 0 | 187 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -100 | 187
5 | 5 | 1 | 191 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -96 | 191
5 | 5 | 2 | 212 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -74 | 212
5 | 5 | 3 | 228 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | -58 | 228
5 | 5 | 4 | 232 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 | -54 | 232
5 | 5 | 5 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 5 | -4 | 61 | -61 | -12 | -52 | 222
5 | 5 | 6 | 204 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 26 | -22 | 70 | -70 | 0 | -85 | 204
5 | 5 | 7 | 198 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 69 | -57 | 112 | -112 | 0 | -99 | 198
5 | 5 | 8 | 200 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 110 | -91 | 118 | -118 | 0 | -109 | 200
5 | 5 | 9 | 209 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 129 | -106 | 98 | -98 | 0 | -99 | 209
5 | 5 | 10 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 136 | -112 | 109 | -109 | -9 | -87 | 213
5 | 5 | 11 | 215 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 118 | -97 | 105 | -105 | -8 | -83 | 215
5 | 5 | 12 | 214 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 115 | -95 | 100 | -100 | 0 | -97 | 214
5 | 5 | 13 | 213 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 108 | -89 | 100 | -100 | 0 | -97 | 213
5 | 5 | 14 | 208 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 78 | -64 | 117 | -117 | 0 | -91 | 208
5 | 5 | 15 | 205 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 38 | -31 | 109 | -109 | 0 | -87 | 205
5 | 5 | 16 | 210 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 17 | -14 | 106 | -106 | 0 | -78 | 210
5 | 5 | 17 | 219 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 6 | -5 | 116 | -116 | 0 | -67 | 219
5 | 5 | 18 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | -1 | 121 | -121 | 0 | -58 | 227
5 | 5 | 19 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | -125 | 0 | -58 | 227
5 | 5 | 20 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | -128 | 0 | -65 | 220
5 | 5 | 21 | 209 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 | -81 | 209
5 | 5 | 22 | 202 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | -133 | 0 | -94 | 202
5 | 5 | 23 | 197 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | -93 | 197
5 | 6 | 0 | 189 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -155 | -12 | -86 | 189
5 | 6 | 1 | 192 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -155 | -12 | -83 | 192
5 | 6 | 2 | 212 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | -154 | -5 | -69 | 212
5 | 6 | 3 | 225 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | -154 | 0 | -61 | 225
5 | 6 | 4 | 227 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | -59 | 227
5 | 6 | 5 | 216 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -2 | 152 | -152 | 0 | -69 | 216
5 | 6 | 6 | 201 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 10 | -8 | 155 | -155 | 0 | -86 | 201
5 | 6 | 7 | 198 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 23 | -19 | 155 | -155 | 0 | -91 | 198
5 | 6 | 8 | 209 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 31 | -26 | 155 | -155 | 0 | -86 | 209
5 | 6 | 9 | 219 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 41 | -34 | 153 | -153 | 0 | -73 | 219
5 | 6 | 10 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 64 | -53 | 155 | -155 | 0 | -74 | 222
5 | 6 | 11 | 231 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 61 | -50 | 138 | -138 | 0 | -65 | 231
5 | 6 | 12 | 226 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 43 | -36 | 147 | -147 | 0 | -72 | 226
5 | 6 | 13 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 39 | -32 | 154 | -154 | 0 | -74 | 224
5 | 6 | 14 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 31 | -26 | 140 | -140 | 0 | -65 | 225
5 | 6 | 15 | 224 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 12 | -10 | 155 | -155 | 0 | -63 | 224
5 | 6 | 16 | 228 | 96 | 69 | 121 | 0 | 12 | 5 | -2 | 152 | -12 | 0 | -213 | 228
5 | 6 | 17 | 234 | 96 | 67 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 145 | -12 | 0 | -196 | 234
5 | 6 | 18 | 238 | 96 | 65 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | -10 | 0 | -172 | 238
5 | 6 | 19 | 235 | 96 | 63 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | -8 | 0 | -154 | 235
5 | 6 | 20 | 230 | 96 | 63 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | -8 | 5 | -162 | 230
5 | 6 | 21 | 219 | 96 | 63 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | -8 | 5 | -175 | 219
5 | 6 | 22 | 209 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | -6 | 5 | -165 | 209
5 | 6 | 23 | 206 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | -115 | 206
5 | 7 | 0 | 200 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -99 | 200
5 | 7 | 1 | 203 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -109 | 203
5 | 7 | 2 | 220 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -107 | 220
5 | 7 | 3 | 233 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -95 | 233
5 | 7 | 4 | 238 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -90 | 238
5 | 7 | 5 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -76 | 226
5 | 7 | 6 | 206 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -122 | 206
5 | 7 | 7 | 202 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | -149 | 202
5 | 7 | 8 | 213 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 18 | 0 | 32 | 0 | 5 | -132 | 213
5 | 7 | 9 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 222
5 | 7 | 10 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -99 | 226
5 | 7 | 11 | 231 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -91 | 231
5 | 7 | 12 | 230 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 230
5 | 7 | 13 | 227 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | -114 | 227
5 | 7 | 14 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 17 | 0 | 23 | 0 | 5 | -104 | 226
5 | 7 | 15 | 223 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 223
5 | 7 | 16 | 233 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 5 | 0 | 131 | 0 | 0 | -188 | 233
5 | 7 | 17 | 245 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -196 | 245
5 | 7 | 18 | 252 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -188 | 252
5 | 7 | 19 | 251 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -177 | 251
5 | 7 | 20 | 243 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -173 | 243
5 | 7 | 21 | 233 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -194 | 233
5 | 7 | 22 | 222 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -204 | 222
5 | 7 | 23 | 218 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -204 | 218
5 | 8 | 0 | 214 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -234 | 214
5 | 8 | 1 | 220 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | -12 | -225 | 220
5 | 8 | 2 | 244 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | -4 | -213 | 244
5 | 8 | 3 | 263 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -210 | 263
5 | 8 | 4 | 271 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 11 | -212 | 271
5 | 8 | 5 | 267 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -195 | 267
5 | 8 | 6 | 259 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -204 | 259
5 | 8 | 7 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 22 | 0 | 151 | 0 | 0 | -211 | 266
5 | 8 | 8 | 297 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 43 | 0 | 142 | 0 | 0 | -192 | 297
5 | 8 | 9 | 323 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 60 | 0 | 128 | 0 | -12 | -157 | 323
5 | 8 | 10 | 332 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 53 | 0 | 114 | 0 | -11 | -128 | 332
5 | 8 | 11 | 327 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 38 | 0 | 101 | 0 | -12 | -104 | 327
5 | 8 | 12 | 308 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 62 | 0 | 100 | 0 | -12 | -147 | 308
5 | 8 | 13 | 326 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 77 | 0 | 92 | 0 | 0 | -148 | 326
5 | 8 | 14 | 322 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 92 | 0 | 91 | 0 | -11 | -153 | 322
5 | 8 | 15 | 319 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 89 | 0 | 88 | 0 | 0 | -166 | 319
5 | 8 | 16 | 318 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 57 | 0 | 101 | 0 | 0 | -152 | 318
5 | 8 | 17 | 308 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 18 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 308
5 | 8 | 18 | 309 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -85 | 309
5 | 8 | 19 | 309 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -70 | 309
5 | 8 | 20 | 300 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -56 | 300
5 | 8 | 21 | 289 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -34 | 289
5 | 8 | 22 | 283 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -38 | 283
5 | 8 | 23 | 273 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 273
5 | 9 | 0 | 261 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -48 | 261
5 | 9 | 1 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 266
5 | 9 | 2 | 284 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 284
5 | 9 | 3 | 305 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 | 305
5 | 9 | 4 | 313 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -12 | 313
5 | 9 | 5 | 315 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 315
5 | 9 | 6 | 303 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 22 | -4 | 2 | 0 | 5 | -26 | 303
5 | 9 | 7 | 291 | 96 | 66 | 139 | 0 | 12 | 72 | -12 | 1 | 0 | 0 | -83 | 291
5 | 9 | 8 | 313 | 96 | 76 | 139 | 0 | 12 | 116 | -20 | 0 | 0 | 0 | -106 | 313
5 | 9 | 9 | 332 | 96 | 78 | 139 | 0 | 12 | 137 | -23 | 0 | 0 | -9 | -98 | 332
5 | 9 | 10 | 338 | 96 | 78 | 139 | 0 | 12 | 140 | -24 | 1 | 0 | -12 | -92 | 338
5 | 9 | 11 | 340 | 96 | 78 | 139 | 0 | 12 | 140 | -24 | 8 | 0 | -12 | -97 | 340
5 | 9 | 12 | 321 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 140 | -87 | 18 | -18 | -12 | -25 | 321
5 | 9 | 13 | 334 | 96 | 79 | 141 | 0 | 12 | 140 | -24 | 19 | -1 | 0 | -128 | 334
5 | 9 | 14 | 333 | 96 | 79 | 139 | 0 | 12 | 140 | -24 | 10 | 0 | -12 | -107 | 333
5 | 9 | 15 | 324 | 96 | 73 | 143 | 0 | 12 | 108 | -18 | 4 | 0 | 0 | -94 | 324
5 | 9 | 16 | 323 | 96 | 64 | 148 | 0 | 12 | 60 | -10 | 3 | 0 | 0 | -50 | 323
5 | 9 | 17 | 313 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 19 | -3 | 1 | 0 | 0 | -26 | 313
5 | 9 | 18 | 312 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 312
5 | 9 | 19 | 307 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 307
5 | 9 | 20 | 299 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -18 | 299
5 | 9 | 21 | 292 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -28 | 292
5 | 9 | 22 | 281 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -39 | 281
5 | 9 | 23 | 275 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 275
5 | 10 | 0 | 264 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 264
5 | 10 | 1 | 269 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 269
5 | 10 | 2 | 292 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 292
5 | 10 | 3 | 311 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 311
5 | 10 | 4 | 317 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -10 | 317
5 | 10 | 5 | 313 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 313
5 | 10 | 6 | 301 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 301
5 | 10 | 7 | 293 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 74 | 0 | 2 | 0 | -9 | -77 | 293
5 | 10 | 8 | 313 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 313
5 | 10 | 9 | 336 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | -12 | -92 | 336
5 | 10 | 10 | 342 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | -12 | -91 | 342
5 | 10 | 11 | 343 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 138 | 0 | 5 | 0 | -12 | -91 | 343
5 | 10 | 12 | 325 | 96 | 100 | 140 | 0 | 12 | 139 | -63 | 11 | -10 | -12 | -88 | 325
5 | 10 | 13 | 337 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | -120 | 337
5 | 10 | 14 | 335 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 140 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 335
5 | 10 | 15 | 327 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 104 | 0 | 26 | 0 | 0 | -110 | 327
5 | 10 | 16 | 325 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | -67 | 325
5 | 10 | 17 | 314 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 314
5 | 10 | 18 | 313 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 2 | 0 | 26 | 0 | 5 | -41 | 313
5 | 10 | 19 | 308 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -50 | 308
5 | 10 | 20 | 300 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -59 | 300
5 | 10 | 21 | 293 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -71 | 293
5 | 10 | 22 | 283 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -106 | 283
5 | 10 | 23 | 274 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -95 | 274
5 | 11 | 0 | 263 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -84 | 263
5 | 11 | 1 | 267 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -72 | 267
5 | 11 | 2 | 286 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -63 | 286
5 | 11 | 3 | 306 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -40 | 306
5 | 11 | 4 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -39 | 312
5 | 11 | 5 | 309 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 5 | 0 | 34 | 0 | 9 | -45 | 309
5 | 11 | 6 | 300 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 29 | 0 | 23 | 0 | 5 | -60 | 300
5 | 11 | 7 | 288 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | -110 | 288
5 | 11 | 8 | 309 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 117 | 0 | 42 | 0 | 0 | -153 | 309
5 | 11 | 9 | 332 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 138 | 0 | 37 | 0 | -12 | -134 | 332
5 | 11 | 10 | 338 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 140 | 0 | 37 | 0 | -12 | -130 | 338
5 | 11 | 11 | 341 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 140 | 0 | 54 | 0 | -12 | -144 | 341
5 | 11 | 12 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 140 | 0 | 47 | 0 | -12 | -157 | 322
5 | 11 | 13 | 338 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 140 | 0 | 53 | 0 | 0 | -159 | 338
5 | 11 | 14 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 140 | 0 | 60 | 0 | -9 | -157 | 336
5 | 11 | 15 | 328 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 113 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 328
5 | 11 | 16 | 327 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | -86 | 327
5 | 11 | 17 | 318 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 318
5 | 11 | 18 | 315 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 315
5 | 11 | 19 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 312
5 | 11 | 20 | 305 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 305
5 | 11 | 21 | 294 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -55 | 294
5 | 11 | 22 | 288 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -54 | 288
5 | 11 | 23 | 280 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 280
5 | 12 | 0 | 266 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -73 | 266
5 | 12 | 1 | 271 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -68 | 271
5 | 12 | 2 | 294 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | -48 | 294
5 | 12 | 3 | 312 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -39 | 312
5 | 12 | 4 | 319 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -28 | 319
5 | 12 | 5 | 318 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 0 | 9 | -19 | 318
5 | 12 | 6 | 305 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 30 | 0 | 9 | 0 | 5 | -41 | 305
5 | 12 | 7 | 295 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 295
5 | 12 | 8 | 316 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 316
5 | 12 | 9 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 138 | 0 | 10 | 0 | -12 | -102 | 336
5 | 12 | 10 | 341 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -95 | 341
5 | 12 | 11 | 342 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 131 | 0 | 6 | 0 | -12 | -85 | 342
5 | 12 | 12 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 131 | 0 | 7 | 0 | -12 | -108 | 322
5 | 12 | 13 | 336 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -112 | 336
5 | 12 | 14 | 334 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 134 | 0 | 15 | 0 | -9 | -108 | 334
5 | 12 | 15 | 326 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 101 | 0 | 21 | 0 | 0 | -102 | 326
5 | 12 | 16 | 324 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | -63 | 324
5 | 12 | 17 | 312 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 312
5 | 12 | 18 | 310 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 10 | -43 | 310
5 | 12 | 19 | 307 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -33 | 307
5 | 12 | 20 | 297 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -34 | 297
5 | 12 | 21 | 290 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -40 | 290
5 | 12 | 22 | 282 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -58 | 282
5 | 12 | 23 | 272 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 272
5 | 13 | 0 | 260 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -82 | 260
5 | 13 | 1 | 262 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 262
5 | 13 | 2 | 280 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 280
5 | 13 | 3 | 298 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -9 | 298
5 | 13 | 4 | 301 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 | 301
5 | 13 | 5 | 290 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | -12 | 290
5 | 13 | 6 | 264 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 264
5 | 13 | 7 | 250 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 51 | 0 | 32 | 0 | -12 | -115 | 250
5 | 13 | 8 | 255 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 77 | 0 | 36 | 0 | -12 | -140 | 255
5 | 13 | 9 | 264 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 90 | 0 | 30 | 0 | -12 | -132 | 264
5 | 13 | 10 | 270 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 108 | 0 | 35 | 0 | -9 | -155 | 270
5 | 13 | 11 | 273 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 108 | 0 | 28 | 0 | 0 | -154 | 273
5 | 13 | 12 | 265 | 96 | 63 | 127 | 0 | 12 | 96 | 0 | 23 | -21 | -12 | -119 | 265
5 | 13 | 13 | 265 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | -126 | 265
5 | 13 | 14 | 261 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | -85 | 261
5 | 13 | 15 | 260 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | -71 | 260
5 | 13 | 16 | 262 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 262
5 | 13 | 17 | 265 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -36 | 265
5 | 13 | 18 | 270 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 270
5 | 13 | 19 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -41 | 267
5 | 13 | 20 | 259 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -54 | 259
5 | 13 | 21 | 248 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -57 | 248
5 | 13 | 22 | 244 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -48 | 244
5 | 13 | 23 | 238 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -63 | 238
5 | 14 | 0 | 225 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -102 | 225
5 | 14 | 1 | 230 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -92 | 230
5 | 14 | 2 | 251 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -80 | 251
5 | 14 | 3 | 270 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 270
5 | 14 | 4 | 271 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 271
5 | 14 | 5 | 258 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -81 | 258
5 | 14 | 6 | 237 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | -120 | 237
5 | 14 | 7 | 228 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 21 | 0 | 25 | 0 | -12 | -99 | 228
5 | 14 | 8 | 232 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 44 | 0 | 34 | 0 | -12 | -127 | 232
5 | 14 | 9 | 240 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | -162 | 240
5 | 14 | 10 | 239 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 63 | 0 | 58 | 0 | -12 | -160 | 239
5 | 14 | 11 | 242 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 55 | 0 | 97 | 0 | -10 | -190 | 242
5 | 14 | 12 | 243 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 61 | 0 | 66 | 0 | -12 | -162 | 243
5 | 14 | 13 | 241 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 56 | 0 | 53 | 0 | 0 | -158 | 241
5 | 14 | 14 | 236 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 58 | 0 | 62 | 0 | 0 | -174 | 236
5 | 14 | 15 | 239 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | -161 | 239
5 | 14 | 16 | 244 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | -99 | 244
5 | 14 | 17 | 251 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 251
5 | 14 | 18 | 259 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 259
5 | 14 | 19 | 262 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -45 | 262
5 | 14 | 20 | 255 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -46 | 255
5 | 14 | 21 | 246 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 246
5 | 14 | 22 | 237 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -56 | 237
5 | 14 | 23 | 230 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -63 | 230
5 | 15 | 0 | 221 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 221
5 | 15 | 1 | 225 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -86 | 225
5 | 15 | 2 | 248 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 248
5 | 15 | 3 | 267 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -55 | 267
5 | 15 | 4 | 273 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -47 | 273
5 | 15 | 5 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 266
5 | 15 | 6 | 259 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 259
5 | 15 | 7 | 267 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 267
5 | 15 | 8 | 298 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 298
5 | 15 | 9 | 325 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 325
5 | 15 | 10 | 339 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | -105 | 339
5 | 15 | 11 | 344 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 134 | 0 | 6 | 0 | -12 | -85 | 344
5 | 15 | 12 | 322 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 124 | 0 | 15 | 0 | -12 | -107 | 322
5 | 15 | 13 | 338 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 135 | 0 | 9 | 0 | 0 | -108 | 338
5 | 15 | 14 | 338 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | -104 | 338
5 | 15 | 15 | 330 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | -86 | 330
5 | 15 | 16 | 328 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 328
5 | 15 | 17 | 318 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 318
5 | 15 | 18 | 312 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -18 | 312
5 | 15 | 19 | 304 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -29 | 304
5 | 15 | 20 | 292 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -34 | 292
5 | 15 | 21 | 284 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -29 | 284
5 | 15 | 22 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 277
5 | 15 | 23 | 269 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 269
5 | 16 | 0 | 257 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 257
5 | 16 | 1 | 260 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 260
5 | 16 | 2 | 280 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -43 | 280
5 | 16 | 3 | 297 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -44 | 297
5 | 16 | 4 | 303 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -31 | 303
5 | 16 | 5 | 298 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 7 | -35 | 298
5 | 16 | 6 | 286 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 286
5 | 16 | 7 | 282 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -98 | 282
5 | 16 | 8 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | -110 | 309
5 | 16 | 9 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 134 | 0 | 2 | 0 | -12 | -87 | 337
5 | 16 | 10 | 346 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | -12 | -83 | 346
5 | 16 | 11 | 351 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 136 | 0 | 2 | 0 | -12 | -75 | 351
5 | 16 | 12 | 332 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 139 | 0 | 2 | 0 | -12 | -99 | 332
5 | 16 | 13 | 350 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | -99 | 350
5 | 16 | 14 | 351 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -9 | -86 | 351
5 | 16 | 15 | 343 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 343
5 | 16 | 16 | 340 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 340
5 | 16 | 17 | 325 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | -19 | 325
5 | 16 | 18 | 315 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -13 | 315
5 | 16 | 19 | 307 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -18 | 307
5 | 16 | 20 | 296 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -20 | 296
5 | 16 | 21 | 287 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -27 | 287
5 | 16 | 22 | 280 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 280
5 | 16 | 23 | 273 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -85 | 273
5 | 17 | 0 | 260 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 11 | -139 | 260
5 | 17 | 1 | 263 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -147 | 263
5 | 17 | 2 | 281 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -140 | 281
5 | 17 | 3 | 296 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -125 | 296
5 | 17 | 4 | 298 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -107 | 298
5 | 17 | 5 | 292 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | -107 | 292
5 | 17 | 6 | 282 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 26 | 0 | 71 | 0 | 0 | -115 | 282
5 | 17 | 7 | 283 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 70 | 0 | 50 | 0 | -9 | -128 | 283
5 | 17 | 8 | 314 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 109 | 0 | 34 | 0 | -12 | -117 | 314
5 | 17 | 9 | 347 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 131 | 0 | 26 | 0 | -12 | -97 | 347
5 | 17 | 10 | 359 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 140 | 0 | 28 | 0 | 0 | -108 | 359
5 | 17 | 11 | 365 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 134 | 0 | 39 | 0 | -12 | -95 | 365
5 | 17 | 12 | 348 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 136 | 0 | 34 | 0 | -12 | -111 | 348
5 | 17 | 13 | 366 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 140 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 366
5 | 17 | 14 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 139 | 0 | 44 | 0 | 0 | -116 | 366
5 | 17 | 15 | 358 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 104 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 358
5 | 17 | 16 | 357 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 357
5 | 17 | 17 | 336 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 336
5 | 17 | 18 | 325 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 325
5 | 17 | 19 | 314 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 314
5 | 17 | 20 | 300 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 300
5 | 17 | 21 | 289 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -26 | 289
5 | 17 | 22 | 286 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -31 | 286
5 | 17 | 23 | 275 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -43 | 275
5 | 18 | 0 | 263 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -76 | 263
5 | 18 | 1 | 265 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -82 | 265
5 | 18 | 2 | 280 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -73 | 280
5 | 18 | 3 | 294 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 294
5 | 18 | 4 | 297 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -61 | 297
5 | 18 | 5 | 296 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -47 | 296
5 | 18 | 6 | 285 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 285
5 | 18 | 7 | 289 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 73 | 0 | 20 | 0 | -10 | -93 | 289
5 | 18 | 8 | 324 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 113 | 0 | 14 | 0 | -12 | -90 | 324
5 | 18 | 9 | 360 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 133 | 0 | 10 | 0 | -12 | -70 | 360
5 | 18 | 10 | 376 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 376
5 | 18 | 11 | 384 | 96 | 57 | 135 | 0 | 12 | 135 | 0 | 3 | 0 | -11 | -43 | 384
5 | 18 | 12 | 367 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 137 | 0 | 13 | 0 | -12 | -71 | 367
5 | 18 | 13 | 380 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 380
5 | 18 | 14 | 380 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 380
5 | 18 | 15 | 365 | 96 | 57 | 138 | 0 | 12 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 365
5 | 18 | 16 | 356 | 96 | 79 | 143 | 0 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 356
5 | 18 | 17 | 337 | 96 | 62 | 153 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 337
5 | 18 | 18 | 330 | 96 | 62 | 153 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 330
5 | 18 | 19 | 319 | 96 | 61 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 319
5 | 18 | 20 | 305 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 305
5 | 18 | 21 | 294 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 294
5 | 18 | 22 | 289 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 289
5 | 18 | 23 | 279 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 279
5 | 19 | 0 | 268 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 268
5 | 19 | 1 | 267 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 267
5 | 19 | 2 | 281 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 281
5 | 19 | 3 | 297 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 297
5 | 19 | 4 | 298 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 298
5 | 19 | 5 | 291 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 291
5 | 19 | 6 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 282
5 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 287
5 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 319
5 | 19 | 9 | 345 | 96 | 75 | 134 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | -1 | 345
5 | 19 | 10 | 349 | 96 | 84 | 134 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 349
5 | 19 | 11 | 349 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | -9 | 349
5 | 19 | 12 | 326 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | -88 | 326
5 | 19 | 13 | 338 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | -16 | 338
5 | 19 | 14 | 339 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 | -33 | 339
5 | 19 | 15 | 331 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 331
5 | 19 | 16 | 330 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 330
5 | 19 | 17 | 317 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 317
5 | 19 | 18 | 311 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 311
5 | 19 | 19 | 304 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 304
5 | 19 | 20 | 293 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 293
5 | 19 | 21 | 283 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -37 | 283
5 | 19 | 22 | 278 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 278
5 | 19 | 23 | 268 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 268
5 | 20 | 0 | 256 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -69 | 256
5 | 20 | 1 | 257 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -81 | 257
5 | 20 | 2 | 272 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 | -76 | 272
5 | 20 | 3 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 287
5 | 20 | 4 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -58 | 287
5 | 20 | 5 | 277 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 3 | 0 | 45 | 0 | 5 | -59 | 277
5 | 20 | 6 | 258 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -78 | 258
5 | 20 | 7 | 252 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | -104 | 252
5 | 20 | 8 | 262 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 39 | 0 | 49 | 0 | 0 | -115 | 262
5 | 20 | 9 | 266 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 62 | 0 | 35 | 0 | -12 | -102 | 266
5 | 20 | 10 | 267 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 81 | 0 | 33 | 0 | -6 | -127 | 267
5 | 20 | 11 | 262 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 65 | 0 | 31 | 0 | -12 | -108 | 262
5 | 20 | 12 | 257 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 61 | 0 | 43 | 0 | -12 | -121 | 257
5 | 20 | 13 | 259 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 63 | 0 | 28 | 0 | -12 | -106 | 259
5 | 20 | 14 | 257 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 70 | 0 | 10 | 0 | -3 | -106 | 257
5 | 20 | 15 | 260 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -96 | 260
5 | 20 | 16 | 262 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 262
5 | 20 | 17 | 266 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 266
5 | 20 | 18 | 266 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -28 | 266
5 | 20 | 19 | 267 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 267
5 | 20 | 20 | 259 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -36 | 259
5 | 20 | 21 | 246 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 246
5 | 20 | 22 | 240 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -49 | 240
5 | 20 | 23 | 234 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -58 | 234
5 | 21 | 0 | 224 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 224
5 | 21 | 1 | 226 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 226
5 | 21 | 2 | 241 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 241
5 | 21 | 3 | 258 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -39 | 258
5 | 21 | 4 | 261 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -40 | 261
5 | 21 | 5 | 249 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 5 | 0 | 48 | 0 | 9 | -95 | 249
5 | 21 | 6 | 229 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 229
5 | 21 | 7 | 224 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 68 | 0 | 42 | 0 | 0 | -174 | 224
5 | 21 | 8 | 235 | 96 | 78 | 124 | 0 | 12 | 108 | 0 | 52 | -48 | -12 | -175 | 235
5 | 21 | 9 | 250 | 96 | 73 | 118 | 0 | 12 | 131 | -59 | 62 | -57 | 0 | -126 | 250
5 | 21 | 10 | 258 | 96 | 73 | 121 | 0 | 12 | 140 | -63 | 64 | -59 | -12 | -114 | 258
5 | 21 | 11 | 266 | 96 | 79 | 121 | 0 | 12 | 129 | -59 | 72 | -67 | -12 | -105 | 266
5 | 21 | 12 | 262 | 96 | 74 | 121 | 0 | 12 | 120 | -54 | 63 | -58 | -12 | -100 | 262
5 | 21 | 13 | 256 | 96 | 72 | 121 | 0 | 12 | 121 | -55 | 56 | -52 | 0 | -115 | 256
5 | 21 | 14 | 254 | 96 | 99 | 121 | 0 | 12 | 124 | -56 | 65 | -60 | -9 | -138 | 254
5 | 21 | 15 | 247 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 95 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 247
5 | 21 | 16 | 253 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -104 | 253
5 | 21 | 17 | 255 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -54 | 255
5 | 21 | 18 | 259 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 259
5 | 21 | 19 | 260 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -38 | 260
5 | 21 | 20 | 252 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 252
5 | 21 | 21 | 242 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -51 | 242
5 | 21 | 22 | 232 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -63 | 232
5 | 21 | 23 | 227 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -67 | 227
5 | 22 | 0 | 220 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 220
5 | 22 | 1 | 221 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -85 | 221
5 | 22 | 2 | 239 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 239
5 | 22 | 3 | 257 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -58 | 257
5 | 22 | 4 | 262 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -52 | 262
5 | 22 | 5 | 258 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 258
5 | 22 | 6 | 256 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 256
5 | 22 | 7 | 264 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 264
5 | 22 | 8 | 300 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 300
5 | 22 | 9 | 329 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 91 | 0 | 3 | 0 | -1 | -59 | 329
5 | 22 | 10 | 338 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 95 | 0 | 8 | 0 | -12 | -48 | 338
5 | 22 | 11 | 344 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 67 | 0 | 14 | 0 | -12 | -20 | 344
5 | 22 | 12 | 322 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 46 | 0 | 10 | 0 | -12 | -18 | 322
5 | 22 | 13 | 341 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 341
5 | 22 | 14 | 341 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 23 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 341
5 | 22 | 15 | 336 | 96 | 57 | 135 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 336
5 | 22 | 16 | 335 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -9 | 335
5 | 22 | 17 | 322 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 322
5 | 22 | 18 | 318 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -34 | 318
5 | 22 | 19 | 308 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 308
5 | 22 | 20 | 294 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -49 | 294
5 | 22 | 21 | 285 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -26 | 285
5 | 22 | 22 | 279 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 279
5 | 22 | 23 | 271 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -33 | 271
5 | 23 | 0 | 256 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 256
5 | 23 | 1 | 258 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -66 | 258
5 | 23 | 2 | 275 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 275
5 | 23 | 3 | 293 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 293
5 | 23 | 4 | 298 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 298
5 | 23 | 5 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 294
5 | 23 | 6 | 284 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -40 | 284
5 | 23 | 7 | 284 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -74 | 284
5 | 23 | 8 | 312 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | -71 | 312
5 | 23 | 9 | 336 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 83 | 0 | 33 | 0 | 0 | -74 | 336
5 | 23 | 10 | 339 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 95 | 0 | 35 | 0 | 0 | -85 | 339
5 | 23 | 11 | 350 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 108 | 0 | 46 | 0 | 0 | -98 | 350
5 | 23 | 12 | 326 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 109 | 0 | 56 | 0 | -12 | -122 | 326
5 | 23 | 13 | 345 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 130 | 0 | 68 | 0 | 0 | -148 | 345
5 | 23 | 14 | 341 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 123 | 0 | 71 | 0 | 0 | -146 | 341
5 | 23 | 15 | 334 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 96 | 0 | 83 | 0 | 0 | -142 | 334
5 | 23 | 16 | 335 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 60 | 0 | 72 | 0 | 0 | -99 | 335
5 | 23 | 17 | 318 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 17 | 0 | 60 | 0 | 0 | -71 | 318
5 | 23 | 18 | 314 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 3 | 0 | 50 | 0 | 5 | -56 | 314
5 | 23 | 19 | 307 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -40 | 307
5 | 23 | 20 | 297 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 297
5 | 23 | 21 | 288 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -43 | 288
5 | 23 | 22 | 281 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -48 | 281
5 | 23 | 23 | 273 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 273
5 | 24 | 0 | 260 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -71 | 260
5 | 24 | 1 | 262 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -44 | 262
5 | 24 | 2 | 281 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 281
5 | 24 | 3 | 300 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 300
5 | 24 | 4 | 307 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 307
5 | 24 | 5 | 302 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5 | -22 | 302
5 | 24 | 6 | 291 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 291
5 | 24 | 7 | 285 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 76 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 285
5 | 24 | 8 | 310 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 109 | 0 | 65 | 0 | 0 | -156 | 310
5 | 24 | 9 | 335 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 133 | 0 | 60 | 0 | -9 | -141 | 335
5 | 24 | 10 | 336 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | 0 | 50 | 0 | -12 | -134 | 336
5 | 24 | 11 | 347 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | 0 | 62 | 0 | -12 | -135 | 347
5 | 24 | 12 | 326 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 140 | 0 | 64 | 0 | -12 | -160 | 326
5 | 24 | 13 | 339 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 140 | 0 | 70 | 0 | 0 | -165 | 339
5 | 24 | 14 | 340 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | 0 | 67 | 0 | -12 | -147 | 340
5 | 24 | 15 | 331 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 111 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 331
5 | 24 | 16 | 330 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | -72 | 330
5 | 24 | 17 | 317 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 317
5 | 24 | 18 | 310 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -34 | 310
5 | 24 | 19 | 306 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 306
5 | 24 | 20 | 297 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 297
5 | 24 | 21 | 288 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | -43 | 288
5 | 24 | 22 | 282 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -34 | 282
5 | 24 | 23 | 274 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | 274
5 | 25 | 0 | 261 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 261
5 | 25 | 1 | 263 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -47 | 263
5 | 25 | 2 | 283 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -36 | 283
5 | 25 | 3 | 304 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -33 | 304
5 | 25 | 4 | 308 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 308
5 | 25 | 5 | 302 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 302
5 | 25 | 6 | 290 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | -26 | 290
5 | 25 | 7 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 287
5 | 25 | 8 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 312
5 | 25 | 9 | 333 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 333
5 | 25 | 10 | 336 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 336
5 | 25 | 11 | 339 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 339
5 | 25 | 12 | 320 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 320
5 | 25 | 13 | 335 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 335
5 | 25 | 14 | 343 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 343
5 | 25 | 15 | 339 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 339
5 | 25 | 16 | 337 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 337
5 | 25 | 17 | 321 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | -63 | 321
5 | 25 | 18 | 316 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -77 | 316
5 | 25 | 19 | 310 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -98 | 310
5 | 25 | 20 | 298 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -102 | 298
5 | 25 | 21 | 289 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -84 | 289
5 | 25 | 22 | 285 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -60 | 285
5 | 25 | 23 | 278 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 278
5 | 26 | 0 | 265 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -65 | 265
5 | 26 | 1 | 268 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -75 | 268
5 | 26 | 2 | 283 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -72 | 283
5 | 26 | 3 | 301 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -56 | 301
5 | 26 | 4 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -57 | 303
5 | 26 | 5 | 297 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -49 | 297
5 | 26 | 6 | 288 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 288
5 | 26 | 7 | 290 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 12 | 0 | 79 | 0 | 0 | -91 | 290
5 | 26 | 8 | 316 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 23 | 0 | 82 | 0 | 0 | -79 | 316
5 | 26 | 9 | 337 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 33 | 0 | 88 | 0 | 0 | -74 | 337
5 | 26 | 10 | 341 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 36 | 0 | 99 | 0 | -12 | -72 | 341
5 | 26 | 11 | 343 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 47 | 0 | 84 | 0 | 0 | -78 | 343
5 | 26 | 12 | 321 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | -110 | 321
5 | 26 | 13 | 337 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 57 | 0 | 76 | 0 | 0 | -87 | 337
5 | 26 | 14 | 338 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 58 | 0 | 67 | 0 | 0 | -76 | 338
5 | 26 | 15 | 334 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 48 | 0 | 64 | 0 | 0 | -71 | 334
5 | 26 | 16 | 330 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | -56 | 330
5 | 26 | 17 | 317 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | -39 | 317
5 | 26 | 18 | 311 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 311
5 | 26 | 19 | 306 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -26 | 306
5 | 26 | 20 | 293 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -47 | 293
5 | 26 | 21 | 283 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -71 | 283
5 | 26 | 22 | 279 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -72 | 279
5 | 26 | 23 | 271 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -71 | 271
5 | 27 | 0 | 257 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -5 | 0 | -80 | 257
5 | 27 | 1 | 259 | 96 | 60 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -5 | 0 | -88 | 259
5 | 27 | 2 | 271 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | -4 | 0 | -63 | 271
5 | 27 | 3 | 286 | 96 | 60 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | -5 | 5 | -57 | 286
5 | 27 | 4 | 288 | 96 | 60 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -4 | 5 | -51 | 288
5 | 27 | 5 | 275 | 96 | 60 | 110 | 0 | 12 | 5 | -2 | 43 | -3 | 10 | -56 | 275
5 | 27 | 6 | 256 | 96 | 67 | 116 | 0 | 12 | 24 | -9 | 38 | -3 | 0 | -85 | 256
5 | 27 | 7 | 249 | 96 | 79 | 116 | 0 | 12 | 66 | -24 | 16 | -1 | 0 | -111 | 249
5 | 27 | 8 | 260 | 96 | 94 | 116 | 0 | 12 | 101 | -83 | 12 | -12 | 0 | -76 | 260
5 | 27 | 9 | 277 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 122 | -100 | 15 | -15 | -1 | -18 | 277
5 | 27 | 10 | 284 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 130 | -107 | 9 | -9 | -12 | -4 | 284
5 | 27 | 11 | 285 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 113 | -93 | 19 | -19 | -10 | -2 | 285
5 | 27 | 12 | 283 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 121 | -100 | 34 | -34 | -12 | -3 | 283
5 | 27 | 13 | 288 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 133 | -110 | 28 | -28 | -12 | 0 | 288
5 | 27 | 14 | 287 | 96 | 77 | 113 | 0 | 12 | 136 | -112 | 9 | -9 | -10 | -25 | 287
5 | 27 | 15 | 280 | 96 | 88 | 116 | 0 | 12 | 93 | -34 | 2 | 0 | 0 | -93 | 280
5 | 27 | 16 | 276 | 96 | 74 | 113 | 0 | 12 | 53 | -20 | 4 | 0 | 0 | -56 | 276
5 | 27 | 17 | 274 | 96 | 64 | 113 | 0 | 12 | 20 | -8 | 8 | -1 | 0 | -30 | 274
5 | 27 | 18 | 273 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 4 | -1 | 6 | 0 | 5 | -18 | 273
5 | 27 | 19 | 272 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -1 | 5 | -19 | 272
5 | 27 | 20 | 263 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -1 | 11 | -31 | 263
5 | 27 | 21 | 251 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -43 | 251
5 | 27 | 22 | 243 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -64 | 243
5 | 27 | 23 | 236 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | -73 | 236
5 | 28 | 0 | 226 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -3 | 9 | -100 | 226
5 | 28 | 1 | 225 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | -4 | 5 | -113 | 225
5 | 28 | 2 | 239 | 96 | 60 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -98 | 239
5 | 28 | 3 | 254 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -75 | 254
5 | 28 | 4 | 258 | 96 | 61 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -6 | 5 | -105 | 258
5 | 28 | 5 | 247 | 96 | 65 | 109 | 0 | 12 | 3 | -1 | 107 | -9 | 0 | -135 | 247
5 | 28 | 6 | 228 | 96 | 68 | 115 | 0 | 12 | 13 | -5 | 96 | -8 | 0 | -159 | 228
5 | 28 | 7 | 223 | 96 | 91 | 115 | 0 | 12 | 36 | -13 | 68 | -68 | 0 | -114 | 223
5 | 28 | 8 | 231 | 96 | 74 | 115 | 0 | 12 | 64 | -52 | 61 | -61 | -12 | -66 | 231
5 | 28 | 9 | 242 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 77 | -63 | 82 | -82 | 0 | -45 | 242
5 | 28 | 10 | 251 | 96 | 78 | 112 | 0 | 12 | 99 | -82 | 92 | -92 | -9 | -55 | 251
5 | 28 | 11 | 260 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 93 | -76 | 62 | -62 | -12 | -21 | 260
5 | 28 | 12 | 261 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 86 | -71 | 47 | -47 | -12 | -18 | 261
5 | 28 | 13 | 256 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 76 | -63 | 57 | -57 | -12 | -21 | 256
5 | 28 | 14 | 257 | 96 | 112 | 112 | 0 | 12 | 75 | -28 | 55 | -55 | 0 | -122 | 257
5 | 28 | 15 | 256 | 96 | 72 | 114 | 0 | 12 | 35 | -13 | 48 | -4 | 0 | -104 | 256
5 | 28 | 16 | 257 | 96 | 63 | 112 | 0 | 12 | 14 | -5 | 49 | -4 | 0 | -80 | 257
5 | 28 | 17 | 263 | 96 | 60 | 112 | 0 | 12 | 4 | -1 | 63 | -5 | 0 | -78 | 263
5 | 28 | 18 | 268 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | -3 | 0 | -40 | 268
5 | 28 | 19 | 266 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | -36 | 266
5 | 28 | 20 | 257 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -49 | 257
5 | 28 | 21 | 248 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | -49 | 248
5 | 28 | 22 | 238 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -3 | 0 | -68 | 238
5 | 28 | 23 | 233 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -77 | 233
5 | 29 | 0 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -128 | 222
5 | 29 | 1 | 225 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -147 | 225
5 | 29 | 2 | 243 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -120 | 243
5 | 29 | 3 | 261 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 261
5 | 29 | 4 | 266 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -120 | 266
5 | 29 | 5 | 261 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -95 | 261
5 | 29 | 6 | 257 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -113 | 257
5 | 29 | 7 | 270 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -93 | 270
5 | 29 | 8 | 307 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | -60 | 307
5 | 29 | 9 | 335 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | -8 | 335
5 | 29 | 10 | 343 | 96 | 66 | 121 | 0 | 12 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 343
5 | 29 | 11 | 344 | 96 | 74 | 121 | 0 | 12 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 344
5 | 29 | 12 | 324 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 324
5 | 29 | 13 | 343 | 96 | 71 | 123 | 0 | 12 | 16 | 0 | 21 | 0 | 5 | -1 | 343
5 | 29 | 14 | 345 | 96 | 79 | 121 | 0 | 12 | 14 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 345
5 | 29 | 15 | 340 | 96 | 72 | 125 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 5 | -2 | 340
5 | 29 | 16 | 339 | 96 | 94 | 129 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 339
5 | 29 | 17 | 326 | 96 | 71 | 140 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 326
5 | 29 | 18 | 320 | 96 | 71 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320
5 | 29 | 19 | 307 | 96 | 58 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 307
5 | 29 | 20 | 295 | 96 | 57 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 295
5 | 29 | 21 | 285 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 285
5 | 29 | 22 | 278 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 278
5 | 29 | 23 | 269 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -29 | 269
5 | 30 | 0 | 261 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 261
5 | 30 | 1 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 260
5 | 30 | 2 | 275 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 275
5 | 30 | 3 | 292 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 292
5 | 30 | 4 | 296 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 296
5 | 30 | 5 | 293 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 293
5 | 30 | 6 | 281 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 281
5 | 30 | 7 | 283 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 283
5 | 30 | 8 | 317 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 317
5 | 30 | 9 | 338 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | -40 | 338
5 | 30 | 10 | 343 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 343
5 | 30 | 11 | 351 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | -53 | 351
5 | 30 | 12 | 336 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 336
5 | 30 | 13 | 349 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 349
5 | 30 | 14 | 349 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 109 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 349
5 | 30 | 15 | 341 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 341
5 | 30 | 16 | 341 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 341
5 | 30 | 17 | 323 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 323
5 | 30 | 18 | 317 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 317
5 | 30 | 19 | 310 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -21 | 310
5 | 30 | 20 | 299 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -16 | 299
5 | 30 | 21 | 289 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -14 | 289
5 | 30 | 22 | 283 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 283
5 | 30 | 23 | 277 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 277
5 | 31 | 0 | 263 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 263
5 | 31 | 1 | 263 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -56 | 263
5 | 31 | 2 | 277 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 277
5 | 31 | 3 | 294 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -32 | 294
5 | 31 | 4 | 297 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -17 | 297
5 | 31 | 5 | 292 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -27 | 292
5 | 31 | 6 | 279 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | -52 | 279
5 | 31 | 7 | 278 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | -98 | 278
5 | 31 | 8 | 303 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 70 | 0 | 60 | 0 | 0 | -109 | 303
5 | 31 | 9 | 327 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 94 | 0 | 58 | 0 | 0 | -107 | 327
5 | 31 | 10 | 339 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 112 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 339
5 | 31 | 11 | 341 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 126 | 0 | 84 | 0 | 0 | -151 | 341
5 | 31 | 12 | 326 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | 0 | 91 | 0 | 0 | -189 | 326
5 | 31 | 13 | 343 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 140 | 0 | 84 | 0 | 0 | -165 | 343
5 | 31 | 14 | 344 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 140 | 0 | 61 | 0 | -12 | -127 | 344
5 | 31 | 15 | 335 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 118 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 335
5 | 31 | 16 | 334 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 69 | 0 | 80 | 0 | 0 | -105 | 334
5 | 31 | 17 | 319 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | -85 | 319
5 | 31 | 18 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 309
5 | 31 | 19 | 302 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -42 | 302
5 | 31 | 20 | 291 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -16 | 291
5 | 31 | 21 | 280 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 280
5 | 31 | 22 | 278 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -42 | 278
5 | 31 | 23 | 269 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -46 | 269
6 | 1 | 0 | 276 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -54 | 276
6 | 1 | 1 | 275 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 275
6 | 1 | 2 | 287 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -53 | 287
6 | 1 | 3 | 301 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -8 | 301
6 | 1 | 4 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 305
6 | 1 | 5 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | -7 | 301
6 | 1 | 6 | 291 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 291
6 | 1 | 7 | 288 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 64 | 0 | 23 | 0 | -12 | -56 | 288
6 | 1 | 8 | 309 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 91 | 0 | 36 | 0 | -12 | -79 | 309
6 | 1 | 9 | 334 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | -72 | 334
6 | 1 | 10 | 344 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 121 | 0 | 56 | 0 | 0 | -111 | 344
6 | 1 | 11 | 347 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 112 | 0 | 65 | 0 | 0 | -109 | 347
6 | 1 | 12 | 330 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 101 | 0 | 59 | 0 | 0 | -105 | 330
6 | 1 | 13 | 346 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 111 | 0 | 60 | 0 | 0 | -112 | 346
6 | 1 | 14 | 352 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 97 | 0 | 59 | 0 | 0 | -94 | 352
6 | 1 | 15 | 348 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 69 | 0 | 54 | 0 | 0 | -78 | 348
6 | 1 | 16 | 347 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 34 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 347
6 | 1 | 17 | 329 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 329
6 | 1 | 18 | 324 | 96 | 56 | 165 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -41 | 324
6 | 1 | 19 | 316 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -53 | 316
6 | 1 | 20 | 306 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -94 | 306
6 | 1 | 21 | 298 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -84 | 298
6 | 1 | 22 | 296 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -33 | 296
6 | 1 | 23 | 291 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 291
6 | 2 | 0 | 282 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -51 | 282
6 | 2 | 1 | 281 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -48 | 281
6 | 2 | 2 | 292 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -43 | 292
6 | 2 | 3 | 303 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -21 | 303
6 | 2 | 4 | 305 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -25 | 305
6 | 2 | 5 | 301 | 96 | 58 | 109 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 2 | 6 | 295 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | -1 | 295
6 | 2 | 7 | 300 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | 2 | 8 | 326 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | -5 | 326
6 | 2 | 9 | 349 | 96 | 69 | 112 | 0 | 12 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 349
6 | 2 | 10 | 353 | 96 | 89 | 112 | 0 | 12 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 353
6 | 2 | 11 | 353 | 96 | 71 | 113 | 0 | 12 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 353
6 | 2 | 12 | 334 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 334
6 | 2 | 13 | 345 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 18 | 0 | 37 | 0 | 5 | -1 | 345
6 | 2 | 14 | 348 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 12 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 348
6 | 2 | 15 | 344 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | -58 | 344
6 | 2 | 16 | 341 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | -46 | 341
6 | 2 | 17 | 329 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | -64 | 329
6 | 2 | 18 | 323 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -56 | 323
6 | 2 | 19 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 312
6 | 2 | 20 | 303 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 303
6 | 2 | 21 | 295 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 295
6 | 2 | 22 | 289 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 289
6 | 2 | 23 | 283 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 283
6 | 3 | 0 | 275 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | -14 | 275
6 | 3 | 1 | 273 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 273
6 | 3 | 2 | 282 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -12 | 282
6 | 3 | 3 | 292 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 292
6 | 3 | 4 | 294 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -1 | 294
6 | 3 | 5 | 284 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -12 | 284
6 | 3 | 6 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | -39 | 268
6 | 3 | 7 | 257 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | -88 | 257
6 | 3 | 8 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 73 | 0 | 52 | 0 | 0 | -116 | 268
6 | 3 | 9 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 104 | 0 | 39 | 0 | -7 | -116 | 279
6 | 3 | 10 | 287 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 135 | 0 | 31 | 0 | -12 | -126 | 287
6 | 3 | 11 | 287 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 137 | 0 | 27 | 0 | -12 | -124 | 287
6 | 3 | 12 | 282 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 137 | 0 | 22 | 0 | -12 | -124 | 282
6 | 3 | 13 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | -3 | -117 | 281
6 | 3 | 14 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 121 | 0 | 1 | 0 | -12 | -88 | 281
6 | 3 | 15 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 279
6 | 3 | 16 | 283 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | -66 | 283
6 | 3 | 17 | 281 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 281
6 | 3 | 18 | 279 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 0 | 9 | -30 | 279
6 | 3 | 19 | 277 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -22 | 277
6 | 3 | 20 | 271 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -19 | 271
6 | 3 | 21 | 264 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 264
6 | 3 | 22 | 257 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -57 | 257
6 | 3 | 23 | 252 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | -80 | 252
6 | 4 | 0 | 243 | 96 | 61 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | -7 | 0 | -99 | 243
6 | 4 | 1 | 244 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | -7 | 0 | -103 | 244
6 | 4 | 2 | 257 | 96 | 62 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | -8 | 0 | -98 | 257
6 | 4 | 3 | 273 | 96 | 63 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | -9 | 0 | -101 | 273
6 | 4 | 4 | 277 | 96 | 61 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | -7 | 0 | -81 | 277
6 | 4 | 5 | 271 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 8 | -3 | 78 | -6 | 5 | -78 | 271
6 | 4 | 6 | 257 | 96 | 73 | 94 | 0 | 12 | 33 | -12 | 80 | -6 | 0 | -113 | 257
6 | 4 | 7 | 249 | 96 | 88 | 94 | 0 | 12 | 72 | -27 | 79 | -6 | 0 | -159 | 249
6 | 4 | 8 | 252 | 96 | 123 | 94 | 0 | 12 | 112 | -42 | 79 | -79 | -9 | -134 | 252
6 | 4 | 9 | 262 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 133 | -109 | 56 | -56 | -12 | -8 | 262
6 | 4 | 10 | 270 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 140 | -115 | 43 | -43 | -12 | 0 | 270
6 | 4 | 11 | 274 | 96 | 61 | 94 | 0 | 12 | 135 | -112 | 42 | -42 | -12 | 0 | 274
6 | 4 | 12 | 273 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 134 | -110 | 28 | -28 | -12 | 0 | 273
6 | 4 | 13 | 273 | 96 | 108 | 94 | 0 | 12 | 139 | -52 | 29 | -2 | 0 | -151 | 273
6 | 4 | 14 | 272 | 96 | 100 | 94 | 0 | 12 | 116 | -43 | 25 | -2 | 0 | -126 | 272
6 | 4 | 15 | 269 | 96 | 90 | 94 | 0 | 12 | 83 | -31 | 45 | -4 | 0 | -116 | 269
6 | 4 | 16 | 274 | 96 | 78 | 102 | 0 | 12 | 53 | -20 | 32 | -3 | 0 | -76 | 274
6 | 4 | 17 | 277 | 96 | 64 | 110 | 0 | 12 | 22 | -8 | 20 | -2 | 0 | -37 | 277
6 | 4 | 18 | 278 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 7 | -2 | 16 | -1 | 0 | -18 | 278
6 | 4 | 19 | 278 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -16 | 278
6 | 4 | 20 | 270 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | -19 | 270
6 | 4 | 21 | 262 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -26 | 262
6 | 4 | 22 | 253 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | -4 | 0 | -47 | 253
6 | 4 | 23 | 249 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | -65 | 249
6 | 5 | 0 | 241 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -95 | 241
6 | 5 | 1 | 243 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -96 | 243
6 | 5 | 2 | 257 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -89 | 257
6 | 5 | 3 | 272 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -73 | 272
6 | 5 | 4 | 279 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -45 | 279
6 | 5 | 5 | 278 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 278
6 | 5 | 6 | 274 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 274
6 | 5 | 7 | 279 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | -79 | 279
6 | 5 | 8 | 305 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 106 | 0 | 28 | 0 | 0 | -96 | 305
6 | 5 | 9 | 337 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 128 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 337
6 | 5 | 10 | 348 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 138 | 0 | 34 | 0 | 0 | -96 | 348
6 | 5 | 11 | 354 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 134 | 0 | 27 | 0 | 0 | -80 | 354
6 | 5 | 12 | 340 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 124 | 0 | 26 | 0 | 0 | -80 | 340
6 | 5 | 13 | 353 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 132 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 353
6 | 5 | 14 | 357 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | -71 | 357
6 | 5 | 15 | 351 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 351
6 | 5 | 16 | 349 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 349
6 | 5 | 17 | 334 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 334
6 | 5 | 18 | 322 | 96 | 56 | 159 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 322
6 | 5 | 19 | 312 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 312
6 | 5 | 20 | 302 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 302
6 | 5 | 21 | 295 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 295
6 | 5 | 22 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 291
6 | 5 | 23 | 285 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 285
6 | 6 | 0 | 275 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -28 | 275
6 | 6 | 1 | 276 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -21 | 276
6 | 6 | 2 | 285 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -10 | 285
6 | 6 | 3 | 296 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -12 | 296
6 | 6 | 4 | 300 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -12 | 300
6 | 6 | 5 | 296 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 296
6 | 6 | 6 | 291 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | -28 | 291
6 | 6 | 7 | 290 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | -44 | 290
6 | 6 | 8 | 314 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 314
6 | 6 | 9 | 338 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 91 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 338
6 | 6 | 10 | 349 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 349
6 | 6 | 11 | 354 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | -9 | 354
6 | 6 | 12 | 331 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -17 | 331
6 | 6 | 13 | 346 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 61 | 0 | 40 | 0 | 0 | -35 | 346
6 | 6 | 14 | 347 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 42 | 0 | 86 | 0 | 0 | -64 | 347
6 | 6 | 15 | 341 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 41 | 0 | 140 | 0 | 0 | -136 | 341
6 | 6 | 16 | 340 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 28 | 0 | 101 | 0 | 0 | -100 | 340
6 | 6 | 17 | 327 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 327
6 | 6 | 18 | 321 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 321
6 | 6 | 19 | 314 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 314
6 | 6 | 20 | 303 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -12 | 303
6 | 6 | 21 | 296 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 296
6 | 6 | 22 | 293 | 96 | 73 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293
6 | 6 | 23 | 287 | 96 | 69 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 287
6 | 7 | 0 | 279 | 96 | 73 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 279
6 | 7 | 1 | 280 | 96 | 77 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 280
6 | 7 | 2 | 290 | 96 | 75 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 290
6 | 7 | 3 | 301 | 96 | 74 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 | 301
6 | 7 | 4 | 302 | 96 | 81 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 302
6 | 7 | 5 | 300 | 96 | 77 | 103 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 300
6 | 7 | 6 | 293 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 7 | 7 | 295 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 69 | 0 | 1 | 0 | -12 | -24 | 295
6 | 7 | 8 | 321 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 101 | 0 | 2 | 0 | -12 | -35 | 321
6 | 7 | 9 | 348 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 348
6 | 7 | 10 | 355 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 128 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 355
6 | 7 | 11 | 360 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 123 | 0 | 15 | 0 | 0 | -49 | 360
6 | 7 | 12 | 346 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 124 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 346
6 | 7 | 13 | 358 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 358
6 | 7 | 14 | 356 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 95 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 356
6 | 7 | 15 | 350 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 350
6 | 7 | 16 | 346 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 346
6 | 7 | 17 | 332 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 332
6 | 7 | 18 | 325 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 325
6 | 7 | 19 | 319 | 96 | 60 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 319
6 | 7 | 20 | 308 | 96 | 68 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 308
6 | 7 | 21 | 301 | 96 | 65 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 301
6 | 7 | 22 | 295 | 96 | 76 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 295
6 | 7 | 23 | 291 | 96 | 78 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291
6 | 8 | 0 | 281 | 96 | 67 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 281
6 | 8 | 1 | 281 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 281
6 | 8 | 2 | 291 | 96 | 57 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 291
6 | 8 | 3 | 300 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 300
6 | 8 | 4 | 304 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -6 | 304
6 | 8 | 5 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -6 | 299
6 | 8 | 6 | 291 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | -21 | 291
6 | 8 | 7 | 295 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | -38 | 295
6 | 8 | 8 | 321 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 68 | 0 | 35 | 0 | 0 | -46 | 321
6 | 8 | 9 | 345 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 345
6 | 8 | 10 | 352 | 96 | 77 | 105 | 0 | 12 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 352
6 | 8 | 11 | 351 | 96 | 93 | 106 | 0 | 12 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 351
6 | 8 | 12 | 336 | 96 | 81 | 103 | 0 | 12 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 336
6 | 8 | 13 | 350 | 96 | 62 | 114 | 0 | 12 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 350
6 | 8 | 14 | 354 | 96 | 75 | 117 | 0 | 12 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 354
6 | 8 | 15 | 350 | 96 | 70 | 130 | 0 | 12 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 350
6 | 8 | 16 | 347 | 96 | 65 | 145 | 0 | 12 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 347
6 | 8 | 17 | 333 | 96 | 65 | 153 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 333
6 | 8 | 18 | 327 | 96 | 60 | 156 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 327
6 | 8 | 19 | 319 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 319
6 | 8 | 20 | 309 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 309
6 | 8 | 21 | 300 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -29 | 300
6 | 8 | 22 | 295 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -29 | 295
6 | 8 | 23 | 289 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -15 | 289
6 | 9 | 0 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -8 | 281
6 | 9 | 1 | 281 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -22 | 281
6 | 9 | 2 | 291 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -47 | 291
6 | 9 | 3 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -49 | 301
6 | 9 | 4 | 304 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -49 | 304
6 | 9 | 5 | 300 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | -22 | 300
6 | 9 | 6 | 292 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 292
6 | 9 | 7 | 293 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 9 | 8 | 317 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | -11 | 317
6 | 9 | 9 | 335 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 34 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 335
6 | 9 | 10 | 340 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 44 | 0 | 71 | 0 | 0 | -43 | 340
6 | 9 | 11 | 347 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 347
6 | 9 | 12 | 329 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 67 | 0 | 68 | 0 | 0 | -72 | 329
6 | 9 | 13 | 345 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 91 | 0 | 76 | 0 | 0 | -99 | 345
6 | 9 | 14 | 347 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 68 | 0 | 75 | 0 | 0 | -76 | 347
6 | 9 | 15 | 339 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 47 | 0 | 60 | 0 | 0 | -61 | 339
6 | 9 | 16 | 334 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | -53 | 334
6 | 9 | 17 | 321 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | -44 | 321
6 | 9 | 18 | 316 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 316
6 | 9 | 19 | 310 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 310
6 | 9 | 20 | 301 | 96 | 60 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 9 | 21 | 296 | 96 | 67 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 296
6 | 9 | 22 | 288 | 96 | 72 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288
6 | 9 | 23 | 283 | 96 | 72 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 283
6 | 10 | 0 | 274 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -1 | 274
6 | 10 | 1 | 273 | 96 | 70 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 273
6 | 10 | 2 | 282 | 96 | 72 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282
6 | 10 | 3 | 291 | 96 | 65 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 291
6 | 10 | 4 | 292 | 96 | 75 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 292
6 | 10 | 5 | 285 | 96 | 72 | 90 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 285
6 | 10 | 6 | 269 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 269
6 | 10 | 7 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 62 | 0 | 3 | 0 | -12 | -36 | 268
6 | 10 | 8 | 275 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 82 | 0 | 1 | 0 | -12 | -47 | 275
6 | 10 | 9 | 286 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 101 | 0 | 1 | 0 | -12 | -56 | 286
6 | 10 | 10 | 293 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 293
6 | 10 | 11 | 299 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 125 | 0 | 4 | 0 | -10 | -72 | 299
6 | 10 | 12 | 299 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 119 | 0 | 7 | 0 | -12 | -66 | 299
6 | 10 | 13 | 295 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 295
6 | 10 | 14 | 291 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 291
6 | 10 | 15 | 287 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 287
6 | 10 | 16 | 286 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | -28 | 286
6 | 10 | 17 | 286 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | -35 | 286
6 | 10 | 18 | 287 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -28 | 287
6 | 10 | 19 | 286 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -41 | 286
6 | 10 | 20 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -50 | 279
6 | 10 | 21 | 272 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -58 | 272
6 | 10 | 22 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -79 | 264
6 | 10 | 23 | 257 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -68 | 257
6 | 11 | 0 | 247 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -65 | 247
6 | 11 | 1 | 248 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 248
6 | 11 | 2 | 257 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | 257
6 | 11 | 3 | 272 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -27 | 272
6 | 11 | 4 | 274 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 274
6 | 11 | 5 | 266 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 266
6 | 11 | 6 | 252 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 252
6 | 11 | 7 | 251 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 251
6 | 11 | 8 | 254 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -19 | 254
6 | 11 | 9 | 263 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 263
6 | 11 | 10 | 266 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 266
6 | 11 | 11 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 268
6 | 11 | 12 | 269 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 269
6 | 11 | 13 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 264
6 | 11 | 14 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -59 | 264
6 | 11 | 15 | 266 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -62 | 266
6 | 11 | 16 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 268
6 | 11 | 17 | 274 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | -41 | 274
6 | 11 | 18 | 277 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -31 | 277
6 | 11 | 19 | 278 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -19 | 278
6 | 11 | 20 | 273 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 273
6 | 11 | 21 | 266 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 266
6 | 11 | 22 | 260 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 260
6 | 11 | 23 | 254 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 254
6 | 12 | 0 | 247 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -19 | 247
6 | 12 | 1 | 247 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -17 | 247
6 | 12 | 2 | 260 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 260
6 | 12 | 3 | 274 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 274
6 | 12 | 4 | 279 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 279
6 | 12 | 5 | 278 | 96 | 57 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 278
6 | 12 | 6 | 275 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | -9 | 275
6 | 12 | 7 | 286 | 96 | 57 | 93 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 286
6 | 12 | 8 | 315 | 96 | 81 | 97 | 0 | 12 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 315
6 | 12 | 9 | 339 | 96 | 99 | 102 | 0 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339
6 | 12 | 10 | 346 | 96 | 109 | 102 | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346
6 | 12 | 11 | 347 | 96 | 111 | 103 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 347
6 | 12 | 12 | 331 | 96 | 96 | 100 | 0 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 331
6 | 12 | 13 | 346 | 96 | 99 | 112 | 0 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346
6 | 12 | 14 | 348 | 96 | 88 | 114 | 0 | 12 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 348
6 | 12 | 15 | 346 | 96 | 85 | 127 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 346
6 | 12 | 16 | 344 | 96 | 76 | 142 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 344
6 | 12 | 17 | 331 | 96 | 65 | 150 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331
6 | 12 | 18 | 327 | 96 | 65 | 153 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 327
6 | 12 | 19 | 319 | 96 | 69 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 319
6 | 12 | 20 | 307 | 96 | 70 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 307
6 | 12 | 21 | 301 | 96 | 73 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301
6 | 12 | 22 | 299 | 96 | 84 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 12 | 23 | 292 | 96 | 83 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 13 | 0 | 284 | 96 | 74 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 284
6 | 13 | 1 | 282 | 96 | 78 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 282
6 | 13 | 2 | 290 | 96 | 77 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 290
6 | 13 | 3 | 302 | 96 | 77 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 302
6 | 13 | 4 | 304 | 96 | 71 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 304
6 | 13 | 5 | 301 | 96 | 79 | 99 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 13 | 6 | 293 | 96 | 70 | 92 | 0 | 12 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 13 | 7 | 299 | 96 | 57 | 93 | 0 | 12 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 13 | 8 | 329 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 329
6 | 13 | 9 | 356 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 356
6 | 13 | 10 | 372 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 372
6 | 13 | 11 | 379 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 379
6 | 13 | 12 | 364 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 107 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 364
6 | 13 | 13 | 377 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 108 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 377
6 | 13 | 14 | 383 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 383
6 | 13 | 15 | 375 | 96 | 74 | 127 | 0 | 12 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 375
6 | 13 | 16 | 364 | 96 | 81 | 142 | 0 | 12 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 364
6 | 13 | 17 | 346 | 96 | 78 | 150 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 346
6 | 13 | 18 | 338 | 96 | 70 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 338
6 | 13 | 19 | 332 | 96 | 83 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 332
6 | 13 | 20 | 320 | 96 | 83 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 320
6 | 13 | 21 | 311 | 96 | 84 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 311
6 | 13 | 22 | 305 | 96 | 91 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 305
6 | 13 | 23 | 298 | 96 | 91 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 298
6 | 14 | 0 | 288 | 96 | 86 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 288
6 | 14 | 1 | 287 | 96 | 73 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 287
6 | 14 | 2 | 294 | 96 | 76 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 294
6 | 14 | 3 | 303 | 96 | 75 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 14 | 4 | 303 | 96 | 71 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 14 | 5 | 301 | 96 | 72 | 99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 14 | 6 | 295 | 96 | 60 | 91 | 0 | 12 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 295
6 | 14 | 7 | 301 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 301
6 | 14 | 8 | 332 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 332
6 | 14 | 9 | 357 | 96 | 85 | 102 | 0 | 12 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 357
6 | 14 | 10 | 365 | 96 | 94 | 102 | 0 | 12 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 365
6 | 14 | 11 | 368 | 96 | 87 | 103 | 0 | 12 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 368
6 | 14 | 12 | 353 | 96 | 68 | 99 | 0 | 12 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 353
6 | 14 | 13 | 362 | 96 | 75 | 111 | 0 | 12 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 362
6 | 14 | 14 | 364 | 96 | 100 | 114 | 0 | 12 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 364
6 | 14 | 15 | 359 | 96 | 99 | 127 | 0 | 12 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 359
6 | 14 | 16 | 354 | 96 | 75 | 142 | 0 | 12 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 354
6 | 14 | 17 | 340 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 340
6 | 14 | 18 | 333 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 333
6 | 14 | 19 | 325 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 325
6 | 14 | 20 | 312 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 312
6 | 14 | 21 | 304 | 96 | 67 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 304
6 | 14 | 22 | 299 | 96 | 83 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 299
6 | 14 | 23 | 292 | 96 | 86 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 15 | 0 | 283 | 96 | 80 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 283
6 | 15 | 1 | 284 | 96 | 83 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 284
6 | 15 | 2 | 292 | 96 | 80 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 15 | 3 | 301 | 96 | 76 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 15 | 4 | 304 | 96 | 77 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 304
6 | 15 | 5 | 301 | 96 | 76 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 15 | 6 | 296 | 96 | 74 | 91 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 296
6 | 15 | 7 | 300 | 96 | 63 | 93 | 0 | 12 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 300
6 | 15 | 8 | 329 | 96 | 70 | 97 | 0 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 329
6 | 15 | 9 | 352 | 96 | 85 | 102 | 0 | 12 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 352
6 | 15 | 10 | 356 | 96 | 83 | 102 | 0 | 12 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 356
6 | 15 | 11 | 359 | 96 | 87 | 103 | 0 | 12 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 359
6 | 15 | 12 | 345 | 96 | 84 | 99 | 0 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 345
6 | 15 | 13 | 359 | 96 | 90 | 111 | 0 | 12 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 359
6 | 15 | 14 | 360 | 96 | 100 | 114 | 0 | 12 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 360
6 | 15 | 15 | 353 | 96 | 80 | 127 | 0 | 12 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 353
6 | 15 | 16 | 351 | 96 | 69 | 142 | 0 | 12 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 351
6 | 15 | 17 | 337 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 337
6 | 15 | 18 | 331 | 96 | 60 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 331
6 | 15 | 19 | 325 | 96 | 66 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 325
6 | 15 | 20 | 314 | 96 | 60 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 314
6 | 15 | 21 | 305 | 96 | 71 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 305
6 | 15 | 22 | 298 | 96 | 81 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 298
6 | 15 | 23 | 291 | 96 | 64 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 291
6 | 16 | 0 | 281 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -3 | 281
6 | 16 | 1 | 281 | 96 | 75 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 281
6 | 16 | 2 | 289 | 96 | 71 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 289
6 | 16 | 3 | 299 | 96 | 76 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 16 | 4 | 303 | 96 | 78 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 16 | 5 | 301 | 96 | 71 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 301
6 | 16 | 6 | 296 | 96 | 86 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 296
6 | 16 | 7 | 296 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 296
6 | 16 | 8 | 319 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 319
6 | 16 | 9 | 344 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 344
6 | 16 | 10 | 347 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 347
6 | 16 | 11 | 347 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 347
6 | 16 | 12 | 336 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 336
6 | 16 | 13 | 354 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 354
6 | 16 | 14 | 358 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 358
6 | 16 | 15 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 349
6 | 16 | 16 | 347 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 347
6 | 16 | 17 | 334 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 334
6 | 16 | 18 | 323 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 323
6 | 16 | 19 | 316 | 96 | 66 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 316
6 | 16 | 20 | 305 | 96 | 61 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 305
6 | 16 | 21 | 299 | 96 | 69 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 16 | 22 | 289 | 96 | 74 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 289
6 | 16 | 23 | 284 | 96 | 66 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 284
6 | 17 | 0 | 274 | 96 | 61 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 274
6 | 17 | 1 | 271 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -1 | 271
6 | 17 | 2 | 279 | 96 | 58 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 279
6 | 17 | 3 | 288 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 288
6 | 17 | 4 | 291 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 291
6 | 17 | 5 | 286 | 96 | 58 | 88 | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 286
6 | 17 | 6 | 273 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 273
6 | 17 | 7 | 269 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 269
6 | 17 | 8 | 279 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | -97 | 279
6 | 17 | 9 | 296 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 134 | 0 | 10 | 0 | -9 | -89 | 296
6 | 17 | 10 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 140 | 0 | 11 | 0 | -12 | -86 | 303
6 | 17 | 11 | 305 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | -12 | -86 | 305
6 | 17 | 12 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | -12 | -88 | 303
6 | 17 | 13 | 305 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | -12 | -86 | 305
6 | 17 | 14 | 304 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | -79 | 304
6 | 17 | 15 | 302 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 302
6 | 17 | 16 | 301 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 301
6 | 17 | 17 | 298 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | -3 | 298
6 | 17 | 18 | 293 | 96 | 67 | 104 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 293
6 | 17 | 19 | 289 | 96 | 68 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 289
6 | 17 | 20 | 282 | 96 | 66 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 282
6 | 17 | 21 | 273 | 96 | 68 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 273
6 | 17 | 22 | 266 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 266
6 | 17 | 23 | 258 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 258
6 | 18 | 0 | 245 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -24 | 245
6 | 18 | 1 | 242 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -25 | 242
6 | 18 | 2 | 257 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -19 | 257
6 | 18 | 3 | 268 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -15 | 268
6 | 18 | 4 | 271 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 271
6 | 18 | 5 | 265 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 265
6 | 18 | 6 | 250 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 250
6 | 18 | 7 | 248 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 248
6 | 18 | 8 | 258 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 82 | 0 | 3 | 0 | -12 | -66 | 258
6 | 18 | 9 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 90 | 0 | 2 | 0 | -12 | -63 | 268
6 | 18 | 10 | 276 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 99 | 0 | 1 | 0 | -9 | -65 | 276
6 | 18 | 11 | 281 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 108 | 0 | 2 | 0 | -12 | -68 | 281
6 | 18 | 12 | 291 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 132 | 0 | 5 | 0 | 0 | -96 | 291
6 | 18 | 13 | 291 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 140 | 0 | 7 | 0 | -12 | -95 | 291
6 | 18 | 14 | 289 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 289
6 | 18 | 15 | 287 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 287
6 | 18 | 16 | 290 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 290
6 | 18 | 17 | 290 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 290
6 | 18 | 18 | 289 | 96 | 59 | 105 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | -2 | 289
6 | 18 | 19 | 286 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 286
6 | 18 | 20 | 281 | 96 | 65 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 281
6 | 18 | 21 | 272 | 96 | 63 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 272
6 | 18 | 22 | 263 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -2 | 263
6 | 18 | 23 | 257 | 96 | 57 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 257
6 | 19 | 0 | 248 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -19 | 248
6 | 19 | 1 | 246 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 246
6 | 19 | 2 | 259 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 259
6 | 19 | 3 | 273 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 273
6 | 19 | 4 | 280 | 96 | 59 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280
6 | 19 | 5 | 279 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 279
6 | 19 | 6 | 278 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 278
6 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 60 | 0 | 8 | 0 | -12 | -27 | 287
6 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 82 | 0 | 8 | 0 | -12 | -21 | 319
6 | 19 | 9 | 350 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 350
6 | 19 | 10 | 354 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 116 | 0 | 38 | 0 | 0 | -67 | 354
6 | 19 | 11 | 358 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 119 | 0 | 53 | 0 | 0 | -82 | 358
6 | 19 | 12 | 348 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 125 | 0 | 51 | 0 | 0 | -93 | 348
6 | 19 | 13 | 361 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | -107 | 361
6 | 19 | 14 | 366 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 121 | 0 | 58 | 0 | 0 | -92 | 366
6 | 19 | 15 | 359 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 88 | 0 | 60 | 0 | 0 | -81 | 359
6 | 19 | 16 | 356 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 62 | 0 | 70 | 0 | 0 | -83 | 356
6 | 19 | 17 | 340 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | -92 | 340
6 | 19 | 18 | 329 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 8 | 0 | 94 | 0 | 0 | -91 | 329
6 | 19 | 19 | 317 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -69 | 317
6 | 19 | 20 | 305 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -62 | 305
6 | 19 | 21 | 296 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -67 | 296
6 | 19 | 22 | 292 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -40 | 292
6 | 19 | 23 | 287 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -35 | 287
6 | 20 | 0 | 278 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -48 | 278
6 | 20 | 1 | 276 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -35 | 276
6 | 20 | 2 | 285 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -55 | 285
6 | 20 | 3 | 298 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -59 | 298
6 | 20 | 4 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -34 | 301
6 | 20 | 5 | 300 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 300
6 | 20 | 6 | 294 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 294
6 | 20 | 7 | 298 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 298
6 | 20 | 8 | 329 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 98 | 0 | 27 | 0 | 0 | -59 | 329
6 | 20 | 9 | 350 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 113 | 0 | 19 | 0 | 0 | -50 | 350
6 | 20 | 10 | 362 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 140 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 362
6 | 20 | 11 | 369 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 140 | 0 | 43 | 0 | 0 | -83 | 369
6 | 20 | 12 | 355 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 139 | 0 | 37 | 0 | 0 | -86 | 355
6 | 20 | 13 | 369 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 140 | 0 | 32 | 0 | 0 | -80 | 369
6 | 20 | 14 | 373 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 118 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 373
6 | 20 | 15 | 369 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 78 | 0 | 36 | 0 | 0 | -38 | 369
6 | 20 | 16 | 363 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | -36 | 363
6 | 20 | 17 | 345 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 345
6 | 20 | 18 | 335 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | -39 | 335
6 | 20 | 19 | 326 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -43 | 326
6 | 20 | 20 | 316 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -75 | 316
6 | 20 | 21 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -104 | 305
6 | 20 | 22 | 298 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -106 | 298
6 | 20 | 23 | 292 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -97 | 292
6 | 21 | 0 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -76 | 281
6 | 21 | 1 | 280 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -50 | 280
6 | 21 | 2 | 288 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -37 | 288
6 | 21 | 3 | 296 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 296
6 | 21 | 4 | 300 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -21 | 300
6 | 21 | 5 | 297 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | -31 | 297
6 | 21 | 6 | 294 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 33 | 0 | 51 | 0 | 0 | -48 | 294
6 | 21 | 7 | 301 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 58 | 0 | 47 | 0 | 0 | -64 | 301
6 | 21 | 8 | 334 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 78 | 0 | 52 | 0 | 0 | -60 | 334
6 | 21 | 9 | 357 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 75 | 0 | 51 | 0 | 0 | -38 | 357
6 | 21 | 10 | 365 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | -16 | 365
6 | 21 | 11 | 367 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 57 | 0 | 37 | 0 | 5 | -2 | 367
6 | 21 | 12 | 354 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 61 | 0 | 36 | 0 | 0 | -9 | 354
6 | 21 | 13 | 364 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 364
6 | 21 | 14 | 366 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 62 | 0 | 53 | 0 | 0 | -29 | 366
6 | 21 | 15 | 363 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | -33 | 363
6 | 21 | 16 | 359 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | -19 | 359
6 | 21 | 17 | 344 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0 | -35 | 344
6 | 21 | 18 | 337 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | -43 | 337
6 | 21 | 19 | 328 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -50 | 328
6 | 21 | 20 | 317 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -46 | 317
6 | 21 | 21 | 306 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -58 | 306
6 | 21 | 22 | 298 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -40 | 298
6 | 21 | 23 | 293 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -35 | 293
6 | 22 | 0 | 283 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -50 | 283
6 | 22 | 1 | 282 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -50 | 282
6 | 22 | 2 | 290 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -53 | 290
6 | 22 | 3 | 299 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -34 | 299
6 | 22 | 4 | 302 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -31 | 302
6 | 22 | 5 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -16 | 299
6 | 22 | 6 | 296 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -22 | 296
6 | 22 | 7 | 303 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 9 | 0 | 85 | 0 | 0 | -51 | 303
6 | 22 | 8 | 330 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 21 | 0 | 88 | 0 | 0 | -43 | 330
6 | 22 | 9 | 348 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 35 | 0 | 79 | 0 | 0 | -36 | 348
6 | 22 | 10 | 354 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 43 | 0 | 62 | 0 | 0 | -21 | 354
6 | 22 | 11 | 356 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 40 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 356
6 | 22 | 12 | 340 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | -10 | 340
6 | 22 | 13 | 356 | 96 | 75 | 115 | 0 | 12 | 20 | 0 | 34 | 0 | 5 | -1 | 356
6 | 22 | 14 | 354 | 96 | 102 | 117 | 0 | 12 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 354
6 | 22 | 15 | 350 | 96 | 93 | 130 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350
6 | 22 | 16 | 347 | 96 | 78 | 146 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 347
6 | 22 | 17 | 334 | 96 | 62 | 154 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 334
6 | 22 | 18 | 329 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 329
6 | 22 | 19 | 321 | 96 | 61 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 321
6 | 22 | 20 | 311 | 96 | 62 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 311
6 | 22 | 21 | 301 | 96 | 64 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 22 | 22 | 296 | 96 | 75 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 296
6 | 22 | 23 | 294 | 96 | 58 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 294
6 | 23 | 0 | 282 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -21 | 282
6 | 23 | 1 | 283 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -18 | 283
6 | 23 | 2 | 293 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 293
6 | 23 | 3 | 301 | 96 | 57 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 23 | 4 | 303 | 96 | 61 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 303
6 | 23 | 5 | 302 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 302
6 | 23 | 6 | 294 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 294
6 | 23 | 7 | 299 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 299
6 | 23 | 8 | 326 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | -29 | 326
6 | 23 | 9 | 349 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | -8 | 349
6 | 23 | 10 | 356 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 356
6 | 23 | 11 | 365 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 365
6 | 23 | 12 | 351 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | -44 | 351
6 | 23 | 13 | 366 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 366
6 | 23 | 14 | 376 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 376
6 | 23 | 15 | 364 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 364
6 | 23 | 16 | 356 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 356
6 | 23 | 17 | 340 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 340
6 | 23 | 18 | 331 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 331
6 | 23 | 19 | 324 | 96 | 59 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 324
6 | 23 | 20 | 314 | 96 | 59 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 314
6 | 23 | 21 | 303 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 303
6 | 23 | 22 | 300 | 96 | 64 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 300
6 | 23 | 23 | 294 | 96 | 77 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 294
6 | 24 | 0 | 281 | 96 | 71 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 281
6 | 24 | 1 | 278 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | -2 | 278
6 | 24 | 2 | 284 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | -2 | 284
6 | 24 | 3 | 291 | 96 | 62 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 291
6 | 24 | 4 | 293 | 96 | 69 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 24 | 5 | 286 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 286
6 | 24 | 6 | 273 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 273
6 | 24 | 7 | 271 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 40 | 0 | 6 | 0 | -12 | -19 | 271
6 | 24 | 8 | 281 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 71 | 0 | 5 | 0 | -12 | -39 | 281
6 | 24 | 9 | 296 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 88 | 0 | 6 | 0 | -12 | -42 | 296
6 | 24 | 10 | 303 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | -62 | 303
6 | 24 | 11 | 305 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 305
6 | 24 | 12 | 301 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 99 | 0 | 8 | 0 | -9 | -52 | 301
6 | 24 | 13 | 299 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 95 | 0 | 8 | 0 | -12 | -48 | 299
6 | 24 | 14 | 297 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 297
6 | 24 | 15 | 296 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 296
6 | 24 | 16 | 294 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 294
6 | 24 | 17 | 293 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 293
6 | 24 | 18 | 291 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | -1 | 291
6 | 24 | 19 | 289 | 96 | 65 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 289
6 | 24 | 20 | 282 | 96 | 69 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 282
6 | 24 | 21 | 273 | 96 | 61 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 273
6 | 24 | 22 | 266 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 266
6 | 24 | 23 | 260 | 96 | 60 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 260
6 | 25 | 0 | 249 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 249
6 | 25 | 1 | 248 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 248
6 | 25 | 2 | 257 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 257
6 | 25 | 3 | 269 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 269
6 | 25 | 4 | 273 | 96 | 59 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 273
6 | 25 | 5 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 268
6 | 25 | 6 | 255 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 255
6 | 25 | 7 | 253 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 253
6 | 25 | 8 | 264 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 264
6 | 25 | 9 | 280 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 102 | 0 | 2 | 0 | -12 | -69 | 280
6 | 25 | 10 | 280 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 102 | 0 | 4 | 0 | -5 | -77 | 280
6 | 25 | 11 | 290 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 112 | 0 | 8 | 0 | -12 | -75 | 290
6 | 25 | 12 | 291 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 112 | 0 | 13 | 0 | -12 | -78 | 291
6 | 25 | 13 | 287 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 103 | 0 | 13 | 0 | -4 | -82 | 287
6 | 25 | 14 | 284 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 90 | 0 | 12 | 0 | -12 | -63 | 284
6 | 25 | 15 | 286 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 69 | 0 | 13 | 0 | 0 | -53 | 286
6 | 25 | 16 | 288 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 288
6 | 25 | 17 | 288 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 288
6 | 25 | 18 | 290 | 96 | 57 | 111 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 290
6 | 25 | 19 | 288 | 96 | 61 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 288
6 | 25 | 20 | 281 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -2 | 281
6 | 25 | 21 | 273 | 96 | 57 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273
6 | 25 | 22 | 266 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 266
6 | 25 | 23 | 259 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -31 | 259
6 | 26 | 0 | 248 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -59 | 248
6 | 26 | 1 | 247 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 247
6 | 26 | 2 | 259 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 259
6 | 26 | 3 | 271 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -41 | 271
6 | 26 | 4 | 278 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -39 | 278
6 | 26 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 276
6 | 26 | 6 | 274 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 274
6 | 26 | 7 | 287 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 287
6 | 26 | 8 | 325 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 325
6 | 26 | 9 | 364 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 364
6 | 26 | 10 | 382 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 382
6 | 26 | 11 | 390 | 96 | 60 | 111 | 0 | 12 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 390
6 | 26 | 12 | 379 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 379
6 | 26 | 13 | 396 | 96 | 58 | 119 | 0 | 12 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 396
6 | 26 | 14 | 400 | 96 | 58 | 122 | 0 | 12 | 93 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 400
6 | 26 | 15 | 388 | 96 | 67 | 135 | 0 | 12 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 388
6 | 26 | 16 | 379 | 96 | 71 | 150 | 0 | 12 | 36 | 0 | 8 | 0 | 7 | -1 | 379
6 | 26 | 17 | 357 | 96 | 71 | 158 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 357
6 | 26 | 18 | 348 | 96 | 69 | 161 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 348
6 | 26 | 19 | 338 | 96 | 73 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 338
6 | 26 | 20 | 325 | 96 | 77 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 325
6 | 26 | 21 | 315 | 96 | 65 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 315
6 | 26 | 22 | 306 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -4 | 306
6 | 26 | 23 | 299 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -8 | 299
6 | 27 | 0 | 289 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -23 | 289
6 | 27 | 1 | 287 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -49 | 287
6 | 27 | 2 | 293 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -51 | 293
6 | 27 | 3 | 301 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -48 | 301
6 | 27 | 4 | 303 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -41 | 303
6 | 27 | 5 | 301 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -43 | 301
6 | 27 | 6 | 299 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 13 | 0 | 81 | 0 | 0 | -60 | 299
6 | 27 | 7 | 309 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 44 | 0 | 79 | 0 | 0 | -80 | 309
6 | 27 | 8 | 354 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 74 | 0 | 73 | 0 | 0 | -63 | 354
6 | 27 | 9 | 392 | 96 | 57 | 111 | 0 | 12 | 93 | 0 | 69 | 0 | 0 | -46 | 392
6 | 27 | 10 | 415 | 96 | 60 | 111 | 0 | 12 | 110 | 0 | 94 | 0 | 0 | -68 | 415
6 | 27 | 11 | 424 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 92 | 0 | 90 | 0 | 0 | -39 | 424
6 | 27 | 12 | 407 | 96 | 59 | 109 | 0 | 12 | 84 | 0 | 126 | 0 | 0 | -79 | 407
6 | 27 | 13 | 424 | 96 | 61 | 120 | 0 | 12 | 84 | 0 | 123 | 0 | 0 | -72 | 424
6 | 27 | 14 | 427 | 96 | 61 | 123 | 0 | 12 | 69 | 0 | 126 | 0 | 0 | -60 | 427
6 | 27 | 15 | 421 | 96 | 61 | 136 | 0 | 12 | 42 | 0 | 144 | 0 | 0 | -70 | 421
6 | 27 | 16 | 412 | 96 | 60 | 151 | 0 | 12 | 24 | 0 | 142 | 0 | 0 | -73 | 412
6 | 27 | 17 | 392 | 96 | 57 | 160 | 0 | 12 | 9 | 0 | 136 | 0 | 0 | -78 | 392
6 | 27 | 18 | 379 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 3 | 0 | 141 | 0 | 0 | -91 | 379
6 | 27 | 19 | 366 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -86 | 366
6 | 27 | 20 | 353 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -78 | 353
6 | 27 | 21 | 336 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -84 | 336
6 | 27 | 22 | 320 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -85 | 320
6 | 27 | 23 | 308 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -78 | 308
6 | 28 | 0 | 296 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -95 | 296
6 | 28 | 1 | 293 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -105 | 293
6 | 28 | 2 | 299 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -89 | 299
6 | 28 | 3 | 305 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -25 | 305
6 | 28 | 4 | 306 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 306
6 | 28 | 5 | 302 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | -93 | 302
6 | 28 | 6 | 301 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 15 | 0 | 131 | 0 | 0 | -111 | 301
6 | 28 | 7 | 317 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 36 | 0 | 107 | 0 | 0 | -93 | 317
6 | 28 | 8 | 365 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 66 | 0 | 76 | 0 | 0 | -48 | 365
6 | 28 | 9 | 403 | 96 | 59 | 112 | 0 | 12 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | -12 | 403
6 | 28 | 10 | 421 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 109 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 421
6 | 28 | 11 | 434 | 96 | 87 | 113 | 0 | 12 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 434
6 | 28 | 12 | 421 | 96 | 65 | 110 | 0 | 12 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 421
6 | 28 | 13 | 426 | 96 | 61 | 122 | 0 | 12 | 89 | 0 | 95 | 0 | 0 | -49 | 426
6 | 28 | 14 | 427 | 96 | 61 | 124 | 0 | 12 | 63 | 0 | 122 | 0 | 0 | -51 | 427
6 | 28 | 15 | 407 | 96 | 59 | 137 | 0 | 12 | 29 | 0 | 79 | 0 | 0 | -5 | 407
6 | 28 | 16 | 391 | 96 | 76 | 152 | 0 | 12 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 391
6 | 28 | 17 | 369 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | -30 | 369
6 | 28 | 18 | 358 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | -25 | 358
6 | 28 | 19 | 346 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -39 | 346
6 | 28 | 20 | 334 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 334
6 | 28 | 21 | 322 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -46 | 322
6 | 28 | 22 | 315 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -39 | 315
6 | 28 | 23 | 305 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 305
6 | 29 | 0 | 292 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -47 | 292
6 | 29 | 1 | 290 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -52 | 290
6 | 29 | 2 | 297 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -71 | 297
6 | 29 | 3 | 303 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -51 | 303
6 | 29 | 4 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -49 | 305
6 | 29 | 5 | 303 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -54 | 303
6 | 29 | 6 | 301 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 21 | 0 | 87 | 0 | 0 | -74 | 301
6 | 29 | 7 | 314 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 51 | 0 | 85 | 0 | 0 | -90 | 314
6 | 29 | 8 | 358 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 79 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 358
6 | 29 | 9 | 396 | 96 | 58 | 113 | 0 | 12 | 92 | 0 | 62 | 0 | 0 | -37 | 396
6 | 29 | 10 | 409 | 96 | 59 | 113 | 0 | 12 | 91 | 0 | 64 | 0 | 0 | -26 | 409
6 | 29 | 11 | 409 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 77 | 0 | 59 | 0 | 0 | -8 | 409
6 | 29 | 12 | 395 | 96 | 58 | 111 | 0 | 12 | 82 | 0 | 62 | 0 | 0 | -26 | 395
6 | 29 | 13 | 414 | 96 | 60 | 123 | 0 | 12 | 84 | 0 | 73 | 0 | 0 | -34 | 414
6 | 29 | 14 | 419 | 96 | 60 | 125 | 0 | 12 | 81 | 0 | 51 | 0 | 0 | -6 | 419
6 | 29 | 15 | 419 | 96 | 84 | 138 | 0 | 12 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 419
6 | 29 | 16 | 410 | 96 | 85 | 154 | 0 | 12 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 410
6 | 29 | 17 | 385 | 96 | 73 | 162 | 0 | 12 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 385
6 | 29 | 18 | 372 | 96 | 72 | 164 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 372
6 | 29 | 19 | 359 | 96 | 64 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 359
6 | 29 | 20 | 346 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -6 | 346
6 | 29 | 21 | 334 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 334
6 | 29 | 22 | 323 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -70 | 323
6 | 29 | 23 | 311 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -43 | 311
6 | 30 | 0 | 297 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -43 | 297
6 | 30 | 1 | 294 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -39 | 294
6 | 30 | 2 | 300 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 300
6 | 30 | 3 | 307 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -88 | 307
6 | 30 | 4 | 309 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -98 | 309
6 | 30 | 5 | 305 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | -85 | 305
6 | 30 | 6 | 303 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 119 | 0 | 0 | -91 | 303
6 | 30 | 7 | 317 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 317
6 | 30 | 8 | 360 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 34 | 0 | 155 | 0 | 0 | -102 | 360
6 | 30 | 9 | 396 | 96 | 58 | 114 | 0 | 12 | 31 | 0 | 155 | 0 | 0 | -70 | 396
6 | 30 | 10 | 404 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 25 | 0 | 144 | 0 | 0 | -46 | 404
6 | 30 | 11 | 402 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 | -50 | 402
6 | 30 | 12 | 383 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 36 | 0 | 140 | 0 | 0 | -69 | 383
6 | 30 | 13 | 402 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 37 | 0 | 151 | 0 | 0 | -76 | 402
6 | 30 | 14 | 402 | 96 | 58 | 126 | 0 | 12 | 25 | 0 | 152 | 0 | 0 | -67 | 402
6 | 30 | 15 | 388 | 96 | 57 | 140 | 0 | 12 | 12 | 0 | 150 | 0 | 0 | -79 | 388
6 | 30 | 16 | 375 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -97 | 375
6 | 30 | 17 | 353 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | -104 | 353
6 | 30 | 18 | 342 | 96 | 56 | 165 | 0 | 12 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | -125 | 342
6 | 30 | 19 | 334 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -86 | 334
6 | 30 | 20 | 321 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -86 | 321
6 | 30 | 21 | 313 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -59 | 313
6 | 30 | 22 | 304 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -32 | 304
6 | 30 | 23 | 298 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -50 | 298
7 | 1 | 0 | 248 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -115 | 248
7 | 1 | 1 | 239 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -137 | 239
7 | 1 | 2 | 248 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -92 | 248
7 | 1 | 3 | 261 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 261
7 | 1 | 4 | 260 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -37 | 260
7 | 1 | 5 | 247 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 247
7 | 1 | 6 | 232 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -60 | 232
7 | 1 | 7 | 236 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 236
7 | 1 | 8 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 259
7 | 1 | 9 | 284 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 284
7 | 1 | 10 | 290 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 5 | -11 | 290
7 | 1 | 11 | 293 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 293
7 | 1 | 12 | 280 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 280
7 | 1 | 13 | 282 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 282
7 | 1 | 14 | 278 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 5 | -14 | 278
7 | 1 | 15 | 274 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | -21 | 274
7 | 1 | 16 | 272 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 272
7 | 1 | 17 | 269 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 269
7 | 1 | 18 | 267 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -53 | 267
7 | 1 | 19 | 261 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 261
7 | 1 | 20 | 245 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -55 | 245
7 | 1 | 21 | 232 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 232
7 | 1 | 22 | 227 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 227
7 | 1 | 23 | 219 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 219
7 | 2 | 0 | 206 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 206
7 | 2 | 1 | 200 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 200
7 | 2 | 2 | 215 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 215
7 | 2 | 3 | 224 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 224
7 | 2 | 4 | 228 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 228
7 | 2 | 5 | 221 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 221
7 | 2 | 6 | 206 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 206
7 | 2 | 7 | 207 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -92 | 207
7 | 2 | 8 | 219 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 46 | -21 | 9 | -9 | 0 | -81 | 219
7 | 2 | 9 | 239 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 72 | -32 | 19 | -18 | -12 | -57 | 239
7 | 2 | 10 | 249 | 96 | 62 | 105 | 0 | 12 | 71 | -32 | 27 | -25 | -12 | -55 | 249
7 | 2 | 11 | 256 | 96 | 65 | 104 | 0 | 12 | 87 | -40 | 32 | -30 | -12 | -58 | 256
7 | 2 | 12 | 272 | 96 | 63 | 104 | 0 | 12 | 113 | -51 | 31 | -29 | -12 | -55 | 272
7 | 2 | 13 | 271 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 114 | 0 | 36 | 0 | -9 | -136 | 271
7 | 2 | 14 | 273 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 116 | 0 | 48 | 0 | 0 | -157 | 273
7 | 2 | 15 | 270 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 270
7 | 2 | 16 | 269 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -98 | 269
7 | 2 | 17 | 275 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 275
7 | 2 | 18 | 276 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 276
7 | 2 | 19 | 268 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -64 | 268
7 | 2 | 20 | 255 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -74 | 255
7 | 2 | 21 | 240 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 240
7 | 2 | 22 | 227 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 227
7 | 2 | 23 | 218 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 218
7 | 3 | 0 | 205 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -83 | 205
7 | 3 | 1 | 201 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -96 | 201
7 | 3 | 2 | 213 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -78 | 213
7 | 3 | 3 | 228 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 228
7 | 3 | 4 | 235 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -76 | 235
7 | 3 | 5 | 230 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 230
7 | 3 | 6 | 232 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 232
7 | 3 | 7 | 263 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 263
7 | 3 | 8 | 330 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 330
7 | 3 | 9 | 382 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 382
7 | 3 | 10 | 402 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 402
7 | 3 | 11 | 415 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 415
7 | 3 | 12 | 404 | 96 | 59 | 120 | 0 | 12 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 404
7 | 3 | 13 | 421 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | -33 | 421
7 | 3 | 14 | 420 | 96 | 60 | 144 | 0 | 12 | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 420
7 | 3 | 15 | 408 | 96 | 59 | 153 | 0 | 12 | 95 | 0 | 14 | 0 | 0 | -21 | 408
7 | 3 | 16 | 402 | 96 | 58 | 171 | 0 | 12 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | -7 | 402
7 | 3 | 17 | 376 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 376
7 | 3 | 18 | 355 | 96 | 56 | 170 | 0 | 12 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 355
7 | 3 | 19 | 333 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -22 | 333
7 | 3 | 20 | 316 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -26 | 316
7 | 3 | 21 | 296 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 296
7 | 3 | 22 | 285 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -17 | 285
7 | 3 | 23 | 269 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -23 | 269
7 | 4 | 0 | 250 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 250
7 | 4 | 1 | 244 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 244
7 | 4 | 2 | 255 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 255
7 | 4 | 3 | 272 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -19 | 272
7 | 4 | 4 | 275 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 275
7 | 4 | 5 | 271 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 271
7 | 4 | 6 | 268 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | -31 | 268
7 | 4 | 7 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 291
7 | 4 | 8 | 348 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 348
7 | 4 | 9 | 394 | 96 | 58 | 137 | 0 | 12 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | -40 | 394
7 | 4 | 10 | 410 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 410
7 | 4 | 11 | 420 | 96 | 60 | 133 | 0 | 12 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 420
7 | 4 | 12 | 398 | 96 | 58 | 121 | 0 | 12 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 398
7 | 4 | 13 | 415 | 96 | 60 | 135 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 415
7 | 4 | 14 | 416 | 96 | 60 | 145 | 0 | 12 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 416
7 | 4 | 15 | 409 | 96 | 59 | 154 | 0 | 12 | 108 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 409
7 | 4 | 16 | 402 | 96 | 59 | 172 | 0 | 12 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 402
7 | 4 | 17 | 374 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | -23 | 374
7 | 4 | 18 | 348 | 96 | 56 | 171 | 0 | 12 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 348
7 | 4 | 19 | 331 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -21 | 331
7 | 4 | 20 | 314 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -73 | 314
7 | 4 | 21 | 296 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -98 | 296
7 | 4 | 22 | 286 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -95 | 286
7 | 4 | 23 | 272 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -101 | 272
7 | 5 | 0 | 249 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -125 | 249
7 | 5 | 1 | 243 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 243
7 | 5 | 2 | 253 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -119 | 253
7 | 5 | 3 | 269 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -111 | 269
7 | 5 | 4 | 272 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -55 | 272
7 | 5 | 5 | 271 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | -66 | 271
7 | 5 | 6 | 269 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | -88 | 269
7 | 5 | 7 | 284 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | -97 | 284
7 | 5 | 8 | 333 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | -72 | 333
7 | 5 | 9 | 370 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 30 | 0 | 91 | 0 | 0 | -52 | 370
7 | 5 | 10 | 382 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 40 | 0 | 75 | 0 | 0 | -30 | 382
7 | 5 | 11 | 388 | 96 | 57 | 134 | 0 | 12 | 33 | 0 | 73 | 0 | 0 | -17 | 388
7 | 5 | 12 | 367 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 36 | 0 | 70 | 0 | 0 | -25 | 367
7 | 5 | 13 | 385 | 96 | 57 | 136 | 0 | 12 | 43 | 0 | 63 | 0 | 0 | -22 | 385
7 | 5 | 14 | 388 | 96 | 57 | 145 | 0 | 12 | 36 | 0 | 62 | 0 | 0 | -20 | 388
7 | 5 | 15 | 377 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 22 | 0 | 70 | 0 | 0 | -34 | 377
7 | 5 | 16 | 369 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | -75 | 369
7 | 5 | 17 | 345 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | -76 | 345
7 | 5 | 18 | 332 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | -120 | 332
7 | 5 | 19 | 320 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -116 | 320
7 | 5 | 20 | 304 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -102 | 304
7 | 5 | 21 | 293 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -94 | 293
7 | 5 | 22 | 286 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -118 | 286
7 | 5 | 23 | 272 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -160 | 272
7 | 6 | 0 | 253 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -173 | 253
7 | 6 | 1 | 248 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -157 | 248
7 | 6 | 2 | 260 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -120 | 260
7 | 6 | 3 | 276 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -83 | 276
7 | 6 | 4 | 281 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -73 | 281
7 | 6 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | -80 | 276
7 | 6 | 6 | 277 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 22 | 0 | 76 | 0 | 0 | -90 | 277
7 | 6 | 7 | 305 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 54 | 0 | 75 | 0 | 0 | -101 | 305
7 | 6 | 8 | 367 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 85 | 0 | 69 | 0 | 0 | -77 | 367
7 | 6 | 9 | 419 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 119 | 0 | 56 | 0 | 0 | -62 | 419
7 | 6 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 96 | 0 | 52 | 0 | 0 | -21 | 431
7 | 6 | 11 | 436 | 96 | 65 | 134 | 0 | 12 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 436
7 | 6 | 12 | 409 | 96 | 59 | 122 | 0 | 12 | 88 | 0 | 43 | 0 | 0 | -11 | 409
7 | 6 | 13 | 424 | 96 | 61 | 136 | 0 | 12 | 99 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 424
7 | 6 | 14 | 434 | 96 | 62 | 146 | 0 | 12 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | -19 | 434
7 | 6 | 15 | 426 | 96 | 61 | 155 | 0 | 12 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 426
7 | 6 | 16 | 418 | 96 | 82 | 173 | 0 | 12 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 6 | 17 | 392 | 96 | 82 | 175 | 0 | 12 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 392
7 | 6 | 18 | 371 | 96 | 66 | 172 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 371
7 | 6 | 19 | 350 | 96 | 59 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 350
7 | 6 | 20 | 329 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -21 | 329
7 | 6 | 21 | 310 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -43 | 310
7 | 6 | 22 | 298 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -49 | 298
7 | 6 | 23 | 280 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 280
7 | 7 | 0 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -70 | 256
7 | 7 | 1 | 248 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -83 | 248
7 | 7 | 2 | 255 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 255
7 | 7 | 3 | 268 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -55 | 268
7 | 7 | 4 | 270 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -45 | 270
7 | 7 | 5 | 271 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | -43 | 271
7 | 7 | 6 | 269 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | -50 | 269
7 | 7 | 7 | 295 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 295
7 | 7 | 8 | 356 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 356
7 | 7 | 9 | 408 | 96 | 59 | 138 | 0 | 12 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 408
7 | 7 | 10 | 432 | 96 | 75 | 134 | 0 | 12 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 432
7 | 7 | 11 | 448 | 96 | 104 | 135 | 0 | 12 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 448
7 | 7 | 12 | 427 | 96 | 101 | 122 | 0 | 12 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427
7 | 7 | 13 | 444 | 96 | 106 | 137 | 0 | 12 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 444
7 | 7 | 14 | 441 | 96 | 112 | 146 | 0 | 12 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 441
7 | 7 | 15 | 425 | 96 | 111 | 156 | 0 | 12 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 425
7 | 7 | 16 | 412 | 96 | 101 | 174 | 0 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 412
7 | 7 | 17 | 380 | 96 | 81 | 175 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 380
7 | 7 | 18 | 363 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 363
7 | 7 | 19 | 348 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -45 | 348
7 | 7 | 20 | 331 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -48 | 331
7 | 7 | 21 | 319 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -15 | 319
7 | 7 | 22 | 302 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 302
7 | 7 | 23 | 284 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -15 | 284
7 | 8 | 0 | 259 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 259
7 | 8 | 1 | 249 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -56 | 249
7 | 8 | 2 | 256 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -138 | 256
7 | 8 | 3 | 266 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -165 | 266
7 | 8 | 4 | 265 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -166 | 265
7 | 8 | 5 | 258 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -160 | 258
7 | 8 | 6 | 243 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -125 | 243
7 | 8 | 7 | 246 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | -123 | 246
7 | 8 | 8 | 266 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | -123 | 266
7 | 8 | 9 | 290 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 17 | 0 | 136 | 0 | 0 | -134 | 290
7 | 8 | 10 | 297 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 26 | 0 | 139 | 0 | 0 | -140 | 297
7 | 8 | 11 | 306 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 32 | 0 | 155 | 0 | 0 | -152 | 306
7 | 8 | 12 | 304 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 36 | 0 | 155 | 0 | 0 | -158 | 304
7 | 8 | 13 | 306 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 30 | 0 | 155 | 0 | 0 | -149 | 306
7 | 8 | 14 | 306 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | -142 | 306
7 | 8 | 15 | 300 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -146 | 300
7 | 8 | 16 | 295 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -167 | 295
7 | 8 | 17 | 291 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | -178 | 291
7 | 8 | 18 | 289 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | -149 | 289
7 | 8 | 19 | 281 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -148 | 281
7 | 8 | 20 | 265 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -125 | 265
7 | 8 | 21 | 251 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -122 | 251
7 | 8 | 22 | 233 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -129 | 233
7 | 8 | 23 | 223 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -145 | 223
7 | 9 | 0 | 208 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -137 | 208
7 | 9 | 1 | 203 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -132 | 203
7 | 9 | 2 | 213 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 213
7 | 9 | 3 | 226 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 226
7 | 9 | 4 | 230 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -150 | 230
7 | 9 | 5 | 219 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | -207 | 219
7 | 9 | 6 | 208 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | -12 | -209 | 208
7 | 9 | 7 | 213 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 11 | 0 | 146 | 0 | -12 | -203 | 213
7 | 9 | 8 | 225 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 29 | 0 | 98 | 0 | 0 | -173 | 225
7 | 9 | 9 | 258 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 56 | 0 | 70 | 0 | 0 | -139 | 258
7 | 9 | 10 | 272 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 42 | 0 | 68 | 0 | 0 | -110 | 272
7 | 9 | 11 | 275 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | -80 | 275
7 | 9 | 12 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | -59 | 276
7 | 9 | 13 | 271 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | -51 | 271
7 | 9 | 14 | 266 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | -52 | 266
7 | 9 | 15 | 266 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | -66 | 266
7 | 9 | 16 | 273 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 273
7 | 9 | 17 | 282 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 282
7 | 9 | 18 | 283 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -58 | 283
7 | 9 | 19 | 278 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 278
7 | 9 | 20 | 264 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -53 | 264
7 | 9 | 21 | 250 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -54 | 250
7 | 9 | 22 | 235 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 235
7 | 9 | 23 | 226 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -114 | 226
7 | 10 | 0 | 210 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 210
7 | 10 | 1 | 206 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -111 | 206
7 | 10 | 2 | 218 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 218
7 | 10 | 3 | 233 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -153 | 233
7 | 10 | 4 | 237 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -170 | 237
7 | 10 | 5 | 239 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 4 | 0 | 139 | 0 | 0 | -176 | 239
7 | 10 | 6 | 247 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -180 | 247
7 | 10 | 7 | 291 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 29 | 0 | 147 | 0 | 0 | -163 | 291
7 | 10 | 8 | 363 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 50 | 0 | 154 | 0 | 0 | -131 | 363
7 | 10 | 9 | 416 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 73 | 0 | 105 | 0 | 0 | -68 | 416
7 | 10 | 10 | 443 | 96 | 63 | 134 | 0 | 12 | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 | -24 | 443
7 | 10 | 11 | 453 | 96 | 72 | 135 | 0 | 12 | 72 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 453
7 | 10 | 12 | 441 | 96 | 63 | 123 | 0 | 12 | 84 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 441
7 | 10 | 13 | 457 | 96 | 93 | 137 | 0 | 12 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 457
7 | 10 | 14 | 447 | 96 | 78 | 146 | 0 | 12 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 447
7 | 10 | 15 | 437 | 96 | 92 | 156 | 0 | 12 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 437
7 | 10 | 16 | 426 | 96 | 82 | 174 | 0 | 12 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 426
7 | 10 | 17 | 391 | 96 | 80 | 175 | 0 | 12 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 391
7 | 10 | 18 | 378 | 96 | 79 | 173 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 378
7 | 10 | 19 | 357 | 96 | 67 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 357
7 | 10 | 20 | 335 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -26 | 335
7 | 10 | 21 | 318 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 318
7 | 10 | 22 | 307 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -60 | 307
7 | 10 | 23 | 293 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -62 | 293
7 | 11 | 0 | 264 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -81 | 264
7 | 11 | 1 | 259 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -93 | 259
7 | 11 | 2 | 267 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -69 | 267
7 | 11 | 3 | 277 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -94 | 277
7 | 11 | 4 | 282 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -130 | 282
7 | 11 | 5 | 282 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | -127 | 282
7 | 11 | 6 | 280 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -154 | 280
7 | 11 | 7 | 308 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 26 | 0 | 155 | 0 | 0 | -150 | 308
7 | 11 | 8 | 370 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 43 | 0 | 152 | 0 | 0 | -115 | 370
7 | 11 | 9 | 415 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 65 | 0 | 144 | 0 | 0 | -100 | 415
7 | 11 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 69 | 0 | 132 | 0 | 0 | -74 | 431
7 | 11 | 11 | 446 | 96 | 63 | 135 | 0 | 12 | 71 | 0 | 107 | 0 | 0 | -38 | 446
7 | 11 | 12 | 425 | 96 | 61 | 123 | 0 | 12 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | -47 | 425
7 | 11 | 13 | 448 | 96 | 63 | 137 | 0 | 12 | 82 | 0 | 91 | 0 | 0 | -33 | 448
7 | 11 | 14 | 451 | 96 | 64 | 146 | 0 | 12 | 74 | 0 | 92 | 0 | 0 | -33 | 451
7 | 11 | 15 | 444 | 96 | 63 | 156 | 0 | 12 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | -18 | 444
7 | 11 | 16 | 439 | 96 | 62 | 174 | 0 | 12 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | -18 | 439
7 | 11 | 17 | 412 | 96 | 66 | 175 | 0 | 12 | 19 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 412
7 | 11 | 18 | 394 | 96 | 68 | 173 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 394
7 | 11 | 19 | 373 | 96 | 71 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 373
7 | 11 | 20 | 351 | 96 | 75 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 351
7 | 11 | 21 | 336 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -7 | 336
7 | 11 | 22 | 318 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -12 | 318
7 | 11 | 23 | 297 | 96 | 57 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -1 | 297
7 | 12 | 0 | 268 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 268
7 | 12 | 1 | 257 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -78 | 257
7 | 12 | 2 | 268 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -76 | 268
7 | 12 | 3 | 281 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -91 | 281
7 | 12 | 4 | 280 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -85 | 280
7 | 12 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | -116 | 276
7 | 12 | 6 | 278 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 15 | 0 | 154 | 0 | 0 | -160 | 278
7 | 12 | 7 | 311 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -143 | 311
7 | 12 | 8 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 39 | 0 | 136 | 0 | 0 | -90 | 375
7 | 12 | 9 | 422 | 96 | 61 | 138 | 0 | 12 | 41 | 0 | 136 | 0 | 0 | -62 | 422
7 | 12 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 44 | 0 | 138 | 0 | 0 | -55 | 431
7 | 12 | 11 | 429 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 48 | 0 | 138 | 0 | 0 | -60 | 429
7 | 12 | 12 | 398 | 96 | 58 | 122 | 0 | 12 | 64 | 0 | 116 | 0 | 0 | -70 | 398
7 | 12 | 13 | 419 | 96 | 60 | 137 | 0 | 12 | 78 | 0 | 70 | 0 | 0 | -34 | 419
7 | 12 | 14 | 419 | 96 | 76 | 146 | 0 | 12 | 36 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 419
7 | 12 | 15 | 400 | 96 | 64 | 156 | 0 | 12 | 16 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 400
7 | 12 | 16 | 388 | 96 | 64 | 173 | 0 | 12 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 388
7 | 12 | 17 | 367 | 96 | 56 | 175 | 0 | 12 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | -49 | 367
7 | 12 | 18 | 354 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | -87 | 354
7 | 12 | 19 | 340 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -86 | 340
7 | 12 | 20 | 324 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -96 | 324
7 | 12 | 21 | 310 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -51 | 310
7 | 12 | 22 | 299 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 299
7 | 12 | 23 | 285 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 285
7 | 13 | 0 | 261 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 261
7 | 13 | 1 | 255 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 255
7 | 13 | 2 | 265 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 265
7 | 13 | 3 | 277 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 277
7 | 13 | 4 | 279 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 279
7 | 13 | 5 | 279 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 13 | 6 | 275 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 275
7 | 13 | 7 | 296 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 296
7 | 13 | 8 | 351 | 96 | 67 | 125 | 0 | 12 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 351
7 | 13 | 9 | 390 | 96 | 82 | 138 | 0 | 12 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 390
7 | 13 | 10 | 401 | 96 | 100 | 133 | 0 | 12 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 401
7 | 13 | 11 | 416 | 96 | 96 | 134 | 0 | 12 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 416
7 | 13 | 12 | 403 | 96 | 79 | 122 | 0 | 12 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 403
7 | 13 | 13 | 423 | 96 | 99 | 136 | 0 | 12 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423
7 | 13 | 14 | 413 | 96 | 84 | 146 | 0 | 12 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 413
7 | 13 | 15 | 404 | 96 | 69 | 155 | 0 | 12 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 404
7 | 13 | 16 | 393 | 96 | 68 | 173 | 0 | 12 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 393
7 | 13 | 17 | 367 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 367
7 | 13 | 18 | 358 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -22 | 358
7 | 13 | 19 | 342 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 342
7 | 13 | 20 | 322 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -75 | 322
7 | 13 | 21 | 306 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -77 | 306
7 | 13 | 22 | 299 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -46 | 299
7 | 13 | 23 | 284 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -83 | 284
7 | 14 | 0 | 260 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -122 | 260
7 | 14 | 1 | 255 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -83 | 255
7 | 14 | 2 | 266 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -105 | 266
7 | 14 | 3 | 284 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -86 | 284
7 | 14 | 4 | 287 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -44 | 287
7 | 14 | 5 | 281 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | -82 | 281
7 | 14 | 6 | 278 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | -86 | 278
7 | 14 | 7 | 301 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | -109 | 301
7 | 14 | 8 | 353 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 23 | 0 | 114 | 0 | 0 | -73 | 353
7 | 14 | 9 | 392 | 96 | 57 | 137 | 0 | 12 | 33 | 0 | 90 | 0 | 0 | -33 | 392
7 | 14 | 10 | 407 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | -6 | 407
7 | 14 | 11 | 417 | 96 | 60 | 133 | 0 | 12 | 47 | 0 | 73 | 0 | 0 | -4 | 417
7 | 14 | 12 | 401 | 96 | 58 | 121 | 0 | 12 | 59 | 0 | 74 | 0 | 0 | -19 | 401
7 | 14 | 13 | 425 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 57 | 0 | 85 | 0 | 0 | -21 | 425
7 | 14 | 14 | 432 | 96 | 62 | 145 | 0 | 12 | 51 | 0 | 110 | 0 | 0 | -44 | 432
7 | 14 | 15 | 422 | 96 | 61 | 154 | 0 | 12 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | -31 | 422
7 | 14 | 16 | 412 | 96 | 60 | 172 | 0 | 12 | 14 | 0 | 109 | 0 | 0 | -51 | 412
7 | 14 | 17 | 383 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | -75 | 383
7 | 14 | 18 | 362 | 96 | 56 | 171 | 0 | 12 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | -116 | 362
7 | 14 | 19 | 346 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -86 | 346
7 | 14 | 20 | 327 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -95 | 327
7 | 14 | 21 | 312 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -94 | 312
7 | 14 | 22 | 296 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -128 | 296
7 | 14 | 23 | 281 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -133 | 281
7 | 15 | 0 | 257 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 5 | -165 | 257
7 | 15 | 1 | 247 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -181 | 247
7 | 15 | 2 | 254 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -173 | 254
7 | 15 | 3 | 264 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -158 | 264
7 | 15 | 4 | 263 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -166 | 263
7 | 15 | 5 | 253 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | -160 | 253
7 | 15 | 6 | 239 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 10 | 0 | 146 | 0 | 0 | -184 | 239
7 | 15 | 7 | 249 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 | -189 | 249
7 | 15 | 8 | 283 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 53 | 0 | 155 | 0 | 0 | -193 | 283
7 | 15 | 9 | 321 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 78 | 0 | 155 | 0 | 0 | -180 | 321
7 | 15 | 10 | 342 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 69 | 0 | 155 | 0 | 0 | -152 | 342
7 | 15 | 11 | 350 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 77 | 0 | 155 | 0 | 0 | -151 | 350
7 | 15 | 12 | 355 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 95 | 0 | 155 | 0 | 0 | -164 | 355
7 | 15 | 13 | 360 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 86 | 0 | 155 | 0 | 0 | -148 | 360
7 | 15 | 14 | 364 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 83 | 0 | 155 | 0 | 0 | -141 | 364
7 | 15 | 15 | 363 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 71 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 363
7 | 15 | 16 | 359 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 38 | 0 | 155 | 0 | 0 | -126 | 359
7 | 15 | 17 | 347 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 16 | 0 | 151 | 0 | 0 | -127 | 347
7 | 15 | 18 | 340 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 5 | -139 | 340
7 | 15 | 19 | 331 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -129 | 331
7 | 15 | 20 | 313 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -139 | 313
7 | 15 | 21 | 293 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -134 | 293
7 | 15 | 22 | 274 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -136 | 274
7 | 15 | 23 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 256
7 | 16 | 0 | 232 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -118 | 232
7 | 16 | 1 | 220 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -153 | 220
7 | 16 | 2 | 225 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -152 | 225
7 | 16 | 3 | 238 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -161 | 238
7 | 16 | 4 | 238 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -177 | 238
7 | 16 | 5 | 231 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -186 | 231
7 | 16 | 6 | 224 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 13 | 0 | 138 | 0 | -9 | -184 | 224
7 | 16 | 7 | 238 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 36 | 0 | 141 | 0 | 0 | -206 | 238
7 | 16 | 8 | 282 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 72 | 0 | 146 | 0 | 0 | -203 | 282
7 | 16 | 9 | 319 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 117 | 0 | 126 | 0 | -12 | -180 | 319
7 | 16 | 10 | 340 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 112 | 0 | 103 | 0 | -12 | -132 | 340
7 | 16 | 11 | 353 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 116 | 0 | 112 | 0 | -12 | -131 | 353
7 | 16 | 12 | 353 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 116 | 0 | 105 | 0 | 0 | -136 | 353
7 | 16 | 13 | 357 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 130 | 0 | 90 | 0 | -12 | -117 | 357
7 | 16 | 14 | 356 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | -143 | 356
7 | 16 | 15 | 350 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | -108 | 350
7 | 16 | 16 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 59 | 0 | 67 | 0 | 0 | -68 | 349
7 | 16 | 17 | 351 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | -6 | 351
7 | 16 | 18 | 340 | 96 | 60 | 149 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 340
7 | 16 | 19 | 325 | 96 | 58 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 325
7 | 16 | 20 | 308 | 96 | 66 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 308
7 | 16 | 21 | 287 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 287
7 | 16 | 22 | 265 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 265
7 | 16 | 23 | 247 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 247
7 | 17 | 0 | 226 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 226
7 | 17 | 1 | 217 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 217
7 | 17 | 2 | 225 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -60 | 225
7 | 17 | 3 | 235 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 235
7 | 17 | 4 | 235 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 235
7 | 17 | 5 | 237 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -57 | 237
7 | 17 | 6 | 242 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 21 | 0 | 10 | 0 | -2 | -52 | 242
7 | 17 | 7 | 267 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 53 | 0 | 4 | 0 | -12 | -44 | 267
7 | 17 | 8 | 320 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 320
7 | 17 | 9 | 360 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 360
7 | 17 | 10 | 380 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 380
7 | 17 | 11 | 393 | 96 | 58 | 103 | 0 | 12 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 393
7 | 17 | 12 | 391 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 391
7 | 17 | 13 | 394 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 394
7 | 17 | 14 | 394 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 132 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 394
7 | 17 | 15 | 386 | 96 | 68 | 105 | 0 | 12 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 386
7 | 17 | 16 | 387 | 96 | 89 | 126 | 0 | 12 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 387
7 | 17 | 17 | 379 | 96 | 100 | 141 | 0 | 12 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 379
7 | 17 | 18 | 365 | 96 | 99 | 148 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 17 | 19 | 348 | 96 | 97 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 348
7 | 17 | 20 | 329 | 96 | 89 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 329
7 | 17 | 21 | 314 | 96 | 87 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 314
7 | 17 | 22 | 292 | 96 | 73 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 292
7 | 17 | 23 | 270 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 270
7 | 18 | 0 | 244 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 244
7 | 18 | 1 | 232 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 232
7 | 18 | 2 | 239 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 239
7 | 18 | 3 | 250 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 250
7 | 18 | 4 | 257 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -21 | 257
7 | 18 | 5 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 259
7 | 18 | 6 | 265 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 265
7 | 18 | 7 | 310 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 310
7 | 18 | 8 | 386 | 96 | 93 | 121 | 0 | 12 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 386
7 | 18 | 9 | 446 | 96 | 97 | 133 | 0 | 12 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 446
7 | 18 | 10 | 467 | 96 | 130 | 129 | 0 | 12 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 467
7 | 18 | 11 | 482 | 96 | 137 | 129 | 0 | 12 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 482
7 | 18 | 12 | 466 | 96 | 126 | 117 | 0 | 12 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 466
7 | 18 | 13 | 470 | 96 | 135 | 132 | 0 | 12 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 470
7 | 18 | 14 | 474 | 96 | 117 | 141 | 0 | 12 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 474
7 | 18 | 15 | 470 | 96 | 132 | 150 | 0 | 12 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 470
7 | 18 | 16 | 461 | 96 | 137 | 168 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 461
7 | 18 | 17 | 432 | 96 | 135 | 170 | 0 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 432
7 | 18 | 18 | 410 | 96 | 129 | 167 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 410
7 | 18 | 19 | 388 | 96 | 120 | 158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388
7 | 18 | 20 | 366 | 96 | 109 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 366
7 | 18 | 21 | 342 | 96 | 97 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342
7 | 18 | 22 | 327 | 96 | 94 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 327
7 | 18 | 23 | 308 | 96 | 91 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 308
7 | 19 | 0 | 282 | 96 | 72 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 282
7 | 19 | 1 | 266 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 266
7 | 19 | 2 | 276 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 276
7 | 19 | 3 | 286 | 96 | 62 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 286
7 | 19 | 4 | 288 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 288
7 | 19 | 5 | 285 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -39 | 285
7 | 19 | 6 | 293 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 11 | 0 | 93 | 0 | 0 | -74 | 293
7 | 19 | 7 | 327 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 22 | 0 | 117 | 0 | 0 | -83 | 327
7 | 19 | 8 | 392 | 96 | 57 | 120 | 0 | 12 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | -19 | 392
7 | 19 | 9 | 430 | 96 | 66 | 132 | 0 | 12 | 37 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 430
7 | 19 | 10 | 437 | 96 | 62 | 128 | 0 | 12 | 40 | 0 | 137 | 0 | 0 | -38 | 437
7 | 19 | 11 | 439 | 96 | 63 | 128 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 439
7 | 19 | 12 | 418 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 40 | 0 | 149 | 0 | 0 | -55 | 418
7 | 19 | 13 | 435 | 96 | 84 | 130 | 0 | 12 | 37 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 435
7 | 19 | 14 | 421 | 96 | 135 | 140 | 0 | 12 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 421
7 | 19 | 15 | 405 | 96 | 109 | 149 | 0 | 12 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 19 | 16 | 395 | 96 | 84 | 167 | 0 | 12 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 395
7 | 19 | 17 | 369 | 96 | 74 | 168 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 369
7 | 19 | 18 | 353 | 96 | 63 | 166 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 353
7 | 19 | 19 | 339 | 96 | 57 | 157 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 339
7 | 19 | 20 | 320 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 320
7 | 19 | 21 | 307 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 307
7 | 19 | 22 | 298 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 298
7 | 19 | 23 | 281 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -18 | 281
7 | 20 | 0 | 261 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 261
7 | 20 | 1 | 254 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 254
7 | 20 | 2 | 262 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 262
7 | 20 | 3 | 277 | 96 | 58 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 277
7 | 20 | 4 | 283 | 96 | 62 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 283
7 | 20 | 5 | 278 | 96 | 58 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 278
7 | 20 | 6 | 279 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 279
7 | 20 | 7 | 304 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 304
7 | 20 | 8 | 358 | 96 | 67 | 118 | 0 | 12 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 358
7 | 20 | 9 | 405 | 96 | 65 | 130 | 0 | 12 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 405
7 | 20 | 10 | 423 | 96 | 91 | 126 | 0 | 12 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 423
7 | 20 | 11 | 439 | 96 | 92 | 127 | 0 | 12 | 104 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 439
7 | 20 | 12 | 410 | 96 | 71 | 115 | 0 | 12 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 410
7 | 20 | 13 | 428 | 96 | 65 | 129 | 0 | 12 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 428
7 | 20 | 14 | 433 | 96 | 65 | 138 | 0 | 12 | 109 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 433
7 | 20 | 15 | 429 | 96 | 69 | 148 | 0 | 12 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 429
7 | 20 | 16 | 421 | 96 | 84 | 166 | 0 | 12 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 421
7 | 20 | 17 | 391 | 96 | 83 | 167 | 0 | 12 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 391
7 | 20 | 18 | 369 | 96 | 78 | 165 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 369
7 | 20 | 19 | 348 | 96 | 73 | 156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 348
7 | 20 | 20 | 327 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 327
7 | 20 | 21 | 310 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 310
7 | 20 | 22 | 293 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 293
7 | 20 | 23 | 276 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 276
7 | 21 | 0 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 254
7 | 21 | 1 | 246 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 246
7 | 21 | 2 | 256 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 256
7 | 21 | 3 | 269 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 269
7 | 21 | 4 | 271 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 271
7 | 21 | 5 | 269 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 269
7 | 21 | 6 | 271 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 271
7 | 21 | 7 | 302 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 302
7 | 21 | 8 | 367 | 96 | 65 | 117 | 0 | 12 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 367
7 | 21 | 9 | 412 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 412
7 | 21 | 10 | 429 | 96 | 90 | 125 | 0 | 12 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 429
7 | 21 | 11 | 444 | 96 | 79 | 126 | 0 | 12 | 113 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 444
7 | 21 | 12 | 424 | 96 | 61 | 114 | 0 | 12 | 123 | 0 | 27 | 0 | 0 | -9 | 424
7 | 21 | 13 | 438 | 96 | 62 | 128 | 0 | 12 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | -7 | 438
7 | 21 | 14 | 438 | 96 | 64 | 137 | 0 | 12 | 111 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 438
7 | 21 | 15 | 433 | 96 | 69 | 146 | 0 | 12 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 433
7 | 21 | 16 | 422 | 96 | 85 | 164 | 0 | 12 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 422
7 | 21 | 17 | 392 | 96 | 81 | 166 | 0 | 12 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 392
7 | 21 | 18 | 368 | 96 | 74 | 163 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 21 | 19 | 348 | 96 | 65 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 348
7 | 21 | 20 | 328 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -6 | 328
7 | 21 | 21 | 310 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -10 | 310
7 | 21 | 22 | 297 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 297
7 | 21 | 23 | 281 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 281
7 | 22 | 0 | 257 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -21 | 257
7 | 22 | 1 | 247 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -24 | 247
7 | 22 | 2 | 253 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | -35 | 253
7 | 22 | 3 | 260 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 260
7 | 22 | 4 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 259
7 | 22 | 5 | 254 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 254
7 | 22 | 6 | 245 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 245
7 | 22 | 7 | 260 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 49 | 0 | 2 | 0 | -12 | -39 | 260
7 | 22 | 8 | 300 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 75 | 0 | 2 | 0 | -12 | -25 | 300
7 | 22 | 9 | 338 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 122 | 0 | 1 | 0 | -9 | -36 | 338
7 | 22 | 10 | 361 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 116 | 0 | 2 | 0 | -12 | -7 | 361
7 | 22 | 11 | 373 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 373
7 | 22 | 12 | 368 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 132 | 0 | 3 | 0 | -12 | -16 | 368
7 | 22 | 13 | 375 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 375
7 | 22 | 14 | 374 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 125 | 0 | 7 | 0 | 5 | -22 | 374
7 | 22 | 15 | 369 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 97 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 369
7 | 22 | 16 | 367 | 96 | 67 | 119 | 0 | 12 | 57 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 367
7 | 22 | 17 | 356 | 96 | 69 | 134 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 356
7 | 22 | 18 | 339 | 96 | 58 | 141 | 0 | 12 | 7 | 0 | 18 | 0 | 8 | -1 | 339
7 | 22 | 19 | 324 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -16 | 324
7 | 22 | 20 | 307 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -26 | 307
7 | 22 | 21 | 286 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -51 | 286
7 | 22 | 22 | 270 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -73 | 270
7 | 22 | 23 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -88 | 254
7 | 23 | 0 | 231 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -105 | 231
7 | 23 | 1 | 220 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -87 | 220
7 | 23 | 2 | 228 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -70 | 228
7 | 23 | 3 | 235 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 235
7 | 23 | 4 | 238 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -73 | 238
7 | 23 | 5 | 233 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -64 | 233
7 | 23 | 6 | 228 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 21 | 0 | 43 | 0 | -12 | -81 | 228
7 | 23 | 7 | 244 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 54 | 0 | 36 | 0 | -12 | -93 | 244
7 | 23 | 8 | 276 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 86 | 0 | 22 | 0 | -12 | -79 | 276
7 | 23 | 9 | 315 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 127 | 0 | 16 | 0 | -12 | -75 | 315
7 | 23 | 10 | 335 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 119 | 0 | 17 | 0 | -6 | -55 | 335
7 | 23 | 11 | 347 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 125 | 0 | 9 | 0 | -3 | -43 | 347
7 | 23 | 12 | 356 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 139 | 0 | 9 | 0 | -1 | -50 | 356
7 | 23 | 13 | 358 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 358
7 | 23 | 14 | 354 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 133 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 354
7 | 23 | 15 | 349 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 103 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 349
7 | 23 | 16 | 347 | 96 | 58 | 118 | 0 | 12 | 56 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 347
7 | 23 | 17 | 347 | 96 | 76 | 133 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 347
7 | 23 | 18 | 339 | 96 | 82 | 140 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 339
7 | 23 | 19 | 327 | 96 | 78 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 327
7 | 23 | 20 | 312 | 96 | 77 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 312
7 | 23 | 21 | 294 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -10 | 294
7 | 23 | 22 | 270 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -66 | 270
7 | 23 | 23 | 251 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -105 | 251
7 | 24 | 0 | 227 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -119 | 227
7 | 24 | 1 | 218 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -101 | 218
7 | 24 | 2 | 226 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -85 | 226
7 | 24 | 3 | 236 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -81 | 236
7 | 24 | 4 | 242 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -72 | 242
7 | 24 | 5 | 248 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -71 | 248
7 | 24 | 6 | 263 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 21 | 0 | 48 | 0 | 0 | -62 | 263
7 | 24 | 7 | 312 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | -36 | 312
7 | 24 | 8 | 392 | 96 | 59 | 113 | 0 | 12 | 86 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 392
7 | 24 | 9 | 453 | 96 | 64 | 125 | 0 | 12 | 127 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 453
7 | 24 | 10 | 475 | 96 | 93 | 121 | 0 | 12 | 119 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 475
7 | 24 | 11 | 487 | 96 | 104 | 121 | 0 | 12 | 126 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 487
7 | 24 | 12 | 477 | 96 | 100 | 109 | 0 | 12 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 477
7 | 24 | 13 | 493 | 96 | 92 | 124 | 0 | 12 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 493
7 | 24 | 14 | 496 | 96 | 95 | 133 | 0 | 12 | 135 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 496
7 | 24 | 15 | 488 | 96 | 118 | 142 | 0 | 12 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 488
7 | 24 | 16 | 483 | 96 | 152 | 160 | 0 | 12 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 483
7 | 24 | 17 | 457 | 96 | 163 | 161 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 457
7 | 24 | 18 | 433 | 96 | 159 | 159 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 433
7 | 24 | 19 | 405 | 96 | 145 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 24 | 20 | 378 | 96 | 128 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 378
7 | 24 | 21 | 356 | 96 | 116 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 356
7 | 24 | 22 | 337 | 96 | 98 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 337
7 | 24 | 23 | 317 | 96 | 81 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 317
7 | 25 | 0 | 289 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -5 | 289
7 | 25 | 1 | 272 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -19 | 272
7 | 25 | 2 | 278 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 278
7 | 25 | 3 | 289 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -8 | 289
7 | 25 | 4 | 290 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 290
7 | 25 | 5 | 293 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 293
7 | 25 | 6 | 303 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 303
7 | 25 | 7 | 341 | 96 | 65 | 99 | 0 | 12 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 341
7 | 25 | 8 | 418 | 96 | 94 | 111 | 0 | 12 | 84 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 25 | 9 | 474 | 96 | 95 | 123 | 0 | 12 | 125 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 474
7 | 25 | 10 | 493 | 96 | 136 | 119 | 0 | 12 | 117 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 493
7 | 25 | 11 | 507 | 96 | 138 | 120 | 0 | 12 | 125 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 507
7 | 25 | 12 | 495 | 96 | 117 | 108 | 0 | 12 | 136 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 495
7 | 25 | 13 | 511 | 96 | 107 | 122 | 0 | 12 | 138 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 511
7 | 25 | 14 | 508 | 96 | 115 | 131 | 0 | 12 | 124 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 508
7 | 25 | 15 | 503 | 96 | 146 | 141 | 0 | 12 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 503
7 | 25 | 16 | 494 | 96 | 166 | 158 | 0 | 12 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 494
7 | 25 | 17 | 464 | 96 | 166 | 160 | 0 | 12 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 464
7 | 25 | 18 | 439 | 96 | 164 | 157 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 439
7 | 25 | 19 | 412 | 96 | 154 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 412
7 | 25 | 20 | 389 | 96 | 143 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 389
7 | 25 | 21 | 363 | 96 | 128 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 363
7 | 25 | 22 | 344 | 96 | 123 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 344
7 | 25 | 23 | 323 | 96 | 105 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 323
7 | 26 | 0 | 296 | 96 | 91 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 296
7 | 26 | 1 | 284 | 96 | 80 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 284
7 | 26 | 2 | 288 | 96 | 82 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 288
7 | 26 | 3 | 293 | 96 | 83 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 293
7 | 26 | 4 | 297 | 96 | 87 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297
7 | 26 | 5 | 298 | 96 | 90 | 92 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 298
7 | 26 | 6 | 313 | 96 | 92 | 90 | 0 | 12 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 313
7 | 26 | 7 | 354 | 96 | 96 | 98 | 0 | 12 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 354
7 | 26 | 8 | 429 | 96 | 127 | 110 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 429
7 | 26 | 9 | 484 | 96 | 129 | 122 | 0 | 12 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 484
7 | 26 | 10 | 503 | 96 | 161 | 118 | 0 | 12 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 503
7 | 26 | 11 | 513 | 96 | 163 | 118 | 0 | 12 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 513
7 | 26 | 12 | 493 | 96 | 145 | 106 | 0 | 12 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 493
7 | 26 | 13 | 508 | 96 | 141 | 121 | 0 | 12 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 508
7 | 26 | 14 | 516 | 96 | 141 | 130 | 0 | 12 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 516
7 | 26 | 15 | 506 | 96 | 156 | 139 | 0 | 12 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 506
7 | 26 | 16 | 491 | 96 | 172 | 157 | 0 | 12 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 491
7 | 26 | 17 | 459 | 96 | 162 | 158 | 0 | 12 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 459
7 | 26 | 18 | 436 | 96 | 159 | 156 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 436
7 | 26 | 19 | 414 | 96 | 153 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 414
7 | 26 | 20 | 391 | 96 | 145 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 391
7 | 26 | 21 | 368 | 96 | 135 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 26 | 22 | 342 | 96 | 125 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342
7 | 26 | 23 | 321 | 96 | 115 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 321
7 | 27 | 0 | 295 | 96 | 96 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 295
7 | 27 | 1 | 279 | 96 | 83 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 27 | 2 | 285 | 96 | 87 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 285
7 | 27 | 3 | 289 | 96 | 85 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289
7 | 27 | 4 | 291 | 96 | 86 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 27 | 5 | 294 | 96 | 88 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 294
7 | 27 | 6 | 309 | 96 | 92 | 88 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 309
7 | 27 | 7 | 354 | 96 | 97 | 96 | 0 | 12 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 27 | 8 | 434 | 96 | 133 | 109 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 434
7 | 27 | 9 | 489 | 96 | 137 | 121 | 0 | 12 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 489
7 | 27 | 10 | 508 | 96 | 165 | 116 | 0 | 12 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 508
7 | 27 | 11 | 520 | 96 | 167 | 117 | 0 | 12 | 123 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 520
7 | 27 | 12 | 498 | 96 | 151 | 105 | 0 | 12 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 498
7 | 27 | 13 | 515 | 96 | 142 | 119 | 0 | 12 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 515
7 | 27 | 14 | 517 | 96 | 141 | 128 | 0 | 12 | 131 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 517
7 | 27 | 15 | 509 | 96 | 152 | 138 | 0 | 12 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 509
7 | 27 | 16 | 498 | 96 | 172 | 155 | 0 | 12 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 498
7 | 27 | 17 | 465 | 96 | 169 | 157 | 0 | 12 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 465
7 | 27 | 18 | 442 | 96 | 166 | 154 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 442
7 | 27 | 19 | 418 | 96 | 160 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 418
7 | 27 | 20 | 393 | 96 | 143 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 393
7 | 27 | 21 | 368 | 96 | 131 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 27 | 22 | 344 | 96 | 121 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 344
7 | 27 | 23 | 323 | 96 | 115 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 323
7 | 28 | 0 | 294 | 96 | 96 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
7 | 28 | 1 | 280 | 96 | 80 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 280
7 | 28 | 2 | 286 | 96 | 83 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 286
7 | 28 | 3 | 291 | 96 | 87 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 28 | 4 | 290 | 96 | 86 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 28 | 5 | 293 | 96 | 88 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 293
7 | 28 | 6 | 308 | 96 | 91 | 87 | 0 | 12 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 308
7 | 28 | 7 | 353 | 96 | 97 | 95 | 0 | 12 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 28 | 8 | 430 | 96 | 131 | 107 | 0 | 12 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430
7 | 28 | 9 | 487 | 96 | 136 | 119 | 0 | 12 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 487
7 | 28 | 10 | 508 | 96 | 168 | 115 | 0 | 12 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 508
7 | 28 | 11 | 518 | 96 | 168 | 116 | 0 | 12 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 518
7 | 28 | 12 | 504 | 96 | 154 | 104 | 0 | 12 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 504
7 | 28 | 13 | 522 | 96 | 153 | 118 | 0 | 12 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 522
7 | 28 | 14 | 520 | 96 | 133 | 127 | 0 | 12 | 130 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 520
7 | 28 | 15 | 505 | 96 | 140 | 136 | 0 | 12 | 97 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 505
7 | 28 | 16 | 496 | 96 | 152 | 154 | 0 | 12 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 496
7 | 28 | 17 | 461 | 96 | 147 | 156 | 0 | 12 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 461
7 | 28 | 18 | 437 | 96 | 151 | 153 | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 437
7 | 28 | 19 | 414 | 96 | 137 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 414
7 | 28 | 20 | 390 | 96 | 123 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 390
7 | 28 | 21 | 366 | 96 | 118 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 366
7 | 28 | 22 | 344 | 96 | 89 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 344
7 | 28 | 23 | 326 | 96 | 88 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 326
7 | 29 | 0 | 296 | 96 | 74 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 296
7 | 29 | 1 | 278 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 278
7 | 29 | 2 | 279 | 96 | 63 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 29 | 3 | 281 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 281
7 | 29 | 4 | 279 | 96 | 62 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 29 | 5 | 277 | 96 | 61 | 87 | 0 | 12 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 277
7 | 29 | 6 | 279 | 96 | 58 | 85 | 0 | 12 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279
7 | 29 | 7 | 304 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 304
7 | 29 | 8 | 347 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 347
7 | 29 | 9 | 390 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 390
7 | 29 | 10 | 404 | 96 | 59 | 88 | 0 | 12 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 404
7 | 29 | 11 | 418 | 96 | 60 | 87 | 0 | 12 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 418
7 | 29 | 12 | 411 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 411
7 | 29 | 13 | 418 | 96 | 86 | 85 | 0 | 12 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 29 | 14 | 413 | 96 | 96 | 85 | 0 | 12 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 413
7 | 29 | 15 | 401 | 96 | 111 | 89 | 0 | 12 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 401
7 | 29 | 16 | 395 | 96 | 123 | 110 | 0 | 12 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 395
7 | 29 | 17 | 379 | 96 | 118 | 125 | 0 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 379
7 | 29 | 18 | 366 | 96 | 104 | 132 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | -2 | 366
7 | 29 | 19 | 351 | 96 | 103 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 351
7 | 29 | 20 | 332 | 96 | 92 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 332
7 | 29 | 21 | 314 | 96 | 77 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 314
7 | 29 | 22 | 300 | 96 | 79 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 300
7 | 29 | 23 | 280 | 96 | 59 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 280
7 | 30 | 0 | 246 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -47 | 246
7 | 30 | 1 | 233 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 233
7 | 30 | 2 | 241 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 241
7 | 30 | 3 | 242 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 242
7 | 30 | 4 | 246 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -53 | 246
7 | 30 | 5 | 244 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -56 | 244
7 | 30 | 6 | 246 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 246
7 | 30 | 7 | 263 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 52 | 0 | 22 | 0 | -12 | -48 | 263
7 | 30 | 8 | 302 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 85 | 0 | 13 | 0 | -12 | -33 | 302
7 | 30 | 9 | 341 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 125 | 0 | 13 | 0 | -12 | -34 | 341
7 | 30 | 10 | 361 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 117 | 0 | 18 | 0 | -12 | -13 | 361
7 | 30 | 11 | 372 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 123 | 0 | 20 | 0 | -9 | -12 | 372
7 | 30 | 12 | 381 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 136 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 381
7 | 30 | 13 | 382 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 139 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 382
7 | 30 | 14 | 378 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 378
7 | 30 | 15 | 372 | 96 | 66 | 88 | 0 | 12 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 30 | 16 | 373 | 96 | 97 | 108 | 0 | 12 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 373
7 | 30 | 17 | 370 | 96 | 114 | 124 | 0 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 370
7 | 30 | 18 | 359 | 96 | 111 | 130 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 359
7 | 30 | 19 | 346 | 96 | 110 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 346
7 | 30 | 20 | 328 | 96 | 109 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 328
7 | 30 | 21 | 312 | 96 | 106 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 312
7 | 30 | 22 | 292 | 96 | 89 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 292
7 | 30 | 23 | 273 | 96 | 68 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 273
7 | 31 | 0 | 245 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 245
7 | 31 | 1 | 235 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 235
7 | 31 | 2 | 240 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 240
7 | 31 | 3 | 250 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -23 | 250
7 | 31 | 4 | 257 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 257
7 | 31 | 5 | 265 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 265
7 | 31 | 6 | 283 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 283
7 | 31 | 7 | 334 | 96 | 85 | 91 | 0 | 12 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 334
7 | 31 | 8 | 420 | 96 | 144 | 104 | 0 | 12 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 420
7 | 31 | 9 | 475 | 96 | 150 | 116 | 0 | 12 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 475
7 | 31 | 10 | 497 | 96 | 175 | 111 | 0 | 12 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 497
7 | 31 | 11 | 514 | 96 | 177 | 112 | 0 | 12 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 514
7 | 31 | 12 | 501 | 96 | 164 | 100 | 0 | 12 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 501
7 | 31 | 13 | 512 | 96 | 174 | 114 | 0 | 12 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 512
7 | 31 | 14 | 509 | 96 | 194 | 123 | 0 | 12 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 509
7 | 31 | 15 | 489 | 96 | 192 | 133 | 0 | 12 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 489
7 | 31 | 16 | 476 | 96 | 189 | 150 | 0 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 476
7 | 31 | 17 | 445 | 96 | 171 | 152 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 445
7 | 31 | 18 | 428 | 96 | 167 | 149 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 428
7 | 31 | 19 | 407 | 96 | 158 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 407
7 | 31 | 20 | 384 | 96 | 145 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384
7 | 31 | 21 | 364 | 96 | 131 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 364
7 | 31 | 22 | 346 | 96 | 128 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 346
7 | 31 | 23 | 328 | 96 | 120 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 328
8 | 1 | 0 | 289 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 289
8 | 1 | 1 | 276 | 96 | 77 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 1 | 2 | 279 | 96 | 87 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 279
8 | 1 | 3 | 286 | 96 | 87 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 286
8 | 1 | 4 | 286 | 96 | 93 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 286
8 | 1 | 5 | 293 | 96 | 97 | 78 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 293
8 | 1 | 6 | 300 | 96 | 91 | 80 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 300
8 | 1 | 7 | 341 | 96 | 80 | 88 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 341
8 | 1 | 8 | 413 | 96 | 103 | 92 | 0 | 12 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 413
8 | 1 | 9 | 471 | 96 | 121 | 99 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 471
8 | 1 | 10 | 490 | 96 | 131 | 108 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 490
8 | 1 | 11 | 505 | 96 | 144 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 505
8 | 1 | 12 | 485 | 96 | 135 | 101 | 0 | 12 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 485
8 | 1 | 13 | 503 | 96 | 147 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 503
8 | 1 | 14 | 505 | 96 | 142 | 118 | 0 | 12 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 505
8 | 1 | 15 | 499 | 96 | 157 | 124 | 0 | 12 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 499
8 | 1 | 16 | 493 | 96 | 173 | 137 | 0 | 12 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 1 | 17 | 462 | 96 | 181 | 140 | 0 | 12 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 462
8 | 1 | 18 | 434 | 96 | 172 | 143 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 434
8 | 1 | 19 | 408 | 96 | 156 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 408
8 | 1 | 20 | 381 | 96 | 154 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 1 | 21 | 358 | 96 | 137 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 358
8 | 1 | 22 | 340 | 96 | 108 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 340
8 | 1 | 23 | 318 | 96 | 73 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 318
8 | 2 | 0 | 290 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -30 | 290
8 | 2 | 1 | 276 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -29 | 276
8 | 2 | 2 | 279 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -23 | 279
8 | 2 | 3 | 283 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -12 | 283
8 | 2 | 4 | 284 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 284
8 | 2 | 5 | 289 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | -16 | 289
8 | 2 | 6 | 301 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | -16 | 301
8 | 2 | 7 | 339 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 62 | 0 | 33 | 0 | 0 | -7 | 339
8 | 2 | 8 | 410 | 96 | 73 | 91 | 0 | 12 | 100 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 410
8 | 2 | 9 | 464 | 96 | 85 | 98 | 0 | 12 | 125 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 464
8 | 2 | 10 | 483 | 96 | 102 | 107 | 0 | 12 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 483
8 | 2 | 11 | 494 | 96 | 122 | 111 | 0 | 12 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 494
8 | 2 | 12 | 484 | 96 | 127 | 100 | 0 | 12 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 484
8 | 2 | 13 | 499 | 96 | 148 | 105 | 0 | 12 | 106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 499
8 | 2 | 14 | 491 | 96 | 147 | 117 | 0 | 12 | 82 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 491
8 | 2 | 15 | 472 | 96 | 154 | 123 | 0 | 12 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 472
8 | 2 | 16 | 469 | 96 | 173 | 136 | 0 | 12 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 469
8 | 2 | 17 | 447 | 96 | 176 | 139 | 0 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 447
8 | 2 | 18 | 427 | 96 | 174 | 142 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 2 | 19 | 406 | 96 | 165 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 406
8 | 2 | 20 | 382 | 96 | 155 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 382
8 | 2 | 21 | 360 | 96 | 108 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 360
8 | 2 | 22 | 340 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 340
8 | 2 | 23 | 316 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -3 | 316
8 | 3 | 0 | 287 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -23 | 287
8 | 3 | 1 | 275 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -37 | 275
8 | 3 | 2 | 277 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -19 | 277
8 | 3 | 3 | 283 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -43 | 283
8 | 3 | 4 | 284 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -31 | 284
8 | 3 | 5 | 290 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | -19 | 290
8 | 3 | 6 | 296 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 18 | 0 | 68 | 0 | 0 | -32 | 296
8 | 3 | 7 | 338 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 63 | 0 | 54 | 0 | 0 | -29 | 338
8 | 3 | 8 | 421 | 96 | 69 | 91 | 0 | 12 | 112 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 421
8 | 3 | 9 | 478 | 96 | 88 | 97 | 0 | 12 | 140 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 478
8 | 3 | 10 | 499 | 96 | 86 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 499
8 | 3 | 11 | 514 | 96 | 114 | 110 | 0 | 12 | 140 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 514
8 | 3 | 12 | 501 | 96 | 118 | 99 | 0 | 12 | 140 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 501
8 | 3 | 13 | 520 | 96 | 135 | 104 | 0 | 12 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 520
8 | 3 | 14 | 522 | 96 | 121 | 116 | 0 | 12 | 138 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 522
8 | 3 | 15 | 514 | 96 | 131 | 122 | 0 | 12 | 108 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 514
8 | 3 | 16 | 506 | 96 | 169 | 135 | 0 | 12 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 3 | 17 | 475 | 96 | 187 | 138 | 0 | 12 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 475
8 | 3 | 18 | 448 | 96 | 178 | 141 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 448
8 | 3 | 19 | 424 | 96 | 156 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 424
8 | 3 | 20 | 398 | 96 | 131 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 398
8 | 3 | 21 | 373 | 96 | 112 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 373
8 | 3 | 22 | 356 | 96 | 108 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 356
8 | 3 | 23 | 331 | 96 | 93 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 331
8 | 4 | 0 | 303 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 303
8 | 4 | 1 | 288 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -19 | 288
8 | 4 | 2 | 287 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -39 | 287
8 | 4 | 3 | 290 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -30 | 290
8 | 4 | 4 | 292 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -13 | 292
8 | 4 | 5 | 293 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | -6 | 293
8 | 4 | 6 | 309 | 96 | 63 | 78 | 0 | 12 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 309
8 | 4 | 7 | 351 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 351
8 | 4 | 8 | 427 | 96 | 95 | 90 | 0 | 12 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 4 | 9 | 483 | 96 | 115 | 96 | 0 | 12 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 483
8 | 4 | 10 | 506 | 96 | 141 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 4 | 11 | 517 | 96 | 136 | 109 | 0 | 12 | 140 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 517
8 | 4 | 12 | 502 | 96 | 117 | 98 | 0 | 12 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 502
8 | 4 | 13 | 517 | 96 | 107 | 104 | 0 | 12 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 517
8 | 4 | 14 | 517 | 96 | 107 | 115 | 0 | 12 | 139 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 517
8 | 4 | 15 | 509 | 96 | 146 | 121 | 0 | 12 | 108 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 509
8 | 4 | 16 | 502 | 96 | 194 | 134 | 0 | 12 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 502
8 | 4 | 17 | 468 | 96 | 197 | 138 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 468
8 | 4 | 18 | 440 | 96 | 175 | 140 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | -2 | 440
8 | 4 | 19 | 415 | 96 | 175 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 415
8 | 4 | 20 | 389 | 96 | 167 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 389
8 | 4 | 21 | 368 | 96 | 157 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 368
8 | 4 | 22 | 350 | 96 | 129 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 4 | 23 | 327 | 96 | 111 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 327
8 | 5 | 0 | 300 | 96 | 81 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 300
8 | 5 | 1 | 284 | 96 | 63 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 5 | 2 | 280 | 96 | 66 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 5 | 3 | 280 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 280
8 | 5 | 4 | 280 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -3 | 280
8 | 5 | 5 | 278 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -8 | 278
8 | 5 | 6 | 285 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 285
8 | 5 | 7 | 305 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 305
8 | 5 | 8 | 352 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 111 | 0 | 39 | 0 | 0 | -40 | 352
8 | 5 | 9 | 392 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 140 | 0 | 32 | 0 | 0 | -29 | 392
8 | 5 | 10 | 409 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 140 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 409
8 | 5 | 11 | 419 | 96 | 80 | 82 | 0 | 12 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 419
8 | 5 | 12 | 416 | 96 | 83 | 80 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 5 | 13 | 417 | 96 | 81 | 82 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 417
8 | 5 | 14 | 415 | 96 | 70 | 85 | 0 | 12 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 415
8 | 5 | 15 | 411 | 96 | 98 | 91 | 0 | 12 | 104 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 5 | 16 | 405 | 96 | 122 | 104 | 0 | 12 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 405
8 | 5 | 17 | 394 | 96 | 134 | 117 | 0 | 12 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 394
8 | 5 | 18 | 377 | 96 | 133 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 377
8 | 5 | 19 | 359 | 96 | 130 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 5 | 20 | 338 | 96 | 118 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 338
8 | 5 | 21 | 320 | 96 | 66 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 320
8 | 5 | 22 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -33 | 303
8 | 5 | 23 | 279 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -47 | 279
8 | 6 | 0 | 254 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -67 | 254
8 | 6 | 1 | 242 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -97 | 242
8 | 6 | 2 | 247 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -60 | 247
8 | 6 | 3 | 249 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -17 | 249
8 | 6 | 4 | 249 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 249
8 | 6 | 5 | 246 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 246
8 | 6 | 6 | 251 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 251
8 | 6 | 7 | 269 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 269
8 | 6 | 8 | 308 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 308
8 | 6 | 9 | 345 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 345
8 | 6 | 10 | 365 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 365
8 | 6 | 11 | 374 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 374
8 | 6 | 12 | 380 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 380
8 | 6 | 13 | 376 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 140 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 376
8 | 6 | 14 | 369 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 369
8 | 6 | 15 | 363 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 363
8 | 6 | 16 | 366 | 96 | 72 | 103 | 0 | 12 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 6 | 17 | 363 | 96 | 106 | 116 | 0 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 363
8 | 6 | 18 | 357 | 96 | 117 | 120 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 6 | 19 | 348 | 96 | 121 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 6 | 20 | 334 | 96 | 121 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 334
8 | 6 | 21 | 315 | 96 | 113 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 315
8 | 6 | 22 | 298 | 96 | 93 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 298
8 | 6 | 23 | 275 | 96 | 74 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 275
8 | 7 | 0 | 251 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -5 | 251
8 | 7 | 1 | 240 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 240
8 | 7 | 2 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 244
8 | 7 | 3 | 248 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -7 | 248
8 | 7 | 4 | 254 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -10 | 254
8 | 7 | 5 | 263 | 96 | 69 | 74 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 7 | 6 | 280 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | -9 | 280
8 | 7 | 7 | 330 | 96 | 63 | 84 | 0 | 12 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 330
8 | 7 | 8 | 405 | 96 | 99 | 88 | 0 | 12 | 68 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 405
8 | 7 | 9 | 457 | 96 | 101 | 94 | 0 | 12 | 104 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 457
8 | 7 | 10 | 479 | 96 | 97 | 104 | 0 | 12 | 131 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 479
8 | 7 | 11 | 493 | 96 | 100 | 107 | 0 | 12 | 129 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 7 | 12 | 485 | 96 | 99 | 96 | 0 | 12 | 138 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 485
8 | 7 | 13 | 501 | 96 | 147 | 102 | 0 | 12 | 118 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 501
8 | 7 | 14 | 498 | 96 | 165 | 113 | 0 | 12 | 93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 498
8 | 7 | 15 | 479 | 96 | 179 | 119 | 0 | 12 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 479
8 | 7 | 16 | 462 | 96 | 176 | 132 | 0 | 12 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 462
8 | 7 | 17 | 428 | 96 | 163 | 136 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 428
8 | 7 | 18 | 413 | 96 | 163 | 138 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 413
8 | 7 | 19 | 394 | 96 | 162 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 394
8 | 7 | 20 | 372 | 96 | 154 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 372
8 | 7 | 21 | 352 | 96 | 147 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352
8 | 7 | 22 | 333 | 96 | 137 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333
8 | 7 | 23 | 312 | 96 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 312
8 | 8 | 0 | 283 | 96 | 99 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283
8 | 8 | 1 | 271 | 96 | 89 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271
8 | 8 | 2 | 276 | 96 | 94 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 8 | 3 | 281 | 96 | 98 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 281
8 | 8 | 4 | 282 | 96 | 100 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 282
8 | 8 | 5 | 289 | 96 | 105 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 289
8 | 8 | 6 | 299 | 96 | 103 | 76 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 299
8 | 8 | 7 | 336 | 96 | 110 | 83 | 0 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336
8 | 8 | 8 | 405 | 96 | 144 | 88 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 8 | 9 | 458 | 96 | 159 | 94 | 0 | 12 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 458
8 | 8 | 10 | 476 | 96 | 146 | 103 | 0 | 12 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 476
8 | 8 | 11 | 493 | 96 | 150 | 106 | 0 | 12 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 8 | 12 | 481 | 96 | 145 | 96 | 0 | 12 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 481
8 | 8 | 13 | 506 | 96 | 155 | 101 | 0 | 12 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 8 | 14 | 509 | 96 | 149 | 113 | 0 | 12 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 509
8 | 8 | 15 | 500 | 96 | 172 | 119 | 0 | 12 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 500
8 | 8 | 16 | 488 | 96 | 190 | 131 | 0 | 12 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 488
8 | 8 | 17 | 455 | 96 | 189 | 135 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 455
8 | 8 | 18 | 433 | 96 | 182 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 433
8 | 8 | 19 | 413 | 96 | 179 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 413
8 | 8 | 20 | 390 | 96 | 172 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 8 | 21 | 366 | 96 | 156 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 366
8 | 8 | 22 | 345 | 96 | 142 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 345
8 | 8 | 23 | 323 | 96 | 135 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 323
8 | 9 | 0 | 293 | 96 | 109 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 293
8 | 9 | 1 | 278 | 96 | 95 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 278
8 | 9 | 2 | 282 | 96 | 98 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 282
8 | 9 | 3 | 286 | 96 | 99 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 286
8 | 9 | 4 | 287 | 96 | 103 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 9 | 5 | 294 | 96 | 109 | 73 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 294
8 | 9 | 6 | 309 | 96 | 103 | 75 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 309
8 | 9 | 7 | 355 | 96 | 104 | 83 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 355
8 | 9 | 8 | 434 | 96 | 136 | 87 | 0 | 12 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 434
8 | 9 | 9 | 489 | 96 | 155 | 93 | 0 | 12 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 489
8 | 9 | 10 | 511 | 96 | 151 | 103 | 0 | 12 | 120 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 511
8 | 9 | 11 | 515 | 96 | 150 | 106 | 0 | 12 | 117 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 515
8 | 9 | 12 | 494 | 96 | 163 | 95 | 0 | 12 | 104 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 494
8 | 9 | 13 | 503 | 96 | 189 | 101 | 0 | 12 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 503
8 | 9 | 14 | 506 | 96 | 206 | 112 | 0 | 12 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 9 | 15 | 500 | 96 | 196 | 119 | 0 | 12 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 500
8 | 9 | 16 | 484 | 96 | 168 | 131 | 0 | 12 | 35 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 484
8 | 9 | 17 | 453 | 96 | 159 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 453
8 | 9 | 18 | 434 | 96 | 144 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 434
8 | 9 | 19 | 416 | 96 | 104 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 9 | 20 | 392 | 96 | 108 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 392
8 | 9 | 21 | 368 | 96 | 132 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 368
8 | 9 | 22 | 349 | 96 | 139 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 9 | 23 | 327 | 96 | 105 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 327
8 | 10 | 0 | 297 | 96 | 82 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 297
8 | 10 | 1 | 284 | 96 | 82 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 10 | 2 | 286 | 96 | 70 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 286
8 | 10 | 3 | 290 | 96 | 69 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 290
8 | 10 | 4 | 289 | 96 | 59 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 289
8 | 10 | 5 | 295 | 96 | 59 | 73 | 0 | 12 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 295
8 | 10 | 6 | 313 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 26 | 0 | 61 | 0 | 0 | -13 | 313
8 | 10 | 7 | 354 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 70 | 0 | 97 | 0 | 0 | -60 | 354
8 | 10 | 8 | 429 | 96 | 61 | 87 | 0 | 12 | 113 | 0 | 147 | 0 | 0 | -87 | 429
8 | 10 | 9 | 479 | 96 | 67 | 93 | 0 | 12 | 140 | 0 | 152 | 0 | 0 | -81 | 479
8 | 10 | 10 | 495 | 96 | 69 | 103 | 0 | 12 | 140 | 0 | 141 | 0 | 0 | -66 | 495
8 | 10 | 11 | 505 | 96 | 70 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | -19 | 505
8 | 10 | 12 | 492 | 96 | 68 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 84 | 0 | 0 | -3 | 492
8 | 10 | 13 | 508 | 96 | 70 | 101 | 0 | 12 | 140 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 508
8 | 10 | 14 | 504 | 96 | 70 | 112 | 0 | 12 | 140 | 0 | 91 | 0 | 0 | -17 | 504
8 | 10 | 15 | 493 | 96 | 72 | 118 | 0 | 12 | 112 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 493
8 | 10 | 16 | 483 | 96 | 79 | 131 | 0 | 12 | 67 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 483
8 | 10 | 17 | 453 | 96 | 105 | 134 | 0 | 12 | 24 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 453
8 | 10 | 18 | 423 | 96 | 88 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 423
8 | 10 | 19 | 401 | 96 | 101 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 401
8 | 10 | 20 | 375 | 96 | 111 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 375
8 | 10 | 21 | 348 | 96 | 97 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 10 | 22 | 330 | 96 | 74 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 330
8 | 10 | 23 | 306 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -3 | 306
8 | 11 | 0 | 276 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -7 | 276
8 | 11 | 1 | 258 | 96 | 62 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 258
8 | 11 | 2 | 259 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 259
8 | 11 | 3 | 258 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -21 | 258
8 | 11 | 4 | 258 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 258
8 | 11 | 5 | 257 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 257
8 | 11 | 6 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 258
8 | 11 | 7 | 281 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 281
8 | 11 | 8 | 331 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 331
8 | 11 | 9 | 372 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | -21 | 372
8 | 11 | 10 | 391 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 391
8 | 11 | 11 | 403 | 96 | 63 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 403
8 | 11 | 12 | 398 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | -3 | 398
8 | 11 | 13 | 401 | 96 | 64 | 80 | 0 | 12 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 401
8 | 11 | 14 | 400 | 96 | 59 | 83 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 400
8 | 11 | 15 | 395 | 96 | 77 | 88 | 0 | 12 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 395
8 | 11 | 16 | 387 | 96 | 103 | 102 | 0 | 12 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 387
8 | 11 | 17 | 375 | 96 | 111 | 114 | 0 | 12 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 375
8 | 11 | 18 | 358 | 96 | 114 | 119 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 358
8 | 11 | 19 | 344 | 96 | 120 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 344
8 | 11 | 20 | 330 | 96 | 119 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 330
8 | 11 | 21 | 310 | 96 | 112 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 310
8 | 11 | 22 | 292 | 96 | 101 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 292
8 | 11 | 23 | 270 | 96 | 86 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 270
8 | 12 | 0 | 243 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 243
8 | 12 | 1 | 229 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 229
8 | 12 | 2 | 227 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 227
8 | 12 | 3 | 227 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 227
8 | 12 | 4 | 227 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -31 | 227
8 | 12 | 5 | 226 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 226
8 | 12 | 6 | 226 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 226
8 | 12 | 7 | 245 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 69 | 0 | 2 | 0 | -12 | -54 | 245
8 | 12 | 8 | 279 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 279
8 | 12 | 9 | 321 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 321
8 | 12 | 10 | 331 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 331
8 | 12 | 11 | 348 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | -12 | -25 | 348
8 | 12 | 12 | 344 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 344
8 | 12 | 13 | 342 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 342
8 | 12 | 14 | 341 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 125 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 341
8 | 12 | 15 | 341 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | -18 | 341
8 | 12 | 16 | 336 | 96 | 57 | 101 | 0 | 12 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 12 | 17 | 332 | 96 | 69 | 114 | 0 | 12 | 21 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 332
8 | 12 | 18 | 322 | 96 | 72 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 322
8 | 12 | 19 | 311 | 96 | 62 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 311
8 | 12 | 20 | 295 | 96 | 63 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -1 | 295
8 | 12 | 21 | 276 | 96 | 61 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 276
8 | 12 | 22 | 255 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255
8 | 12 | 23 | 237 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 237
8 | 13 | 0 | 212 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 212
8 | 13 | 1 | 201 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 201
8 | 13 | 2 | 205 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 205
8 | 13 | 3 | 209 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 209
8 | 13 | 4 | 211 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 211
8 | 13 | 5 | 209 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 209
8 | 13 | 6 | 210 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 210
8 | 13 | 7 | 225 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 68 | 0 | 1 | 0 | -12 | -72 | 225
8 | 13 | 8 | 254 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 254
8 | 13 | 9 | 285 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | -105 | 285
8 | 13 | 10 | 304 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -92 | 304
8 | 13 | 11 | 314 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 20 | 0 | -12 | -77 | 314
8 | 13 | 12 | 318 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 139 | 0 | 19 | 0 | -12 | -70 | 318
8 | 13 | 13 | 314 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 314
8 | 13 | 14 | 311 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | -77 | 311
8 | 13 | 15 | 306 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 306
8 | 13 | 16 | 303 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | -36 | 303
8 | 13 | 17 | 302 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 302
8 | 13 | 18 | 295 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 295
8 | 13 | 19 | 291 | 96 | 58 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 291
8 | 13 | 20 | 276 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -1 | 276
8 | 13 | 21 | 259 | 96 | 57 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 259
8 | 13 | 22 | 240 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 240
8 | 13 | 23 | 226 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 226
8 | 14 | 0 | 207 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 207
8 | 14 | 1 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 198
8 | 14 | 2 | 202 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 202
8 | 14 | 3 | 206 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 206
8 | 14 | 4 | 209 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 209
8 | 14 | 5 | 211 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 211
8 | 14 | 6 | 213 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 213
8 | 14 | 7 | 232 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 232
8 | 14 | 8 | 260 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 260
8 | 14 | 9 | 289 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 289
8 | 14 | 10 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 89 | 0 | 36 | 0 | 0 | -92 | 299
8 | 14 | 11 | 308 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 89 | 0 | 42 | 0 | 0 | -92 | 308
8 | 14 | 12 | 312 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 96 | 0 | 51 | 0 | 0 | -93 | 312
8 | 14 | 13 | 316 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 113 | 0 | 89 | 0 | 0 | -150 | 316
8 | 14 | 14 | 316 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 97 | 0 | 81 | 0 | 0 | -138 | 316
8 | 14 | 15 | 318 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 81 | 0 | 100 | 0 | 0 | -145 | 318
8 | 14 | 16 | 319 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 39 | 0 | 112 | 0 | 0 | -126 | 319
8 | 14 | 17 | 317 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 14 | 0 | 116 | 0 | 0 | -111 | 317
8 | 14 | 18 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -86 | 309
8 | 14 | 19 | 302 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -53 | 302
8 | 14 | 20 | 285 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 285
8 | 14 | 21 | 266 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 266
8 | 14 | 22 | 243 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 243
8 | 14 | 23 | 229 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 229
8 | 15 | 0 | 209 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 209
8 | 15 | 1 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 198
8 | 15 | 2 | 203 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 203
8 | 15 | 3 | 208 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 208
8 | 15 | 4 | 211 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 211
8 | 15 | 5 | 212 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 212
8 | 15 | 6 | 213 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 213
8 | 15 | 7 | 230 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | -49 | 230
8 | 15 | 8 | 260 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 260
8 | 15 | 9 | 290 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 290
8 | 15 | 10 | 303 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 303
8 | 15 | 11 | 306 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 306
8 | 15 | 12 | 305 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 305
8 | 15 | 13 | 297 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 31 | 0 | 51 | 0 | 0 | -49 | 297
8 | 15 | 14 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | -45 | 291
8 | 15 | 15 | 288 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -46 | 288
8 | 15 | 16 | 283 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | -65 | 283
8 | 15 | 17 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 282
8 | 15 | 18 | 280 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -54 | 280
8 | 15 | 19 | 272 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -81 | 272
8 | 15 | 20 | 259 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -58 | 259
8 | 15 | 21 | 242 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -122 | 242
8 | 15 | 22 | 226 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -131 | 226
8 | 15 | 23 | 217 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -160 | 217
8 | 16 | 0 | 200 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | -7 | -149 | 200
8 | 16 | 1 | 193 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | -12 | -146 | 193
8 | 16 | 2 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | -12 | -153 | 198
8 | 16 | 3 | 205 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -142 | 205
8 | 16 | 4 | 207 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | -12 | -156 | 207
8 | 16 | 5 | 210 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | -164 | 210
8 | 16 | 6 | 212 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 9 | 0 | 131 | 0 | 0 | -166 | 212
8 | 16 | 7 | 232 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | -110 | 232
8 | 16 | 8 | 264 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 28 | 0 | 79 | 0 | 0 | -93 | 264
8 | 16 | 9 | 292 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 44 | 0 | 85 | 0 | 0 | -93 | 292
8 | 16 | 10 | 307 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 53 | 0 | 83 | 0 | 0 | -95 | 307
8 | 16 | 11 | 314 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 70 | 0 | 86 | 0 | 0 | -111 | 314
8 | 16 | 12 | 320 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 75 | 0 | 83 | 0 | 0 | -96 | 320
8 | 16 | 13 | 324 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 92 | 0 | 78 | 0 | 0 | -110 | 324
8 | 16 | 14 | 323 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 91 | 0 | 52 | 0 | 0 | -96 | 323
8 | 16 | 15 | 328 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 78 | 0 | 38 | 0 | 0 | -70 | 328
8 | 16 | 16 | 329 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46 | 329
8 | 16 | 17 | 322 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 322
8 | 16 | 18 | 314 | 96 | 60 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 314
8 | 16 | 19 | 303 | 96 | 64 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 303
8 | 16 | 20 | 284 | 96 | 58 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 16 | 21 | 266 | 96 | 59 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 266
8 | 16 | 22 | 247 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 247
8 | 16 | 23 | 232 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 232
8 | 17 | 0 | 216 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 216
8 | 17 | 1 | 208 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 208
8 | 17 | 2 | 213 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 213
8 | 17 | 3 | 220 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 220
8 | 17 | 4 | 221 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 221
8 | 17 | 5 | 228 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 228
8 | 17 | 6 | 240 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 240
8 | 17 | 7 | 278 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 278
8 | 17 | 8 | 349 | 96 | 74 | 86 | 0 | 12 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 17 | 9 | 399 | 96 | 91 | 92 | 0 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 17 | 10 | 414 | 96 | 97 | 102 | 0 | 12 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 414
8 | 17 | 11 | 418 | 96 | 116 | 105 | 0 | 12 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 418
8 | 17 | 12 | 407 | 96 | 127 | 94 | 0 | 12 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 17 | 13 | 404 | 96 | 137 | 100 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 404
8 | 17 | 14 | 395 | 96 | 121 | 112 | 0 | 12 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 395
8 | 17 | 15 | 390 | 96 | 121 | 118 | 0 | 12 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 17 | 16 | 388 | 96 | 121 | 130 | 0 | 12 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 388
8 | 17 | 17 | 367 | 96 | 115 | 134 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367
8 | 17 | 18 | 357 | 96 | 112 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 17 | 19 | 340 | 96 | 108 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 340
8 | 17 | 20 | 317 | 96 | 100 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 317
8 | 17 | 21 | 298 | 96 | 94 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 298
8 | 17 | 22 | 281 | 96 | 86 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 281
8 | 17 | 23 | 262 | 96 | 67 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 262
8 | 18 | 0 | 243 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -38 | 243
8 | 18 | 1 | 230 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 230
8 | 18 | 2 | 237 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 237
8 | 18 | 3 | 243 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -64 | 243
8 | 18 | 4 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -42 | 244
8 | 18 | 5 | 248 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -25 | 248
8 | 18 | 6 | 254 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | -34 | 254
8 | 18 | 7 | 287 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | -21 | 287
8 | 18 | 8 | 352 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 352
8 | 18 | 9 | 403 | 96 | 78 | 93 | 0 | 12 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 403
8 | 18 | 10 | 425 | 96 | 79 | 102 | 0 | 12 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 18 | 11 | 438 | 96 | 100 | 105 | 0 | 12 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 438
8 | 18 | 12 | 429 | 96 | 94 | 94 | 0 | 12 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 429
8 | 18 | 13 | 451 | 96 | 117 | 100 | 0 | 12 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 451
8 | 18 | 14 | 447 | 96 | 129 | 112 | 0 | 12 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 447
8 | 18 | 15 | 435 | 96 | 140 | 118 | 0 | 12 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 435
8 | 18 | 16 | 425 | 96 | 149 | 130 | 0 | 12 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 18 | 17 | 397 | 96 | 140 | 134 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 397
8 | 18 | 18 | 378 | 96 | 121 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | -2 | 378
8 | 18 | 19 | 359 | 96 | 123 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 18 | 20 | 334 | 96 | 111 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 334
8 | 18 | 21 | 313 | 96 | 109 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
8 | 18 | 22 | 296 | 96 | 100 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 296
8 | 18 | 23 | 274 | 96 | 72 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 274
8 | 19 | 0 | 251 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 251
8 | 19 | 1 | 239 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -29 | 239
8 | 19 | 2 | 244 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 244
8 | 19 | 3 | 245 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -27 | 245
8 | 19 | 4 | 246 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 246
8 | 19 | 5 | 246 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 246
8 | 19 | 6 | 246 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 246
8 | 19 | 7 | 265 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 265
8 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 319
8 | 19 | 9 | 364 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 364
8 | 19 | 10 | 389 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 389
8 | 19 | 11 | 407 | 96 | 80 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 19 | 12 | 407 | 96 | 78 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 19 | 13 | 412 | 96 | 85 | 80 | 0 | 12 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 19 | 14 | 402 | 96 | 87 | 82 | 0 | 12 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 402
8 | 19 | 15 | 392 | 96 | 109 | 88 | 0 | 12 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392
8 | 19 | 16 | 387 | 96 | 124 | 101 | 0 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 387
8 | 19 | 17 | 373 | 96 | 129 | 114 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 373
8 | 19 | 18 | 357 | 96 | 123 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 19 | 19 | 344 | 96 | 119 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 344
8 | 19 | 20 | 324 | 96 | 114 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 324
8 | 19 | 21 | 304 | 96 | 105 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 304
8 | 19 | 22 | 284 | 96 | 94 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 284
8 | 19 | 23 | 263 | 96 | 79 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 20 | 0 | 239 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 239
8 | 20 | 1 | 226 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 226
8 | 20 | 2 | 230 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 230
8 | 20 | 3 | 232 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 232
8 | 20 | 4 | 233 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 233
8 | 20 | 5 | 234 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 234
8 | 20 | 6 | 234 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 234
8 | 20 | 7 | 252 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 252
8 | 20 | 8 | 293 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 293
8 | 20 | 9 | 328 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 328
8 | 20 | 10 | 346 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 346
8 | 20 | 11 | 356 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 356
8 | 20 | 12 | 361 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 361
8 | 20 | 13 | 362 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 362
8 | 20 | 14 | 359 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 359
8 | 20 | 15 | 355 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 355
8 | 20 | 16 | 349 | 96 | 70 | 101 | 0 | 12 | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 20 | 17 | 349 | 96 | 76 | 114 | 0 | 12 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 20 | 18 | 344 | 96 | 84 | 118 | 0 | 12 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 344
8 | 20 | 19 | 334 | 96 | 95 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 334
8 | 20 | 20 | 315 | 96 | 100 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 315
8 | 20 | 21 | 298 | 96 | 98 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 298
8 | 20 | 22 | 275 | 96 | 85 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 275
8 | 20 | 23 | 259 | 96 | 74 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 259
8 | 21 | 0 | 237 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 237
8 | 21 | 1 | 226 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 226
8 | 21 | 2 | 231 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 231
8 | 21 | 3 | 235 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 235
8 | 21 | 4 | 240 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 240
8 | 21 | 5 | 249 | 96 | 65 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 249
8 | 21 | 6 | 268 | 96 | 66 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 268
8 | 21 | 7 | 322 | 96 | 74 | 82 | 0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 21 | 8 | 407 | 96 | 117 | 87 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 21 | 9 | 457 | 96 | 129 | 93 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 457
8 | 21 | 10 | 480 | 96 | 130 | 102 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 480
8 | 21 | 11 | 496 | 96 | 141 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 496
8 | 21 | 12 | 485 | 96 | 139 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 485
8 | 21 | 13 | 500 | 96 | 149 | 100 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 500
8 | 21 | 14 | 504 | 96 | 152 | 112 | 0 | 12 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 504
8 | 21 | 15 | 495 | 96 | 160 | 118 | 0 | 12 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 495
8 | 21 | 16 | 486 | 96 | 176 | 130 | 0 | 12 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 486
8 | 21 | 17 | 454 | 96 | 180 | 134 | 0 | 12 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 454
8 | 21 | 18 | 427 | 96 | 178 | 136 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 427
8 | 21 | 19 | 403 | 96 | 168 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 403
8 | 21 | 20 | 377 | 96 | 146 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 377
8 | 21 | 21 | 354 | 96 | 129 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 354
8 | 21 | 22 | 335 | 96 | 121 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 335
8 | 21 | 23 | 315 | 96 | 115 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 315
8 | 22 | 0 | 288 | 96 | 100 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 288
8 | 22 | 1 | 271 | 96 | 88 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 271
8 | 22 | 2 | 275 | 96 | 87 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 275
8 | 22 | 3 | 279 | 96 | 88 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 279
8 | 22 | 4 | 280 | 96 | 82 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 280
8 | 22 | 5 | 285 | 96 | 89 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 285
8 | 22 | 6 | 301 | 96 | 92 | 75 | 0 | 12 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 301
8 | 22 | 7 | 346 | 96 | 94 | 82 | 0 | 12 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
8 | 22 | 8 | 427 | 96 | 130 | 87 | 0 | 12 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 427
8 | 22 | 9 | 484 | 96 | 149 | 93 | 0 | 12 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 484
8 | 22 | 10 | 506 | 96 | 154 | 102 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 506
8 | 22 | 11 | 517 | 96 | 161 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 517
8 | 22 | 12 | 501 | 96 | 156 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 501
8 | 22 | 13 | 518 | 96 | 174 | 100 | 0 | 12 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 518
8 | 22 | 14 | 514 | 96 | 171 | 112 | 0 | 12 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 514
8 | 22 | 15 | 506 | 96 | 186 | 118 | 0 | 12 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 506
8 | 22 | 16 | 499 | 96 | 197 | 130 | 0 | 12 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 499
8 | 22 | 17 | 467 | 96 | 187 | 134 | 0 | 12 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 467
8 | 22 | 18 | 443 | 96 | 183 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 443
8 | 22 | 19 | 420 | 96 | 185 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 420
8 | 22 | 20 | 393 | 96 | 176 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 393
8 | 22 | 21 | 370 | 96 | 162 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 370
8 | 22 | 22 | 350 | 96 | 150 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 350
8 | 22 | 23 | 328 | 96 | 141 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 328
8 | 23 | 0 | 299 | 96 | 113 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 23 | 1 | 285 | 96 | 101 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 285
8 | 23 | 2 | 286 | 96 | 105 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 286
8 | 23 | 3 | 290 | 96 | 108 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
8 | 23 | 4 | 291 | 96 | 110 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 291
8 | 23 | 5 | 295 | 96 | 113 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 295
8 | 23 | 6 | 311 | 96 | 107 | 75 | 0 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 311
8 | 23 | 7 | 358 | 96 | 111 | 83 | 0 | 12 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 358
8 | 23 | 8 | 437 | 96 | 142 | 87 | 0 | 12 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 437
8 | 23 | 9 | 483 | 96 | 152 | 93 | 0 | 12 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 483
8 | 23 | 10 | 499 | 96 | 137 | 102 | 0 | 12 | 125 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 499
8 | 23 | 11 | 508 | 96 | 138 | 106 | 0 | 12 | 120 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 508
8 | 23 | 12 | 493 | 96 | 160 | 95 | 0 | 12 | 112 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 23 | 13 | 493 | 96 | 153 | 100 | 0 | 12 | 95 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 23 | 14 | 483 | 96 | 183 | 112 | 0 | 12 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 483
8 | 23 | 15 | 467 | 96 | 182 | 118 | 0 | 12 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 467
8 | 23 | 16 | 463 | 96 | 182 | 130 | 0 | 12 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 463
8 | 23 | 17 | 434 | 96 | 171 | 134 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 434
8 | 23 | 18 | 417 | 96 | 154 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 417
8 | 23 | 19 | 396 | 96 | 140 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 396
8 | 23 | 20 | 372 | 96 | 132 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 372
8 | 23 | 21 | 351 | 96 | 112 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 351
8 | 23 | 22 | 333 | 96 | 104 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 333
8 | 23 | 23 | 314 | 96 | 98 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 314
8 | 24 | 0 | 287 | 96 | 85 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 24 | 1 | 274 | 96 | 76 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 274
8 | 24 | 2 | 278 | 96 | 80 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 278
8 | 24 | 3 | 283 | 96 | 94 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 283
8 | 24 | 4 | 284 | 96 | 99 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 24 | 5 | 289 | 96 | 95 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 289
8 | 24 | 6 | 301 | 96 | 90 | 75 | 0 | 12 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 301
8 | 24 | 7 | 343 | 96 | 85 | 83 | 0 | 12 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 343
8 | 24 | 8 | 412 | 96 | 132 | 87 | 0 | 12 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 412
8 | 24 | 9 | 463 | 96 | 149 | 93 | 0 | 12 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 463
8 | 24 | 10 | 486 | 96 | 147 | 103 | 0 | 12 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 486
8 | 24 | 11 | 484 | 96 | 160 | 106 | 0 | 12 | 83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 484
8 | 24 | 12 | 460 | 96 | 172 | 95 | 0 | 12 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 460
8 | 24 | 13 | 467 | 96 | 149 | 101 | 0 | 12 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 467
8 | 24 | 14 | 466 | 96 | 162 | 112 | 0 | 12 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 466
8 | 24 | 15 | 462 | 96 | 140 | 118 | 0 | 12 | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 462
8 | 24 | 16 | 459 | 96 | 139 | 131 | 0 | 12 | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 459
8 | 24 | 17 | 431 | 96 | 131 | 134 | 0 | 12 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 24 | 18 | 414 | 96 | 124 | 137 | 0 | 12 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 414
8 | 24 | 19 | 394 | 96 | 122 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 394
8 | 24 | 20 | 369 | 96 | 114 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 24 | 21 | 346 | 96 | 116 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 346
8 | 24 | 22 | 328 | 96 | 110 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 24 | 23 | 307 | 96 | 97 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 307
8 | 25 | 0 | 280 | 96 | 71 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 25 | 1 | 267 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -12 | 267
8 | 25 | 2 | 271 | 96 | 66 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 271
8 | 25 | 3 | 274 | 96 | 73 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 25 | 4 | 278 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 278
8 | 25 | 5 | 281 | 96 | 59 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 281
8 | 25 | 6 | 291 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | -7 | 291
8 | 25 | 7 | 332 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 55 | 0 | 58 | 0 | 0 | -28 | 332
8 | 25 | 8 | 408 | 96 | 67 | 87 | 0 | 12 | 90 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 408
8 | 25 | 9 | 458 | 96 | 65 | 93 | 0 | 12 | 125 | 0 | 71 | 0 | 0 | -4 | 458
8 | 25 | 10 | 486 | 96 | 71 | 103 | 0 | 12 | 140 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 486
8 | 25 | 11 | 499 | 96 | 93 | 106 | 0 | 12 | 139 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 499
8 | 25 | 12 | 485 | 96 | 97 | 95 | 0 | 12 | 137 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 485
8 | 25 | 13 | 502 | 96 | 113 | 101 | 0 | 12 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 502
8 | 25 | 14 | 503 | 96 | 130 | 112 | 0 | 12 | 123 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 503
8 | 25 | 15 | 490 | 96 | 159 | 118 | 0 | 12 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 490
8 | 25 | 16 | 482 | 96 | 189 | 131 | 0 | 12 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 482
8 | 25 | 17 | 447 | 96 | 186 | 134 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 25 | 18 | 420 | 96 | 171 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 420
8 | 25 | 19 | 399 | 96 | 157 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 399
8 | 25 | 20 | 374 | 96 | 149 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 374
8 | 25 | 21 | 352 | 96 | 143 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 352
8 | 25 | 22 | 332 | 96 | 129 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 332
8 | 25 | 23 | 311 | 96 | 111 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 311
8 | 26 | 0 | 281 | 96 | 77 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 281
8 | 26 | 1 | 266 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 266
8 | 26 | 2 | 268 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 268
8 | 26 | 3 | 268 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 268
8 | 26 | 4 | 267 | 96 | 66 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 267
8 | 26 | 5 | 263 | 96 | 67 | 81 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 26 | 6 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 258
8 | 26 | 7 | 275 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 275
8 | 26 | 8 | 321 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 321
8 | 26 | 9 | 360 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 360
8 | 26 | 10 | 377 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 377
8 | 26 | 11 | 386 | 96 | 64 | 80 | 0 | 12 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 386
8 | 26 | 12 | 390 | 96 | 59 | 78 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 26 | 13 | 386 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 386
8 | 26 | 14 | 383 | 96 | 62 | 83 | 0 | 12 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 383
8 | 26 | 15 | 376 | 96 | 80 | 89 | 0 | 12 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 376
8 | 26 | 16 | 371 | 96 | 90 | 102 | 0 | 12 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 371
8 | 26 | 17 | 360 | 96 | 93 | 115 | 0 | 12 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 360
8 | 26 | 18 | 348 | 96 | 90 | 119 | 0 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 26 | 19 | 332 | 96 | 100 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 332
8 | 26 | 20 | 310 | 96 | 89 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 310
8 | 26 | 21 | 287 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 287
8 | 26 | 22 | 265 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -33 | 265
8 | 26 | 23 | 251 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -29 | 251
8 | 27 | 0 | 226 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 226
8 | 27 | 1 | 216 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -33 | 216
8 | 27 | 2 | 221 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 221
8 | 27 | 3 | 225 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 225
8 | 27 | 4 | 229 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 229
8 | 27 | 5 | 226 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 226
8 | 27 | 6 | 218 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | -53 | 218
8 | 27 | 7 | 225 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 42 | 0 | 9 | 0 | -12 | -55 | 225
8 | 27 | 8 | 257 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 257
8 | 27 | 9 | 301 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 301
8 | 27 | 10 | 324 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 324
8 | 27 | 11 | 340 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 136 | 0 | 2 | 0 | -12 | -30 | 340
8 | 27 | 12 | 340 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 114 | 0 | 3 | 0 | -12 | -7 | 340
8 | 27 | 13 | 333 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 333
8 | 27 | 14 | 321 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | -47 | 321
8 | 27 | 15 | 322 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 322
8 | 27 | 16 | 329 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 329
8 | 27 | 17 | 334 | 96 | 87 | 115 | 0 | 12 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 27 | 18 | 327 | 96 | 92 | 119 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 327
8 | 27 | 19 | 316 | 96 | 86 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 316
8 | 27 | 20 | 299 | 96 | 85 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 27 | 21 | 280 | 96 | 79 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 27 | 22 | 261 | 96 | 67 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 261
8 | 27 | 23 | 248 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248
8 | 28 | 0 | 226 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 226
8 | 28 | 1 | 220 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 220
8 | 28 | 2 | 224 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 224
8 | 28 | 3 | 234 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 234
8 | 28 | 4 | 238 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 238
8 | 28 | 5 | 247 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 247
8 | 28 | 6 | 258 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | -9 | 258
8 | 28 | 7 | 299 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 299
8 | 28 | 8 | 382 | 96 | 89 | 87 | 0 | 12 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 382
8 | 28 | 9 | 436 | 96 | 116 | 93 | 0 | 12 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 436
8 | 28 | 10 | 460 | 96 | 122 | 103 | 0 | 12 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 460
8 | 28 | 11 | 471 | 96 | 133 | 106 | 0 | 12 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 471
8 | 28 | 12 | 454 | 96 | 127 | 95 | 0 | 12 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 454
8 | 28 | 13 | 472 | 96 | 133 | 101 | 0 | 12 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 472
8 | 28 | 14 | 475 | 96 | 141 | 112 | 0 | 12 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475
8 | 28 | 15 | 470 | 96 | 150 | 119 | 0 | 12 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 470
8 | 28 | 16 | 462 | 96 | 158 | 131 | 0 | 12 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 462
8 | 28 | 17 | 432 | 96 | 161 | 135 | 0 | 12 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 28 | 18 | 410 | 96 | 152 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 410
8 | 28 | 19 | 385 | 96 | 149 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 385
8 | 28 | 20 | 360 | 96 | 138 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 360
8 | 28 | 21 | 338 | 96 | 132 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 338
8 | 28 | 22 | 324 | 96 | 129 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324
8 | 28 | 23 | 304 | 96 | 117 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 304
8 | 29 | 0 | 273 | 96 | 79 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 273
8 | 29 | 1 | 262 | 96 | 63 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 262
8 | 29 | 2 | 264 | 96 | 68 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 264
8 | 29 | 3 | 272 | 96 | 83 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 272
8 | 29 | 4 | 273 | 96 | 89 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 273
8 | 29 | 5 | 276 | 96 | 87 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 29 | 6 | 288 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288
8 | 29 | 7 | 326 | 96 | 59 | 83 | 0 | 12 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 326
8 | 29 | 8 | 405 | 96 | 61 | 87 | 0 | 12 | 102 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 29 | 9 | 458 | 96 | 67 | 94 | 0 | 12 | 134 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 458
8 | 29 | 10 | 478 | 96 | 84 | 103 | 0 | 12 | 140 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 478
8 | 29 | 11 | 494 | 96 | 107 | 106 | 0 | 12 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 494
8 | 29 | 12 | 481 | 96 | 102 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 481
8 | 29 | 13 | 500 | 96 | 127 | 101 | 0 | 12 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 500
8 | 29 | 14 | 497 | 96 | 136 | 112 | 0 | 12 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 497
8 | 29 | 15 | 495 | 96 | 158 | 119 | 0 | 12 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 495
8 | 29 | 16 | 486 | 96 | 184 | 131 | 0 | 12 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 486
8 | 29 | 17 | 452 | 96 | 185 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 452
8 | 29 | 18 | 428 | 96 | 176 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 29 | 19 | 404 | 96 | 158 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 404
8 | 29 | 20 | 378 | 96 | 133 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 378
8 | 29 | 21 | 353 | 96 | 95 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 353
8 | 29 | 22 | 334 | 96 | 60 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 29 | 23 | 313 | 96 | 68 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313
8 | 30 | 0 | 282 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -30 | 282
8 | 30 | 1 | 267 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 267
8 | 30 | 2 | 270 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -37 | 270
8 | 30 | 3 | 277 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -15 | 277
8 | 30 | 4 | 277 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 277
8 | 30 | 5 | 280 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 280
8 | 30 | 6 | 289 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | -18 | 289
8 | 30 | 7 | 326 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | -27 | 326
8 | 30 | 8 | 396 | 96 | 73 | 87 | 0 | 12 | 77 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 396
8 | 30 | 9 | 445 | 96 | 63 | 94 | 0 | 12 | 97 | 0 | 96 | 0 | 0 | -13 | 445
8 | 30 | 10 | 457 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | -6 | 457
8 | 30 | 11 | 461 | 96 | 81 | 106 | 0 | 12 | 76 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 461
8 | 30 | 12 | 440 | 96 | 84 | 96 | 0 | 12 | 57 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 440
8 | 30 | 13 | 452 | 96 | 126 | 101 | 0 | 12 | 55 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 452
8 | 30 | 14 | 455 | 96 | 129 | 113 | 0 | 12 | 51 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 455
8 | 30 | 15 | 449 | 96 | 117 | 119 | 0 | 12 | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 449
8 | 30 | 16 | 445 | 96 | 76 | 131 | 0 | 12 | 36 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 445
8 | 30 | 17 | 420 | 96 | 95 | 135 | 0 | 12 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 420
8 | 30 | 18 | 406 | 96 | 93 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 406
8 | 30 | 19 | 387 | 96 | 73 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 387
8 | 30 | 20 | 364 | 96 | 82 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 364
8 | 30 | 21 | 343 | 96 | 102 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 343
8 | 30 | 22 | 327 | 96 | 75 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 327
8 | 30 | 23 | 310 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 310
8 | 31 | 0 | 282 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -34 | 282
8 | 31 | 1 | 269 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -73 | 269
8 | 31 | 2 | 275 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -66 | 275
8 | 31 | 3 | 280 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -25 | 280
8 | 31 | 4 | 281 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -29 | 281
8 | 31 | 5 | 282 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | -39 | 282
8 | 31 | 6 | 286 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 11 | 0 | 97 | 0 | 0 | -62 | 286
8 | 31 | 7 | 319 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 36 | 0 | 134 | 0 | 0 | -98 | 319
8 | 31 | 8 | 388 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 71 | 0 | 131 | 0 | 0 | -67 | 388
8 | 31 | 9 | 438 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 116 | 0 | 110 | 0 | 0 | -52 | 438
8 | 31 | 10 | 459 | 96 | 65 | 103 | 0 | 12 | 129 | 0 | 131 | 0 | 0 | -77 | 459
8 | 31 | 11 | 470 | 96 | 66 | 106 | 0 | 12 | 101 | 0 | 124 | 0 | 0 | -35 | 470
8 | 31 | 12 | 448 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 81 | 0 | 122 | 0 | 0 | -22 | 448
8 | 31 | 13 | 468 | 96 | 66 | 101 | 0 | 12 | 82 | 0 | 125 | 0 | 0 | -14 | 468
8 | 31 | 14 | 473 | 96 | 66 | 113 | 0 | 12 | 86 | 0 | 108 | 0 | 0 | -8 | 473
8 | 31 | 15 | 465 | 96 | 69 | 119 | 0 | 12 | 68 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 465
8 | 31 | 16 | 456 | 96 | 98 | 131 | 0 | 12 | 34 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 456
8 | 31 | 17 | 423 | 96 | 78 | 135 | 0 | 12 | 8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 423
8 | 31 | 18 | 406 | 96 | 73 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 406
8 | 31 | 19 | 381 | 96 | 73 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 381
8 | 31 | 20 | 357 | 96 | 82 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 31 | 21 | 336 | 96 | 85 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 31 | 22 | 317 | 96 | 84 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 317
8 | 31 | 23 | 297 | 96 | 82 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 1 | 0 | 288 | 96 | 81 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 1 | 1 | 279 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 279
9 | 1 | 2 | 283 | 96 | 61 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 1 | 3 | 287 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 1 | 4 | 288 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -7 | 288
9 | 1 | 5 | 291 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | -59 | 291
9 | 1 | 6 | 295 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 16 | 0 | 99 | 0 | 0 | -49 | 295
9 | 1 | 7 | 320 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 43 | 0 | 84 | 0 | 0 | -37 | 320
9 | 1 | 8 | 371 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 66 | 0 | 67 | 0 | 0 | -6 | 371
9 | 1 | 9 | 408 | 96 | 94 | 81 | 0 | 12 | 75 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 408
9 | 1 | 10 | 423 | 96 | 113 | 82 | 0 | 12 | 79 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 1 | 11 | 434 | 96 | 113 | 84 | 0 | 12 | 82 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 1 | 12 | 425 | 96 | 110 | 73 | 0 | 12 | 88 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 425
9 | 1 | 13 | 442 | 96 | 126 | 82 | 0 | 12 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 442
9 | 1 | 14 | 455 | 96 | 114 | 94 | 0 | 12 | 103 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 455
9 | 1 | 15 | 451 | 96 | 117 | 104 | 0 | 12 | 66 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 451
9 | 1 | 16 | 438 | 96 | 138 | 122 | 0 | 12 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 438
9 | 1 | 17 | 405 | 96 | 155 | 120 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 405
9 | 1 | 18 | 389 | 96 | 153 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 389
9 | 1 | 19 | 368 | 96 | 150 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 368
9 | 1 | 20 | 348 | 96 | 147 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 348
9 | 1 | 21 | 329 | 96 | 137 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 1 | 22 | 315 | 96 | 130 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 1 | 23 | 301 | 96 | 112 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 301
9 | 2 | 0 | 282 | 96 | 85 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 282
9 | 2 | 1 | 272 | 96 | 76 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 272
9 | 2 | 2 | 274 | 96 | 67 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 2 | 3 | 277 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 277
9 | 2 | 4 | 280 | 96 | 74 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 2 | 5 | 277 | 96 | 76 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 277
9 | 2 | 6 | 269 | 96 | 60 | 66 | 0 | 12 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 269
9 | 2 | 7 | 276 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | -34 | 276
9 | 2 | 8 | 301 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 301
9 | 2 | 9 | 322 | 96 | 74 | 66 | 0 | 12 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 322
9 | 2 | 10 | 334 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 334
9 | 2 | 11 | 344 | 96 | 83 | 67 | 0 | 12 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 344
9 | 2 | 12 | 343 | 96 | 79 | 68 | 0 | 12 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 2 | 13 | 347 | 96 | 70 | 69 | 0 | 12 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 347
9 | 2 | 14 | 351 | 96 | 72 | 71 | 0 | 12 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 351
9 | 2 | 15 | 349 | 96 | 106 | 71 | 0 | 12 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 349
9 | 2 | 16 | 345 | 96 | 120 | 80 | 0 | 12 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 345
9 | 2 | 17 | 334 | 96 | 116 | 90 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 334
9 | 2 | 18 | 329 | 96 | 124 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 329
9 | 2 | 19 | 319 | 96 | 121 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 319
9 | 2 | 20 | 304 | 96 | 110 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304
9 | 2 | 21 | 288 | 96 | 93 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 2 | 22 | 277 | 96 | 84 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 277
9 | 2 | 23 | 265 | 96 | 79 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 265
9 | 3 | 0 | 248 | 96 | 62 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 248
9 | 3 | 1 | 238 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 238
9 | 3 | 2 | 243 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 243
9 | 3 | 3 | 251 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 251
9 | 3 | 4 | 253 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 253
9 | 3 | 5 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 252
9 | 3 | 6 | 246 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 246
9 | 3 | 7 | 252 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 63 | 0 | 4 | 0 | -12 | -33 | 252
9 | 3 | 8 | 278 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 113 | 0 | 8 | 0 | -12 | -61 | 278
9 | 3 | 9 | 305 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 138 | 0 | 6 | 0 | -9 | -60 | 305
9 | 3 | 10 | 321 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 139 | 0 | 8 | 0 | -12 | -44 | 321
9 | 3 | 11 | 334 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 140 | 0 | 10 | 0 | -12 | -35 | 334
9 | 3 | 12 | 344 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 344
9 | 3 | 13 | 345 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 140 | 0 | 23 | 0 | 0 | -51 | 345
9 | 3 | 14 | 342 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 135 | 0 | 43 | 0 | 0 | -71 | 342
9 | 3 | 15 | 340 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 91 | 0 | 57 | 0 | 0 | -43 | 340
9 | 3 | 16 | 337 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | -15 | 337
9 | 3 | 17 | 337 | 96 | 60 | 91 | 0 | 12 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 337
9 | 3 | 18 | 332 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -3 | 332
9 | 3 | 19 | 324 | 96 | 90 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 324
9 | 3 | 20 | 310 | 96 | 90 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 310
9 | 3 | 21 | 296 | 96 | 91 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 296
9 | 3 | 22 | 282 | 96 | 87 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 282
9 | 3 | 23 | 271 | 96 | 75 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 4 | 0 | 257 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -18 | 257
9 | 4 | 1 | 249 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -7 | 249
9 | 4 | 2 | 255 | 96 | 62 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 255
9 | 4 | 3 | 262 | 96 | 77 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 262
9 | 4 | 4 | 266 | 96 | 66 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 266
9 | 4 | 5 | 273 | 96 | 77 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 273
9 | 4 | 6 | 279 | 96 | 83 | 66 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 279
9 | 4 | 7 | 312 | 96 | 90 | 67 | 0 | 12 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 4 | 8 | 370 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 69 | 0 | 60 | 0 | 0 | -4 | 370
9 | 4 | 9 | 417 | 96 | 97 | 82 | 0 | 12 | 100 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 417
9 | 4 | 10 | 443 | 96 | 111 | 82 | 0 | 12 | 114 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 443
9 | 4 | 11 | 448 | 96 | 122 | 84 | 0 | 12 | 106 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 448
9 | 4 | 12 | 437 | 96 | 86 | 74 | 0 | 12 | 123 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 437
9 | 4 | 13 | 461 | 96 | 93 | 83 | 0 | 12 | 119 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 461
9 | 4 | 14 | 462 | 96 | 131 | 95 | 0 | 12 | 81 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 462
9 | 4 | 15 | 452 | 96 | 123 | 104 | 0 | 12 | 52 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 452
9 | 4 | 16 | 441 | 96 | 112 | 123 | 0 | 12 | 33 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 441
9 | 4 | 17 | 414 | 96 | 137 | 120 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 414
9 | 4 | 18 | 402 | 96 | 166 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 402
9 | 4 | 19 | 381 | 96 | 166 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 381
9 | 4 | 20 | 361 | 96 | 150 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 361
9 | 4 | 21 | 344 | 96 | 133 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 344
9 | 4 | 22 | 332 | 96 | 133 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 332
9 | 4 | 23 | 315 | 96 | 123 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 315
9 | 5 | 0 | 295 | 96 | 110 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 295
9 | 5 | 1 | 288 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 5 | 2 | 291 | 96 | 111 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291
9 | 5 | 3 | 297 | 96 | 119 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 5 | 4 | 300 | 96 | 121 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 300
9 | 5 | 5 | 302 | 96 | 119 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 302
9 | 5 | 6 | 312 | 96 | 123 | 66 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 5 | 7 | 338 | 96 | 123 | 67 | 0 | 12 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 338
9 | 5 | 8 | 403 | 96 | 141 | 81 | 0 | 12 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 403
9 | 5 | 9 | 434 | 96 | 169 | 82 | 0 | 12 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 434
9 | 5 | 10 | 445 | 96 | 164 | 83 | 0 | 12 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 445
9 | 5 | 11 | 460 | 96 | 159 | 84 | 0 | 12 | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 460
9 | 5 | 12 | 442 | 96 | 157 | 74 | 0 | 12 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 442
9 | 5 | 13 | 446 | 96 | 162 | 83 | 0 | 12 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 446
9 | 5 | 14 | 447 | 96 | 128 | 95 | 0 | 12 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 447
9 | 5 | 15 | 437 | 96 | 140 | 104 | 0 | 12 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 5 | 16 | 424 | 96 | 126 | 123 | 0 | 12 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 424
9 | 5 | 17 | 399 | 96 | 127 | 120 | 0 | 12 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 399
9 | 5 | 18 | 387 | 96 | 152 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 387
9 | 5 | 19 | 367 | 96 | 156 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 367
9 | 5 | 20 | 349 | 96 | 142 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 349
9 | 5 | 21 | 333 | 96 | 137 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 333
9 | 5 | 22 | 321 | 96 | 132 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 321
9 | 5 | 23 | 308 | 96 | 120 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 6 | 0 | 289 | 96 | 101 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 6 | 1 | 283 | 96 | 109 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 6 | 2 | 286 | 96 | 109 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 286
9 | 6 | 3 | 291 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 291
9 | 6 | 4 | 292 | 96 | 104 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 6 | 5 | 297 | 96 | 109 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 6 | 6 | 299 | 96 | 86 | 66 | 0 | 12 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 6 | 7 | 324 | 96 | 89 | 67 | 0 | 12 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 324
9 | 6 | 8 | 371 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 21 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 371
9 | 6 | 9 | 395 | 96 | 125 | 82 | 0 | 12 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 6 | 10 | 393 | 96 | 152 | 83 | 0 | 12 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 393
9 | 6 | 11 | 388 | 96 | 160 | 84 | 0 | 12 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 388
9 | 6 | 12 | 366 | 96 | 151 | 74 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 366
9 | 6 | 13 | 379 | 96 | 149 | 83 | 0 | 12 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 6 | 14 | 379 | 96 | 131 | 95 | 0 | 12 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 379
9 | 6 | 15 | 377 | 96 | 108 | 105 | 0 | 12 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 6 | 16 | 379 | 96 | 95 | 123 | 0 | 12 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 379
9 | 6 | 17 | 359 | 96 | 77 | 120 | 0 | 12 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 6 | 18 | 346 | 96 | 86 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 6 | 19 | 331 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -12 | 331
9 | 6 | 20 | 315 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -18 | 315
9 | 6 | 21 | 304 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -16 | 304
9 | 6 | 22 | 293 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -5 | 293
9 | 6 | 23 | 284 | 96 | 64 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 7 | 0 | 269 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -25 | 269
9 | 7 | 1 | 264 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -52 | 264
9 | 7 | 2 | 272 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -36 | 272
9 | 7 | 3 | 278 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -8 | 278
9 | 7 | 4 | 284 | 96 | 58 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 7 | 5 | 287 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -16 | 287
9 | 7 | 6 | 286 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 16 | 0 | 119 | 0 | 0 | -79 | 286
9 | 7 | 7 | 299 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 57 | 0 | 104 | 0 | 0 | -93 | 299
9 | 7 | 8 | 348 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 102 | 0 | 110 | 0 | 0 | -109 | 348
9 | 7 | 9 | 384 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 123 | 0 | 138 | 0 | 0 | -124 | 384
9 | 7 | 10 | 400 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 115 | 0 | 136 | 0 | 0 | -100 | 400
9 | 7 | 11 | 402 | 96 | 58 | 84 | 0 | 12 | 116 | 0 | 123 | 0 | 0 | -87 | 402
9 | 7 | 12 | 390 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 129 | 0 | 128 | 0 | 0 | -106 | 390
9 | 7 | 13 | 412 | 96 | 60 | 84 | 0 | 12 | 135 | 0 | 128 | 0 | 0 | -103 | 412
9 | 7 | 14 | 410 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 110 | 0 | 134 | 0 | 0 | -96 | 410
9 | 7 | 15 | 401 | 96 | 58 | 105 | 0 | 12 | 74 | 0 | 139 | 0 | 0 | -83 | 401
9 | 7 | 16 | 396 | 96 | 58 | 123 | 0 | 12 | 40 | 0 | 122 | 0 | 0 | -55 | 396
9 | 7 | 17 | 369 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | -52 | 369
9 | 7 | 18 | 358 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -45 | 358
9 | 7 | 19 | 341 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -75 | 341
9 | 7 | 20 | 324 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -80 | 324
9 | 7 | 21 | 311 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -76 | 311
9 | 7 | 22 | 301 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -51 | 301
9 | 7 | 23 | 291 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -38 | 291
9 | 8 | 0 | 274 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -19 | 274
9 | 8 | 1 | 269 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -14 | 269
9 | 8 | 2 | 275 | 96 | 61 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 275
9 | 8 | 3 | 281 | 96 | 75 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 8 | 4 | 285 | 96 | 67 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 285
9 | 8 | 5 | 288 | 96 | 60 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 8 | 6 | 287 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 287
9 | 8 | 7 | 301 | 96 | 77 | 68 | 0 | 12 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 301
9 | 8 | 8 | 345 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 56 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 345
9 | 8 | 9 | 382 | 96 | 72 | 83 | 0 | 12 | 72 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 382
9 | 8 | 10 | 390 | 96 | 73 | 83 | 0 | 12 | 71 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 390
9 | 8 | 11 | 397 | 96 | 58 | 85 | 0 | 12 | 89 | 0 | 64 | 0 | 0 | -7 | 397
9 | 8 | 12 | 390 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 107 | 0 | 82 | 0 | 0 | -38 | 390
9 | 8 | 13 | 409 | 96 | 87 | 84 | 0 | 12 | 90 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 409
9 | 8 | 14 | 404 | 96 | 126 | 96 | 0 | 12 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 404
9 | 8 | 15 | 400 | 96 | 120 | 105 | 0 | 12 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400
9 | 8 | 16 | 391 | 96 | 130 | 124 | 0 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 391
9 | 8 | 17 | 368 | 96 | 131 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 368
9 | 8 | 18 | 358 | 96 | 118 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 358
9 | 8 | 19 | 343 | 96 | 118 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 343
9 | 8 | 20 | 325 | 96 | 110 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 325
9 | 8 | 21 | 311 | 96 | 99 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 311
9 | 8 | 22 | 302 | 96 | 103 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 302
9 | 8 | 23 | 291 | 96 | 98 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 291
9 | 9 | 0 | 273 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 273
9 | 9 | 1 | 266 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -1 | 266
9 | 9 | 2 | 271 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -5 | 271
9 | 9 | 3 | 274 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -3 | 274
9 | 9 | 4 | 275 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 275
9 | 9 | 5 | 272 | 96 | 60 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | -2 | 272
9 | 9 | 6 | 264 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | -14 | 264
9 | 9 | 7 | 268 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | -55 | 268
9 | 9 | 8 | 292 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 93 | 0 | 39 | 0 | -12 | -60 | 292
9 | 9 | 9 | 316 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 106 | 0 | 43 | 0 | -12 | -53 | 316
9 | 9 | 10 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 110 | 0 | 68 | 0 | -12 | -71 | 326
9 | 9 | 11 | 334 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 103 | 0 | 61 | 0 | -12 | -50 | 334
9 | 9 | 12 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 112 | 0 | 59 | 0 | 0 | -73 | 332
9 | 9 | 13 | 335 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 119 | 0 | 63 | 0 | 0 | -81 | 335
9 | 9 | 14 | 333 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 104 | 0 | 51 | 0 | 0 | -59 | 333
9 | 9 | 15 | 329 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 63 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 329
9 | 9 | 16 | 323 | 96 | 80 | 82 | 0 | 12 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 323
9 | 9 | 17 | 315 | 96 | 97 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 315
9 | 9 | 18 | 314 | 96 | 108 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 314
9 | 9 | 19 | 303 | 96 | 106 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 303
9 | 9 | 20 | 290 | 96 | 94 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 290
9 | 9 | 21 | 278 | 96 | 88 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 9 | 22 | 270 | 96 | 75 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -1 | 270
9 | 9 | 23 | 261 | 96 | 70 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 261
9 | 10 | 0 | 244 | 96 | 57 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 244
9 | 10 | 1 | 238 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 238
9 | 10 | 2 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 244
9 | 10 | 3 | 252 | 96 | 58 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 252
9 | 10 | 4 | 253 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -2 | 253
9 | 10 | 5 | 251 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 251
9 | 10 | 6 | 243 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 243
9 | 10 | 7 | 252 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | -10 | -36 | 252
9 | 10 | 8 | 272 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 103 | 0 | 1 | 0 | -12 | -52 | 272
9 | 10 | 9 | 297 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 133 | 0 | 2 | 0 | -12 | -58 | 297
9 | 10 | 10 | 315 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | -12 | -49 | 315
9 | 10 | 11 | 325 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 131 | 0 | 4 | 0 | -12 | -30 | 325
9 | 10 | 12 | 330 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 330
9 | 10 | 13 | 324 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 324
9 | 10 | 14 | 319 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 319
9 | 10 | 15 | 313 | 96 | 82 | 72 | 0 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 313
9 | 10 | 16 | 312 | 96 | 94 | 82 | 0 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312
9 | 10 | 17 | 315 | 96 | 108 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 10 | 18 | 318 | 96 | 108 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 318
9 | 10 | 19 | 309 | 96 | 104 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 10 | 20 | 297 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 10 | 21 | 284 | 96 | 82 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 10 | 22 | 273 | 96 | 68 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 10 | 23 | 261 | 96 | 67 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 261
9 | 11 | 0 | 248 | 96 | 57 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 248
9 | 11 | 1 | 242 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 242
9 | 11 | 2 | 249 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 249
9 | 11 | 3 | 257 | 96 | 74 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 257
9 | 11 | 4 | 264 | 96 | 80 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264
9 | 11 | 5 | 267 | 96 | 82 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 267
9 | 11 | 6 | 273 | 96 | 82 | 67 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 11 | 7 | 303 | 96 | 80 | 68 | 0 | 12 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 303
9 | 11 | 8 | 363 | 96 | 83 | 82 | 0 | 12 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 11 | 9 | 405 | 96 | 101 | 83 | 0 | 12 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 405
9 | 11 | 10 | 424 | 96 | 84 | 84 | 0 | 12 | 118 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 424
9 | 11 | 11 | 436 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 112 | 0 | 87 | 0 | 0 | -19 | 436
9 | 11 | 12 | 419 | 96 | 61 | 75 | 0 | 12 | 98 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 419
9 | 11 | 13 | 434 | 96 | 109 | 84 | 0 | 12 | 80 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 11 | 14 | 429 | 96 | 124 | 96 | 0 | 12 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 429
9 | 11 | 15 | 413 | 96 | 79 | 106 | 0 | 12 | 23 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 413
9 | 11 | 16 | 400 | 96 | 61 | 124 | 0 | 12 | 15 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 400
9 | 11 | 17 | 378 | 96 | 93 | 122 | 0 | 12 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 378
9 | 11 | 18 | 370 | 96 | 75 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 370
9 | 11 | 19 | 350 | 96 | 66 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 350
9 | 11 | 20 | 333 | 96 | 102 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 333
9 | 11 | 21 | 320 | 96 | 91 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 320
9 | 11 | 22 | 309 | 96 | 82 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 309
9 | 11 | 23 | 296 | 96 | 105 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 296
9 | 12 | 0 | 281 | 96 | 85 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 12 | 1 | 273 | 96 | 85 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 12 | 2 | 277 | 96 | 93 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 277
9 | 12 | 3 | 283 | 96 | 90 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 12 | 4 | 286 | 96 | 72 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 286
9 | 12 | 5 | 288 | 96 | 71 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 12 | 6 | 289 | 96 | 77 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 12 | 7 | 308 | 96 | 69 | 68 | 0 | 12 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 308
9 | 12 | 8 | 358 | 96 | 82 | 83 | 0 | 12 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 358
9 | 12 | 9 | 396 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 101 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 396
9 | 12 | 10 | 415 | 96 | 61 | 84 | 0 | 12 | 113 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 415
9 | 12 | 11 | 428 | 96 | 81 | 86 | 0 | 12 | 119 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 428
9 | 12 | 12 | 410 | 96 | 90 | 75 | 0 | 12 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 410
9 | 12 | 13 | 426 | 96 | 109 | 85 | 0 | 12 | 106 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 12 | 14 | 415 | 96 | 125 | 97 | 0 | 12 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 415
9 | 12 | 15 | 409 | 96 | 148 | 106 | 0 | 12 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 409
9 | 12 | 16 | 395 | 96 | 146 | 124 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 12 | 17 | 372 | 96 | 136 | 122 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 372
9 | 12 | 18 | 363 | 96 | 135 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 363
9 | 12 | 19 | 346 | 96 | 138 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346
9 | 12 | 20 | 331 | 96 | 134 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 12 | 21 | 315 | 96 | 127 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 315
9 | 12 | 22 | 306 | 96 | 126 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 12 | 23 | 294 | 96 | 113 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 13 | 0 | 278 | 96 | 99 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 13 | 1 | 274 | 96 | 98 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
9 | 13 | 2 | 279 | 96 | 101 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279
9 | 13 | 3 | 285 | 96 | 104 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 285
9 | 13 | 4 | 287 | 96 | 100 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 13 | 5 | 289 | 96 | 98 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 13 | 6 | 287 | 96 | 94 | 68 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 13 | 7 | 305 | 96 | 71 | 69 | 0 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 305
9 | 13 | 8 | 356 | 96 | 84 | 83 | 0 | 12 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 356
9 | 13 | 9 | 402 | 96 | 82 | 84 | 0 | 12 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402
9 | 13 | 10 | 421 | 96 | 103 | 84 | 0 | 12 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 13 | 11 | 437 | 96 | 113 | 86 | 0 | 12 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 437
9 | 13 | 12 | 421 | 96 | 107 | 76 | 0 | 12 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 421
9 | 13 | 13 | 434 | 96 | 115 | 85 | 0 | 12 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 13 | 14 | 437 | 96 | 126 | 97 | 0 | 12 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 13 | 15 | 429 | 96 | 136 | 106 | 0 | 12 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 429
9 | 13 | 16 | 426 | 96 | 150 | 125 | 0 | 12 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 13 | 17 | 400 | 96 | 156 | 122 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 400
9 | 13 | 18 | 386 | 96 | 153 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 386
9 | 13 | 19 | 366 | 96 | 148 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 366
9 | 13 | 20 | 349 | 96 | 138 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 349
9 | 13 | 21 | 333 | 96 | 122 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 333
9 | 13 | 22 | 318 | 96 | 88 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 318
9 | 13 | 23 | 303 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -19 | 303
9 | 14 | 0 | 284 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 284
9 | 14 | 1 | 276 | 96 | 76 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 14 | 2 | 281 | 96 | 84 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 281
9 | 14 | 3 | 287 | 96 | 91 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 287
9 | 14 | 4 | 289 | 96 | 83 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 289
9 | 14 | 5 | 290 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 290
9 | 14 | 6 | 289 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -12 | 289
9 | 14 | 7 | 312 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | -14 | 312
9 | 14 | 8 | 366 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 89 | 0 | 38 | 0 | 0 | -8 | 366
9 | 14 | 9 | 412 | 96 | 85 | 84 | 0 | 12 | 94 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 412
9 | 14 | 10 | 423 | 96 | 92 | 85 | 0 | 12 | 79 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 423
9 | 14 | 11 | 428 | 96 | 110 | 86 | 0 | 12 | 58 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 428
9 | 14 | 12 | 411 | 96 | 99 | 76 | 0 | 12 | 62 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 411
9 | 14 | 13 | 425 | 96 | 120 | 85 | 0 | 12 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 425
9 | 14 | 14 | 426 | 96 | 142 | 97 | 0 | 12 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 14 | 15 | 421 | 96 | 161 | 107 | 0 | 12 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 14 | 16 | 410 | 96 | 150 | 125 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 14 | 17 | 388 | 96 | 148 | 122 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 388
9 | 14 | 18 | 378 | 96 | 154 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 378
9 | 14 | 19 | 359 | 96 | 150 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 14 | 20 | 343 | 96 | 140 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 14 | 21 | 329 | 96 | 138 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 14 | 22 | 314 | 96 | 133 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314
9 | 14 | 23 | 302 | 96 | 123 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 302
9 | 15 | 0 | 284 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 15 | 1 | 278 | 96 | 104 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 15 | 2 | 283 | 96 | 108 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 283
9 | 15 | 3 | 287 | 96 | 109 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 287
9 | 15 | 4 | 289 | 96 | 106 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 15 | 5 | 292 | 96 | 105 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 15 | 6 | 294 | 96 | 107 | 68 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 294
9 | 15 | 7 | 314 | 96 | 104 | 69 | 0 | 12 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314
9 | 15 | 8 | 363 | 96 | 115 | 83 | 0 | 12 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 15 | 9 | 398 | 96 | 116 | 84 | 0 | 12 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
9 | 15 | 10 | 410 | 96 | 126 | 85 | 0 | 12 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 15 | 11 | 418 | 96 | 130 | 86 | 0 | 12 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 418
9 | 15 | 12 | 408 | 96 | 132 | 76 | 0 | 12 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 408
9 | 15 | 13 | 423 | 96 | 131 | 86 | 0 | 12 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 15 | 14 | 426 | 96 | 139 | 97 | 0 | 12 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 15 | 15 | 415 | 96 | 148 | 107 | 0 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 415
9 | 15 | 16 | 406 | 96 | 146 | 125 | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 406
9 | 15 | 17 | 382 | 96 | 142 | 123 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 382
9 | 15 | 18 | 369 | 96 | 126 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 369
9 | 15 | 19 | 352 | 96 | 130 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 15 | 20 | 334 | 96 | 116 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | -1 | 334
9 | 15 | 21 | 320 | 96 | 119 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 320
9 | 15 | 22 | 308 | 96 | 114 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 15 | 23 | 296 | 96 | 100 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 296
9 | 16 | 0 | 280 | 96 | 79 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 16 | 1 | 270 | 96 | 70 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 270
9 | 16 | 2 | 275 | 96 | 75 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 275
9 | 16 | 3 | 280 | 96 | 71 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280
9 | 16 | 4 | 280 | 96 | 75 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 16 | 5 | 276 | 96 | 68 | 76 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 16 | 6 | 266 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 266
9 | 16 | 7 | 277 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 277
9 | 16 | 8 | 306 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | -29 | 306
9 | 16 | 9 | 340 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 119 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 340
9 | 16 | 10 | 360 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 123 | 0 | 23 | 0 | -2 | -17 | 360
9 | 16 | 11 | 370 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 118 | 0 | 27 | 0 | 0 | -9 | 370
9 | 16 | 12 | 369 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 123 | 0 | 26 | 0 | 0 | -15 | 369
9 | 16 | 13 | 367 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 119 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 367
9 | 16 | 14 | 363 | 96 | 72 | 74 | 0 | 12 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 16 | 15 | 358 | 96 | 104 | 74 | 0 | 12 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 16 | 16 | 353 | 96 | 129 | 83 | 0 | 12 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 16 | 17 | 340 | 96 | 136 | 94 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 340
9 | 16 | 18 | 335 | 96 | 129 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335
9 | 16 | 19 | 322 | 96 | 119 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 322
9 | 16 | 20 | 307 | 96 | 112 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 307
9 | 16 | 21 | 293 | 96 | 106 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 293
9 | 16 | 22 | 282 | 96 | 92 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 282
9 | 16 | 23 | 271 | 96 | 90 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 17 | 0 | 252 | 96 | 67 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 252
9 | 17 | 1 | 244 | 96 | 57 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 244
9 | 17 | 2 | 245 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 245
9 | 17 | 3 | 253 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 253
9 | 17 | 4 | 255 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 255
9 | 17 | 5 | 251 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 251
9 | 17 | 6 | 244 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 244
9 | 17 | 7 | 256 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | -56 | 256
9 | 17 | 8 | 280 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 105 | 0 | 11 | 0 | -12 | -58 | 280
9 | 17 | 9 | 309 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 132 | 0 | 11 | 0 | -12 | -55 | 309
9 | 17 | 10 | 326 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 137 | 0 | 40 | 0 | -12 | -72 | 326
9 | 17 | 11 | 338 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 132 | 0 | 64 | 0 | -12 | -80 | 338
9 | 17 | 12 | 341 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 127 | 0 | 76 | 0 | 0 | -97 | 341
9 | 17 | 13 | 337 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 123 | 0 | 86 | 0 | 0 | -108 | 337
9 | 17 | 14 | 336 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 102 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 336
9 | 17 | 15 | 333 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0 | -4 | 333
9 | 17 | 16 | 332 | 96 | 92 | 84 | 0 | 12 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 332
9 | 17 | 17 | 331 | 96 | 117 | 94 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 17 | 18 | 329 | 96 | 101 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 329
9 | 17 | 19 | 319 | 96 | 83 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 17 | 20 | 306 | 96 | 65 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 17 | 21 | 292 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 17 | 22 | 281 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 17 | 23 | 268 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 268
9 | 18 | 0 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 252
9 | 18 | 1 | 245 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 245
9 | 18 | 2 | 250 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 250
9 | 18 | 3 | 259 | 96 | 62 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 259
9 | 18 | 4 | 262 | 96 | 63 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 262
9 | 18 | 5 | 264 | 96 | 72 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 264
9 | 18 | 6 | 259 | 96 | 57 | 69 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 259
9 | 18 | 7 | 271 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 18 | 8 | 296 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 296
9 | 18 | 9 | 317 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | -17 | 317
9 | 18 | 10 | 333 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 97 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 333
9 | 18 | 11 | 344 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 344
9 | 18 | 12 | 353 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 121 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 353
9 | 18 | 13 | 361 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 361
9 | 18 | 14 | 364 | 96 | 66 | 75 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 364
9 | 18 | 15 | 363 | 96 | 109 | 74 | 0 | 12 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 18 | 16 | 353 | 96 | 145 | 84 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 18 | 17 | 343 | 96 | 138 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 18 | 18 | 336 | 96 | 127 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 336
9 | 18 | 19 | 320 | 96 | 97 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 320
9 | 18 | 20 | 306 | 96 | 63 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 18 | 21 | 294 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -6 | 294
9 | 18 | 22 | 283 | 96 | 69 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 18 | 23 | 276 | 96 | 77 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 276
9 | 19 | 0 | 260 | 96 | 65 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 260
9 | 19 | 1 | 256 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -9 | 256
9 | 19 | 2 | 262 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -19 | 262
9 | 19 | 3 | 270 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 270
9 | 19 | 4 | 276 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 276
9 | 19 | 5 | 280 | 96 | 63 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 280
9 | 19 | 6 | 284 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 284
9 | 19 | 7 | 312 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 312
9 | 19 | 8 | 369 | 96 | 61 | 84 | 0 | 12 | 84 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 369
9 | 19 | 9 | 408 | 96 | 71 | 85 | 0 | 12 | 97 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 408
9 | 19 | 10 | 425 | 96 | 69 | 86 | 0 | 12 | 111 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 425
9 | 19 | 11 | 439 | 96 | 71 | 87 | 0 | 12 | 118 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 439
9 | 19 | 12 | 426 | 96 | 75 | 77 | 0 | 12 | 121 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 19 | 13 | 440 | 96 | 91 | 86 | 0 | 12 | 110 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 440
9 | 19 | 14 | 438 | 96 | 96 | 98 | 0 | 12 | 102 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 438
9 | 19 | 15 | 437 | 96 | 113 | 108 | 0 | 12 | 69 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 19 | 16 | 426 | 96 | 130 | 126 | 0 | 12 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 19 | 17 | 397 | 96 | 130 | 124 | 0 | 12 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 397
9 | 19 | 18 | 385 | 96 | 139 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 385
9 | 19 | 19 | 364 | 96 | 138 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 364
9 | 19 | 20 | 346 | 96 | 133 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 19 | 21 | 330 | 96 | 121 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 330
9 | 19 | 22 | 317 | 96 | 102 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 317
9 | 19 | 23 | 305 | 96 | 87 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 305
9 | 20 | 0 | 285 | 96 | 79 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 285
9 | 20 | 1 | 280 | 96 | 63 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 20 | 2 | 282 | 96 | 73 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 282
9 | 20 | 3 | 287 | 96 | 65 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 287
9 | 20 | 4 | 290 | 96 | 71 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 290
9 | 20 | 5 | 290 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 290
9 | 20 | 6 | 290 | 96 | 79 | 69 | 0 | 12 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 290
9 | 20 | 7 | 309 | 96 | 98 | 70 | 0 | 12 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 20 | 8 | 352 | 96 | 105 | 84 | 0 | 12 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 352
9 | 20 | 9 | 393 | 96 | 102 | 85 | 0 | 12 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 393
9 | 20 | 10 | 408 | 96 | 111 | 86 | 0 | 12 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 408
9 | 20 | 11 | 415 | 96 | 121 | 87 | 0 | 12 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 415
9 | 20 | 12 | 405 | 96 | 120 | 77 | 0 | 12 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 405
9 | 20 | 13 | 414 | 96 | 143 | 86 | 0 | 12 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414
9 | 20 | 14 | 410 | 96 | 149 | 98 | 0 | 12 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 20 | 15 | 402 | 96 | 159 | 108 | 0 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 20 | 16 | 395 | 96 | 151 | 126 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 20 | 17 | 375 | 96 | 141 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 375
9 | 20 | 18 | 364 | 96 | 129 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 364
9 | 20 | 19 | 346 | 96 | 133 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 20 | 20 | 330 | 96 | 131 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 330
9 | 20 | 21 | 316 | 96 | 129 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 316
9 | 20 | 22 | 307 | 96 | 122 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 307
9 | 20 | 23 | 294 | 96 | 108 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 21 | 0 | 279 | 96 | 84 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 279
9 | 21 | 1 | 274 | 96 | 65 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 21 | 2 | 281 | 96 | 70 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 21 | 3 | 289 | 96 | 73 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 21 | 4 | 291 | 96 | 67 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 291
9 | 21 | 5 | 293 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -3 | 293
9 | 21 | 6 | 293 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -7 | 293
9 | 21 | 7 | 311 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 311
9 | 21 | 8 | 355 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 24 | 0 | 90 | 0 | 0 | -7 | 355
9 | 21 | 9 | 386 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 40 | 0 | 120 | 0 | 0 | -24 | 386
9 | 21 | 10 | 400 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 47 | 0 | 140 | 0 | 0 | -39 | 400
9 | 21 | 11 | 411 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 52 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 411
9 | 21 | 12 | 401 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 72 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 401
9 | 21 | 13 | 419 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 63 | 0 | 155 | 0 | 0 | -53 | 419
9 | 21 | 14 | 421 | 96 | 61 | 98 | 0 | 12 | 32 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 421
9 | 21 | 15 | 407 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 16 | 0 | 147 | 0 | 0 | -31 | 407
9 | 21 | 16 | 400 | 96 | 58 | 126 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -57 | 400
9 | 21 | 17 | 373 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -72 | 373
9 | 21 | 18 | 361 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -35 | 361
9 | 21 | 19 | 338 | 96 | 61 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 338
9 | 21 | 20 | 321 | 96 | 72 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 321
9 | 21 | 21 | 308 | 96 | 102 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 21 | 22 | 299 | 96 | 113 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 21 | 23 | 288 | 96 | 106 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 22 | 0 | 274 | 96 | 82 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 22 | 1 | 271 | 96 | 91 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 22 | 2 | 275 | 96 | 80 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 275
9 | 22 | 3 | 283 | 96 | 100 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 283
9 | 22 | 4 | 288 | 96 | 99 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 22 | 5 | 288 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 22 | 6 | 284 | 96 | 89 | 69 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 22 | 7 | 299 | 96 | 87 | 70 | 0 | 12 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 22 | 8 | 335 | 96 | 101 | 84 | 0 | 12 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 335
9 | 22 | 9 | 363 | 96 | 101 | 85 | 0 | 12 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 22 | 10 | 370 | 96 | 78 | 86 | 0 | 12 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 370
9 | 22 | 11 | 373 | 96 | 87 | 87 | 0 | 12 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 373
9 | 22 | 12 | 350 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 69 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 350
9 | 22 | 13 | 367 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 80 | 0 | 49 | 0 | 0 | -12 | 367
9 | 22 | 14 | 367 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 67 | 0 | 54 | 0 | 0 | -16 | 367
9 | 22 | 15 | 363 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | -9 | 363
9 | 22 | 16 | 358 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 22 | 17 | 337 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -4 | 337
9 | 22 | 18 | 329 | 96 | 61 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 22 | 19 | 313 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -3 | 313
9 | 22 | 20 | 300 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -5 | 300
9 | 22 | 21 | 289 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 22 | 22 | 284 | 96 | 81 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 284
9 | 22 | 23 | 276 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 276
9 | 23 | 0 | 258 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -10 | 258
9 | 23 | 1 | 256 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -8 | 256
9 | 23 | 2 | 261 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -4 | 261
9 | 23 | 3 | 269 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -3 | 269
9 | 23 | 4 | 271 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | -1 | 271
9 | 23 | 5 | 268 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -5 | 268
9 | 23 | 6 | 251 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 251
9 | 23 | 7 | 245 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 245
9 | 23 | 8 | 253 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 76 | 0 | 62 | 0 | -12 | -107 | 253
9 | 23 | 9 | 269 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 95 | 0 | 82 | 0 | -12 | -130 | 269
9 | 23 | 10 | 277 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 102 | 0 | 57 | 0 | -12 | -103 | 277
9 | 23 | 11 | 279 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 91 | 0 | 71 | 0 | -12 | -105 | 279
9 | 23 | 12 | 275 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 94 | 0 | 89 | 0 | 0 | -144 | 275
9 | 23 | 13 | 274 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 95 | 0 | 86 | 0 | 0 | -143 | 274
9 | 23 | 14 | 266 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | -157 | 266
9 | 23 | 15 | 269 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 64 | 0 | 126 | 0 | 0 | -159 | 269
9 | 23 | 16 | 269 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 29 | 0 | 84 | 0 | 5 | -97 | 269
9 | 23 | 17 | 267 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 2 | 0 | 56 | 0 | 5 | -54 | 267
9 | 23 | 18 | 272 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -52 | 272
9 | 23 | 19 | 262 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | -94 | 262
9 | 23 | 20 | 252 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -92 | 252
9 | 23 | 21 | 241 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -99 | 241
9 | 23 | 22 | 236 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | -123 | 236
9 | 23 | 23 | 230 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9 | -122 | 230
9 | 24 | 0 | 218 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | -8 | 0 | -130 | 218
9 | 24 | 1 | 215 | 96 | 63 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | -8 | 0 | -132 | 215
9 | 24 | 2 | 224 | 96 | 62 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | -8 | 0 | -117 | 224
9 | 24 | 3 | 234 | 96 | 63 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | -9 | 0 | -131 | 234
9 | 24 | 4 | 242 | 96 | 66 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | -10 | 0 | -136 | 242
9 | 24 | 5 | 241 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | -11 | 0 | -138 | 241
9 | 24 | 6 | 225 | 96 | 70 | 69 | 0 | 12 | 13 | -5 | 138 | -10 | -5 | -153 | 225
9 | 24 | 7 | 218 | 96 | 85 | 69 | 0 | 12 | 55 | -19 | 128 | -10 | -4 | -194 | 218
9 | 24 | 8 | 225 | 96 | 99 | 70 | 0 | 12 | 100 | -35 | 128 | -10 | -12 | -223 | 225
9 | 24 | 9 | 242 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 130 | -104 | 121 | -120 | -12 | -6 | 242
9 | 24 | 10 | 250 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 134 | -108 | 129 | -128 | -12 | 2 | 250
9 | 24 | 11 | 260 | 96 | 67 | 70 | 0 | 12 | 138 | -111 | 118 | -118 | -12 | 0 | 260
9 | 24 | 12 | 262 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 140 | -112 | 127 | -126 | 0 | -2 | 262
9 | 24 | 13 | 261 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 140 | -112 | 121 | -120 | 0 | -22 | 261
9 | 24 | 14 | 257 | 96 | 104 | 74 | 0 | 12 | 119 | -42 | 104 | -8 | 0 | -202 | 257
9 | 24 | 15 | 257 | 96 | 89 | 74 | 0 | 12 | 76 | -27 | 109 | -8 | 0 | -164 | 257
9 | 24 | 16 | 262 | 96 | 75 | 84 | 0 | 12 | 33 | -12 | 99 | -8 | 0 | -117 | 262
9 | 24 | 17 | 264 | 96 | 61 | 94 | 0 | 12 | 3 | -1 | 61 | -5 | 0 | -57 | 264
9 | 24 | 18 | 268 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -4 | 0 | -48 | 268
9 | 24 | 19 | 260 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | -4 | 0 | -46 | 260
9 | 24 | 20 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -43 | 251
9 | 24 | 21 | 242 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | -4 | 0 | -47 | 242
9 | 24 | 22 | 233 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -4 | 0 | -52 | 233
9 | 24 | 23 | 228 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | -56 | 228
9 | 25 | 0 | 216 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 216
9 | 25 | 1 | 214 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -55 | 214
9 | 25 | 2 | 225 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 225
9 | 25 | 3 | 238 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 238
9 | 25 | 4 | 248 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 248
9 | 25 | 5 | 252 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -11 | 252
9 | 25 | 6 | 248 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 248
9 | 25 | 7 | 261 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 261
9 | 25 | 8 | 301 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 301
9 | 25 | 9 | 338 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 338
9 | 25 | 10 | 350 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 350
9 | 25 | 11 | 363 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 363
9 | 25 | 12 | 346 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 346
9 | 25 | 13 | 360 | 96 | 89 | 86 | 0 | 12 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360
9 | 25 | 14 | 363 | 96 | 89 | 98 | 0 | 12 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 363
9 | 25 | 15 | 356 | 96 | 99 | 107 | 0 | 12 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 356
9 | 25 | 16 | 354 | 96 | 101 | 126 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 354
9 | 25 | 17 | 338 | 96 | 103 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 338
9 | 25 | 18 | 333 | 96 | 103 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333
9 | 25 | 19 | 316 | 96 | 94 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 316
9 | 25 | 20 | 302 | 96 | 96 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 302
9 | 25 | 21 | 290 | 96 | 94 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 290
9 | 25 | 22 | 283 | 96 | 72 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 25 | 23 | 275 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -8 | 275
9 | 26 | 0 | 262 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -31 | 262
9 | 26 | 1 | 259 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 259
9 | 26 | 2 | 266 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 266
9 | 26 | 3 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -4 | 275
9 | 26 | 4 | 281 | 96 | 65 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 26 | 5 | 283 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 26 | 6 | 278 | 96 | 71 | 68 | 0 | 12 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 26 | 7 | 289 | 96 | 87 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 26 | 8 | 324 | 96 | 108 | 83 | 0 | 12 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 324
9 | 26 | 9 | 348 | 96 | 116 | 84 | 0 | 12 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 348
9 | 26 | 10 | 355 | 96 | 114 | 85 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 355
9 | 26 | 11 | 358 | 96 | 123 | 86 | 0 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 358
9 | 26 | 12 | 339 | 96 | 118 | 76 | 0 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 339
9 | 26 | 13 | 354 | 96 | 118 | 85 | 0 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354
9 | 26 | 14 | 358 | 96 | 123 | 97 | 0 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 26 | 15 | 354 | 96 | 123 | 107 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 354
9 | 26 | 16 | 352 | 96 | 111 | 125 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 26 | 17 | 337 | 96 | 105 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 337
9 | 26 | 18 | 331 | 96 | 106 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331
9 | 26 | 19 | 314 | 96 | 106 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 314
9 | 26 | 20 | 302 | 96 | 107 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 302
9 | 26 | 21 | 292 | 96 | 106 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 26 | 22 | 285 | 96 | 105 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285
9 | 26 | 23 | 276 | 96 | 95 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 27 | 0 | 261 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -19 | 261
9 | 27 | 1 | 260 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -25 | 260
9 | 27 | 2 | 270 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -28 | 270
9 | 27 | 3 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -32 | 275
9 | 27 | 4 | 282 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -16 | 282
9 | 27 | 5 | 282 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -31 | 282
9 | 27 | 6 | 281 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 281
9 | 27 | 7 | 293 | 96 | 93 | 69 | 0 | 12 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 293
9 | 27 | 8 | 326 | 96 | 102 | 83 | 0 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 326
9 | 27 | 9 | 353 | 96 | 117 | 84 | 0 | 12 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 27 | 10 | 358 | 96 | 112 | 85 | 0 | 12 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 27 | 11 | 363 | 96 | 126 | 86 | 0 | 12 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 27 | 12 | 343 | 96 | 119 | 76 | 0 | 12 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 27 | 13 | 357 | 96 | 136 | 85 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 357
9 | 27 | 14 | 359 | 96 | 135 | 97 | 0 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 27 | 15 | 354 | 96 | 127 | 107 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 354
9 | 27 | 16 | 350 | 96 | 105 | 125 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350
9 | 27 | 17 | 337 | 96 | 83 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 27 | 18 | 332 | 96 | 81 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 332
9 | 27 | 19 | 317 | 96 | 83 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 317
9 | 27 | 20 | 306 | 96 | 77 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 306
9 | 27 | 21 | 294 | 96 | 87 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 294
9 | 27 | 22 | 289 | 96 | 92 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 27 | 23 | 281 | 96 | 58 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 281
9 | 28 | 0 | 268 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 268
9 | 28 | 1 | 266 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 266
9 | 28 | 2 | 272 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -17 | 272
9 | 28 | 3 | 283 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -23 | 283
9 | 28 | 4 | 286 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -27 | 286
9 | 28 | 5 | 285 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -27 | 285
9 | 28 | 6 | 280 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -35 | 280
9 | 28 | 7 | 293 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | -24 | 293
9 | 28 | 8 | 329 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | -15 | 329
9 | 28 | 9 | 360 | 96 | 76 | 84 | 0 | 12 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 360
9 | 28 | 10 | 370 | 96 | 73 | 84 | 0 | 12 | 47 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 370
9 | 28 | 11 | 373 | 96 | 71 | 86 | 0 | 12 | 25 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 28 | 12 | 348 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 24 | 0 | 106 | 0 | 0 | -21 | 348
9 | 28 | 13 | 360 | 96 | 101 | 85 | 0 | 12 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 360
9 | 28 | 14 | 359 | 96 | 107 | 97 | 0 | 12 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 359
9 | 28 | 15 | 353 | 96 | 93 | 106 | 0 | 12 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 28 | 16 | 345 | 96 | 95 | 124 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 345
9 | 28 | 17 | 331 | 96 | 93 | 122 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 28 | 18 | 321 | 96 | 81 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -1 | 321
9 | 28 | 19 | 309 | 96 | 84 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 28 | 20 | 299 | 96 | 89 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 28 | 21 | 291 | 96 | 91 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291
9 | 28 | 22 | 285 | 96 | 92 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 285
9 | 28 | 23 | 273 | 96 | 86 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 29 | 0 | 258 | 96 | 79 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 258
9 | 29 | 1 | 256 | 96 | 75 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 256
9 | 29 | 2 | 262 | 96 | 83 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 262
9 | 29 | 3 | 274 | 96 | 95 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 29 | 4 | 278 | 96 | 98 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 29 | 5 | 279 | 96 | 99 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 279
9 | 29 | 6 | 273 | 96 | 85 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 29 | 7 | 280 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 280
9 | 29 | 8 | 315 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 315
9 | 29 | 9 | 345 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 345
9 | 29 | 10 | 356 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 356
9 | 29 | 11 | 362 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 362
9 | 29 | 12 | 352 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 114 | 0 | 5 | 0 | -12 | 6 | 352
9 | 29 | 13 | 362 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 362
9 | 29 | 14 | 361 | 96 | 59 | 96 | 0 | 12 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 361
9 | 29 | 15 | 358 | 96 | 81 | 106 | 0 | 12 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 29 | 16 | 353 | 96 | 94 | 124 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 353
9 | 29 | 17 | 333 | 96 | 94 | 121 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 333
9 | 29 | 18 | 325 | 96 | 91 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 325
9 | 29 | 19 | 310 | 96 | 89 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 310
9 | 29 | 20 | 295 | 96 | 84 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 295
9 | 29 | 21 | 288 | 96 | 94 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 29 | 22 | 276 | 96 | 86 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 276
9 | 29 | 23 | 267 | 96 | 73 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 267
9 | 30 | 0 | 253 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | -18 | 253
9 | 30 | 1 | 247 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -19 | 247
9 | 30 | 2 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 252
9 | 30 | 3 | 262 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -15 | 262
9 | 30 | 4 | 266 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 266
9 | 30 | 5 | 262 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 262
9 | 30 | 6 | 247 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 247
9 | 30 | 7 | 243 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 243
9 | 30 | 8 | 256 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 76 | 0 | 28 | 0 | -12 | -67 | 256
9 | 30 | 9 | 275 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 103 | 0 | 12 | 0 | -12 | -59 | 275
9 | 30 | 10 | 295 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 104 | 0 | 13 | 0 | -12 | -41 | 295
9 | 30 | 11 | 296 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 73 | 0 | 14 | 0 | -12 | -11 | 296
9 | 30 | 12 | 290 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 290
9 | 30 | 13 | 292 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 59 | 0 | 62 | 0 | 0 | -63 | 292
9 | 30 | 14 | 292 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 34 | 0 | 52 | 0 | 0 | -30 | 292
9 | 30 | 15 | 286 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | -14 | 286
9 | 30 | 16 | 284 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | -27 | 284
9 | 30 | 17 | 282 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -81 | 282
9 | 30 | 18 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -106 | 281
9 | 30 | 19 | 269 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -64 | 269
9 | 30 | 20 | 257 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -3 | 257
9 | 30 | 21 | 246 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 246
9 | 30 | 22 | 236 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 236
9 | 30 | 23 | 230 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 230
10 | 1 | 0 | 214 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 214
10 | 1 | 1 | 210 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -60 | 210
10 | 1 | 2 | 220 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 220
10 | 1 | 3 | 235 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -58 | 235
10 | 1 | 4 | 241 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 241
10 | 1 | 5 | 237 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -58 | 237
10 | 1 | 6 | 219 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 219
10 | 1 | 7 | 216 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | -78 | 216
10 | 1 | 8 | 227 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | -106 | 227
10 | 1 | 9 | 242 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 69 | 0 | 63 | 0 | 0 | -120 | 242
10 | 1 | 10 | 251 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -112 | 251
10 | 1 | 11 | 264 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 122 | 0 | 65 | 0 | 0 | -152 | 264
10 | 1 | 12 | 268 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 128 | 0 | 74 | 0 | 0 | -163 | 268
10 | 1 | 13 | 268 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 115 | 0 | 87 | 0 | 0 | -163 | 268
10 | 1 | 14 | 258 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 66 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 258
10 | 1 | 15 | 258 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 33 | 0 | 132 | 0 | 0 | -137 | 258
10 | 1 | 16 | 256 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 11 | 0 | 142 | 0 | 0 | -130 | 256
10 | 1 | 17 | 265 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | -124 | 265
10 | 1 | 18 | 269 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -90 | 269
10 | 1 | 19 | 260 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -60 | 260
10 | 1 | 20 | 247 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -54 | 247
10 | 1 | 21 | 236 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -77 | 236
10 | 1 | 22 | 224 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 224
10 | 1 | 23 | 218 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -148 | 218
10 | 2 | 0 | 208 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -161 | 208
10 | 2 | 1 | 203 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -124 | 203
10 | 2 | 2 | 215 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -97 | 215
10 | 2 | 3 | 233 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -75 | 233
10 | 2 | 4 | 244 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -48 | 244
10 | 2 | 5 | 252 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -28 | 252
10 | 2 | 6 | 245 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 245
10 | 2 | 7 | 258 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -39 | 258
10 | 2 | 8 | 306 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 306
10 | 2 | 9 | 350 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 350
10 | 2 | 10 | 367 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 367
10 | 2 | 11 | 367 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 367
10 | 2 | 12 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 140 | 0 | 11 | 0 | -8 | -15 | 356
10 | 2 | 13 | 368 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 368
10 | 2 | 14 | 370 | 96 | 66 | 70 | 0 | 12 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 370
10 | 2 | 15 | 366 | 96 | 90 | 78 | 0 | 12 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 366
10 | 2 | 16 | 364 | 96 | 118 | 97 | 0 | 12 | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 364
10 | 2 | 17 | 345 | 96 | 121 | 100 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | -2 | 345
10 | 2 | 18 | 337 | 96 | 107 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 337
10 | 2 | 19 | 315 | 96 | 84 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 2 | 20 | 300 | 96 | 69 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | 2 | 21 | 286 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 2 | 22 | 279 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -11 | 279
10 | 2 | 23 | 267 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -25 | 267
10 | 3 | 0 | 251 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -56 | 251
10 | 3 | 1 | 247 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 247
10 | 3 | 2 | 261 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -15 | 261
10 | 3 | 3 | 282 | 96 | 66 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 282
10 | 3 | 4 | 295 | 96 | 84 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 3 | 5 | 299 | 96 | 91 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 299
10 | 3 | 6 | 288 | 96 | 81 | 73 | 0 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 288
10 | 3 | 7 | 287 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 59 | 0 | 28 | 0 | 0 | -28 | 287
10 | 3 | 8 | 323 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 111 | 0 | 40 | 0 | 0 | -58 | 323
10 | 3 | 9 | 358 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 70 | 0 | 0 | -82 | 358
10 | 3 | 10 | 374 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 140 | 0 | 81 | 0 | 0 | -76 | 374
10 | 3 | 11 | 377 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 77 | 0 | 0 | -70 | 377
10 | 3 | 12 | 355 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 118 | 0 | 68 | 0 | 0 | -58 | 355
10 | 3 | 13 | 372 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 88 | 0 | 89 | 0 | 0 | -35 | 372
10 | 3 | 14 | 373 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 68 | 0 | 75 | 0 | 0 | -4 | 373
10 | 3 | 15 | 365 | 96 | 76 | 78 | 0 | 12 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 365
10 | 3 | 16 | 361 | 96 | 88 | 96 | 0 | 12 | 13 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 361
10 | 3 | 17 | 348 | 96 | 95 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 3 | 18 | 341 | 96 | 75 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 3 | 19 | 323 | 96 | 77 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 323
10 | 3 | 20 | 306 | 96 | 79 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 306
10 | 3 | 21 | 293 | 96 | 96 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 293
10 | 3 | 22 | 287 | 96 | 83 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 287
10 | 3 | 23 | 278 | 96 | 83 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 278
10 | 4 | 0 | 260 | 96 | 64 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 260
10 | 4 | 1 | 257 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -23 | 257
10 | 4 | 2 | 273 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -20 | 273
10 | 4 | 3 | 294 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -22 | 294
10 | 4 | 4 | 301 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -25 | 301
10 | 4 | 5 | 300 | 96 | 87 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 300
10 | 4 | 6 | 286 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 7 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 286
10 | 4 | 7 | 292 | 96 | 75 | 63 | 0 | 12 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 292
10 | 4 | 8 | 332 | 96 | 65 | 65 | 0 | 12 | 82 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 332
10 | 4 | 9 | 364 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 364
10 | 4 | 10 | 380 | 96 | 64 | 65 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 380
10 | 4 | 11 | 387 | 96 | 66 | 65 | 0 | 12 | 132 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 387
10 | 4 | 12 | 366 | 96 | 62 | 62 | 0 | 12 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 366
10 | 4 | 13 | 390 | 96 | 83 | 65 | 0 | 12 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 390
10 | 4 | 14 | 388 | 96 | 128 | 69 | 0 | 12 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 388
10 | 4 | 15 | 379 | 96 | 136 | 77 | 0 | 12 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 379
10 | 4 | 16 | 372 | 96 | 130 | 95 | 0 | 12 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 372
10 | 4 | 17 | 359 | 96 | 118 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 359
10 | 4 | 18 | 349 | 96 | 91 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 349
10 | 4 | 19 | 330 | 96 | 61 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 330
10 | 4 | 20 | 314 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -22 | 314
10 | 4 | 21 | 302 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -36 | 302
10 | 4 | 22 | 295 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -47 | 295
10 | 4 | 23 | 281 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -52 | 281
10 | 5 | 0 | 264 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -84 | 264
10 | 5 | 1 | 262 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -98 | 262
10 | 5 | 2 | 275 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -97 | 275
10 | 5 | 3 | 292 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -96 | 292
10 | 5 | 4 | 302 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -88 | 302
10 | 5 | 5 | 303 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -92 | 303
10 | 5 | 6 | 293 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -85 | 293
10 | 5 | 7 | 301 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -90 | 301
10 | 5 | 8 | 342 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 342
10 | 5 | 9 | 370 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 29 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 370
10 | 5 | 10 | 372 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 55 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 372
10 | 5 | 11 | 371 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 68 | 0 | 155 | 0 | 0 | -80 | 371
10 | 5 | 12 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 81 | 0 | 155 | 0 | 0 | -118 | 344
10 | 5 | 13 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 93 | 0 | 155 | 0 | 0 | -120 | 356
10 | 5 | 14 | 363 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 63 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 363
10 | 5 | 15 | 354 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | -81 | 354
10 | 5 | 16 | 354 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 354
10 | 5 | 17 | 340 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -78 | 340
10 | 5 | 18 | 334 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -77 | 334
10 | 5 | 19 | 318 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -82 | 318
10 | 5 | 20 | 301 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -86 | 301
10 | 5 | 21 | 290 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -99 | 290
10 | 5 | 22 | 282 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -100 | 282
10 | 5 | 23 | 273 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -108 | 273
10 | 6 | 0 | 256 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -123 | 256
10 | 6 | 1 | 253 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -126 | 253
10 | 6 | 2 | 268 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -115 | 268
10 | 6 | 3 | 289 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -102 | 289
10 | 6 | 4 | 303 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -92 | 303
10 | 6 | 5 | 304 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -90 | 304
10 | 6 | 6 | 293 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -103 | 293
10 | 6 | 7 | 292 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -117 | 292
10 | 6 | 8 | 324 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 65 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 324
10 | 6 | 9 | 349 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 86 | 0 | 155 | 0 | 0 | -120 | 349
10 | 6 | 10 | 355 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 90 | 0 | 155 | 0 | 0 | -117 | 355
10 | 6 | 11 | 357 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 98 | 0 | 155 | 0 | -11 | -113 | 357
10 | 6 | 12 | 334 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 108 | 0 | 155 | 0 | -12 | -142 | 334
10 | 6 | 13 | 345 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 108 | 0 | 155 | 0 | 0 | -146 | 345
10 | 6 | 14 | 349 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 86 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 349
10 | 6 | 15 | 342 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 60 | 0 | 155 | 0 | 0 | -112 | 342
10 | 6 | 16 | 339 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 19 | 0 | 142 | 0 | 0 | -80 | 339
10 | 6 | 17 | 330 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | -79 | 330
10 | 6 | 18 | 324 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -62 | 324
10 | 6 | 19 | 311 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -56 | 311
10 | 6 | 20 | 295 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -87 | 295
10 | 6 | 21 | 287 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -50 | 287
10 | 6 | 22 | 276 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -63 | 276
10 | 6 | 23 | 264 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -94 | 264
10 | 7 | 0 | 242 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5 | -103 | 242
10 | 7 | 1 | 240 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | -114 | 240
10 | 7 | 2 | 255 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -110 | 255
10 | 7 | 3 | 276 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -96 | 276
10 | 7 | 4 | 286 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -59 | 286
10 | 7 | 5 | 280 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -49 | 280
10 | 7 | 6 | 254 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 8 | 0 | 74 | 0 | 10 | -65 | 254
10 | 7 | 7 | 243 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 44 | 0 | 65 | 0 | 0 | -91 | 243
10 | 7 | 8 | 251 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 96 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 251
10 | 7 | 9 | 264 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 115 | 0 | 63 | 0 | 0 | -140 | 264
10 | 7 | 10 | 268 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 132 | 0 | 59 | 0 | -12 | -136 | 268
10 | 7 | 11 | 275 | 96 | 84 | 61 | 0 | 12 | 132 | -60 | 68 | -62 | -12 | -44 | 275
10 | 7 | 12 | 263 | 96 | 89 | 61 | 0 | 12 | 136 | -61 | 62 | -57 | -12 | -63 | 263
10 | 7 | 13 | 272 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 138 | 0 | 56 | 0 | -12 | -135 | 272
10 | 7 | 14 | 262 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | -103 | 262
10 | 7 | 15 | 259 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 61 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 259
10 | 7 | 16 | 259 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 259
10 | 7 | 17 | 265 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -12 | 265
10 | 7 | 18 | 269 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 269
10 | 7 | 19 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -10 | 258
10 | 7 | 20 | 248 | 96 | 58 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 248
10 | 7 | 21 | 236 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 236
10 | 7 | 22 | 223 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 223
10 | 7 | 23 | 215 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 215
10 | 8 | 0 | 203 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -41 | 203
10 | 8 | 1 | 202 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -40 | 202
10 | 8 | 2 | 219 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -39 | 219
10 | 8 | 3 | 239 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 239
10 | 8 | 4 | 252 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 252
10 | 8 | 5 | 247 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -21 | 247
10 | 8 | 6 | 224 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -41 | 224
10 | 8 | 7 | 215 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 215
10 | 8 | 8 | 217 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | -84 | 217
10 | 8 | 9 | 224 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 86 | 0 | 27 | 0 | 0 | -114 | 224
10 | 8 | 10 | 226 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 80 | 0 | 28 | 0 | -9 | -98 | 226
10 | 8 | 11 | 227 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | -98 | 227
10 | 8 | 12 | 226 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 67 | 0 | 39 | 0 | 0 | -104 | 226
10 | 8 | 13 | 226 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 55 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 226
10 | 8 | 14 | 225 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | -73 | 225
10 | 8 | 15 | 228 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | -64 | 228
10 | 8 | 16 | 234 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 234
10 | 8 | 17 | 250 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 250
10 | 8 | 18 | 255 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 255
10 | 8 | 19 | 248 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -30 | 248
10 | 8 | 20 | 238 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -28 | 238
10 | 8 | 21 | 228 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 228
10 | 8 | 22 | 220 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 220
10 | 8 | 23 | 212 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 212
10 | 9 | 0 | 200 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 200
10 | 9 | 1 | 200 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 200
10 | 9 | 2 | 217 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 217
10 | 9 | 3 | 237 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 237
10 | 9 | 4 | 249 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 249
10 | 9 | 5 | 245 | 96 | 63 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 245
10 | 9 | 6 | 230 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 230
10 | 9 | 7 | 233 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 233
10 | 9 | 8 | 255 | 96 | 59 | 60 | 0 | 12 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 255
10 | 9 | 9 | 274 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 274
10 | 9 | 10 | 275 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 275
10 | 9 | 11 | 277 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 277
10 | 9 | 12 | 268 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 268
10 | 9 | 13 | 274 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 274
10 | 9 | 14 | 273 | 96 | 68 | 60 | 0 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 273
10 | 9 | 15 | 271 | 96 | 83 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 271
10 | 9 | 16 | 276 | 96 | 93 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 276
10 | 9 | 17 | 287 | 96 | 98 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 287
10 | 9 | 18 | 290 | 96 | 99 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 290
10 | 9 | 19 | 278 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 278
10 | 9 | 20 | 267 | 96 | 84 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 267
10 | 9 | 21 | 258 | 96 | 83 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 258
10 | 9 | 22 | 253 | 96 | 79 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253
10 | 9 | 23 | 244 | 96 | 59 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 244
10 | 10 | 0 | 231 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 231
10 | 10 | 1 | 232 | 96 | 62 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 10 | 2 | 251 | 96 | 73 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 251
10 | 10 | 3 | 270 | 96 | 76 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 270
10 | 10 | 4 | 283 | 96 | 82 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 283
10 | 10 | 5 | 280 | 96 | 72 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 280
10 | 10 | 6 | 273 | 96 | 74 | 68 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 273
10 | 10 | 7 | 280 | 96 | 73 | 59 | 0 | 12 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 280
10 | 10 | 8 | 321 | 96 | 82 | 61 | 0 | 12 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 321
10 | 10 | 9 | 349 | 96 | 80 | 61 | 0 | 12 | 58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 349
10 | 10 | 10 | 360 | 96 | 88 | 61 | 0 | 12 | 62 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 360
10 | 10 | 11 | 361 | 96 | 74 | 61 | 0 | 12 | 74 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 361
10 | 10 | 12 | 336 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 336
10 | 10 | 13 | 360 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 66 | 0 | 71 | 0 | 0 | -2 | 360
10 | 10 | 14 | 358 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 | 358
10 | 10 | 15 | 359 | 96 | 81 | 73 | 0 | 12 | 40 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 359
10 | 10 | 16 | 352 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 14 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 352
10 | 10 | 17 | 341 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -6 | 341
10 | 10 | 18 | 335 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -14 | 335
10 | 10 | 19 | 318 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -11 | 318
10 | 10 | 20 | 304 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -25 | 304
10 | 10 | 21 | 291 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 291
10 | 10 | 22 | 286 | 96 | 94 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 10 | 23 | 274 | 96 | 91 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 274
10 | 11 | 0 | 256 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 256
10 | 11 | 1 | 257 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 11 | 2 | 275 | 96 | 81 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 275
10 | 11 | 3 | 298 | 96 | 96 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 298
10 | 11 | 4 | 310 | 96 | 100 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 310
10 | 11 | 5 | 308 | 96 | 99 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 308
10 | 11 | 6 | 298 | 96 | 70 | 68 | 0 | 12 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 298
10 | 11 | 7 | 293 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 42 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 293
10 | 11 | 8 | 318 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 102 | 0 | 20 | 0 | 0 | -28 | 318
10 | 11 | 9 | 343 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 343
10 | 11 | 10 | 353 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 353
10 | 11 | 11 | 352 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 45 | 0 | -12 | -45 | 352
10 | 11 | 12 | 334 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 39 | 0 | -12 | -55 | 334
10 | 11 | 13 | 346 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 131 | 0 | 54 | 0 | 0 | -63 | 346
10 | 11 | 14 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 108 | 0 | 73 | 0 | 0 | -53 | 356
10 | 11 | 15 | 345 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 66 | 0 | 91 | 0 | 0 | -48 | 345
10 | 11 | 16 | 345 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 22 | 0 | 91 | 0 | 0 | -22 | 345
10 | 11 | 17 | 332 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -7 | 332
10 | 11 | 18 | 330 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -4 | 330
10 | 11 | 19 | 315 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -11 | 315
10 | 11 | 20 | 300 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 300
10 | 11 | 21 | 288 | 96 | 72 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 288
10 | 11 | 22 | 282 | 96 | 75 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 282
10 | 11 | 23 | 270 | 96 | 68 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 270
10 | 12 | 0 | 255 | 96 | 63 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 255
10 | 12 | 1 | 254 | 96 | 72 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 254
10 | 12 | 2 | 272 | 96 | 89 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 272
10 | 12 | 3 | 299 | 96 | 99 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -1 | 299
10 | 12 | 4 | 311 | 96 | 108 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 311
10 | 12 | 5 | 310 | 96 | 112 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 310
10 | 12 | 6 | 299 | 96 | 97 | 67 | 0 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 299
10 | 12 | 7 | 293 | 96 | 66 | 58 | 0 | 12 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 293
10 | 12 | 8 | 319 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 319
10 | 12 | 9 | 345 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 4 | 0 | -2 | -21 | 345
10 | 12 | 10 | 354 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 354
10 | 12 | 11 | 354 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 134 | 0 | 19 | 0 | -12 | -11 | 354
10 | 12 | 12 | 335 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 22 | 0 | -12 | -37 | 335
10 | 12 | 13 | 351 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 134 | 0 | 31 | 0 | 0 | -38 | 351
10 | 12 | 14 | 358 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 112 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 358
10 | 12 | 15 | 352 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 352
10 | 12 | 16 | 351 | 96 | 99 | 90 | 0 | 12 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 351
10 | 12 | 17 | 340 | 96 | 113 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 340
10 | 12 | 18 | 334 | 96 | 112 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 334
10 | 12 | 19 | 318 | 96 | 117 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 318
10 | 12 | 20 | 304 | 96 | 108 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | -1 | 304
10 | 12 | 21 | 292 | 96 | 103 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 292
10 | 12 | 22 | 285 | 96 | 108 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 12 | 23 | 272 | 96 | 96 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 272
10 | 13 | 0 | 254 | 96 | 77 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 13 | 1 | 254 | 96 | 72 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 13 | 2 | 274 | 96 | 87 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 274
10 | 13 | 3 | 299 | 96 | 92 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 299
10 | 13 | 4 | 312 | 96 | 114 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 312
10 | 13 | 5 | 311 | 96 | 118 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 311
10 | 13 | 6 | 300 | 96 | 105 | 67 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 300
10 | 13 | 7 | 291 | 96 | 66 | 58 | 0 | 12 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 291
10 | 13 | 8 | 313 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 313
10 | 13 | 9 | 338 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -20 | 338
10 | 13 | 10 | 348 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 140 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 348
10 | 13 | 11 | 352 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 132 | 0 | 17 | 0 | -12 | -8 | 352
10 | 13 | 12 | 327 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 125 | 0 | 26 | 0 | -12 | -33 | 327
10 | 13 | 13 | 346 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 116 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 346
10 | 13 | 14 | 347 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 107 | 0 | 50 | 0 | 0 | -37 | 347
10 | 13 | 15 | 341 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 | -6 | 341
10 | 13 | 16 | 339 | 96 | 71 | 90 | 0 | 12 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 339
10 | 13 | 17 | 331 | 96 | 88 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 331
10 | 13 | 18 | 326 | 96 | 93 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 326
10 | 13 | 19 | 312 | 96 | 98 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 312
10 | 13 | 20 | 298 | 96 | 98 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 298
10 | 13 | 21 | 285 | 96 | 100 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 285
10 | 13 | 22 | 275 | 96 | 94 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 275
10 | 13 | 23 | 264 | 96 | 81 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 264
10 | 14 | 0 | 250 | 96 | 63 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 250
10 | 14 | 1 | 245 | 96 | 57 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 245
10 | 14 | 2 | 264 | 96 | 71 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 264
10 | 14 | 3 | 284 | 96 | 87 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 284
10 | 14 | 4 | 293 | 96 | 88 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | -1 | 293
10 | 14 | 5 | 287 | 96 | 99 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 287
10 | 14 | 6 | 259 | 96 | 71 | 60 | 0 | 12 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 259
10 | 14 | 7 | 248 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 248
10 | 14 | 8 | 252 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | -49 | 252
10 | 14 | 9 | 260 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | -75 | 260
10 | 14 | 10 | 266 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 137 | 0 | 5 | 0 | -12 | -85 | 266
10 | 14 | 11 | 274 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 140 | 0 | 3 | 0 | -12 | -78 | 274
10 | 14 | 12 | 265 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 138 | 0 | 4 | 0 | -12 | -86 | 265
10 | 14 | 13 | 266 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 121 | 0 | 3 | 0 | -12 | -67 | 266
10 | 14 | 14 | 260 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | -60 | 260
10 | 14 | 15 | 258 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 258
10 | 14 | 16 | 260 | 96 | 65 | 62 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | -2 | 260
10 | 14 | 17 | 268 | 96 | 80 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 268
10 | 14 | 18 | 270 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -1 | 270
10 | 14 | 19 | 260 | 96 | 67 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -1 | 260
10 | 14 | 20 | 248 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -25 | 248
10 | 14 | 21 | 238 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 238
10 | 14 | 22 | 228 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 228
10 | 14 | 23 | 220 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -39 | 220
10 | 15 | 0 | 209 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 209
10 | 15 | 1 | 208 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -44 | 208
10 | 15 | 2 | 226 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -35 | 226
10 | 15 | 3 | 247 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 247
10 | 15 | 4 | 255 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -34 | 255
10 | 15 | 5 | 247 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -37 | 247
10 | 15 | 6 | 219 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -45 | 219
10 | 15 | 7 | 217 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 217
10 | 15 | 8 | 223 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -50 | 223
10 | 15 | 9 | 231 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | -67 | 231
10 | 15 | 10 | 233 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 72 | 0 | 57 | 0 | -12 | -105 | 233
10 | 15 | 11 | 239 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 56 | 0 | 84 | 0 | -12 | -110 | 239
10 | 15 | 12 | 238 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 51 | 0 | 54 | 0 | -12 | -76 | 238
10 | 15 | 13 | 235 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 47 | 0 | 133 | 0 | -12 | -154 | 235
10 | 15 | 14 | 230 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 62 | 0 | 155 | 0 | -9 | -199 | 230
10 | 15 | 15 | 233 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 38 | 0 | 136 | 0 | 0 | -163 | 233
10 | 15 | 16 | 238 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 11 | 0 | 130 | 0 | 0 | -128 | 238
10 | 15 | 17 | 255 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -101 | 255
10 | 15 | 18 | 261 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -85 | 261
10 | 15 | 19 | 254 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -86 | 254
10 | 15 | 20 | 243 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -95 | 243
10 | 15 | 21 | 232 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -86 | 232
10 | 15 | 22 | 223 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -80 | 223
10 | 15 | 23 | 216 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -100 | 216
10 | 16 | 0 | 208 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | 208
10 | 16 | 1 | 207 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -100 | 207
10 | 16 | 2 | 227 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -67 | 227
10 | 16 | 3 | 252 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -46 | 252
10 | 16 | 4 | 266 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -41 | 266
10 | 16 | 5 | 269 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -42 | 269
10 | 16 | 6 | 260 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | -29 | 260
10 | 16 | 7 | 270 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 32 | 0 | 42 | 0 | 7 | -32 | 270
10 | 16 | 8 | 308 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 74 | 0 | 44 | 0 | 0 | -32 | 308
10 | 16 | 9 | 335 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 83 | 0 | 41 | 0 | 0 | -12 | 335
10 | 16 | 10 | 355 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 112 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 355
10 | 16 | 11 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 104 | 0 | 54 | 0 | 0 | -23 | 357
10 | 16 | 12 | 330 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 92 | 0 | 77 | 0 | -10 | -49 | 330
10 | 16 | 13 | 351 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 98 | 0 | 86 | 0 | 0 | -55 | 351
10 | 16 | 14 | 347 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 78 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 347
10 | 16 | 15 | 348 | 96 | 58 | 70 | 0 | 12 | 33 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 348
10 | 16 | 16 | 348 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | -10 | 348
10 | 16 | 17 | 343 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -9 | 343
10 | 16 | 18 | 332 | 96 | 68 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 332
10 | 16 | 19 | 316 | 96 | 73 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 16 | 20 | 303 | 96 | 64 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 303
10 | 16 | 21 | 291 | 96 | 84 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 291
10 | 16 | 22 | 285 | 96 | 63 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 16 | 23 | 270 | 96 | 77 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 17 | 0 | 254 | 96 | 84 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 17 | 1 | 253 | 96 | 80 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 253
10 | 17 | 2 | 272 | 96 | 97 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 272
10 | 17 | 3 | 293 | 96 | 109 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 293
10 | 17 | 4 | 303 | 96 | 109 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -1 | 303
10 | 17 | 5 | 302 | 96 | 100 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 302
10 | 17 | 6 | 291 | 96 | 82 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 291
10 | 17 | 7 | 287 | 96 | 58 | 56 | 0 | 12 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 287
10 | 17 | 8 | 315 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 315
10 | 17 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 131 | 0 | 13 | 0 | -10 | -15 | 342
10 | 17 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | -18 | 357
10 | 17 | 11 | 364 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 15 | 0 | -11 | -2 | 364
10 | 17 | 12 | 332 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 140 | 0 | 20 | 0 | -12 | -36 | 332
10 | 17 | 13 | 345 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 345
10 | 17 | 14 | 351 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 101 | 0 | 30 | 0 | 0 | -6 | 351
10 | 17 | 15 | 345 | 96 | 68 | 70 | 0 | 12 | 62 | 0 | 33 | 0 | 5 | -1 | 345
10 | 17 | 16 | 346 | 96 | 118 | 88 | 0 | 12 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 346
10 | 17 | 17 | 337 | 96 | 126 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 337
10 | 17 | 18 | 333 | 96 | 121 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 333
10 | 17 | 19 | 315 | 96 | 120 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 315
10 | 17 | 20 | 302 | 96 | 116 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 17 | 21 | 289 | 96 | 98 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -2 | 289
10 | 17 | 22 | 282 | 96 | 93 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 282
10 | 17 | 23 | 271 | 96 | 76 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 271
10 | 18 | 0 | 256 | 96 | 60 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 256
10 | 18 | 1 | 256 | 96 | 63 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 256
10 | 18 | 2 | 276 | 96 | 72 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 276
10 | 18 | 3 | 302 | 96 | 88 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 18 | 4 | 312 | 96 | 89 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -1 | 312
10 | 18 | 5 | 314 | 96 | 92 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 314
10 | 18 | 6 | 298 | 96 | 67 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 298
10 | 18 | 7 | 294 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 294
10 | 18 | 8 | 317 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 103 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 317
10 | 18 | 9 | 339 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 136 | 0 | 3 | 0 | -12 | -10 | 339
10 | 18 | 10 | 348 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 348
10 | 18 | 11 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 1 | 0 | -9 | -2 | 352
10 | 18 | 12 | 329 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | -12 | -21 | 329
10 | 18 | 13 | 347 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 347
10 | 18 | 14 | 350 | 96 | 76 | 62 | 0 | 12 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 350
10 | 18 | 15 | 346 | 96 | 104 | 70 | 0 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 346
10 | 18 | 16 | 345 | 96 | 128 | 88 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 345
10 | 18 | 17 | 337 | 96 | 132 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 337
10 | 18 | 18 | 330 | 96 | 118 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 330
10 | 18 | 19 | 314 | 96 | 102 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 314
10 | 18 | 20 | 300 | 96 | 89 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | 18 | 21 | 289 | 96 | 68 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 289
10 | 18 | 22 | 281 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -30 | 281
10 | 18 | 23 | 268 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -28 | 268
10 | 19 | 0 | 253 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -39 | 253
10 | 19 | 1 | 253 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -68 | 253
10 | 19 | 2 | 275 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -86 | 275
10 | 19 | 3 | 297 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -88 | 297
10 | 19 | 4 | 306 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -81 | 306
10 | 19 | 5 | 301 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 301
10 | 19 | 6 | 289 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 7 | 0 | 155 | 0 | 0 | -102 | 289
10 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 44 | 0 | 132 | 0 | 0 | -109 | 287
10 | 19 | 8 | 317 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 96 | 0 | 95 | 0 | 0 | -96 | 317
10 | 19 | 9 | 343 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 131 | 0 | 104 | 0 | -12 | -102 | 343
10 | 19 | 10 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 109 | 0 | 0 | -119 | 352
10 | 19 | 11 | 356 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 93 | 0 | -12 | -87 | 356
10 | 19 | 12 | 334 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 140 | 0 | 104 | 0 | -12 | -118 | 334
10 | 19 | 13 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 123 | 0 | 105 | 0 | 0 | -92 | 358
10 | 19 | 14 | 360 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 65 | 0 | 99 | 0 | 0 | -30 | 360
10 | 19 | 15 | 351 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 50 | 0 | 78 | 0 | 0 | -10 | 351
10 | 19 | 16 | 350 | 96 | 85 | 88 | 0 | 12 | 13 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 350
10 | 19 | 17 | 341 | 96 | 105 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 341
10 | 19 | 18 | 332 | 96 | 103 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -2 | 332
10 | 19 | 19 | 317 | 96 | 100 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 317
10 | 19 | 20 | 303 | 96 | 85 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 303
10 | 19 | 21 | 289 | 96 | 65 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 289
10 | 19 | 22 | 278 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -17 | 278
10 | 19 | 23 | 267 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -16 | 267
10 | 20 | 0 | 252 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -44 | 252
10 | 20 | 1 | 252 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -87 | 252
10 | 20 | 2 | 270 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -56 | 270
10 | 20 | 3 | 292 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -47 | 292
10 | 20 | 4 | 303 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -56 | 303
10 | 20 | 5 | 302 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -53 | 302
10 | 20 | 6 | 288 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | -79 | 288
10 | 20 | 7 | 286 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 31 | 0 | 151 | 0 | 0 | -116 | 286
10 | 20 | 8 | 321 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 74 | 0 | 155 | 0 | 0 | -130 | 321
10 | 20 | 9 | 350 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 68 | 0 | 155 | 0 | 0 | -95 | 350
10 | 20 | 10 | 355 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 45 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 355
10 | 20 | 11 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 25 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 358
10 | 20 | 12 | 335 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 335
10 | 20 | 13 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 358
10 | 20 | 14 | 359 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 7 | 0 | 155 | 0 | 0 | -29 | 359
10 | 20 | 15 | 353 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 353
10 | 20 | 16 | 352 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 352
10 | 20 | 17 | 340 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -69 | 340
10 | 20 | 18 | 329 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -77 | 329
10 | 20 | 19 | 315 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -58 | 315
10 | 20 | 20 | 301 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -44 | 301
10 | 20 | 21 | 288 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -83 | 288
10 | 20 | 22 | 281 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -96 | 281
10 | 20 | 23 | 271 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -51 | 271
10 | 21 | 0 | 252 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 10 | -84 | 252
10 | 21 | 1 | 251 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -30 | 251
10 | 21 | 2 | 269 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 269
10 | 21 | 3 | 292 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | -38 | 292
10 | 21 | 4 | 299 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -5 | 299
10 | 21 | 5 | 290 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | -61 | 290
10 | 21 | 6 | 265 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -26 | 265
10 | 21 | 7 | 257 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 17 | 0 | 118 | 0 | -12 | -86 | 257
10 | 21 | 8 | 268 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -129 | 268
10 | 21 | 9 | 277 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 32 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 277
10 | 21 | 10 | 281 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 281
10 | 21 | 11 | 281 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 40 | 0 | 147 | 0 | -9 | -117 | 281
10 | 21 | 12 | 270 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 39 | 0 | 154 | 0 | -12 | -131 | 270
10 | 21 | 13 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 42 | 0 | 129 | 0 | -12 | -102 | 277
10 | 21 | 14 | 276 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 26 | 0 | 124 | 0 | -12 | -82 | 276
10 | 21 | 15 | 272 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 29 | 0 | 98 | 0 | 0 | -76 | 272
10 | 21 | 16 | 276 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 7 | 0 | 105 | 0 | 5 | -65 | 276
10 | 21 | 17 | 289 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -77 | 289
10 | 21 | 18 | 292 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -84 | 292
10 | 21 | 19 | 283 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -59 | 283
10 | 21 | 20 | 272 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | -40 | 272
10 | 21 | 21 | 258 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -50 | 258
10 | 21 | 22 | 248 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -70 | 248
10 | 21 | 23 | 237 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -49 | 237
10 | 22 | 0 | 223 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | -3 | 5 | -46 | 223
10 | 22 | 1 | 224 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | -43 | 224
10 | 22 | 2 | 243 | 96 | 61 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | -6 | 0 | -57 | 243
10 | 22 | 3 | 267 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | 0 | 267
10 | 22 | 4 | 282 | 96 | 80 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -1 | 9 | 0 | 282
10 | 22 | 5 | 272 | 96 | 66 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | -2 | 11 | 1 | 272
10 | 22 | 6 | 251 | 96 | 60 | 58 | 0 | 12 | 6 | -2 | 25 | -2 | 5 | -7 | 251
10 | 22 | 7 | 237 | 96 | 72 | 56 | 0 | 12 | 43 | -16 | 24 | -2 | 0 | -48 | 237
10 | 22 | 8 | 229 | 96 | 91 | 57 | 0 | 12 | 97 | -36 | 16 | -1 | 0 | -103 | 229
10 | 22 | 9 | 233 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 132 | -109 | 11 | -11 | 0 | -11 | 233
10 | 22 | 10 | 235 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 140 | -115 | 14 | -14 | -9 | -1 | 235
10 | 22 | 11 | 235 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 140 | -115 | 28 | -28 | -12 | 2 | 235
10 | 22 | 12 | 231 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 134 | -110 | 45 | -45 | -12 | -1 | 231
10 | 22 | 13 | 227 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 128 | -105 | 54 | -54 | -12 | -4 | 227
10 | 22 | 14 | 218 | 96 | 132 | 56 | 0 | 12 | 101 | -37 | 56 | -56 | -12 | -130 | 218
10 | 22 | 15 | 226 | 96 | 79 | 57 | 0 | 12 | 58 | -21 | 55 | -4 | 0 | -106 | 226
10 | 22 | 16 | 237 | 96 | 66 | 60 | 0 | 12 | 13 | -5 | 77 | -6 | 0 | -76 | 237
10 | 22 | 17 | 259 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | -7 | 0 | -60 | 259
10 | 22 | 18 | 268 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | -8 | 0 | -66 | 268
10 | 22 | 19 | 262 | 96 | 63 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | -9 | 0 | -77 | 262
10 | 22 | 20 | 255 | 96 | 64 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | -9 | 0 | -85 | 255
10 | 22 | 21 | 244 | 96 | 65 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | -10 | 0 | -101 | 244
10 | 22 | 22 | 235 | 96 | 66 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | -11 | 0 | -115 | 235
10 | 22 | 23 | 224 | 96 | 66 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | -12 | 0 | -138 | 224
10 | 23 | 0 | 213 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -147 | 213
10 | 23 | 1 | 217 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -136 | 217
10 | 23 | 2 | 238 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -118 | 238
10 | 23 | 3 | 267 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -92 | 267
10 | 23 | 4 | 279 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -48 | 279
10 | 23 | 5 | 285 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -15 | 285
10 | 23 | 6 | 282 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 282
10 | 23 | 7 | 284 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 24 | 0 | 55 | 0 | 0 | -15 | 284
10 | 23 | 8 | 322 | 96 | 63 | 58 | 0 | 12 | 51 | 0 | 34 | 0 | 9 | -1 | 322
10 | 23 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 342
10 | 23 | 10 | 344 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 109 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 344
10 | 23 | 11 | 343 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 343
10 | 23 | 12 | 318 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 109 | 0 | 16 | 0 | -12 | -15 | 318
10 | 23 | 13 | 344 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 344
10 | 23 | 14 | 344 | 96 | 87 | 62 | 0 | 12 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 344
10 | 23 | 15 | 341 | 96 | 105 | 70 | 0 | 12 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 23 | 16 | 343 | 96 | 126 | 88 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 343
10 | 23 | 17 | 341 | 96 | 133 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 341
10 | 23 | 18 | 334 | 96 | 134 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 334
10 | 23 | 19 | 319 | 96 | 126 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 319
10 | 23 | 20 | 305 | 96 | 123 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 305
10 | 23 | 21 | 293 | 96 | 109 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 293
10 | 23 | 22 | 284 | 96 | 94 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 284
10 | 23 | 23 | 270 | 96 | 79 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 270
10 | 24 | 0 | 257 | 96 | 61 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 257
10 | 24 | 1 | 260 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -8 | 260
10 | 24 | 2 | 279 | 96 | 61 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 279
10 | 24 | 3 | 308 | 96 | 92 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 308
10 | 24 | 4 | 318 | 96 | 101 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 318
10 | 24 | 5 | 315 | 96 | 96 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 24 | 6 | 306 | 96 | 75 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 306
10 | 24 | 7 | 298 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 298
10 | 24 | 8 | 319 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 95 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 319
10 | 24 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 342
10 | 24 | 10 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 352
10 | 24 | 11 | 353 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 353
10 | 24 | 12 | 328 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 122 | 0 | 10 | 0 | -12 | -12 | 328
10 | 24 | 13 | 347 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 347
10 | 24 | 14 | 350 | 96 | 77 | 62 | 0 | 12 | 88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 350
10 | 24 | 15 | 348 | 96 | 112 | 70 | 0 | 12 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 348
10 | 24 | 16 | 349 | 96 | 137 | 88 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 349
10 | 24 | 17 | 347 | 96 | 140 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 347
10 | 24 | 18 | 337 | 96 | 140 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 337
10 | 24 | 19 | 320 | 96 | 131 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 320
10 | 24 | 20 | 305 | 96 | 114 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 305
10 | 24 | 21 | 294 | 96 | 90 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 294
10 | 24 | 22 | 286 | 96 | 90 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 24 | 23 | 274 | 96 | 82 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 274
10 | 25 | 0 | 259 | 96 | 66 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 259
10 | 25 | 1 | 260 | 96 | 65 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 260
10 | 25 | 2 | 282 | 96 | 84 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 282
10 | 25 | 3 | 306 | 96 | 100 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 306
10 | 25 | 4 | 315 | 96 | 79 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 25 | 5 | 310 | 96 | 95 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 310
10 | 25 | 6 | 297 | 96 | 87 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 297
10 | 25 | 7 | 295 | 96 | 80 | 57 | 0 | 12 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 25 | 8 | 321 | 96 | 77 | 59 | 0 | 12 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 321
10 | 25 | 9 | 349 | 96 | 93 | 59 | 0 | 12 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 349
10 | 25 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 357
10 | 25 | 11 | 357 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 357
10 | 25 | 12 | 326 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 326
10 | 25 | 13 | 343 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 343
10 | 25 | 14 | 348 | 96 | 110 | 62 | 0 | 12 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 348
10 | 25 | 15 | 348 | 96 | 111 | 70 | 0 | 12 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 348
10 | 25 | 16 | 348 | 96 | 136 | 89 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 25 | 17 | 344 | 96 | 140 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 25 | 18 | 336 | 96 | 120 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 25 | 19 | 320 | 96 | 123 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 320
10 | 25 | 20 | 309 | 96 | 106 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 309
10 | 25 | 21 | 295 | 96 | 93 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 295
10 | 25 | 22 | 286 | 96 | 79 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 25 | 23 | 276 | 96 | 63 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 276
10 | 26 | 0 | 260 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 260
10 | 26 | 1 | 261 | 96 | 62 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 261
10 | 26 | 2 | 284 | 96 | 77 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 284
10 | 26 | 3 | 308 | 96 | 99 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 308
10 | 26 | 4 | 319 | 96 | 103 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 319
10 | 26 | 5 | 316 | 96 | 81 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 26 | 6 | 306 | 96 | 67 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 56 | 0 | 5 | -1 | 306
10 | 26 | 7 | 301 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 301
10 | 26 | 8 | 319 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | -12 | 319
10 | 26 | 9 | 343 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 343
10 | 26 | 10 | 350 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 350
10 | 26 | 11 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 129 | 0 | 13 | 0 | -12 | -2 | 351
10 | 26 | 12 | 329 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 128 | 0 | 15 | 0 | -12 | -22 | 329
10 | 26 | 13 | 349 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 118 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 349
10 | 26 | 14 | 351 | 96 | 87 | 63 | 0 | 12 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 351
10 | 26 | 15 | 348 | 96 | 114 | 70 | 0 | 12 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 26 | 16 | 349 | 96 | 133 | 89 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 349
10 | 26 | 17 | 344 | 96 | 143 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 26 | 18 | 337 | 96 | 137 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 337
10 | 26 | 19 | 320 | 96 | 118 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 320
10 | 26 | 20 | 308 | 96 | 100 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 308
10 | 26 | 21 | 295 | 96 | 84 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 26 | 22 | 282 | 96 | 62 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -1 | 282
10 | 26 | 23 | 274 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -4 | 274
10 | 27 | 0 | 255 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 255
10 | 27 | 1 | 257 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -63 | 257
10 | 27 | 2 | 280 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -25 | 280
10 | 27 | 3 | 304 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -34 | 304
10 | 27 | 4 | 310 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -11 | 310
10 | 27 | 5 | 308 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -9 | 308
10 | 27 | 6 | 298 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | -34 | 298
10 | 27 | 7 | 296 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 36 | 0 | 77 | 0 | 0 | -39 | 296
10 | 27 | 8 | 317 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 85 | 0 | 50 | 0 | 0 | -41 | 317
10 | 27 | 9 | 338 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 108 | 0 | 58 | 0 | 0 | -52 | 338
10 | 27 | 10 | 347 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 114 | 0 | 52 | 0 | 0 | -42 | 347
10 | 27 | 11 | 350 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 111 | 0 | 56 | 0 | -12 | -28 | 350
10 | 27 | 12 | 330 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 80 | 0 | 89 | 0 | -12 | -48 | 330
10 | 27 | 13 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 30 | 0 | 129 | 0 | 0 | -31 | 351
10 | 27 | 14 | 350 | 96 | 91 | 63 | 0 | 12 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 350
10 | 27 | 15 | 347 | 96 | 142 | 71 | 0 | 12 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 347
10 | 27 | 16 | 347 | 96 | 77 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 27 | 17 | 338 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -25 | 338
10 | 27 | 18 | 330 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -12 | 330
10 | 27 | 19 | 315 | 96 | 92 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 27 | 20 | 302 | 96 | 89 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 27 | 21 | 289 | 96 | 75 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 289
10 | 27 | 22 | 276 | 96 | 63 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 276
10 | 27 | 23 | 267 | 96 | 58 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 267
10 | 28 | 0 | 249 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 249
10 | 28 | 1 | 249 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -17 | 249
10 | 28 | 2 | 269 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -28 | 269
10 | 28 | 3 | 289 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -34 | 289
10 | 28 | 4 | 297 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -16 | 297
10 | 28 | 5 | 286 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -8 | 286
10 | 28 | 6 | 261 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -4 | 261
10 | 28 | 7 | 254 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | -39 | 254
10 | 28 | 8 | 271 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 31 | 0 | 89 | 0 | 0 | -71 | 271
10 | 28 | 9 | 282 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 32 | 0 | 117 | 0 | 0 | -89 | 282
10 | 28 | 10 | 283 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 35 | 0 | 109 | 0 | -12 | -71 | 283
10 | 28 | 11 | 284 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 46 | 0 | 68 | 0 | -12 | -40 | 284
10 | 28 | 12 | 277 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 46 | 0 | 79 | 0 | -12 | -58 | 277
10 | 28 | 13 | 272 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 59 | 0 | 109 | 0 | -12 | -106 | 272
10 | 28 | 14 | 271 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 56 | 0 | 79 | 0 | -9 | -77 | 271
10 | 28 | 15 | 263 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 31 | 0 | 107 | 0 | 0 | -97 | 263
10 | 28 | 16 | 271 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 8 | 0 | 130 | 0 | 9 | -102 | 271
10 | 28 | 17 | 284 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -51 | 284
10 | 28 | 18 | 284 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -90 | 284
10 | 28 | 19 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -74 | 275
10 | 28 | 20 | 266 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -43 | 266
10 | 28 | 21 | 253 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -31 | 253
10 | 28 | 22 | 242 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -52 | 242
10 | 28 | 23 | 233 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | -62 | 233
10 | 29 | 0 | 219 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | -4 | 0 | -66 | 219
10 | 29 | 1 | 222 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | -5 | 0 | -78 | 222
10 | 29 | 2 | 242 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | -4 | 5 | -53 | 242
10 | 29 | 3 | 267 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -11 | 267
10 | 29 | 4 | 277 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | -1 | 11 | 0 | 277
10 | 29 | 5 | 269 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | -7 | 269
10 | 29 | 6 | 244 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 3 | -1 | 43 | -2 | 5 | -28 | 244
10 | 29 | 7 | 232 | 96 | 63 | 58 | 0 | 12 | 25 | -7 | 34 | -2 | 0 | -47 | 232
10 | 29 | 8 | 231 | 96 | 71 | 59 | 0 | 12 | 55 | -15 | 15 | -1 | 0 | -61 | 231
10 | 29 | 9 | 238 | 96 | 82 | 59 | 0 | 12 | 97 | -26 | 11 | -1 | 0 | -92 | 238
10 | 29 | 10 | 239 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 104 | -75 | 31 | -30 | -12 | -1 | 239
10 | 29 | 11 | 237 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 98 | -71 | 35 | -35 | -12 | 0 | 237
10 | 29 | 12 | 238 | 96 | 98 | 58 | 0 | 12 | 86 | -62 | 40 | -40 | -12 | -38 | 238
10 | 29 | 13 | 236 | 96 | 77 | 58 | 0 | 12 | 82 | -22 | 18 | -1 | -12 | -72 | 236
10 | 29 | 14 | 232 | 96 | 71 | 58 | 0 | 12 | 60 | -16 | 20 | -1 | -9 | -59 | 232
10 | 29 | 15 | 235 | 96 | 63 | 59 | 0 | 12 | 31 | -8 | 11 | -1 | 0 | -28 | 235
10 | 29 | 16 | 248 | 96 | 61 | 62 | 0 | 12 | 6 | -1 | 11 | -1 | 0 | 2 | 248
10 | 29 | 17 | 271 | 96 | 58 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | -2 | 5 | 1 | 271
10 | 29 | 18 | 277 | 96 | 65 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -1 | 5 | 0 | 277
10 | 29 | 19 | 269 | 96 | 63 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | 2 | 269
10 | 29 | 20 | 261 | 96 | 62 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | 2 | 261
10 | 29 | 21 | 248 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -2 | 0 | -9 | 248
10 | 29 | 22 | 237 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -15 | 237
10 | 29 | 23 | 228 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -12 | 228
10 | 30 | 0 | 221 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 221
10 | 30 | 1 | 221 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 221
10 | 30 | 2 | 245 | 96 | 59 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 245
10 | 30 | 3 | 271 | 96 | 82 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 271
10 | 30 | 4 | 285 | 96 | 80 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -1 | 285
10 | 30 | 5 | 291 | 96 | 94 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 291
10 | 30 | 6 | 293 | 96 | 100 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 293
10 | 30 | 7 | 293 | 96 | 86 | 58 | 0 | 12 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 293
10 | 30 | 8 | 322 | 96 | 81 | 60 | 0 | 12 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 322
10 | 30 | 9 | 343 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 343
10 | 30 | 10 | 348 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 348
10 | 30 | 11 | 352 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 352
10 | 30 | 12 | 323 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 96 | 0 | 8 | 0 | -12 | 9 | 323
10 | 30 | 13 | 335 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 335
10 | 30 | 14 | 333 | 96 | 78 | 64 | 0 | 12 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 333
10 | 30 | 15 | 334 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 334
10 | 30 | 16 | 343 | 96 | 114 | 90 | 0 | 12 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 343
10 | 30 | 17 | 342 | 96 | 113 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 342
10 | 30 | 18 | 336 | 96 | 119 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 30 | 19 | 323 | 96 | 120 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 323
10 | 30 | 20 | 313 | 96 | 117 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 313
10 | 30 | 21 | 300 | 96 | 100 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | -1 | 300
10 | 30 | 22 | 290 | 96 | 91 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 290
10 | 30 | 23 | 277 | 96 | 73 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 277
10 | 31 | 0 | 261 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 261
10 | 31 | 1 | 264 | 96 | 65 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 264
10 | 31 | 2 | 286 | 96 | 77 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 31 | 3 | 311 | 96 | 87 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 311
10 | 31 | 4 | 320 | 96 | 92 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 320
10 | 31 | 5 | 319 | 96 | 88 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 319
10 | 31 | 6 | 314 | 96 | 88 | 68 | 0 | 12 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 314
10 | 31 | 7 | 306 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 37 | 0 | 49 | 0 | 0 | -3 | 306
10 | 31 | 8 | 322 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 322
10 | 31 | 9 | 340 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 340
10 | 31 | 10 | 342 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 342
10 | 31 | 11 | 341 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 130 | 0 | 6 | 0 | -12 | -8 | 341
10 | 31 | 12 | 320 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 129 | 0 | 16 | 0 | -12 | -35 | 320
10 | 31 | 13 | 335 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 114 | 0 | 29 | 0 | 0 | -33 | 335
10 | 31 | 14 | 345 | 96 | 76 | 64 | 0 | 12 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 345
10 | 31 | 15 | 340 | 96 | 123 | 72 | 0 | 12 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340
10 | 31 | 16 | 346 | 96 | 132 | 91 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 | 346
10 | 31 | 17 | 341 | 96 | 134 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 341
10 | 31 | 18 | 335 | 96 | 131 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 335
10 | 31 | 19 | 320 | 96 | 127 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 320
10 | 31 | 20 | 308 | 96 | 104 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -1 | 308
10 | 31 | 21 | 296 | 96 | 97 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 296
10 | 31 | 22 | 283 | 96 | 79 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 283
10 | 31 | 23 | 271 | 96 | 61 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 271
11 | 1 | 0 | 273 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -3 | 273
11 | 1 | 1 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 277
11 | 1 | 2 | 294 | 96 | 69 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 294
11 | 1 | 3 | 310 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 310
11 | 1 | 4 | 319 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 319
11 | 1 | 5 | 317 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 317
11 | 1 | 6 | 314 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | -5 | 314
11 | 1 | 7 | 309 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | -30 | 309
11 | 1 | 8 | 322 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 93 | 0 | 49 | 0 | 0 | -49 | 322
11 | 1 | 9 | 336 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 134 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 336
11 | 1 | 10 | 340 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 140 | 0 | 55 | 0 | -12 | -71 | 340
11 | 1 | 11 | 339 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 140 | 0 | 55 | 0 | -12 | -72 | 339
11 | 1 | 12 | 324 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 140 | 0 | 54 | 0 | -12 | -82 | 324
11 | 1 | 13 | 335 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 131 | 0 | 42 | 0 | -12 | -55 | 335
11 | 1 | 14 | 339 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 104 | 0 | 49 | 0 | 0 | -47 | 339
11 | 1 | 15 | 337 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 52 | 0 | 68 | 0 | 0 | -25 | 337
11 | 1 | 16 | 338 | 96 | 65 | 94 | 0 | 12 | 8 | 0 | 56 | 0 | 8 | -1 | 338
11 | 1 | 17 | 337 | 96 | 71 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 337
11 | 1 | 18 | 330 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -4 | 330
11 | 1 | 19 | 319 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -48 | 319
11 | 1 | 20 | 310 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -44 | 310
11 | 1 | 21 | 301 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -65 | 301
11 | 1 | 22 | 295 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -84 | 295
11 | 1 | 23 | 288 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -89 | 288
11 | 2 | 0 | 276 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -99 | 276
11 | 2 | 1 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -98 | 277
11 | 2 | 2 | 294 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -85 | 294
11 | 2 | 3 | 313 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 313
11 | 2 | 4 | 317 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 317
11 | 2 | 5 | 316 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 316
11 | 2 | 6 | 309 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -82 | 309
11 | 2 | 7 | 306 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 25 | 0 | 155 | 0 | 0 | -101 | 306
11 | 2 | 8 | 324 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 51 | 0 | 134 | 0 | 0 | -90 | 324
11 | 2 | 9 | 340 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 81 | 0 | 104 | 0 | 0 | -77 | 340
11 | 2 | 10 | 345 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 90 | 0 | 89 | 0 | -12 | -51 | 345
11 | 2 | 11 | 347 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 106 | 0 | 78 | 0 | -12 | -53 | 347
11 | 2 | 12 | 327 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 110 | 0 | 72 | 0 | -12 | -67 | 327
11 | 2 | 13 | 340 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 106 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 340
11 | 2 | 14 | 342 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 82 | 0 | 58 | 0 | 0 | -31 | 342
11 | 2 | 15 | 341 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 42 | 0 | 82 | 0 | 0 | -26 | 341
11 | 2 | 16 | 339 | 96 | 74 | 95 | 0 | 12 | 6 | 0 | 49 | 0 | 8 | -1 | 339
11 | 2 | 17 | 336 | 96 | 95 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -1 | 336
11 | 2 | 18 | 328 | 96 | 94 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | -1 | 328
11 | 2 | 19 | 316 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | -2 | 316
11 | 2 | 20 | 305 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | -1 | 305
11 | 2 | 21 | 297 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 297
11 | 2 | 22 | 293 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -10 | 293
11 | 2 | 23 | 286 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -43 | 286
11 | 3 | 0 | 273 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -70 | 273
11 | 3 | 1 | 274 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -47 | 274
11 | 3 | 2 | 288 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -56 | 288
11 | 3 | 3 | 303 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -46 | 303
11 | 3 | 4 | 305 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -29 | 305
11 | 3 | 5 | 301 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -31 | 301
11 | 3 | 6 | 283 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | -61 | 283
11 | 3 | 7 | 276 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 37 | 0 | 107 | 0 | 0 | -93 | 276
11 | 3 | 8 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 90 | 0 | 67 | 0 | 0 | -99 | 280
11 | 3 | 9 | 289 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 132 | 0 | 42 | 0 | -9 | -98 | 289
11 | 3 | 10 | 294 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 37 | 0 | -12 | -93 | 294
11 | 3 | 11 | 296 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 140 | 0 | 44 | 0 | -12 | -99 | 296
11 | 3 | 12 | 290 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 47 | 0 | -12 | -107 | 290
11 | 3 | 13 | 291 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 133 | 0 | 41 | 0 | -12 | -93 | 291
11 | 3 | 14 | 292 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -65 | 292
11 | 3 | 15 | 291 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | -27 | 291
11 | 3 | 16 | 291 | 96 | 90 | 62 | 0 | 12 | 7 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 291
11 | 3 | 17 | 296 | 96 | 98 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 296
11 | 3 | 18 | 295 | 96 | 80 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 295
11 | 3 | 19 | 285 | 96 | 83 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 285
11 | 3 | 20 | 278 | 96 | 78 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 3 | 21 | 273 | 96 | 68 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 273
11 | 3 | 22 | 268 | 96 | 63 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 268
11 | 3 | 23 | 260 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -19 | 260
11 | 4 | 0 | 251 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -27 | 251
11 | 4 | 1 | 249 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -26 | 249
11 | 4 | 2 | 266 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -19 | 266
11 | 4 | 3 | 285 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 10 | -14 | 285
11 | 4 | 4 | 289 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 289
11 | 4 | 5 | 285 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -40 | 285
11 | 4 | 6 | 266 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | -69 | 266
11 | 4 | 7 | 258 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 26 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 258
11 | 4 | 8 | 261 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 54 | 0 | 71 | 0 | 0 | -87 | 261
11 | 4 | 9 | 266 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 78 | 0 | 66 | 0 | -12 | -89 | 266
11 | 4 | 10 | 271 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 92 | 0 | 50 | 0 | -12 | -82 | 271
11 | 4 | 11 | 273 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 80 | 0 | 19 | 0 | -12 | -37 | 273
11 | 4 | 12 | 266 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 61 | 0 | 8 | 0 | -9 | -17 | 266
11 | 4 | 13 | 268 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 48 | 0 | 18 | 0 | -12 | -9 | 268
11 | 4 | 14 | 267 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 267
11 | 4 | 15 | 266 | 96 | 59 | 59 | 0 | 12 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 266
11 | 4 | 16 | 271 | 96 | 84 | 62 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 271
11 | 4 | 17 | 280 | 96 | 88 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 280
11 | 4 | 18 | 279 | 96 | 88 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 279
11 | 4 | 19 | 272 | 96 | 82 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 272
11 | 4 | 20 | 263 | 96 | 76 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 263
11 | 4 | 21 | 252 | 96 | 59 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | -2 | 252
11 | 4 | 22 | 244 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 244
11 | 4 | 23 | 239 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -33 | 239
11 | 5 | 0 | 231 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -27 | 231
11 | 5 | 1 | 230 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -28 | 230
11 | 5 | 2 | 248 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 248
11 | 5 | 3 | 264 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 264
11 | 5 | 4 | 269 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -28 | 269
11 | 5 | 5 | 263 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -51 | 263
11 | 5 | 6 | 244 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -71 | 244
11 | 5 | 7 | 238 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 84 | 0 | 0 | -91 | 238
11 | 5 | 8 | 237 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 66 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 237
11 | 5 | 9 | 243 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 111 | 0 | 86 | 0 | -9 | -168 | 243
11 | 5 | 10 | 247 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 124 | 0 | 88 | 0 | -12 | -176 | 247
11 | 5 | 11 | 249 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 132 | 0 | 84 | 0 | -12 | -178 | 249
11 | 5 | 12 | 251 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 138 | 0 | 85 | 0 | -12 | -183 | 251
11 | 5 | 13 | 249 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 122 | 0 | 84 | 0 | -12 | -168 | 249
11 | 5 | 14 | 248 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 93 | 0 | 63 | 0 | 0 | -131 | 248
11 | 5 | 15 | 250 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 250
11 | 5 | 16 | 256 | 96 | 57 | 62 | 0 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 256
11 | 5 | 17 | 271 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 271
11 | 5 | 18 | 272 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -8 | 272
11 | 5 | 19 | 265 | 96 | 60 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 5 | 20 | 257 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 257
11 | 5 | 21 | 248 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -38 | 248
11 | 5 | 22 | 240 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 240
11 | 5 | 23 | 236 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -41 | 236
11 | 6 | 0 | 229 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -60 | 229
11 | 6 | 1 | 232 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -49 | 232
11 | 6 | 2 | 249 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -46 | 249
11 | 6 | 3 | 268 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -31 | 268
11 | 6 | 4 | 275 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -25 | 275
11 | 6 | 5 | 276 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -23 | 276
11 | 6 | 6 | 274 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -31 | 274
11 | 6 | 7 | 279 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | -49 | 279
11 | 6 | 8 | 310 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 44 | 0 | 83 | 0 | 0 | -47 | 310
11 | 6 | 9 | 334 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 62 | 0 | 77 | 0 | 0 | -39 | 334
11 | 6 | 10 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 66 | 0 | 70 | 0 | 0 | -24 | 342
11 | 6 | 11 | 345 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 50 | 0 | 71 | 0 | 0 | -5 | 345
11 | 6 | 12 | 329 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 45 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 329
11 | 6 | 13 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | -18 | 342
11 | 6 | 14 | 346 | 96 | 64 | 70 | 0 | 12 | 26 | 0 | 68 | 0 | 11 | -1 | 346
11 | 6 | 15 | 343 | 96 | 61 | 80 | 0 | 12 | 9 | 0 | 77 | 0 | 9 | -1 | 343
11 | 6 | 16 | 344 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 344
11 | 6 | 17 | 340 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -20 | 340
11 | 6 | 18 | 333 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -27 | 333
11 | 6 | 19 | 320 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -24 | 320
11 | 6 | 20 | 307 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -42 | 307
11 | 6 | 21 | 300 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -84 | 300
11 | 6 | 22 | 294 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -82 | 294
11 | 6 | 23 | 289 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -85 | 289
11 | 7 | 0 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -77 | 280
11 | 7 | 1 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -97 | 280
11 | 7 | 2 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -82 | 292
11 | 7 | 3 | 306 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -83 | 306
11 | 7 | 4 | 308 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -84 | 308
11 | 7 | 5 | 305 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 305
11 | 7 | 6 | 299 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -92 | 299
11 | 7 | 7 | 303 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | -86 | 303
11 | 7 | 8 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 326
11 | 7 | 9 | 344 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 56 | 0 | 124 | 0 | 0 | -70 | 344
11 | 7 | 10 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 94 | 0 | 121 | 0 | -12 | -93 | 340
11 | 7 | 11 | 343 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 98 | 0 | 123 | 0 | -12 | -96 | 343
11 | 7 | 12 | 325 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 76 | 0 | 120 | 0 | 0 | -97 | 325
11 | 7 | 13 | 340 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 68 | 0 | 117 | 0 | -12 | -64 | 340
11 | 7 | 14 | 343 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 37 | 0 | 116 | 0 | 0 | -45 | 343
11 | 7 | 15 | 340 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 13 | 0 | 99 | 0 | 0 | -16 | 340
11 | 7 | 16 | 342 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | -32 | 342
11 | 7 | 17 | 340 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -76 | 340
11 | 7 | 18 | 334 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -75 | 334
11 | 7 | 19 | 321 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -78 | 321
11 | 7 | 20 | 312 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -65 | 312
11 | 7 | 21 | 304 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -39 | 304
11 | 7 | 22 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -19 | 298
11 | 7 | 23 | 291 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -7 | 291
11 | 8 | 0 | 279 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -5 | 279
11 | 8 | 1 | 280 | 96 | 79 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -1 | 280
11 | 8 | 2 | 296 | 96 | 109 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 296
11 | 8 | 3 | 315 | 96 | 121 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 315
11 | 8 | 4 | 321 | 96 | 127 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 321
11 | 8 | 5 | 321 | 96 | 127 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -2 | 321
11 | 8 | 6 | 314 | 96 | 123 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | -2 | 314
11 | 8 | 7 | 310 | 96 | 100 | 65 | 0 | 12 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 310
11 | 8 | 8 | 322 | 96 | 69 | 67 | 0 | 12 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 322
11 | 8 | 9 | 340 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 340
11 | 8 | 10 | 345 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 137 | 0 | 41 | 0 | -12 | -51 | 345
11 | 8 | 11 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 124 | 0 | 75 | 0 | -12 | -77 | 340
11 | 8 | 12 | 322 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 121 | 0 | 83 | 0 | -12 | -96 | 322
11 | 8 | 13 | 337 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 112 | 0 | 98 | 0 | 0 | -104 | 337
11 | 8 | 14 | 338 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 87 | 0 | 99 | 0 | 0 | -83 | 338
11 | 8 | 15 | 338 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 42 | 0 | 112 | 0 | 0 | -60 | 338
11 | 8 | 16 | 339 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | -35 | 339
11 | 8 | 17 | 339 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -22 | 339
11 | 8 | 18 | 334 | 96 | 62 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 334
11 | 8 | 19 | 324 | 96 | 84 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 324
11 | 8 | 20 | 315 | 96 | 71 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 315
11 | 8 | 21 | 305 | 96 | 76 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 305
11 | 8 | 22 | 301 | 96 | 89 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 301
11 | 8 | 23 | 293 | 96 | 89 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 293
11 | 9 | 0 | 280 | 96 | 74 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 280
11 | 9 | 1 | 282 | 96 | 79 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 282
11 | 9 | 2 | 298 | 96 | 97 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 298
11 | 9 | 3 | 315 | 96 | 104 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -1 | 315
11 | 9 | 4 | 324 | 96 | 108 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 324
11 | 9 | 5 | 325 | 96 | 116 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 325
11 | 9 | 6 | 322 | 96 | 114 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 322
11 | 9 | 7 | 314 | 96 | 85 | 65 | 0 | 12 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 314
11 | 9 | 8 | 328 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | -3 | 328
11 | 9 | 9 | 342 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 342
11 | 9 | 10 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 139 | 0 | 17 | 0 | 0 | -44 | 342
11 | 9 | 11 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 139 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 342
11 | 9 | 12 | 327 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 140 | 0 | 42 | 0 | -12 | -69 | 327
11 | 9 | 13 | 339 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 125 | 0 | 55 | 0 | 0 | -72 | 339
11 | 9 | 14 | 342 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 94 | 0 | 63 | 0 | 0 | -50 | 342
11 | 9 | 15 | 342 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | -3 | 342
11 | 9 | 16 | 342 | 96 | 64 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 342
11 | 9 | 17 | 341 | 96 | 57 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 341
11 | 9 | 18 | 334 | 96 | 65 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 334
11 | 9 | 19 | 323 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 9 | 20 | 313 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 313
11 | 9 | 21 | 305 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -5 | 305
11 | 9 | 22 | 299 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -23 | 299
11 | 9 | 23 | 291 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -33 | 291
11 | 10 | 0 | 281 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -39 | 281
11 | 10 | 1 | 281 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -23 | 281
11 | 10 | 2 | 295 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -5 | 295
11 | 10 | 3 | 313 | 96 | 77 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -1 | 313
11 | 10 | 4 | 318 | 96 | 74 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 318
11 | 10 | 5 | 315 | 96 | 67 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 315
11 | 10 | 6 | 307 | 96 | 69 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 307
11 | 10 | 7 | 309 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 309
11 | 10 | 8 | 333 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 9 | 0 | 132 | 0 | 0 | -39 | 333
11 | 10 | 9 | 353 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 18 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 10 | 10 | 355 | 96 | 88 | 67 | 0 | 12 | 19 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 355
11 | 10 | 11 | 354 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 22 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 10 | 12 | 338 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 18 | 0 | 103 | 0 | 0 | -9 | 338
11 | 10 | 13 | 353 | 96 | 89 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 10 | 14 | 353 | 96 | 90 | 71 | 0 | 12 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 353
11 | 10 | 15 | 348 | 96 | 81 | 81 | 0 | 12 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 10 | 16 | 350 | 96 | 101 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 350
11 | 10 | 17 | 343 | 96 | 95 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 343
11 | 10 | 18 | 335 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -29 | 335
11 | 10 | 19 | 324 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -76 | 324
11 | 10 | 20 | 316 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 316
11 | 10 | 21 | 308 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -77 | 308
11 | 10 | 22 | 302 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 302
11 | 10 | 23 | 294 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -85 | 294
11 | 11 | 0 | 281 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -106 | 281
11 | 11 | 1 | 280 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -101 | 280
11 | 11 | 2 | 292 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -97 | 292
11 | 11 | 3 | 309 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -83 | 309
11 | 11 | 4 | 316 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -67 | 316
11 | 11 | 5 | 309 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -42 | 309
11 | 11 | 6 | 292 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -41 | 292
11 | 11 | 7 | 289 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 13 | 0 | 105 | 0 | 0 | -56 | 289
11 | 11 | 8 | 294 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 47 | 0 | 113 | 0 | 0 | -91 | 294
11 | 11 | 9 | 298 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 72 | 0 | 104 | 0 | 0 | -103 | 298
11 | 11 | 10 | 299 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 76 | 0 | 89 | 0 | -12 | -78 | 299
11 | 11 | 11 | 298 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 61 | 0 | 108 | 0 | -12 | -84 | 298
11 | 11 | 12 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 69 | 0 | 80 | 0 | -12 | -70 | 292
11 | 11 | 13 | 294 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 68 | 0 | 55 | 0 | 0 | -54 | 294
11 | 11 | 14 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 49 | 0 | 61 | 0 | 0 | -44 | 291
11 | 11 | 15 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 28 | 0 | 84 | 0 | 0 | -46 | 291
11 | 11 | 16 | 299 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -18 | 299
11 | 11 | 17 | 312 | 96 | 68 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 312
11 | 11 | 18 | 312 | 96 | 88 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 312
11 | 11 | 19 | 308 | 96 | 69 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 308
11 | 11 | 20 | 301 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -10 | 301
11 | 11 | 21 | 291 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -17 | 291
11 | 11 | 22 | 283 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -41 | 283
11 | 11 | 23 | 274 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -49 | 274
11 | 12 | 0 | 261 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -46 | 261
11 | 12 | 1 | 262 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -33 | 262
11 | 12 | 2 | 279 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -60 | 279
11 | 12 | 3 | 298 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -70 | 298
11 | 12 | 4 | 303 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -39 | 303
11 | 12 | 5 | 298 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -63 | 298
11 | 12 | 6 | 285 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -56 | 285
11 | 12 | 7 | 279 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | -69 | 279
11 | 12 | 8 | 284 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 14 | 0 | 89 | 0 | 0 | -44 | 284
11 | 12 | 9 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 24 | 0 | 75 | 0 | 0 | -32 | 292
11 | 12 | 10 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 32 | 0 | 75 | 0 | 0 | -41 | 291
11 | 12 | 11 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | -55 | 291
11 | 12 | 12 | 293 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 65 | 0 | 0 | -17 | 293
11 | 12 | 13 | 289 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 92 | 0 | 0 | -48 | 289
11 | 12 | 14 | 290 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 11 | 0 | 92 | 0 | 0 | -38 | 290
11 | 12 | 15 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | -80 | 292
11 | 12 | 16 | 303 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -36 | 303
11 | 12 | 17 | 318 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -48 | 318
11 | 12 | 18 | 319 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -53 | 319
11 | 12 | 19 | 315 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -59 | 315
11 | 12 | 20 | 308 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -66 | 308
11 | 12 | 21 | 298 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -85 | 298
11 | 12 | 22 | 285 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -96 | 285
11 | 12 | 23 | 277 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -103 | 277
11 | 13 | 0 | 265 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -112 | 265
11 | 13 | 1 | 268 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -92 | 268
11 | 13 | 2 | 288 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -69 | 288
11 | 13 | 3 | 307 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -39 | 307
11 | 13 | 4 | 316 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -16 | 316
11 | 13 | 5 | 323 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -3 | 323
11 | 13 | 6 | 331 | 96 | 68 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 331
11 | 13 | 7 | 341 | 96 | 104 | 66 | 0 | 12 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 341
11 | 13 | 8 | 371 | 96 | 128 | 68 | 0 | 12 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 371
11 | 13 | 9 | 399 | 96 | 112 | 71 | 0 | 12 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 399
11 | 13 | 10 | 396 | 96 | 58 | 67 | 0 | 12 | 62 | 0 | 137 | 0 | 0 | -36 | 396
11 | 13 | 11 | 390 | 96 | 67 | 67 | 0 | 12 | 75 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 390
11 | 13 | 12 | 371 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 60 | 0 | 99 | 0 | 0 | -15 | 371
11 | 13 | 13 | 387 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 58 | 0 | 117 | 0 | 0 | -21 | 387
11 | 13 | 14 | 390 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 41 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 390
11 | 13 | 15 | 388 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -32 | 388
11 | 13 | 16 | 395 | 96 | 58 | 98 | 0 | 12 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -17 | 395
11 | 13 | 17 | 394 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -17 | 394
11 | 13 | 18 | 391 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 391
11 | 13 | 19 | 377 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -24 | 377
11 | 13 | 20 | 364 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 364
11 | 13 | 21 | 349 | 96 | 61 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 349
11 | 13 | 22 | 340 | 96 | 68 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 340
11 | 13 | 23 | 329 | 96 | 59 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 329
11 | 14 | 0 | 313 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -20 | 313
11 | 14 | 1 | 314 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -8 | 314
11 | 14 | 2 | 331 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -5 | 331
11 | 14 | 3 | 346 | 96 | 81 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 346
11 | 14 | 4 | 354 | 96 | 110 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 14 | 5 | 356 | 96 | 95 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 14 | 6 | 358 | 96 | 107 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 14 | 7 | 361 | 96 | 124 | 66 | 0 | 12 | 19 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 14 | 8 | 380 | 96 | 107 | 68 | 0 | 12 | 43 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 380
11 | 14 | 9 | 393 | 96 | 94 | 71 | 0 | 12 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 393
11 | 14 | 10 | 385 | 96 | 85 | 67 | 0 | 12 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 385
11 | 14 | 11 | 383 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 383
11 | 14 | 12 | 361 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 361
11 | 14 | 13 | 376 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 376
11 | 14 | 14 | 372 | 96 | 135 | 72 | 0 | 12 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 372
11 | 14 | 15 | 368 | 96 | 153 | 82 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 368
11 | 14 | 16 | 374 | 96 | 155 | 98 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 374
11 | 14 | 17 | 378 | 96 | 165 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 14 | 18 | 374 | 96 | 165 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 14 | 19 | 365 | 96 | 167 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 14 | 20 | 354 | 96 | 158 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 14 | 21 | 342 | 96 | 153 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 342
11 | 14 | 22 | 335 | 96 | 146 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 335
11 | 14 | 23 | 323 | 96 | 119 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 323
11 | 15 | 0 | 305 | 96 | 97 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 305
11 | 15 | 1 | 310 | 96 | 91 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 310
11 | 15 | 2 | 327 | 96 | 105 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 327
11 | 15 | 3 | 343 | 96 | 125 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 343
11 | 15 | 4 | 350 | 96 | 120 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 350
11 | 15 | 5 | 349 | 96 | 120 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 349
11 | 15 | 6 | 351 | 96 | 145 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 351
11 | 15 | 7 | 353 | 96 | 128 | 66 | 0 | 12 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 353
11 | 15 | 8 | 371 | 96 | 107 | 68 | 0 | 12 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 371
11 | 15 | 9 | 382 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 382
11 | 15 | 10 | 378 | 96 | 83 | 68 | 0 | 12 | 90 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 378
11 | 15 | 11 | 369 | 96 | 74 | 67 | 0 | 12 | 87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 369
11 | 15 | 12 | 350 | 96 | 62 | 63 | 0 | 12 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 350
11 | 15 | 13 | 361 | 96 | 76 | 68 | 0 | 12 | 74 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 15 | 14 | 370 | 96 | 123 | 72 | 0 | 12 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 370
11 | 15 | 15 | 368 | 96 | 130 | 82 | 0 | 12 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 368
11 | 15 | 16 | 374 | 96 | 122 | 98 | 0 | 12 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 15 | 17 | 374 | 96 | 114 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 15 | 18 | 370 | 96 | 123 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 370
11 | 15 | 19 | 358 | 96 | 117 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 15 | 20 | 347 | 96 | 107 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 347
11 | 15 | 21 | 337 | 96 | 129 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 337
11 | 15 | 22 | 326 | 96 | 115 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 326
11 | 15 | 23 | 316 | 96 | 107 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 316
11 | 16 | 0 | 304 | 96 | 83 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 304
11 | 16 | 1 | 307 | 96 | 82 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 307
11 | 16 | 2 | 323 | 96 | 89 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 323
11 | 16 | 3 | 340 | 96 | 115 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 340
11 | 16 | 4 | 346 | 96 | 108 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 16 | 5 | 348 | 96 | 111 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 16 | 6 | 348 | 96 | 97 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 16 | 7 | 346 | 96 | 98 | 66 | 0 | 12 | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 346
11 | 16 | 8 | 359 | 96 | 73 | 68 | 0 | 12 | 74 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 359
11 | 16 | 9 | 366 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 366
11 | 16 | 10 | 361 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 122 | 0 | 14 | 0 | 0 | -7 | 361
11 | 16 | 11 | 359 | 96 | 66 | 67 | 0 | 12 | 109 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 359
11 | 16 | 12 | 342 | 96 | 82 | 63 | 0 | 12 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 342
11 | 16 | 13 | 354 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 16 | 14 | 355 | 96 | 116 | 72 | 0 | 12 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 355
11 | 16 | 15 | 353 | 96 | 121 | 82 | 0 | 12 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 16 | 16 | 360 | 96 | 123 | 98 | 0 | 12 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 360
11 | 16 | 17 | 361 | 96 | 128 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 16 | 18 | 356 | 96 | 105 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 16 | 19 | 346 | 96 | 92 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 346
11 | 16 | 20 | 336 | 96 | 80 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 336
11 | 16 | 21 | 326 | 96 | 102 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 326
11 | 16 | 22 | 321 | 96 | 130 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 321
11 | 16 | 23 | 311 | 96 | 123 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 311
11 | 17 | 0 | 299 | 96 | 121 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 299
11 | 17 | 1 | 302 | 96 | 110 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 302
11 | 17 | 2 | 316 | 96 | 123 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 316
11 | 17 | 3 | 332 | 96 | 124 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 332
11 | 17 | 4 | 339 | 96 | 131 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 17 | 5 | 337 | 96 | 135 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 337
11 | 17 | 6 | 333 | 96 | 125 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 333
11 | 17 | 7 | 335 | 96 | 137 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 335
11 | 17 | 8 | 365 | 96 | 162 | 69 | 0 | 12 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 365
11 | 17 | 9 | 384 | 96 | 177 | 72 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 384
11 | 17 | 10 | 383 | 96 | 102 | 68 | 0 | 12 | 18 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 383
11 | 17 | 11 | 380 | 96 | 97 | 68 | 0 | 12 | 24 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 380
11 | 17 | 12 | 362 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 22 | 0 | 154 | 0 | 0 | -41 | 362
11 | 17 | 13 | 379 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 17 | 0 | 132 | 0 | 0 | -2 | 379
11 | 17 | 14 | 379 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 20 | 0 | 143 | 0 | 0 | -20 | 379
11 | 17 | 15 | 376 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 12 | 0 | 148 | 0 | 0 | -30 | 376
11 | 17 | 16 | 380 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -38 | 380
11 | 17 | 17 | 375 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 375
11 | 17 | 18 | 367 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 367
11 | 17 | 19 | 356 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 356
11 | 17 | 20 | 344 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -47 | 344
11 | 17 | 21 | 332 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 332
11 | 17 | 22 | 323 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -58 | 323
11 | 17 | 23 | 314 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -52 | 314
11 | 18 | 0 | 301 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -79 | 301
11 | 18 | 1 | 303 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -60 | 303
11 | 18 | 2 | 317 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | -30 | 317
11 | 18 | 3 | 333 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 333
11 | 18 | 4 | 340 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -69 | 340
11 | 18 | 5 | 336 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 336
11 | 18 | 6 | 324 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 324
11 | 18 | 7 | 321 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -68 | 321
11 | 18 | 8 | 339 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 15 | 0 | 155 | 0 | 0 | -57 | 339
11 | 18 | 9 | 353 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 21 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 353
11 | 18 | 10 | 354 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -46 | 354
11 | 18 | 11 | 354 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 354
11 | 18 | 12 | 346 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 26 | 0 | 155 | 0 | 0 | -61 | 346
11 | 18 | 13 | 347 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 33 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 347
11 | 18 | 14 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 32 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 344
11 | 18 | 15 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 12 | 0 | 155 | 0 | 5 | -54 | 344
11 | 18 | 16 | 354 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 354
11 | 18 | 17 | 358 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 358
11 | 18 | 18 | 354 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -41 | 354
11 | 18 | 19 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 344
11 | 18 | 20 | 334 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 334
11 | 18 | 21 | 320 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -63 | 320
11 | 18 | 22 | 309 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -78 | 309
11 | 18 | 23 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -83 | 298
11 | 19 | 0 | 284 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -99 | 284
11 | 19 | 1 | 285 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -97 | 285
11 | 19 | 2 | 303 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 303
11 | 19 | 3 | 318 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -69 | 318
11 | 19 | 4 | 323 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -72 | 323
11 | 19 | 5 | 315 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -46 | 315
11 | 19 | 6 | 299 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -37 | 299
11 | 19 | 7 | 294 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 9 | 0 | 123 | 0 | 0 | -66 | 294
11 | 19 | 8 | 297 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 27 | 0 | 128 | 0 | 0 | -84 | 297
11 | 19 | 9 | 304 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 43 | 0 | 127 | 0 | -9 | -83 | 304
11 | 19 | 10 | 301 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 44 | 0 | 130 | 0 | -12 | -87 | 301
11 | 19 | 11 | 299 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 46 | 0 | 147 | 0 | -12 | -108 | 299
11 | 19 | 12 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 45 | 0 | 143 | 0 | -12 | -104 | 298
11 | 19 | 13 | 290 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 34 | 0 | 139 | 0 | -12 | -97 | 290
11 | 19 | 14 | 287 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 25 | 0 | 144 | 0 | 0 | -108 | 287
11 | 19 | 15 | 289 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 10 | 0 | 148 | 0 | 0 | -95 | 289
11 | 19 | 16 | 302 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | -81 | 302
11 | 19 | 17 | 318 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -75 | 318
11 | 19 | 18 | 319 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -64 | 319
11 | 19 | 19 | 314 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -78 | 314
11 | 19 | 20 | 308 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 308
11 | 19 | 21 | 297 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 297
11 | 19 | 22 | 289 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -88 | 289
11 | 19 | 23 | 282 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -89 | 282
11 | 20 | 0 | 270 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -109 | 270
11 | 20 | 1 | 275 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -104 | 275
11 | 20 | 2 | 295 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 295
11 | 20 | 3 | 315 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -69 | 315
11 | 20 | 4 | 325 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -42 | 325
11 | 20 | 5 | 326 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -53 | 326
11 | 20 | 6 | 327 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 327
11 | 20 | 7 | 340 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 4 | 0 | 144 | 0 | 0 | -39 | 340
11 | 20 | 8 | 369 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 28 | 0 | 142 | 0 | 0 | -34 | 369
11 | 20 | 9 | 392 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 46 | 0 | 144 | 0 | 0 | -35 | 392
11 | 20 | 10 | 392 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 392
11 | 20 | 11 | 393 | 96 | 58 | 68 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 393
11 | 20 | 12 | 374 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 53 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 374
11 | 20 | 13 | 380 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 66 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 380
11 | 20 | 14 | 376 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 54 | 0 | 155 | 0 | 0 | -70 | 376
11 | 20 | 15 | 376 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 26 | 0 | 150 | 0 | 0 | -47 | 376
11 | 20 | 16 | 383 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 383
11 | 20 | 17 | 385 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 385
11 | 20 | 18 | 381 | 96 | 86 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 381
11 | 20 | 19 | 368 | 96 | 119 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 368
11 | 20 | 20 | 357 | 96 | 137 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 357
11 | 20 | 21 | 345 | 96 | 150 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 345
11 | 20 | 22 | 339 | 96 | 147 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 20 | 23 | 328 | 96 | 131 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 328
11 | 21 | 0 | 317 | 96 | 121 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 317
11 | 21 | 1 | 322 | 96 | 133 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 322
11 | 21 | 2 | 340 | 96 | 146 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 340
11 | 21 | 3 | 359 | 96 | 155 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 359
11 | 21 | 4 | 367 | 96 | 164 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 367
11 | 21 | 5 | 372 | 96 | 168 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 372
11 | 21 | 6 | 376 | 96 | 158 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 376
11 | 21 | 7 | 374 | 96 | 149 | 67 | 0 | 12 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 21 | 8 | 384 | 96 | 120 | 69 | 0 | 12 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 384
11 | 21 | 9 | 388 | 96 | 84 | 73 | 0 | 12 | 118 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 388
11 | 21 | 10 | 375 | 96 | 63 | 69 | 0 | 12 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 375
11 | 21 | 11 | 367 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 367
11 | 21 | 12 | 345 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 345
11 | 21 | 13 | 354 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 354
11 | 21 | 14 | 355 | 96 | 83 | 73 | 0 | 12 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 355
11 | 21 | 15 | 356 | 96 | 125 | 83 | 0 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 21 | 16 | 366 | 96 | 155 | 99 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 366
11 | 21 | 17 | 373 | 96 | 159 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 373
11 | 21 | 18 | 371 | 96 | 167 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 371
11 | 21 | 19 | 361 | 96 | 154 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 361
11 | 21 | 20 | 352 | 96 | 149 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 352
11 | 21 | 21 | 341 | 96 | 136 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -1 | 341
11 | 21 | 22 | 336 | 96 | 130 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 336
11 | 21 | 23 | 327 | 96 | 117 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 327
11 | 22 | 0 | 315 | 96 | 97 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 315
11 | 22 | 1 | 319 | 96 | 96 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 319
11 | 22 | 2 | 337 | 96 | 116 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 337
11 | 22 | 3 | 354 | 96 | 131 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 354
11 | 22 | 4 | 361 | 96 | 130 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 22 | 5 | 363 | 96 | 139 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 22 | 6 | 366 | 96 | 139 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 366
11 | 22 | 7 | 363 | 96 | 125 | 67 | 0 | 12 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 363
11 | 22 | 8 | 369 | 96 | 88 | 70 | 0 | 12 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 369
11 | 22 | 9 | 372 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 117 | 0 | 21 | 0 | 0 | -3 | 372
11 | 22 | 10 | 362 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 130 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 362
11 | 22 | 11 | 353 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 133 | 0 | 20 | 0 | -12 | -20 | 353
11 | 22 | 12 | 335 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 135 | 0 | 26 | 0 | -12 | -42 | 335
11 | 22 | 13 | 344 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 121 | 0 | 19 | 0 | 0 | -29 | 344
11 | 22 | 14 | 346 | 96 | 59 | 74 | 0 | 12 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 22 | 15 | 346 | 96 | 103 | 83 | 0 | 12 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 22 | 16 | 351 | 96 | 125 | 100 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | -2 | 351
11 | 22 | 17 | 354 | 96 | 132 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 354
11 | 22 | 18 | 352 | 96 | 133 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 352
11 | 22 | 19 | 342 | 96 | 135 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -1 | 342
11 | 22 | 20 | 335 | 96 | 137 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 335
11 | 22 | 21 | 328 | 96 | 117 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 328
11 | 22 | 22 | 321 | 96 | 102 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 321
11 | 22 | 23 | 316 | 96 | 96 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 316
11 | 23 | 0 | 304 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 304
11 | 23 | 1 | 309 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 309
11 | 23 | 2 | 327 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -3 | 327
11 | 23 | 3 | 343 | 96 | 85 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 343
11 | 23 | 4 | 346 | 96 | 79 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 23 | 5 | 340 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 340
11 | 23 | 6 | 328 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -28 | 328
11 | 23 | 7 | 323 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | -25 | 323
11 | 23 | 8 | 330 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 56 | 0 | 102 | 0 | 0 | -55 | 330
11 | 23 | 9 | 334 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 84 | 0 | 87 | 0 | 0 | -64 | 334
11 | 23 | 10 | 332 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 92 | 0 | 104 | 0 | 0 | -91 | 332
11 | 23 | 11 | 325 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 100 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 325
11 | 23 | 12 | 313 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 107 | 0 | 148 | 0 | -12 | -157 | 313
11 | 23 | 13 | 314 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 95 | 0 | 138 | 0 | -5 | -141 | 314
11 | 23 | 14 | 316 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 70 | 0 | 141 | 0 | 0 | -122 | 316
11 | 23 | 15 | 316 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 35 | 0 | 138 | 0 | 0 | -84 | 316
11 | 23 | 16 | 322 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | -41 | 322
11 | 23 | 17 | 333 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -61 | 333
11 | 23 | 18 | 332 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -57 | 332
11 | 23 | 19 | 324 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -20 | 324
11 | 23 | 20 | 318 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 318
11 | 23 | 21 | 310 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -75 | 310
11 | 23 | 22 | 304 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 304
11 | 23 | 23 | 294 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -88 | 294
11 | 24 | 0 | 285 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -95 | 285
11 | 24 | 1 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -88 | 292
11 | 24 | 2 | 310 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 310
11 | 24 | 3 | 326 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 326
11 | 24 | 4 | 330 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -65 | 330
11 | 24 | 5 | 326 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 326
11 | 24 | 6 | 318 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -76 | 318
11 | 24 | 7 | 321 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -72 | 321
11 | 24 | 8 | 348 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 348
11 | 24 | 9 | 366 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 366
11 | 24 | 10 | 368 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 368
11 | 24 | 11 | 368 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 29 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 368
11 | 24 | 12 | 355 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 26 | 0 | 155 | 0 | -12 | -43 | 355
11 | 24 | 13 | 368 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 29 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 368
11 | 24 | 14 | 368 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 34 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 368
11 | 24 | 15 | 364 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 364
11 | 24 | 16 | 372 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 372
11 | 24 | 17 | 371 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -47 | 371
11 | 24 | 18 | 367 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -46 | 367
11 | 24 | 19 | 356 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -42 | 356
11 | 24 | 20 | 345 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 345
11 | 24 | 21 | 334 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 334
11 | 24 | 22 | 327 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -41 | 327
11 | 24 | 23 | 320 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -49 | 320
11 | 25 | 0 | 308 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -41 | 308
11 | 25 | 1 | 308 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -76 | 308
11 | 25 | 2 | 325 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -33 | 325
11 | 25 | 3 | 341 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -36 | 341
11 | 25 | 4 | 347 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -26 | 347
11 | 25 | 5 | 341 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -7 | 341
11 | 25 | 6 | 330 | 96 | 96 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 330
11 | 25 | 7 | 327 | 96 | 112 | 66 | 0 | 12 | 10 | 0 | 28 | 0 | 5 | -2 | 327
11 | 25 | 8 | 334 | 96 | 111 | 63 | 0 | 12 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 334
11 | 25 | 9 | 341 | 96 | 95 | 63 | 0 | 12 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 341
11 | 25 | 10 | 340 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 340
11 | 25 | 11 | 331 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 67 | 0 | 41 | 0 | -4 | -1 | 331
11 | 25 | 12 | 323 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 68 | 0 | 43 | 0 | -12 | -3 | 323
11 | 25 | 13 | 321 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 58 | 0 | 50 | 0 | -12 | -2 | 321
11 | 25 | 14 | 319 | 96 | 67 | 64 | 0 | 12 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 319
11 | 25 | 15 | 320 | 96 | 104 | 63 | 0 | 12 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 320
11 | 25 | 16 | 331 | 96 | 132 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 331
11 | 25 | 17 | 342 | 96 | 140 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 342
11 | 25 | 18 | 342 | 96 | 118 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 342
11 | 25 | 19 | 335 | 96 | 95 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 335
11 | 25 | 20 | 329 | 96 | 91 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 329
11 | 25 | 21 | 317 | 96 | 86 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 317
11 | 25 | 22 | 313 | 96 | 110 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 313
11 | 25 | 23 | 308 | 96 | 118 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 308
11 | 26 | 0 | 299 | 96 | 107 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 299
11 | 26 | 1 | 303 | 96 | 106 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 303
11 | 26 | 2 | 320 | 96 | 115 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 320
11 | 26 | 3 | 337 | 96 | 117 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 337
11 | 26 | 4 | 339 | 96 | 112 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 339
11 | 26 | 5 | 333 | 96 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 333
11 | 26 | 6 | 324 | 96 | 103 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 324
11 | 26 | 7 | 318 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 318
11 | 26 | 8 | 313 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | -10 | 313
11 | 26 | 9 | 313 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 313
11 | 26 | 10 | 304 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 304
11 | 26 | 11 | 292 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 115 | 0 | 19 | 0 | -12 | -58 | 292
11 | 26 | 12 | 284 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 122 | 0 | 32 | 0 | -12 | -86 | 284
11 | 26 | 13 | 278 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 103 | 0 | 47 | 0 | -12 | -88 | 278
11 | 26 | 14 | 277 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 71 | 0 | 53 | 0 | -1 | -74 | 277
11 | 26 | 15 | 281 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | -19 | 281
11 | 26 | 16 | 297 | 96 | 77 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 297
11 | 26 | 17 | 317 | 96 | 75 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 317
11 | 26 | 18 | 324 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -19 | 324
11 | 26 | 19 | 320 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 320
11 | 26 | 20 | 314 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -11 | 314
11 | 26 | 21 | 303 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -7 | 303
11 | 26 | 22 | 295 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -8 | 295
11 | 26 | 23 | 289 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -3 | 289
11 | 27 | 0 | 279 | 96 | 57 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 279
11 | 27 | 1 | 283 | 96 | 71 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 283
11 | 27 | 2 | 305 | 96 | 98 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 305
11 | 27 | 3 | 322 | 96 | 95 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 322
11 | 27 | 4 | 331 | 96 | 96 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 331
11 | 27 | 5 | 332 | 96 | 94 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 332
11 | 27 | 6 | 336 | 96 | 101 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 336
11 | 27 | 7 | 341 | 96 | 105 | 69 | 0 | 12 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 341
11 | 27 | 8 | 361 | 96 | 84 | 71 | 0 | 12 | 40 | 0 | 49 | 0 | 10 | -1 | 361
11 | 27 | 9 | 375 | 96 | 83 | 74 | 0 | 12 | 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 375
11 | 27 | 10 | 365 | 96 | 65 | 70 | 0 | 12 | 90 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 27 | 11 | 356 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | -4 | 356
11 | 27 | 12 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 97 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 340
11 | 27 | 13 | 349 | 96 | 68 | 71 | 0 | 12 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 349
11 | 27 | 14 | 354 | 96 | 67 | 75 | 0 | 12 | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 27 | 15 | 354 | 96 | 89 | 85 | 0 | 12 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 27 | 16 | 359 | 96 | 76 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 27 | 17 | 359 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 359
11 | 27 | 18 | 354 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 354
11 | 27 | 19 | 344 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -22 | 344
11 | 27 | 20 | 334 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -45 | 334
11 | 27 | 21 | 324 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -42 | 324
11 | 27 | 22 | 319 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 319
11 | 27 | 23 | 310 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 310
11 | 28 | 0 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -83 | 298
11 | 28 | 1 | 300 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -81 | 300
11 | 28 | 2 | 317 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 317
11 | 28 | 3 | 333 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -40 | 333
11 | 28 | 4 | 342 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -50 | 342
11 | 28 | 5 | 341 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 341
11 | 28 | 6 | 335 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -60 | 335
11 | 28 | 7 | 340 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 340
11 | 28 | 8 | 368 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 368
11 | 28 | 9 | 390 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 9 | 0 | 151 | 0 | 0 | -10 | 390
11 | 28 | 10 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -16 | 392
11 | 28 | 11 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 24 | 0 | 155 | 0 | 0 | -22 | 392
11 | 28 | 12 | 369 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 46 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 369
11 | 28 | 13 | 384 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 384
11 | 28 | 14 | 387 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 27 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 387
11 | 28 | 15 | 388 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -29 | 388
11 | 28 | 16 | 391 | 96 | 57 | 101 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 391
11 | 28 | 17 | 388 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 388
11 | 28 | 18 | 382 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -32 | 382
11 | 28 | 19 | 370 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -23 | 370
11 | 28 | 20 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 360
11 | 28 | 21 | 346 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 346
11 | 28 | 22 | 339 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -46 | 339
11 | 28 | 23 | 327 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -45 | 327
11 | 29 | 0 | 315 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -56 | 315
11 | 29 | 1 | 318 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -44 | 318
11 | 29 | 2 | 335 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 335
11 | 29 | 3 | 354 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 354
11 | 29 | 4 | 360 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -37 | 360
11 | 29 | 5 | 362 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 362
11 | 29 | 6 | 362 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 362
11 | 29 | 7 | 365 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -26 | 365
11 | 29 | 8 | 391 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 391
11 | 29 | 9 | 410 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 30 | 0 | 155 | 0 | 0 | -17 | 410
11 | 29 | 10 | 411 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | -5 | 411
11 | 29 | 11 | 409 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 24 | 0 | 155 | 0 | 0 | -7 | 409
11 | 29 | 12 | 391 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -17 | 391
11 | 29 | 13 | 404 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 24 | 0 | 155 | 0 | 0 | -13 | 404
11 | 29 | 14 | 404 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 404
11 | 29 | 15 | 403 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | -12 | 403
11 | 29 | 16 | 407 | 96 | 59 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -18 | 407
11 | 29 | 17 | 400 | 96 | 58 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 400
11 | 29 | 18 | 394 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -3 | 394
11 | 29 | 19 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 381
11 | 29 | 20 | 368 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -13 | 368
11 | 29 | 21 | 355 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -29 | 355
11 | 29 | 22 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -33 | 346
11 | 29 | 23 | 336 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -35 | 336
11 | 30 | 0 | 321 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -56 | 321
11 | 30 | 1 | 323 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -50 | 323
11 | 30 | 2 | 341 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 341
11 | 30 | 3 | 357 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -37 | 357
11 | 30 | 4 | 364 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 364
11 | 30 | 5 | 365 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -32 | 365
11 | 30 | 6 | 364 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -32 | 364
11 | 30 | 7 | 370 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -25 | 370
11 | 30 | 8 | 399 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -12 | 399
11 | 30 | 9 | 419 | 96 | 60 | 75 | 0 | 12 | 27 | 0 | 155 | 0 | 0 | -6 | 419
11 | 30 | 10 | 416 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 40 | 0 | 144 | 0 | 0 | -7 | 416
11 | 30 | 11 | 412 | 96 | 70 | 71 | 0 | 12 | 45 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 412
11 | 30 | 12 | 392 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 42 | 0 | 126 | 0 | 0 | -7 | 392
11 | 30 | 13 | 410 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 37 | 0 | 155 | 0 | 0 | -21 | 410
11 | 30 | 14 | 414 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -7 | 414
11 | 30 | 15 | 414 | 96 | 82 | 86 | 0 | 12 | 8 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 414
11 | 30 | 16 | 422 | 96 | 122 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 422
11 | 30 | 17 | 417 | 96 | 130 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 417
11 | 30 | 18 | 409 | 96 | 142 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 30 | 19 | 396 | 96 | 133 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 396
11 | 30 | 20 | 384 | 96 | 147 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 384
11 | 30 | 21 | 367 | 96 | 141 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 367
11 | 30 | 22 | 358 | 96 | 136 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 30 | 23 | 348 | 96 | 136 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 348
12 | 1 | 0 | 369 | 96 | 159 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 1 | 1 | 371 | 96 | 176 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 371
12 | 1 | 2 | 384 | 96 | 183 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 1 | 3 | 392 | 96 | 181 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 1 | 4 | 393 | 96 | 171 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 1 | 5 | 392 | 96 | 167 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 1 | 6 | 395 | 96 | 161 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 1 | 7 | 398 | 96 | 161 | 91 | 0 | 12 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 1 | 8 | 410 | 96 | 122 | 107 | 0 | 12 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 1 | 9 | 421 | 96 | 101 | 108 | 0 | 12 | 58 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 421
12 | 1 | 10 | 421 | 96 | 126 | 103 | 0 | 12 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 1 | 11 | 423 | 96 | 144 | 95 | 0 | 12 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 1 | 12 | 411 | 96 | 143 | 83 | 0 | 12 | 32 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 411
12 | 1 | 13 | 422 | 96 | 127 | 93 | 0 | 12 | 24 | 0 | 67 | 0 | 5 | -2 | 422
12 | 1 | 14 | 424 | 96 | 157 | 100 | 0 | 12 | 16 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 1 | 15 | 423 | 96 | 155 | 108 | 0 | 12 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 1 | 16 | 425 | 96 | 122 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 425
12 | 1 | 17 | 420 | 96 | 128 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 1 | 18 | 413 | 96 | 103 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 1 | 19 | 403 | 96 | 105 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 1 | 20 | 396 | 96 | 109 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 396
12 | 1 | 21 | 390 | 96 | 135 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 1 | 22 | 386 | 96 | 136 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 1 | 23 | 380 | 96 | 104 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 2 | 0 | 370 | 96 | 70 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 2 | 1 | 372 | 96 | 120 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 372
12 | 2 | 2 | 381 | 96 | 132 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 2 | 3 | 389 | 96 | 117 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 2 | 4 | 388 | 96 | 146 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 2 | 5 | 383 | 96 | 140 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 383
12 | 2 | 6 | 375 | 96 | 148 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 2 | 7 | 374 | 96 | 149 | 77 | 0 | 12 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 2 | 8 | 383 | 96 | 161 | 76 | 0 | 12 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 383
12 | 2 | 9 | 387 | 96 | 152 | 75 | 0 | 12 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 387
12 | 2 | 10 | 384 | 96 | 115 | 73 | 0 | 12 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 384
12 | 2 | 11 | 382 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 382
12 | 2 | 12 | 374 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 374
12 | 2 | 13 | 372 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 372
12 | 2 | 14 | 368 | 96 | 151 | 70 | 0 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 368
12 | 2 | 15 | 367 | 96 | 167 | 70 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 367
12 | 2 | 16 | 373 | 96 | 181 | 75 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -2 | 373
12 | 2 | 17 | 380 | 96 | 178 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 380
12 | 2 | 18 | 381 | 96 | 172 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 381
12 | 2 | 19 | 378 | 96 | 160 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 2 | 20 | 374 | 96 | 134 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 2 | 21 | 366 | 96 | 127 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 2 | 22 | 361 | 96 | 108 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 361
12 | 2 | 23 | 355 | 96 | 81 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 355
12 | 3 | 0 | 347 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -33 | 347
12 | 3 | 1 | 347 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -41 | 347
12 | 3 | 2 | 359 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -36 | 359
12 | 3 | 3 | 368 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 368
12 | 3 | 4 | 369 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -46 | 369
12 | 3 | 5 | 361 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 361
12 | 3 | 6 | 349 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -45 | 349
12 | 3 | 7 | 346 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | -51 | 346
12 | 3 | 8 | 357 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 7 | 0 | 150 | 0 | 0 | -40 | 357
12 | 3 | 9 | 367 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 12 | 0 | 151 | 0 | 0 | -35 | 367
12 | 3 | 10 | 367 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 367
12 | 3 | 11 | 365 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | -12 | -51 | 365
12 | 3 | 12 | 361 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 55 | 0 | 155 | 0 | -12 | -71 | 361
12 | 3 | 13 | 354 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 52 | 0 | 155 | 0 | 0 | -89 | 354
12 | 3 | 14 | 352 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 28 | 0 | 118 | 0 | 0 | -28 | 352
12 | 3 | 15 | 354 | 96 | 87 | 70 | 0 | 12 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 354
12 | 3 | 16 | 364 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -3 | 364
12 | 3 | 17 | 374 | 96 | 106 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 374
12 | 3 | 18 | 375 | 96 | 80 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 375
12 | 3 | 19 | 372 | 96 | 105 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 372
12 | 3 | 20 | 367 | 96 | 131 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 3 | 21 | 358 | 96 | 155 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 358
12 | 3 | 22 | 353 | 96 | 152 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 353
12 | 3 | 23 | 348 | 96 | 136 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 348
12 | 4 | 0 | 342 | 96 | 151 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 342
12 | 4 | 1 | 347 | 96 | 159 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 4 | 2 | 363 | 96 | 164 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 363
12 | 4 | 3 | 373 | 96 | 164 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 373
12 | 4 | 4 | 378 | 96 | 160 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 4 | 5 | 380 | 96 | 165 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 4 | 6 | 386 | 96 | 162 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 386
12 | 4 | 7 | 393 | 96 | 152 | 91 | 0 | 12 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 4 | 8 | 407 | 96 | 119 | 107 | 0 | 12 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 407
12 | 4 | 9 | 412 | 96 | 82 | 109 | 0 | 12 | 96 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 412
12 | 4 | 10 | 403 | 96 | 59 | 104 | 0 | 12 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 403
12 | 4 | 11 | 398 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 398
12 | 4 | 12 | 388 | 96 | 57 | 83 | 0 | 12 | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 388
12 | 4 | 13 | 393 | 96 | 69 | 93 | 0 | 12 | 105 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 393
12 | 4 | 14 | 394 | 96 | 90 | 100 | 0 | 12 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 4 | 15 | 393 | 96 | 126 | 109 | 0 | 12 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 4 | 16 | 398 | 96 | 144 | 127 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 398
12 | 4 | 17 | 402 | 96 | 158 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 4 | 18 | 402 | 96 | 155 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 4 | 19 | 396 | 96 | 130 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 4 | 20 | 392 | 96 | 117 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 4 | 21 | 384 | 96 | 120 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 4 | 22 | 381 | 96 | 123 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 4 | 23 | 377 | 96 | 109 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 5 | 0 | 372 | 96 | 124 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 372
12 | 5 | 1 | 375 | 96 | 123 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 5 | 2 | 386 | 96 | 125 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 5 | 3 | 394 | 96 | 127 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 5 | 4 | 394 | 96 | 137 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 5 | 5 | 395 | 96 | 160 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 395
12 | 5 | 6 | 398 | 96 | 145 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 5 | 7 | 403 | 96 | 147 | 91 | 0 | 12 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 5 | 8 | 420 | 96 | 119 | 107 | 0 | 12 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 420
12 | 5 | 9 | 428 | 96 | 121 | 109 | 0 | 12 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 428
12 | 5 | 10 | 421 | 96 | 126 | 104 | 0 | 12 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 421
12 | 5 | 11 | 418 | 96 | 141 | 95 | 0 | 12 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 5 | 12 | 403 | 96 | 157 | 83 | 0 | 12 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 5 | 13 | 412 | 96 | 173 | 93 | 0 | 12 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 412
12 | 5 | 14 | 412 | 96 | 179 | 100 | 0 | 12 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 412
12 | 5 | 15 | 410 | 96 | 181 | 109 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 5 | 16 | 415 | 96 | 173 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 5 | 17 | 415 | 96 | 181 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 5 | 18 | 410 | 96 | 183 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 5 | 19 | 402 | 96 | 182 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 5 | 20 | 396 | 96 | 178 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 5 | 21 | 388 | 96 | 172 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 5 | 22 | 382 | 96 | 167 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 5 | 23 | 375 | 96 | 168 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 6 | 0 | 366 | 96 | 165 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 6 | 1 | 369 | 96 | 170 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 369
12 | 6 | 2 | 380 | 96 | 184 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 380
12 | 6 | 3 | 391 | 96 | 189 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 391
12 | 6 | 4 | 395 | 96 | 182 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 6 | 5 | 398 | 96 | 174 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 6 | 6 | 399 | 96 | 169 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 6 | 7 | 401 | 96 | 160 | 91 | 0 | 12 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 6 | 8 | 408 | 96 | 114 | 107 | 0 | 12 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 6 | 9 | 409 | 96 | 74 | 109 | 0 | 12 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 6 | 10 | 399 | 96 | 58 | 104 | 0 | 12 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 399
12 | 6 | 11 | 393 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 393
12 | 6 | 12 | 380 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 380
12 | 6 | 13 | 386 | 96 | 66 | 93 | 0 | 12 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 6 | 14 | 387 | 96 | 108 | 100 | 0 | 12 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 387
12 | 6 | 15 | 388 | 96 | 147 | 109 | 0 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 6 | 16 | 393 | 96 | 152 | 127 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 6 | 17 | 395 | 96 | 144 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 6 | 18 | 393 | 96 | 127 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 393
12 | 6 | 19 | 388 | 96 | 106 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 6 | 20 | 382 | 96 | 113 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 6 | 21 | 375 | 96 | 118 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 6 | 22 | 371 | 96 | 129 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 371
12 | 6 | 23 | 365 | 96 | 78 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 365
12 | 7 | 0 | 354 | 96 | 83 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 354
12 | 7 | 1 | 356 | 96 | 69 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -2 | 356
12 | 7 | 2 | 370 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -5 | 370
12 | 7 | 3 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 7 | 4 | 384 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -7 | 384
12 | 7 | 5 | 384 | 96 | 57 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 384
12 | 7 | 6 | 381 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 381
12 | 7 | 7 | 385 | 96 | 57 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 385
12 | 7 | 8 | 402 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 9 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 402
12 | 7 | 9 | 415 | 96 | 60 | 109 | 0 | 12 | 16 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 415
12 | 7 | 10 | 416 | 96 | 60 | 104 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 416
12 | 7 | 11 | 415 | 96 | 60 | 95 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 415
12 | 7 | 12 | 402 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 42 | 0 | 129 | 0 | 0 | -18 | 402
12 | 7 | 13 | 410 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | -17 | 410
12 | 7 | 14 | 409 | 96 | 59 | 100 | 0 | 12 | 32 | 0 | 128 | 0 | 0 | -18 | 409
12 | 7 | 15 | 407 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -36 | 407
12 | 7 | 16 | 412 | 96 | 60 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 412
12 | 7 | 17 | 412 | 96 | 60 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -33 | 412
12 | 7 | 18 | 405 | 96 | 59 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -26 | 405
12 | 7 | 19 | 398 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -32 | 398
12 | 7 | 20 | 393 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -7 | 393
12 | 7 | 21 | 384 | 96 | 62 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 7 | 22 | 379 | 96 | 80 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -2 | 379
12 | 7 | 23 | 373 | 96 | 97 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 373
12 | 8 | 0 | 362 | 96 | 74 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 8 | 1 | 365 | 96 | 67 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 365
12 | 8 | 2 | 378 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 8 | 3 | 387 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -3 | 387
12 | 8 | 4 | 391 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -9 | 391
12 | 8 | 5 | 393 | 96 | 68 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 8 | 6 | 393 | 96 | 79 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 8 | 7 | 394 | 96 | 72 | 91 | 0 | 12 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 8 | 8 | 400 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 45 | 0 | 94 | 0 | 0 | -12 | 400
12 | 8 | 9 | 403 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 85 | 0 | 65 | 0 | 0 | -22 | 403
12 | 8 | 10 | 396 | 96 | 58 | 103 | 0 | 12 | 122 | 0 | 64 | 0 | 0 | -59 | 396
12 | 8 | 11 | 390 | 96 | 57 | 95 | 0 | 12 | 138 | 0 | 58 | 0 | 0 | -66 | 390
12 | 8 | 12 | 377 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 136 | 0 | 60 | 0 | -5 | -61 | 377
12 | 8 | 13 | 382 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 111 | 0 | 54 | 0 | 0 | -40 | 382
12 | 8 | 14 | 383 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 78 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 383
12 | 8 | 15 | 382 | 96 | 118 | 108 | 0 | 12 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 8 | 16 | 386 | 96 | 122 | 127 | 0 | 12 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 8 | 17 | 388 | 96 | 120 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 8 | 18 | 386 | 96 | 106 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 8 | 19 | 381 | 96 | 79 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 8 | 20 | 377 | 96 | 80 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 8 | 21 | 372 | 96 | 71 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 372
12 | 8 | 22 | 369 | 96 | 76 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 8 | 23 | 364 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 364
12 | 9 | 0 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -19 | 355
12 | 9 | 1 | 358 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -11 | 358
12 | 9 | 2 | 371 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -35 | 371
12 | 9 | 3 | 379 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -47 | 379
12 | 9 | 4 | 382 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -36 | 382
12 | 9 | 5 | 378 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -5 | 378
12 | 9 | 6 | 369 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -4 | 369
12 | 9 | 7 | 366 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 12 | 0 | 121 | 0 | 0 | -7 | 366
12 | 9 | 8 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 57 | 0 | 129 | 0 | 0 | -65 | 360
12 | 9 | 9 | 353 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 99 | 0 | 98 | 0 | 0 | -82 | 353
12 | 9 | 10 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 124 | 0 | 85 | 0 | 0 | -102 | 344
12 | 9 | 11 | 337 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 133 | 0 | 103 | 0 | -12 | -119 | 337
12 | 9 | 12 | 328 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 124 | 0 | 109 | 0 | -12 | -126 | 328
12 | 9 | 13 | 327 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 99 | 0 | 108 | 0 | -12 | -103 | 327
12 | 9 | 14 | 328 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 70 | 0 | 123 | 0 | 0 | -99 | 328
12 | 9 | 15 | 330 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | -29 | 330
12 | 9 | 16 | 338 | 96 | 69 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 81 | 0 | 5 | -1 | 338
12 | 9 | 17 | 349 | 96 | 77 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 349
12 | 9 | 18 | 350 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 350
12 | 9 | 19 | 346 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -25 | 346
12 | 9 | 20 | 341 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -34 | 341
12 | 9 | 21 | 334 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -18 | 334
12 | 9 | 22 | 328 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -52 | 328
12 | 9 | 23 | 325 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -31 | 325
12 | 10 | 0 | 316 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -53 | 316
12 | 10 | 1 | 320 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -65 | 320
12 | 10 | 2 | 339 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -56 | 339
12 | 10 | 3 | 354 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -33 | 354
12 | 10 | 4 | 357 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -10 | 357
12 | 10 | 5 | 351 | 96 | 68 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 11 | -1 | 351
12 | 10 | 6 | 334 | 96 | 84 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -1 | 334
12 | 10 | 7 | 328 | 96 | 77 | 76 | 0 | 12 | 6 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 328
12 | 10 | 8 | 327 | 96 | 62 | 75 | 0 | 12 | 34 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 327
12 | 10 | 9 | 325 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 72 | 0 | 27 | 0 | -11 | -1 | 325
12 | 10 | 10 | 323 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 93 | 0 | 31 | 0 | 0 | -38 | 323
12 | 10 | 11 | 321 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 86 | 0 | 35 | 0 | -12 | -20 | 321
12 | 10 | 12 | 324 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 74 | 0 | 50 | 0 | -12 | -21 | 324
12 | 10 | 13 | 319 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 51 | 0 | 60 | 0 | -12 | -15 | 319
12 | 10 | 14 | 319 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 31 | 0 | 101 | 0 | -10 | -37 | 319
12 | 10 | 15 | 321 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 11 | 0 | 141 | 0 | 0 | -64 | 321
12 | 10 | 16 | 331 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | -49 | 331
12 | 10 | 17 | 346 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -39 | 346
12 | 10 | 18 | 348 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -32 | 348
12 | 10 | 19 | 345 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -39 | 345
12 | 10 | 20 | 341 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -38 | 341
12 | 10 | 21 | 333 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -48 | 333
12 | 10 | 22 | 328 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -47 | 328
12 | 10 | 23 | 324 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -48 | 324
12 | 11 | 0 | 317 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -55 | 317
12 | 11 | 1 | 323 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -65 | 323
12 | 11 | 2 | 342 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -49 | 342
12 | 11 | 3 | 359 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -32 | 359
12 | 11 | 4 | 366 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -39 | 366
12 | 11 | 5 | 368 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -37 | 368
12 | 11 | 6 | 367 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -42 | 367
12 | 11 | 7 | 374 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | -29 | 374
12 | 11 | 8 | 392 | 96 | 57 | 106 | 0 | 12 | 19 | 0 | 133 | 0 | 0 | -31 | 392
12 | 11 | 9 | 403 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 44 | 0 | 117 | 0 | 0 | -33 | 403
12 | 11 | 10 | 402 | 96 | 58 | 102 | 0 | 12 | 55 | 0 | 144 | 0 | 0 | -65 | 402
12 | 11 | 11 | 404 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 70 | 0 | 137 | 0 | 0 | -64 | 404
12 | 11 | 12 | 393 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 68 | 0 | 112 | 0 | 0 | -34 | 393
12 | 11 | 13 | 398 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 53 | 0 | 99 | 0 | 0 | -12 | 398
12 | 11 | 14 | 398 | 96 | 69 | 99 | 0 | 12 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 11 | 15 | 397 | 96 | 87 | 107 | 0 | 12 | 13 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 397
12 | 11 | 16 | 399 | 96 | 60 | 126 | 0 | 12 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 399
12 | 11 | 17 | 398 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 398
12 | 11 | 18 | 395 | 96 | 63 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 11 | 19 | 388 | 96 | 60 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 11 | 20 | 381 | 96 | 78 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 11 | 21 | 374 | 96 | 110 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 11 | 22 | 369 | 96 | 87 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 11 | 23 | 362 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 12 | 0 | 350 | 96 | 71 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 350
12 | 12 | 1 | 352 | 96 | 87 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 352
12 | 12 | 2 | 367 | 96 | 100 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 12 | 3 | 379 | 96 | 127 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 12 | 4 | 382 | 96 | 150 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 12 | 5 | 380 | 96 | 153 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 12 | 6 | 377 | 96 | 152 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 377
12 | 12 | 7 | 380 | 96 | 138 | 90 | 0 | 12 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 12 | 8 | 395 | 96 | 125 | 105 | 0 | 12 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 12 | 9 | 406 | 96 | 112 | 107 | 0 | 12 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 12 | 10 | 406 | 96 | 59 | 102 | 0 | 12 | 22 | 0 | 121 | 0 | 0 | -6 | 406
12 | 12 | 11 | 405 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 405
12 | 12 | 12 | 395 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 30 | 0 | 147 | 0 | 0 | -29 | 395
12 | 12 | 13 | 403 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 29 | 0 | 143 | 0 | 0 | -27 | 403
12 | 12 | 14 | 402 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 17 | 0 | 141 | 0 | 0 | -21 | 402
12 | 12 | 15 | 401 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | -15 | 401
12 | 12 | 16 | 403 | 96 | 59 | 125 | 0 | 12 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | -23 | 403
12 | 12 | 17 | 402 | 96 | 58 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -15 | 402
12 | 12 | 18 | 398 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -8 | 398
12 | 12 | 19 | 391 | 96 | 58 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 391
12 | 12 | 20 | 384 | 96 | 57 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -16 | 384
12 | 12 | 21 | 377 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -4 | 377
12 | 12 | 22 | 372 | 96 | 63 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 372
12 | 12 | 23 | 365 | 96 | 60 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 365
12 | 13 | 0 | 356 | 96 | 67 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 356
12 | 13 | 1 | 359 | 96 | 97 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 13 | 2 | 373 | 96 | 129 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 373
12 | 13 | 3 | 384 | 96 | 153 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 384
12 | 13 | 4 | 390 | 96 | 163 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 390
12 | 13 | 5 | 391 | 96 | 181 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 391
12 | 13 | 6 | 392 | 96 | 177 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 392
12 | 13 | 7 | 393 | 96 | 174 | 89 | 0 | 12 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 13 | 8 | 403 | 96 | 139 | 105 | 0 | 12 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 403
12 | 13 | 9 | 413 | 96 | 111 | 106 | 0 | 12 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 13 | 10 | 404 | 96 | 78 | 101 | 0 | 12 | 102 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 13 | 11 | 398 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 13 | 12 | 386 | 96 | 57 | 81 | 0 | 12 | 113 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 386
12 | 13 | 13 | 392 | 96 | 73 | 91 | 0 | 12 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 392
12 | 13 | 14 | 392 | 96 | 100 | 98 | 0 | 12 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 13 | 15 | 391 | 96 | 118 | 106 | 0 | 12 | 32 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 391
12 | 13 | 16 | 396 | 96 | 129 | 125 | 0 | 12 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 13 | 17 | 398 | 96 | 103 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 13 | 18 | 398 | 96 | 73 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 13 | 19 | 393 | 96 | 81 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 13 | 20 | 388 | 96 | 83 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 388
12 | 13 | 21 | 382 | 96 | 81 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 13 | 22 | 378 | 96 | 101 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 378
12 | 13 | 23 | 374 | 96 | 91 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 14 | 0 | 366 | 96 | 92 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 366
12 | 14 | 1 | 370 | 96 | 119 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 14 | 2 | 382 | 96 | 106 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 14 | 3 | 392 | 96 | 106 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 14 | 4 | 395 | 96 | 108 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 14 | 5 | 396 | 96 | 110 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 14 | 6 | 399 | 96 | 136 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 14 | 7 | 402 | 96 | 150 | 88 | 0 | 12 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 14 | 8 | 410 | 96 | 109 | 104 | 0 | 12 | 40 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 410
12 | 14 | 9 | 415 | 96 | 60 | 106 | 0 | 12 | 79 | 0 | 90 | 0 | 0 | -28 | 415
12 | 14 | 10 | 405 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 112 | 0 | 67 | 0 | 0 | -42 | 405
12 | 14 | 11 | 398 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 130 | 0 | 93 | 0 | 0 | -83 | 398
12 | 14 | 12 | 386 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 126 | 0 | 93 | 0 | 0 | -78 | 386
12 | 14 | 13 | 396 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | -25 | 396
12 | 14 | 14 | 399 | 96 | 77 | 98 | 0 | 12 | 37 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 14 | 15 | 398 | 96 | 85 | 106 | 0 | 12 | 15 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 14 | 16 | 402 | 96 | 81 | 124 | 0 | 12 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 402
12 | 14 | 17 | 402 | 96 | 96 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 402
12 | 14 | 18 | 398 | 96 | 88 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 14 | 19 | 392 | 96 | 72 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 14 | 20 | 387 | 96 | 106 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 387
12 | 14 | 21 | 380 | 96 | 137 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 14 | 22 | 375 | 96 | 137 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 14 | 23 | 369 | 96 | 131 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 15 | 0 | 358 | 96 | 125 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 358
12 | 15 | 1 | 362 | 96 | 132 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 15 | 2 | 374 | 96 | 133 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 15 | 3 | 385 | 96 | 142 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 15 | 4 | 388 | 96 | 122 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 15 | 5 | 388 | 96 | 120 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 15 | 6 | 385 | 96 | 103 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 15 | 7 | 387 | 96 | 70 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 387
12 | 15 | 8 | 401 | 96 | 74 | 103 | 0 | 12 | 3 | 0 | 109 | 0 | 5 | -1 | 401
12 | 15 | 9 | 413 | 96 | 86 | 105 | 0 | 12 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 413
12 | 15 | 10 | 412 | 96 | 117 | 100 | 0 | 12 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 412
12 | 15 | 11 | 407 | 96 | 111 | 92 | 0 | 12 | 22 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 407
12 | 15 | 12 | 394 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 27 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 15 | 13 | 398 | 96 | 91 | 89 | 0 | 12 | 22 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 15 | 14 | 395 | 96 | 129 | 97 | 0 | 12 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 395
12 | 15 | 15 | 392 | 96 | 127 | 105 | 0 | 12 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 15 | 16 | 392 | 96 | 57 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -24 | 392
12 | 15 | 17 | 387 | 96 | 57 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -52 | 387
12 | 15 | 18 | 380 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -50 | 380
12 | 15 | 19 | 372 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -51 | 372
12 | 15 | 20 | 365 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -47 | 365
12 | 15 | 21 | 358 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -32 | 358
12 | 15 | 22 | 355 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -19 | 355
12 | 15 | 23 | 351 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -25 | 351
12 | 16 | 0 | 342 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -40 | 342
12 | 16 | 1 | 343 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -50 | 343
12 | 16 | 2 | 357 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -36 | 357
12 | 16 | 3 | 368 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -24 | 368
12 | 16 | 4 | 369 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -14 | 369
12 | 16 | 5 | 360 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -6 | 360
12 | 16 | 6 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -7 | 344
12 | 16 | 7 | 339 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | -15 | 339
12 | 16 | 8 | 348 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 16 | 0 | 113 | 0 | 0 | -16 | 348
12 | 16 | 9 | 355 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 38 | 0 | 108 | 0 | 0 | -26 | 355
12 | 16 | 10 | 353 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 40 | 0 | 104 | 0 | 0 | -24 | 353
12 | 16 | 11 | 350 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 48 | 0 | 98 | 0 | 0 | -25 | 350
12 | 16 | 12 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 29 | 0 | 136 | 0 | 0 | -49 | 346
12 | 16 | 13 | 346 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | -43 | 346
12 | 16 | 14 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 11 | 0 | 132 | 0 | 0 | -27 | 346
12 | 16 | 15 | 347 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 151 | 0 | 0 | -37 | 347
12 | 16 | 16 | 354 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -12 | 354
12 | 16 | 17 | 359 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 359
12 | 16 | 18 | 359 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -34 | 359
12 | 16 | 19 | 355 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -9 | 355
12 | 16 | 20 | 350 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -11 | 350
12 | 16 | 21 | 344 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -44 | 344
12 | 16 | 22 | 343 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -46 | 343
12 | 16 | 23 | 338 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 338
12 | 17 | 0 | 333 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -45 | 333
12 | 17 | 1 | 339 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -19 | 339
12 | 17 | 2 | 357 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -34 | 357
12 | 17 | 3 | 372 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -44 | 372
12 | 17 | 4 | 374 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -37 | 374
12 | 17 | 5 | 369 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -30 | 369
12 | 17 | 6 | 361 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -30 | 361
12 | 17 | 7 | 364 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -30 | 364
12 | 17 | 8 | 369 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 15 | 0 | 155 | 0 | 0 | -36 | 369
12 | 17 | 9 | 374 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 374
12 | 17 | 10 | 374 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 59 | 0 | 155 | 0 | 0 | -72 | 374
12 | 17 | 11 | 374 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 52 | 0 | 155 | 0 | -12 | -49 | 374
12 | 17 | 12 | 373 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 63 | 0 | 155 | 0 | -12 | -62 | 373
12 | 17 | 13 | 366 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | 0 | -5 | -59 | 366
12 | 17 | 14 | 368 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 30 | 0 | 152 | 0 | 0 | -43 | 368
12 | 17 | 15 | 370 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 13 | 0 | 150 | 0 | 0 | -22 | 370
12 | 17 | 16 | 380 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | -8 | 380
12 | 17 | 17 | 392 | 96 | 57 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -7 | 392
12 | 17 | 18 | 396 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -3 | 396
12 | 17 | 19 | 394 | 96 | 59 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 17 | 20 | 390 | 96 | 75 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 17 | 21 | 384 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 17 | 22 | 379 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -8 | 379
12 | 17 | 23 | 379 | 96 | 60 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 18 | 0 | 375 | 96 | 66 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 18 | 1 | 379 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -3 | 379
12 | 18 | 2 | 388 | 96 | 72 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -2 | 388
12 | 18 | 3 | 395 | 96 | 77 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 18 | 4 | 396 | 96 | 79 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 18 | 5 | 396 | 96 | 90 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 18 | 6 | 406 | 96 | 89 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 18 | 7 | 417 | 96 | 118 | 85 | 0 | 12 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 18 | 8 | 443 | 96 | 122 | 101 | 0 | 12 | 20 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 443
12 | 18 | 9 | 460 | 96 | 161 | 102 | 0 | 12 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 18 | 10 | 456 | 96 | 129 | 97 | 0 | 12 | 55 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 456
12 | 18 | 11 | 450 | 96 | 137 | 89 | 0 | 12 | 68 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 450
12 | 18 | 12 | 428 | 96 | 121 | 77 | 0 | 12 | 69 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 18 | 13 | 436 | 96 | 136 | 87 | 0 | 12 | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 18 | 14 | 438 | 96 | 151 | 94 | 0 | 12 | 32 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 18 | 15 | 434 | 96 | 180 | 102 | 0 | 12 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 434
12 | 18 | 16 | 443 | 96 | 175 | 120 | 0 | 12 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 443
12 | 18 | 17 | 440 | 96 | 195 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 18 | 18 | 435 | 96 | 186 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 435
12 | 18 | 19 | 423 | 96 | 204 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 18 | 20 | 415 | 96 | 200 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 415
12 | 18 | 21 | 403 | 96 | 201 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 403
12 | 18 | 22 | 396 | 96 | 197 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 18 | 23 | 392 | 96 | 190 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 392
12 | 19 | 0 | 386 | 96 | 198 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 386
12 | 19 | 1 | 389 | 96 | 198 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 389
12 | 19 | 2 | 397 | 96 | 199 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 397
12 | 19 | 3 | 403 | 96 | 202 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 19 | 4 | 403 | 96 | 198 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 403
12 | 19 | 5 | 403 | 96 | 197 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 19 | 6 | 409 | 96 | 195 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 409
12 | 19 | 7 | 415 | 96 | 190 | 84 | 0 | 12 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 19 | 8 | 435 | 96 | 180 | 100 | 0 | 12 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 19 | 9 | 444 | 96 | 176 | 101 | 0 | 12 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 19 | 10 | 438 | 96 | 164 | 96 | 0 | 12 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 19 | 11 | 430 | 96 | 146 | 88 | 0 | 12 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 19 | 12 | 414 | 96 | 149 | 76 | 0 | 12 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 414
12 | 19 | 13 | 423 | 96 | 175 | 86 | 0 | 12 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 19 | 14 | 423 | 96 | 186 | 93 | 0 | 12 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 19 | 15 | 421 | 96 | 181 | 101 | 0 | 12 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 19 | 16 | 426 | 96 | 162 | 119 | 0 | 12 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 19 | 17 | 424 | 96 | 155 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 19 | 18 | 420 | 96 | 162 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 420
12 | 19 | 19 | 410 | 96 | 146 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 19 | 20 | 401 | 96 | 123 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 19 | 21 | 393 | 96 | 120 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 19 | 22 | 389 | 96 | 97 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 19 | 23 | 384 | 96 | 75 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 20 | 0 | 376 | 96 | 63 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 376
12 | 20 | 1 | 379 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 20 | 2 | 389 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 20 | 3 | 396 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 20 | 4 | 399 | 96 | 69 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 399
12 | 20 | 5 | 399 | 96 | 76 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 20 | 6 | 402 | 96 | 76 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 20 | 7 | 406 | 96 | 80 | 83 | 0 | 12 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 20 | 8 | 424 | 96 | 83 | 99 | 0 | 12 | 10 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 424
12 | 20 | 9 | 442 | 96 | 114 | 100 | 0 | 12 | 23 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 20 | 10 | 440 | 96 | 138 | 95 | 0 | 12 | 30 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 440
12 | 20 | 11 | 437 | 96 | 130 | 87 | 0 | 12 | 30 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 437
12 | 20 | 12 | 421 | 96 | 115 | 75 | 0 | 12 | 33 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 20 | 13 | 430 | 96 | 109 | 85 | 0 | 12 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 20 | 14 | 430 | 96 | 113 | 92 | 0 | 12 | 25 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 20 | 15 | 426 | 96 | 139 | 100 | 0 | 12 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 20 | 16 | 430 | 96 | 114 | 118 | 0 | 12 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 20 | 17 | 426 | 96 | 112 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 426
12 | 20 | 18 | 422 | 96 | 121 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 422
12 | 20 | 19 | 415 | 96 | 104 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 20 | 20 | 408 | 96 | 103 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 20 | 21 | 399 | 96 | 87 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -2 | 399
12 | 20 | 22 | 396 | 96 | 83 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 20 | 23 | 393 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 21 | 0 | 388 | 96 | 64 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 21 | 1 | 391 | 96 | 117 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 391
12 | 21 | 2 | 401 | 96 | 83 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 21 | 3 | 408 | 96 | 69 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 408
12 | 21 | 4 | 408 | 96 | 80 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 21 | 5 | 409 | 96 | 86 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 21 | 6 | 416 | 96 | 120 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 21 | 7 | 426 | 96 | 127 | 82 | 0 | 12 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 21 | 8 | 460 | 96 | 142 | 98 | 0 | 12 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 21 | 9 | 489 | 96 | 194 | 99 | 0 | 12 | 14 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 21 | 10 | 490 | 96 | 160 | 94 | 0 | 12 | 25 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 490
12 | 21 | 11 | 481 | 96 | 100 | 86 | 0 | 12 | 36 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 481
12 | 21 | 12 | 465 | 96 | 105 | 74 | 0 | 12 | 38 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 465
12 | 21 | 13 | 473 | 96 | 83 | 84 | 0 | 12 | 43 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 473
12 | 21 | 14 | 472 | 96 | 87 | 91 | 0 | 12 | 31 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 472
12 | 21 | 15 | 470 | 96 | 95 | 99 | 0 | 12 | 14 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 470
12 | 21 | 16 | 480 | 96 | 99 | 117 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 480
12 | 21 | 17 | 484 | 96 | 125 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 21 | 18 | 480 | 96 | 149 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 21 | 19 | 466 | 96 | 133 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 21 | 20 | 455 | 96 | 153 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 455
12 | 21 | 21 | 440 | 96 | 170 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -2 | 440
12 | 21 | 22 | 433 | 96 | 191 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 21 | 23 | 430 | 96 | 201 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 430
12 | 22 | 0 | 419 | 96 | 225 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 419
12 | 22 | 1 | 421 | 96 | 236 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 22 | 2 | 430 | 96 | 236 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 22 | 3 | 438 | 96 | 236 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 22 | 4 | 435 | 96 | 232 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 22 | 5 | 445 | 96 | 219 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 22 | 6 | 460 | 96 | 230 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 460
12 | 22 | 7 | 463 | 96 | 241 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 22 | 8 | 489 | 96 | 240 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 489
12 | 22 | 9 | 518 | 96 | 257 | 98 | 0 | 12 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 22 | 10 | 516 | 96 | 258 | 93 | 0 | 12 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 516
12 | 22 | 11 | 506 | 96 | 248 | 85 | 0 | 12 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 506
12 | 22 | 12 | 501 | 96 | 255 | 73 | 0 | 12 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 22 | 13 | 500 | 96 | 239 | 83 | 0 | 12 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500
12 | 22 | 14 | 500 | 96 | 208 | 90 | 0 | 12 | 16 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 22 | 15 | 496 | 96 | 217 | 98 | 0 | 12 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 496
12 | 22 | 16 | 506 | 96 | 197 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 506
12 | 22 | 17 | 502 | 96 | 192 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 502
12 | 22 | 18 | 484 | 96 | 184 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 484
12 | 22 | 19 | 472 | 96 | 191 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 22 | 20 | 461 | 96 | 186 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 22 | 21 | 449 | 96 | 194 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 22 | 22 | 441 | 96 | 185 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 441
12 | 22 | 23 | 438 | 96 | 187 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 23 | 0 | 427 | 96 | 157 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 427
12 | 23 | 1 | 428 | 96 | 136 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 23 | 2 | 437 | 96 | 131 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 437
12 | 23 | 3 | 440 | 96 | 154 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 440
12 | 23 | 4 | 433 | 96 | 166 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 23 | 5 | 426 | 96 | 181 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 23 | 6 | 422 | 96 | 193 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 422
12 | 23 | 7 | 420 | 96 | 184 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 23 | 8 | 427 | 96 | 216 | 65 | 0 | 12 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 23 | 9 | 439 | 96 | 198 | 64 | 0 | 12 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 439
12 | 23 | 10 | 433 | 96 | 124 | 62 | 0 | 12 | 61 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 23 | 11 | 423 | 96 | 125 | 58 | 0 | 12 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 23 | 12 | 413 | 96 | 95 | 59 | 0 | 12 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 23 | 13 | 408 | 96 | 106 | 61 | 0 | 12 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 23 | 14 | 401 | 96 | 123 | 59 | 0 | 12 | 43 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 23 | 15 | 399 | 96 | 149 | 59 | 0 | 12 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 23 | 16 | 406 | 96 | 182 | 64 | 0 | 12 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 406
12 | 23 | 17 | 415 | 96 | 208 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 415
12 | 23 | 18 | 415 | 96 | 204 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 23 | 19 | 409 | 96 | 203 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 23 | 20 | 403 | 96 | 201 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 23 | 21 | 396 | 96 | 196 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 23 | 22 | 389 | 96 | 194 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 23 | 23 | 388 | 96 | 206 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 24 | 0 | 384 | 96 | 179 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 24 | 1 | 386 | 96 | 169 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 24 | 2 | 393 | 96 | 167 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 24 | 3 | 396 | 96 | 160 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 24 | 4 | 394 | 96 | 161 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 24 | 5 | 386 | 96 | 166 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 24 | 6 | 380 | 96 | 170 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 24 | 7 | 379 | 96 | 161 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 24 | 8 | 383 | 96 | 149 | 64 | 0 | 12 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 383
12 | 24 | 9 | 386 | 96 | 141 | 63 | 0 | 12 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 24 | 10 | 383 | 96 | 76 | 61 | 0 | 12 | 75 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 383
12 | 24 | 11 | 378 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 79 | 0 | 84 | 0 | 0 | -6 | 378
12 | 24 | 12 | 375 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 67 | 0 | 107 | 0 | -12 | -9 | 375
12 | 24 | 13 | 370 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 50 | 0 | 114 | 0 | 0 | -18 | 370
12 | 24 | 14 | 370 | 96 | 57 | 58 | 0 | 12 | 26 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 24 | 15 | 373 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | -16 | 373
12 | 24 | 16 | 380 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 24 | 17 | 392 | 96 | 104 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 24 | 18 | 395 | 96 | 89 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 24 | 19 | 392 | 96 | 109 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 392
12 | 24 | 20 | 388 | 96 | 121 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 24 | 21 | 383 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -2 | 383
12 | 24 | 22 | 379 | 96 | 116 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 24 | 23 | 378 | 96 | 119 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 25 | 0 | 374 | 96 | 125 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 374
12 | 25 | 1 | 378 | 96 | 158 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 25 | 2 | 388 | 96 | 168 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 25 | 3 | 393 | 96 | 145 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 25 | 4 | 393 | 96 | 177 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 25 | 5 | 395 | 96 | 186 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 25 | 6 | 402 | 96 | 186 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 25 | 7 | 413 | 96 | 187 | 78 | 0 | 12 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 25 | 8 | 442 | 96 | 174 | 93 | 0 | 12 | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 25 | 9 | 464 | 96 | 183 | 95 | 0 | 12 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 464
12 | 25 | 10 | 462 | 96 | 148 | 90 | 0 | 12 | 46 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 462
12 | 25 | 11 | 457 | 96 | 169 | 82 | 0 | 12 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 457
12 | 25 | 12 | 440 | 96 | 193 | 70 | 0 | 12 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 25 | 13 | 448 | 96 | 182 | 80 | 0 | 12 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 448
12 | 25 | 14 | 448 | 96 | 153 | 87 | 0 | 12 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 25 | 15 | 447 | 96 | 118 | 95 | 0 | 12 | 9 | 0 | 119 | 0 | 0 | -2 | 447
12 | 25 | 16 | 452 | 96 | 94 | 113 | 0 | 12 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 452
12 | 25 | 17 | 448 | 96 | 86 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 25 | 18 | 441 | 96 | 75 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 25 | 19 | 429 | 96 | 95 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 429
12 | 25 | 20 | 420 | 96 | 99 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 420
12 | 25 | 21 | 409 | 96 | 90 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 25 | 22 | 402 | 96 | 121 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 402
12 | 25 | 23 | 399 | 96 | 108 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 26 | 0 | 393 | 96 | 105 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 26 | 1 | 395 | 96 | 100 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 26 | 2 | 402 | 96 | 120 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 402
12 | 26 | 3 | 407 | 96 | 110 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 407
12 | 26 | 4 | 404 | 96 | 103 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 26 | 5 | 404 | 96 | 107 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 26 | 6 | 409 | 96 | 124 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 26 | 7 | 417 | 96 | 123 | 77 | 0 | 12 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 26 | 8 | 442 | 96 | 92 | 92 | 0 | 12 | 15 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 26 | 9 | 460 | 96 | 91 | 94 | 0 | 12 | 31 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 460
12 | 26 | 10 | 452 | 96 | 64 | 89 | 0 | 12 | 47 | 0 | 152 | 0 | 0 | -8 | 452
12 | 26 | 11 | 440 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 76 | 0 | 151 | 0 | 0 | -39 | 440
12 | 26 | 12 | 423 | 96 | 61 | 70 | 0 | 12 | 69 | 0 | 151 | 0 | 0 | -36 | 423
12 | 26 | 13 | 430 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 49 | 0 | 145 | 0 | 0 | -13 | 430
12 | 26 | 14 | 427 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 27 | 0 | 154 | 0 | 0 | -9 | 427
12 | 26 | 15 | 424 | 96 | 70 | 94 | 0 | 12 | 9 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 26 | 16 | 429 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | -2 | 429
12 | 26 | 17 | 426 | 96 | 65 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 26 | 18 | 421 | 96 | 71 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 26 | 19 | 411 | 96 | 74 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -2 | 411
12 | 26 | 20 | 402 | 96 | 78 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -2 | 402
12 | 26 | 21 | 395 | 96 | 81 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 26 | 22 | 388 | 96 | 95 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 26 | 23 | 385 | 96 | 111 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 27 | 0 | 379 | 96 | 137 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 379
12 | 27 | 1 | 384 | 96 | 145 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 27 | 2 | 391 | 96 | 180 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 391
12 | 27 | 3 | 398 | 96 | 165 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 27 | 4 | 398 | 96 | 169 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 27 | 5 | 396 | 96 | 195 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 27 | 6 | 399 | 96 | 205 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 27 | 7 | 403 | 96 | 193 | 76 | 0 | 12 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 27 | 8 | 427 | 96 | 182 | 92 | 0 | 12 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 427
12 | 27 | 9 | 437 | 96 | 160 | 93 | 0 | 12 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 437
12 | 27 | 10 | 431 | 96 | 125 | 88 | 0 | 12 | 66 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 431
12 | 27 | 11 | 424 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 72 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 27 | 12 | 410 | 96 | 110 | 69 | 0 | 12 | 66 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 27 | 13 | 416 | 96 | 119 | 78 | 0 | 12 | 57 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 416
12 | 27 | 14 | 414 | 96 | 129 | 85 | 0 | 12 | 50 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 414
12 | 27 | 15 | 410 | 96 | 154 | 93 | 0 | 12 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 410
12 | 27 | 16 | 414 | 96 | 157 | 111 | 0 | 12 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 414
12 | 27 | 17 | 414 | 96 | 151 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 414
12 | 27 | 18 | 410 | 96 | 145 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 27 | 19 | 404 | 96 | 152 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 404
12 | 27 | 20 | 399 | 96 | 173 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 27 | 21 | 394 | 96 | 187 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | -1 | 394
12 | 27 | 22 | 388 | 96 | 203 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 27 | 23 | 388 | 96 | 208 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 28 | 0 | 384 | 96 | 208 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 28 | 1 | 388 | 96 | 212 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 28 | 2 | 395 | 96 | 215 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 28 | 3 | 401 | 96 | 195 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 28 | 4 | 399 | 96 | 191 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 28 | 5 | 399 | 96 | 195 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 28 | 6 | 403 | 96 | 184 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 28 | 7 | 409 | 96 | 186 | 76 | 0 | 12 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 409
12 | 28 | 8 | 419 | 96 | 125 | 90 | 0 | 12 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 419
12 | 28 | 9 | 416 | 96 | 80 | 92 | 0 | 12 | 91 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 28 | 10 | 404 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 117 | 0 | 47 | 0 | 0 | -14 | 404
12 | 28 | 11 | 395 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 139 | 0 | 33 | 0 | 0 | -22 | 395
12 | 28 | 12 | 381 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | -11 | 381
12 | 28 | 13 | 380 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 380
12 | 28 | 14 | 377 | 96 | 89 | 84 | 0 | 12 | 77 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 28 | 15 | 378 | 96 | 125 | 92 | 0 | 12 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 28 | 16 | 382 | 96 | 98 | 110 | 0 | 12 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 382
12 | 28 | 17 | 386 | 96 | 67 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 28 | 18 | 384 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 28 | 19 | 381 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -14 | 381
12 | 28 | 20 | 376 | 96 | 66 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 376
12 | 28 | 21 | 369 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -5 | 369
12 | 28 | 22 | 364 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -12 | 364
12 | 28 | 23 | 361 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -5 | 361
12 | 29 | 0 | 351 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -8 | 351
12 | 29 | 1 | 356 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -13 | 356
12 | 29 | 2 | 366 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -8 | 366
12 | 29 | 3 | 374 | 96 | 57 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 29 | 4 | 374 | 96 | 83 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 29 | 5 | 367 | 96 | 83 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 29 | 6 | 358 | 96 | 90 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 358
12 | 29 | 7 | 359 | 96 | 107 | 55 | 0 | 12 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 29 | 8 | 369 | 96 | 125 | 54 | 0 | 12 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 29 | 9 | 374 | 96 | 98 | 53 | 0 | 12 | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 29 | 10 | 368 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 60 | 0 | 72 | 0 | 0 | 19 | 368
12 | 29 | 11 | 361 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 68 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 361
12 | 29 | 12 | 353 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 78 | 0 | 74 | 0 | -12 | -4 | 353
12 | 29 | 13 | 351 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 73 | 0 | 68 | 0 | -5 | -2 | 351
12 | 29 | 14 | 344 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 57 | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 344
12 | 29 | 15 | 343 | 96 | 115 | 53 | 0 | 12 | 27 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 29 | 16 | 349 | 96 | 155 | 58 | 0 | 12 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 349
12 | 29 | 17 | 363 | 96 | 171 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -1 | 363
12 | 29 | 18 | 365 | 96 | 169 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 365
12 | 29 | 19 | 365 | 96 | 172 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 365
12 | 29 | 20 | 362 | 96 | 157 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 29 | 21 | 355 | 96 | 159 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 355
12 | 29 | 22 | 347 | 96 | 144 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 347
12 | 29 | 23 | 347 | 96 | 141 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 30 | 0 | 343 | 96 | 132 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 343
12 | 30 | 1 | 346 | 96 | 126 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -1 | 346
12 | 30 | 2 | 358 | 96 | 138 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 30 | 3 | 365 | 96 | 128 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 365
12 | 30 | 4 | 366 | 96 | 128 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 366
12 | 30 | 5 | 358 | 96 | 150 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 30 | 6 | 347 | 96 | 121 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 347
12 | 30 | 7 | 343 | 96 | 103 | 54 | 0 | 12 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 30 | 8 | 339 | 96 | 93 | 53 | 0 | 12 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 339
12 | 30 | 9 | 330 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 93 | 0 | 28 | 0 | 0 | -7 | 330
12 | 30 | 10 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 126 | 0 | 15 | 0 | -12 | -26 | 319
12 | 30 | 11 | 309 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 140 | 0 | 9 | 0 | -12 | -45 | 309
12 | 30 | 12 | 305 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 140 | 0 | 6 | 0 | -12 | -45 | 305
12 | 30 | 13 | 299 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 111 | 0 | 4 | 0 | -12 | -20 | 299
12 | 30 | 14 | 296 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 296
12 | 30 | 15 | 301 | 96 | 99 | 52 | 0 | 12 | 31 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 301
12 | 30 | 16 | 316 | 96 | 135 | 57 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 316
12 | 30 | 17 | 338 | 96 | 148 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 338
12 | 30 | 18 | 344 | 96 | 149 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 30 | 19 | 345 | 96 | 147 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 345
12 | 30 | 20 | 343 | 96 | 129 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 30 | 21 | 336 | 96 | 109 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 336
12 | 30 | 22 | 329 | 96 | 107 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 329
12 | 30 | 23 | 328 | 96 | 88 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 31 | 0 | 321 | 96 | 79 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 321
12 | 31 | 1 | 324 | 96 | 87 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 31 | 2 | 336 | 96 | 97 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 336
12 | 31 | 3 | 346 | 96 | 79 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 346
12 | 31 | 4 | 347 | 96 | 65 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 31 | 5 | 337 | 96 | 60 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 337
12 | 31 | 6 | 320 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 320
12 | 31 | 7 | 315 | 96 | 89 | 53 | 0 | 12 | 1 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 315
12 | 31 | 8 | 320 | 96 | 92 | 52 | 0 | 12 | 10 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 320
12 | 31 | 9 | 325 | 96 | 105 | 52 | 0 | 12 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 325
12 | 31 | 10 | 322 | 96 | 111 | 52 | 0 | 12 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 322
12 | 31 | 11 | 322 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 322
12 | 31 | 12 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 319
12 | 31 | 13 | 318 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 318
12 | 31 | 14 | 318 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 72 | 318
12 | 31 | 15 | 320 | 96 | 106 | 52 | 0 | 12 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320
12 | 31 | 16 | 329 | 96 | 89 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 329
12 | 31 | 17 | 343 | 96 | 87 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 31 | 18 | 342 | 96 | 114 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 11 | -2 | 342
12 | 31 | 19 | 338 | 96 | 119 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 338
12 | 31 | 20 | 332 | 96 | 85 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 332
12 | 31 | 21 | 325 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 325
12 | 31 | 22 | 322 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 322
12 | 31 | 23 | 327 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 327
1 | 1 | 0 | 309 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 309
1 | 1 | 1 | 313 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 313
1 | 1 | 2 | 329 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -54 | 329
1 | 1 | 3 | 343 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 343
1 | 1 | 4 | 345 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 345
1 | 1 | 5 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -14 | 332
1 | 1 | 6 | 311 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -33 | 311
1 | 1 | 7 | 301 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | -33 | 301
1 | 1 | 8 | 305 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 28 | 0 | 123 | 0 | 0 | -65 | 305
1 | 1 | 9 | 303 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 60 | 0 | 114 | 0 | -9 | -81 | 303
1 | 1 | 10 | 298 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 92 | 0 | 74 | 0 | -12 | -75 | 298
1 | 1 | 11 | 289 | 96 | 120 | 55 | 0 | 12 | 92 | 0 | 90 | -83 | -12 | -81 | 289
1 | 1 | 12 | 288 | 96 | 122 | 55 | 0 | 12 | 78 | 0 | 91 | -84 | -12 | -70 | 288
1 | 1 | 13 | 283 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 74 | 0 | 80 | 0 | -12 | -78 | 283
1 | 1 | 14 | 280 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 59 | 0 | 43 | 0 | 0 | -41 | 280
1 | 1 | 15 | 283 | 96 | 62 | 55 | 0 | 12 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 283
1 | 1 | 16 | 275 | 96 | 74 | 58 | 0 | 12 | 4 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 275
1 | 1 | 17 | 288 | 96 | 80 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 288
1 | 1 | 18 | 298 | 96 | 102 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 298
1 | 1 | 19 | 303 | 96 | 110 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 303
1 | 1 | 20 | 308 | 96 | 105 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 308
1 | 1 | 21 | 308 | 96 | 122 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -1 | 308
1 | 1 | 22 | 309 | 96 | 136 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 309
1 | 1 | 23 | 312 | 96 | 135 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 312
1 | 2 | 0 | 309 | 96 | 128 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 309
1 | 2 | 1 | 313 | 96 | 119 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 313
1 | 2 | 2 | 330 | 96 | 134 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 330
1 | 2 | 3 | 340 | 96 | 128 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 340
1 | 2 | 4 | 338 | 96 | 114 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 338
1 | 2 | 5 | 331 | 96 | 124 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 331
1 | 2 | 6 | 317 | 96 | 130 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 317
1 | 2 | 7 | 314 | 96 | 113 | 56 | 0 | 12 | 6 | 0 | 27 | 0 | 5 | -1 | 314
1 | 2 | 8 | 315 | 96 | 91 | 54 | 0 | 12 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 315
1 | 2 | 9 | 309 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 309
1 | 2 | 10 | 300 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 125 | 0 | 19 | 0 | -9 | -53 | 300
1 | 2 | 11 | 290 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 122 | 0 | 32 | 0 | -12 | -70 | 290
1 | 2 | 12 | 281 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 126 | 0 | 40 | 0 | -12 | -91 | 281
1 | 2 | 13 | 273 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 112 | 0 | 50 | 0 | -12 | -95 | 273
1 | 2 | 14 | 270 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 84 | 0 | 31 | 0 | -12 | -51 | 270
1 | 2 | 15 | 272 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 39 | 0 | 45 | 0 | 0 | -30 | 272
1 | 2 | 16 | 285 | 96 | 59 | 58 | 0 | 12 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 285
1 | 2 | 17 | 308 | 96 | 87 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 308
1 | 2 | 18 | 314 | 96 | 72 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 2 | 19 | 314 | 96 | 80 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 2 | 20 | 311 | 96 | 69 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 311
1 | 2 | 21 | 307 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -8 | 307
1 | 2 | 22 | 303 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -15 | 303
1 | 2 | 23 | 301 | 96 | 63 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 301
1 | 3 | 0 | 294 | 96 | 76 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -1 | 294
1 | 3 | 1 | 297 | 96 | 78 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 297
1 | 3 | 2 | 313 | 96 | 86 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 313
1 | 3 | 3 | 323 | 96 | 89 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 323
1 | 3 | 4 | 322 | 96 | 93 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 322
1 | 3 | 5 | 313 | 96 | 99 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 3 | 6 | 298 | 96 | 100 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 298
1 | 3 | 7 | 291 | 96 | 80 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 42 | 0 | 5 | -1 | 291
1 | 3 | 8 | 298 | 96 | 76 | 54 | 0 | 12 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 298
1 | 3 | 9 | 306 | 96 | 79 | 54 | 0 | 12 | 25 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 306
1 | 3 | 10 | 306 | 96 | 75 | 53 | 0 | 12 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 306
1 | 3 | 11 | 303 | 96 | 81 | 54 | 0 | 12 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 303
1 | 3 | 12 | 300 | 96 | 86 | 54 | 0 | 12 | 29 | 0 | 20 | 0 | 5 | -2 | 300
1 | 3 | 13 | 294 | 96 | 92 | 54 | 0 | 12 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 294
1 | 3 | 14 | 291 | 96 | 100 | 54 | 0 | 12 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 291
1 | 3 | 15 | 290 | 96 | 100 | 54 | 0 | 12 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 290
1 | 3 | 16 | 300 | 96 | 107 | 57 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 300
1 | 3 | 17 | 315 | 96 | 97 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -2 | 315
1 | 3 | 18 | 318 | 96 | 97 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 318
1 | 3 | 19 | 314 | 96 | 110 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 314
1 | 3 | 20 | 310 | 96 | 99 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 310
1 | 3 | 21 | 301 | 96 | 59 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 3 | 22 | 295 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -6 | 295
1 | 3 | 23 | 291 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -5 | 291
1 | 4 | 0 | 282 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -15 | 282
1 | 4 | 1 | 288 | 96 | 80 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 288
1 | 4 | 2 | 307 | 96 | 69 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 307
1 | 4 | 3 | 322 | 96 | 109 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 4 | 4 | 328 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -23 | 328
1 | 4 | 5 | 325 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -41 | 325
1 | 4 | 6 | 315 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -76 | 315
1 | 4 | 7 | 315 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | -23 | 315
1 | 4 | 8 | 332 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 26 | 0 | 79 | 0 | 0 | -36 | 332
1 | 4 | 9 | 342 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | -56 | 342
1 | 4 | 10 | 337 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 337
1 | 4 | 11 | 330 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 330
1 | 4 | 12 | 320 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 118 | 0 | 18 | 0 | -12 | -33 | 320
1 | 4 | 13 | 318 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 115 | 0 | 39 | 0 | -12 | -58 | 318
1 | 4 | 14 | 310 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | -39 | 310
1 | 4 | 15 | 312 | 96 | 59 | 84 | 0 | 12 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 312
1 | 4 | 16 | 324 | 96 | 98 | 93 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 324
1 | 4 | 17 | 340 | 96 | 126 | 95 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 340
1 | 4 | 18 | 344 | 96 | 140 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 4 | 19 | 342 | 96 | 143 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 342
1 | 4 | 20 | 339 | 96 | 134 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 4 | 21 | 330 | 96 | 119 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 330
1 | 4 | 22 | 322 | 96 | 95 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 4 | 23 | 322 | 96 | 82 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | -1 | 322
1 | 5 | 0 | 318 | 96 | 67 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 318
1 | 5 | 1 | 325 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -3 | 325
1 | 5 | 2 | 343 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -30 | 343
1 | 5 | 3 | 353 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -37 | 353
1 | 5 | 4 | 355 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -8 | 355
1 | 5 | 5 | 351 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -26 | 351
1 | 5 | 6 | 357 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -47 | 357
1 | 5 | 7 | 368 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 7 | 0 | 154 | 0 | 0 | -44 | 368
1 | 5 | 8 | 385 | 96 | 57 | 98 | 0 | 12 | 48 | 0 | 140 | 0 | 0 | -66 | 385
1 | 5 | 9 | 386 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 95 | 0 | 104 | 0 | 0 | -80 | 386
1 | 5 | 10 | 376 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 132 | 0 | 124 | 0 | 0 | -130 | 376
1 | 5 | 11 | 367 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 128 | 0 | 116 | 0 | 0 | -116 | 367
1 | 5 | 12 | 352 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 121 | 0 | 108 | 0 | -12 | -94 | 352
1 | 5 | 13 | 352 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 105 | 0 | 97 | 0 | 0 | -84 | 352
1 | 5 | 14 | 350 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 72 | 0 | 91 | 0 | 0 | -55 | 350
1 | 5 | 15 | 351 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 27 | 0 | 86 | 0 | 0 | -9 | 351
1 | 5 | 16 | 360 | 96 | 68 | 92 | 0 | 12 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 360
1 | 5 | 17 | 363 | 96 | 87 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 363
1 | 5 | 18 | 359 | 96 | 95 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 5 | 19 | 353 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 353
1 | 5 | 20 | 344 | 96 | 88 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 344
1 | 5 | 21 | 334 | 96 | 77 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 5 | 22 | 326 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 326
1 | 5 | 23 | 321 | 96 | 60 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 321
1 | 6 | 0 | 308 | 96 | 66 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 308
1 | 6 | 1 | 312 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -9 | 312
1 | 6 | 2 | 330 | 96 | 58 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 330
1 | 6 | 3 | 344 | 96 | 69 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 344
1 | 6 | 4 | 348 | 96 | 80 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 348
1 | 6 | 5 | 346 | 96 | 86 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 6 | 6 | 334 | 96 | 66 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 6 | 7 | 331 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | -12 | 331
1 | 6 | 8 | 349 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 13 | 0 | 125 | 0 | 0 | -12 | 349
1 | 6 | 9 | 365 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 30 | 0 | 127 | 0 | 0 | -18 | 365
1 | 6 | 10 | 365 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 45 | 0 | 130 | 0 | 0 | -33 | 365
1 | 6 | 11 | 361 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 34 | 0 | 111 | 0 | 0 | -6 | 361
1 | 6 | 12 | 355 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 35 | 0 | 87 | 0 | 0 | 15 | 355
1 | 6 | 13 | 361 | 96 | 60 | 59 | 0 | 12 | 28 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 6 | 14 | 354 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 26 | 0 | 122 | 0 | 0 | -21 | 354
1 | 6 | 15 | 350 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 16 | 0 | 141 | 0 | 0 | -43 | 350
1 | 6 | 16 | 352 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | -34 | 352
1 | 6 | 17 | 357 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -42 | 357
1 | 6 | 18 | 356 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 356
1 | 6 | 19 | 350 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -7 | 350
1 | 6 | 20 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -37 | 344
1 | 6 | 21 | 334 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 334
1 | 6 | 22 | 325 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 325
1 | 6 | 23 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 319
1 | 7 | 0 | 311 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 311
1 | 7 | 1 | 317 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 317
1 | 7 | 2 | 343 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -30 | 343
1 | 7 | 3 | 363 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -18 | 363
1 | 7 | 4 | 369 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -15 | 369
1 | 7 | 5 | 363 | 96 | 118 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 7 | 6 | 346 | 96 | 137 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 346
1 | 7 | 7 | 337 | 96 | 133 | 57 | 0 | 12 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 7 | 8 | 343 | 96 | 134 | 59 | 0 | 12 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 343
1 | 7 | 9 | 356 | 96 | 121 | 62 | 0 | 12 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 356
1 | 7 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 357
1 | 7 | 11 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 40 | 0 | 54 | 0 | -2 | 38 | 352
1 | 7 | 12 | 352 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 46 | 0 | 118 | 0 | -12 | -18 | 352
1 | 7 | 13 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 30 | 0 | 155 | 0 | 0 | -57 | 351
1 | 7 | 14 | 349 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 349
1 | 7 | 15 | 355 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 7 | 0 | 152 | 0 | 0 | -40 | 355
1 | 7 | 16 | 373 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | -33 | 373
1 | 7 | 17 | 388 | 96 | 57 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -3 | 388
1 | 7 | 18 | 389 | 96 | 92 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 389
1 | 7 | 19 | 383 | 96 | 70 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 7 | 20 | 377 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -3 | 377
1 | 7 | 21 | 368 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -6 | 368
1 | 7 | 22 | 367 | 96 | 85 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 7 | 23 | 368 | 96 | 117 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 8 | 0 | 368 | 96 | 87 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 8 | 1 | 375 | 96 | 81 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 8 | 2 | 388 | 96 | 91 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 8 | 3 | 394 | 96 | 83 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 | -1 | 394
1 | 8 | 4 | 390 | 96 | 81 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 8 | 5 | 380 | 96 | 72 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 380
1 | 8 | 6 | 377 | 96 | 71 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 377
1 | 8 | 7 | 382 | 96 | 90 | 57 | 0 | 12 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | -2 | 382
1 | 8 | 8 | 400 | 96 | 105 | 59 | 0 | 12 | 14 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 400
1 | 8 | 9 | 418 | 96 | 148 | 62 | 0 | 12 | 40 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 8 | 10 | 417 | 96 | 115 | 58 | 0 | 12 | 67 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 8 | 11 | 408 | 96 | 92 | 58 | 0 | 12 | 67 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 8 | 12 | 402 | 96 | 106 | 54 | 0 | 12 | 77 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 8 | 13 | 397 | 96 | 94 | 59 | 0 | 12 | 66 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 8 | 14 | 391 | 96 | 125 | 62 | 0 | 12 | 44 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 8 | 15 | 388 | 96 | 147 | 72 | 0 | 12 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 388
1 | 8 | 16 | 399 | 96 | 141 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 399
1 | 8 | 17 | 411 | 96 | 168 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 8 | 18 | 413 | 96 | 190 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 413
1 | 8 | 19 | 407 | 96 | 181 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 8 | 20 | 401 | 96 | 180 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 8 | 21 | 392 | 96 | 175 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 8 | 22 | 383 | 96 | 161 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 8 | 23 | 382 | 96 | 137 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 9 | 0 | 376 | 96 | 90 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 9 | 1 | 382 | 96 | 106 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 9 | 2 | 394 | 96 | 83 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 9 | 3 | 402 | 96 | 89 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 9 | 4 | 400 | 96 | 65 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 9 | 5 | 400 | 96 | 80 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 9 | 6 | 412 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 9 | 7 | 425 | 96 | 71 | 86 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 9 | 8 | 441 | 96 | 63 | 97 | 0 | 12 | 38 | 0 | 149 | 0 | 0 | -14 | 441
1 | 9 | 9 | 450 | 96 | 64 | 100 | 0 | 12 | 75 | 0 | 148 | 0 | 0 | -45 | 450
1 | 9 | 10 | 440 | 96 | 63 | 85 | 0 | 12 | 95 | 0 | 152 | 0 | 0 | -63 | 440
1 | 9 | 11 | 439 | 96 | 62 | 74 | 0 | 12 | 74 | 0 | 144 | 0 | 0 | -23 | 439
1 | 9 | 12 | 420 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 61 | 0 | 136 | 0 | 0 | -9 | 420
1 | 9 | 13 | 428 | 96 | 118 | 69 | 0 | 12 | 36 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 428
1 | 9 | 14 | 432 | 96 | 116 | 77 | 0 | 12 | 23 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 9 | 15 | 430 | 96 | 96 | 82 | 0 | 12 | 10 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 9 | 16 | 435 | 96 | 103 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 435
1 | 9 | 17 | 431 | 96 | 96 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 9 | 18 | 425 | 96 | 103 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 9 | 19 | 415 | 96 | 104 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 415
1 | 9 | 20 | 405 | 96 | 95 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 405
1 | 9 | 21 | 395 | 96 | 104 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 395
1 | 9 | 22 | 386 | 96 | 84 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 9 | 23 | 378 | 96 | 90 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 10 | 0 | 369 | 96 | 97 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 10 | 1 | 373 | 96 | 87 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 373
1 | 10 | 2 | 388 | 96 | 75 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 10 | 3 | 398 | 96 | 84 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 10 | 4 | 398 | 96 | 121 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 398
1 | 10 | 5 | 399 | 96 | 154 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 10 | 6 | 403 | 96 | 184 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 403
1 | 10 | 7 | 412 | 96 | 180 | 86 | 0 | 12 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 10 | 8 | 436 | 96 | 175 | 97 | 0 | 12 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 10 | 9 | 456 | 96 | 166 | 100 | 0 | 12 | 14 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 10 | 10 | 456 | 96 | 153 | 85 | 0 | 12 | 25 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 10 | 11 | 455 | 96 | 85 | 74 | 0 | 12 | 33 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 455
1 | 10 | 12 | 436 | 96 | 65 | 64 | 0 | 12 | 46 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 436
1 | 10 | 13 | 447 | 96 | 76 | 68 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 447
1 | 10 | 14 | 447 | 96 | 73 | 77 | 0 | 12 | 35 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 10 | 15 | 442 | 96 | 75 | 82 | 0 | 12 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 442
1 | 10 | 16 | 446 | 96 | 88 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 10 | 17 | 445 | 96 | 89 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 445
1 | 10 | 18 | 441 | 96 | 87 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 10 | 19 | 431 | 96 | 90 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 10 | 20 | 423 | 96 | 89 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 423
1 | 10 | 21 | 411 | 96 | 82 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 10 | 22 | 404 | 96 | 83 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 10 | 23 | 400 | 96 | 94 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 11 | 0 | 394 | 96 | 163 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 394
1 | 11 | 1 | 399 | 96 | 142 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 11 | 2 | 414 | 96 | 134 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 414
1 | 11 | 3 | 420 | 96 | 135 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 11 | 4 | 420 | 96 | 174 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 11 | 5 | 417 | 96 | 179 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 11 | 6 | 426 | 96 | 180 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 11 | 7 | 433 | 96 | 213 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 11 | 8 | 453 | 96 | 215 | 97 | 0 | 12 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 453
1 | 11 | 9 | 465 | 96 | 195 | 100 | 0 | 12 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 11 | 10 | 455 | 96 | 166 | 85 | 0 | 12 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 11 | 11 | 444 | 96 | 149 | 74 | 0 | 12 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 11 | 12 | 418 | 96 | 129 | 63 | 0 | 12 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 11 | 13 | 421 | 96 | 109 | 68 | 0 | 12 | 123 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 421
1 | 11 | 14 | 417 | 96 | 127 | 77 | 0 | 12 | 89 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 417
1 | 11 | 15 | 416 | 96 | 165 | 82 | 0 | 12 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 11 | 16 | 424 | 96 | 196 | 91 | 0 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 11 | 17 | 429 | 96 | 174 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 11 | 18 | 430 | 96 | 156 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 11 | 19 | 424 | 96 | 166 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 11 | 20 | 417 | 96 | 125 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 417
1 | 11 | 21 | 406 | 96 | 86 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 11 | 22 | 400 | 96 | 73 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 11 | 23 | 395 | 96 | 66 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 395
1 | 12 | 0 | 383 | 96 | 62 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 383
1 | 12 | 1 | 386 | 96 | 65 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 12 | 2 | 398 | 96 | 73 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 12 | 3 | 402 | 96 | 95 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 12 | 4 | 399 | 96 | 75 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 12 | 5 | 398 | 96 | 70 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 12 | 6 | 406 | 96 | 101 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 406
1 | 12 | 7 | 414 | 96 | 107 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 12 | 8 | 436 | 96 | 126 | 97 | 0 | 12 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 12 | 9 | 456 | 96 | 148 | 100 | 0 | 12 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 12 | 10 | 456 | 96 | 110 | 84 | 0 | 12 | 34 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 12 | 11 | 454 | 96 | 144 | 74 | 0 | 12 | 21 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 12 | 12 | 436 | 96 | 148 | 63 | 0 | 12 | 22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 436
1 | 12 | 13 | 444 | 96 | 156 | 68 | 0 | 12 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 12 | 14 | 441 | 96 | 157 | 77 | 0 | 12 | 15 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 12 | 15 | 436 | 96 | 162 | 82 | 0 | 12 | 8 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 436
1 | 12 | 16 | 439 | 96 | 177 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 439
1 | 12 | 17 | 432 | 96 | 164 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 12 | 18 | 426 | 96 | 195 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 12 | 19 | 416 | 96 | 221 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 12 | 20 | 406 | 96 | 208 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 12 | 21 | 398 | 96 | 201 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 12 | 22 | 392 | 96 | 199 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 12 | 23 | 386 | 96 | 189 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 13 | 0 | 377 | 96 | 204 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 13 | 1 | 382 | 96 | 209 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 13 | 2 | 393 | 96 | 210 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 393
1 | 13 | 3 | 402 | 96 | 220 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 402
1 | 13 | 4 | 399 | 96 | 198 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -1 | 399
1 | 13 | 5 | 391 | 96 | 197 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 391
1 | 13 | 6 | 385 | 96 | 197 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 13 | 7 | 383 | 96 | 200 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 13 | 8 | 400 | 96 | 190 | 58 | 0 | 12 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 13 | 9 | 411 | 96 | 222 | 61 | 0 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 13 | 10 | 413 | 96 | 207 | 58 | 0 | 12 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 413
1 | 13 | 11 | 412 | 96 | 135 | 57 | 0 | 12 | 20 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 13 | 12 | 413 | 96 | 101 | 53 | 0 | 12 | 13 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 413
1 | 13 | 13 | 419 | 96 | 89 | 58 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 13 | 14 | 426 | 96 | 95 | 62 | 0 | 12 | 7 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 13 | 15 | 426 | 96 | 88 | 71 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 13 | 16 | 431 | 96 | 80 | 87 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 13 | 17 | 436 | 96 | 93 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 13 | 18 | 436 | 96 | 113 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 436
1 | 13 | 19 | 427 | 96 | 109 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 13 | 20 | 417 | 96 | 170 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 13 | 21 | 406 | 96 | 180 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 13 | 22 | 398 | 96 | 196 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 13 | 23 | 397 | 96 | 192 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 14 | 0 | 390 | 96 | 186 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 14 | 1 | 394 | 96 | 200 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 14 | 2 | 405 | 96 | 210 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 405
1 | 14 | 3 | 411 | 96 | 207 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -1 | 411
1 | 14 | 4 | 408 | 96 | 203 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 14 | 5 | 400 | 96 | 191 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 14 | 6 | 394 | 96 | 164 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 14 | 7 | 392 | 96 | 161 | 56 | 0 | 12 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 14 | 8 | 401 | 96 | 125 | 58 | 0 | 12 | 41 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 14 | 9 | 408 | 96 | 72 | 61 | 0 | 12 | 88 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 14 | 10 | 400 | 96 | 58 | 58 | 0 | 12 | 140 | 0 | 47 | 0 | 0 | -11 | 400
1 | 14 | 11 | 383 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 140 | 0 | 29 | 0 | -6 | -1 | 383
1 | 14 | 12 | 366 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 137 | 0 | 52 | 0 | -12 | -28 | 366
1 | 14 | 13 | 350 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 132 | 0 | 51 | 0 | -12 | -43 | 350
1 | 14 | 14 | 340 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 100 | 0 | 62 | 0 | 0 | -48 | 340
1 | 14 | 15 | 339 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 47 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 339
1 | 14 | 16 | 352 | 96 | 107 | 87 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 14 | 17 | 378 | 96 | 99 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 14 | 18 | 387 | 96 | 100 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 387
1 | 14 | 19 | 385 | 96 | 95 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 14 | 20 | 378 | 96 | 87 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 14 | 21 | 366 | 96 | 60 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 14 | 22 | 353 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -14 | 353
1 | 14 | 23 | 348 | 96 | 63 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 15 | 0 | 340 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -6 | 340
1 | 15 | 1 | 349 | 96 | 67 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 349
1 | 15 | 2 | 368 | 96 | 85 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 15 | 3 | 385 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 15 | 4 | 391 | 96 | 79 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 391
1 | 15 | 5 | 399 | 96 | 98 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 15 | 6 | 412 | 96 | 84 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 15 | 7 | 422 | 96 | 73 | 85 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 422
1 | 15 | 8 | 451 | 96 | 79 | 97 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 451
1 | 15 | 9 | 472 | 96 | 79 | 100 | 0 | 12 | 30 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 15 | 10 | 470 | 96 | 83 | 84 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 470
1 | 15 | 11 | 470 | 96 | 101 | 74 | 0 | 12 | 42 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 15 | 12 | 453 | 96 | 102 | 63 | 0 | 12 | 49 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 453
1 | 15 | 13 | 463 | 96 | 101 | 68 | 0 | 12 | 51 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 15 | 14 | 463 | 96 | 98 | 77 | 0 | 12 | 32 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | 463
1 | 15 | 15 | 464 | 96 | 112 | 82 | 0 | 12 | 15 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 15 | 16 | 470 | 96 | 126 | 91 | 0 | 12 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 15 | 17 | 472 | 96 | 141 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 472
1 | 15 | 18 | 471 | 96 | 139 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 15 | 19 | 463 | 96 | 159 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 15 | 20 | 455 | 96 | 160 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 15 | 21 | 443 | 96 | 122 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 15 | 22 | 433 | 96 | 106 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 15 | 23 | 429 | 96 | 101 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 16 | 0 | 418 | 96 | 93 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 418
1 | 16 | 1 | 427 | 96 | 96 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 427
1 | 16 | 2 | 438 | 96 | 99 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 16 | 3 | 446 | 96 | 103 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 16 | 4 | 446 | 96 | 96 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 6 | 0 | 446
1 | 16 | 5 | 447 | 96 | 107 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 447
1 | 16 | 6 | 461 | 96 | 115 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 461
1 | 16 | 7 | 465 | 96 | 115 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 16 | 8 | 502 | 96 | 126 | 97 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 16 | 9 | 526 | 96 | 126 | 100 | 0 | 12 | 38 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 526
1 | 16 | 10 | 519 | 96 | 124 | 84 | 0 | 12 | 49 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 16 | 11 | 506 | 96 | 136 | 74 | 0 | 12 | 35 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 506
1 | 16 | 12 | 483 | 96 | 131 | 63 | 0 | 12 | 33 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 16 | 13 | 491 | 96 | 157 | 68 | 0 | 12 | 30 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 14 | 491 | 96 | 167 | 77 | 0 | 12 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 15 | 484 | 96 | 188 | 82 | 0 | 12 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 16 | 16 | 488 | 96 | 198 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 488
1 | 16 | 17 | 482 | 96 | 205 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 482
1 | 16 | 18 | 476 | 96 | 208 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 16 | 19 | 462 | 96 | 229 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 462
1 | 16 | 20 | 453 | 96 | 227 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 16 | 21 | 439 | 96 | 215 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 16 | 22 | 429 | 96 | 211 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 16 | 23 | 429 | 96 | 203 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 17 | 0 | 419 | 96 | 207 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 17 | 1 | 424 | 96 | 209 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 17 | 2 | 436 | 96 | 207 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 436
1 | 17 | 3 | 442 | 96 | 215 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 442
1 | 17 | 4 | 440 | 96 | 223 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 17 | 5 | 443 | 96 | 239 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 17 | 6 | 459 | 96 | 236 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 17 | 7 | 466 | 96 | 200 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 17 | 8 | 487 | 96 | 139 | 97 | 0 | 12 | 54 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 17 | 9 | 497 | 96 | 121 | 100 | 0 | 12 | 109 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 497
1 | 17 | 10 | 479 | 96 | 120 | 84 | 0 | 12 | 140 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 17 | 11 | 462 | 96 | 123 | 74 | 0 | 12 | 140 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 17 | 12 | 431 | 96 | 99 | 63 | 0 | 12 | 140 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 431
1 | 17 | 13 | 431 | 96 | 91 | 68 | 0 | 12 | 139 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 17 | 14 | 424 | 96 | 114 | 77 | 0 | 12 | 103 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 424
1 | 17 | 15 | 421 | 96 | 173 | 82 | 0 | 12 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 421
1 | 17 | 16 | 429 | 96 | 214 | 91 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 17 | 17 | 433 | 96 | 214 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 433
1 | 17 | 18 | 433 | 96 | 195 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 433
1 | 17 | 19 | 424 | 96 | 180 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 17 | 20 | 415 | 96 | 162 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 415
1 | 17 | 21 | 404 | 96 | 130 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 17 | 22 | 392 | 96 | 126 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 17 | 23 | 388 | 96 | 127 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 18 | 0 | 379 | 96 | 116 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 18 | 1 | 386 | 96 | 100 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 18 | 2 | 399 | 96 | 106 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 399
1 | 18 | 3 | 406 | 96 | 97 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 18 | 4 | 407 | 96 | 79 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 18 | 5 | 405 | 96 | 75 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 405
1 | 18 | 6 | 412 | 96 | 71 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 18 | 7 | 417 | 96 | 79 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 18 | 8 | 439 | 96 | 89 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 18 | 9 | 457 | 96 | 125 | 100 | 0 | 12 | 14 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 18 | 10 | 454 | 96 | 143 | 84 | 0 | 12 | 15 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 454
1 | 18 | 11 | 450 | 96 | 187 | 74 | 0 | 12 | 13 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 18 | 12 | 432 | 96 | 189 | 63 | 0 | 12 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 432
1 | 18 | 13 | 441 | 96 | 210 | 68 | 0 | 12 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 18 | 14 | 439 | 96 | 192 | 77 | 0 | 12 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 18 | 15 | 435 | 96 | 201 | 82 | 0 | 12 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 435
1 | 18 | 16 | 436 | 96 | 211 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 18 | 17 | 431 | 96 | 214 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 18 | 18 | 426 | 96 | 206 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 18 | 19 | 414 | 96 | 142 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 414
1 | 18 | 20 | 403 | 96 | 139 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -2 | 403
1 | 18 | 21 | 392 | 96 | 132 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 392
1 | 18 | 22 | 384 | 96 | 123 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 18 | 23 | 378 | 96 | 132 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 19 | 0 | 366 | 96 | 97 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 19 | 1 | 375 | 96 | 77 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 19 | 2 | 391 | 96 | 78 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -2 | 391
1 | 19 | 3 | 402 | 96 | 78 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 19 | 4 | 404 | 96 | 65 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 19 | 5 | 403 | 96 | 64 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 403
1 | 19 | 6 | 407 | 96 | 61 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 19 | 7 | 411 | 96 | 63 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 19 | 8 | 432 | 96 | 62 | 97 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -7 | 432
1 | 19 | 9 | 451 | 96 | 64 | 100 | 0 | 12 | 45 | 0 | 148 | 0 | 0 | -14 | 451
1 | 19 | 10 | 447 | 96 | 63 | 84 | 0 | 12 | 66 | 0 | 137 | 0 | 0 | -11 | 447
1 | 19 | 11 | 443 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 72 | 0 | 131 | 0 | 0 | -5 | 443
1 | 19 | 12 | 422 | 96 | 61 | 63 | 0 | 12 | 73 | 0 | 123 | 0 | 0 | -6 | 422
1 | 19 | 13 | 428 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 66 | 0 | 136 | 0 | 0 | -11 | 428
1 | 19 | 14 | 427 | 96 | 65 | 76 | 0 | 12 | 52 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 427
1 | 19 | 15 | 426 | 96 | 78 | 81 | 0 | 12 | 25 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 426
1 | 19 | 16 | 429 | 96 | 92 | 91 | 0 | 12 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 19 | 17 | 427 | 96 | 105 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 19 | 18 | 421 | 96 | 113 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 421
1 | 19 | 19 | 411 | 96 | 90 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 19 | 20 | 401 | 96 | 96 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 19 | 21 | 394 | 96 | 122 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 394
1 | 19 | 22 | 387 | 96 | 130 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 387
1 | 19 | 23 | 384 | 96 | 140 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 384
1 | 20 | 0 | 375 | 96 | 139 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 375
1 | 20 | 1 | 382 | 96 | 150 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 20 | 2 | 395 | 96 | 166 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 395
1 | 20 | 3 | 401 | 96 | 167 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 20 | 4 | 398 | 96 | 164 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 20 | 5 | 388 | 96 | 151 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 20 | 6 | 379 | 96 | 145 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 379
1 | 20 | 7 | 378 | 96 | 148 | 56 | 0 | 12 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 20 | 8 | 391 | 96 | 150 | 58 | 0 | 12 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 391
1 | 20 | 9 | 402 | 96 | 152 | 61 | 0 | 12 | 16 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 20 | 10 | 401 | 96 | 156 | 57 | 0 | 12 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 20 | 11 | 398 | 96 | 151 | 57 | 0 | 12 | 20 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 20 | 12 | 390 | 96 | 149 | 53 | 0 | 12 | 23 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 20 | 13 | 388 | 96 | 143 | 58 | 0 | 12 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 20 | 14 | 385 | 96 | 137 | 62 | 0 | 12 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 20 | 15 | 382 | 96 | 126 | 71 | 0 | 12 | 9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 20 | 16 | 386 | 96 | 123 | 87 | 0 | 12 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 386
1 | 20 | 17 | 392 | 96 | 129 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 20 | 18 | 392 | 96 | 132 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 20 | 19 | 386 | 96 | 129 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 386
1 | 20 | 20 | 377 | 96 | 131 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 377
1 | 20 | 21 | 366 | 96 | 109 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 20 | 22 | 354 | 96 | 126 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 354
1 | 20 | 23 | 350 | 96 | 154 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 350
1 | 21 | 0 | 339 | 96 | 166 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 21 | 1 | 345 | 96 | 161 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 345
1 | 21 | 2 | 359 | 96 | 174 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 21 | 3 | 371 | 96 | 153 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 21 | 4 | 371 | 96 | 139 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 21 | 5 | 359 | 96 | 151 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 359
1 | 21 | 6 | 341 | 96 | 88 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 341
1 | 21 | 7 | 336 | 96 | 116 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 336
1 | 21 | 8 | 346 | 96 | 126 | 58 | 0 | 12 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 346
1 | 21 | 9 | 356 | 96 | 171 | 61 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 356
1 | 21 | 10 | 355 | 96 | 169 | 57 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 355
1 | 21 | 11 | 350 | 96 | 147 | 57 | 0 | 12 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 350
1 | 21 | 12 | 347 | 96 | 107 | 53 | 0 | 12 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 347
1 | 21 | 13 | 340 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 41 | 0 | 114 | 0 | 0 | -37 | 340
1 | 21 | 14 | 339 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 25 | 0 | 135 | 0 | 0 | -46 | 339
1 | 21 | 15 | 340 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 13 | 0 | 147 | 0 | 0 | -55 | 340
1 | 21 | 16 | 347 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -62 | 347
1 | 21 | 17 | 365 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -38 | 365
1 | 21 | 18 | 369 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -12 | 369
1 | 21 | 19 | 364 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -2 | 364
1 | 21 | 20 | 356 | 96 | 76 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 356
1 | 21 | 21 | 346 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -2 | 346
1 | 21 | 22 | 336 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -11 | 336
1 | 21 | 23 | 331 | 96 | 56 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -10 | 331
1 | 22 | 0 | 324 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -47 | 324
1 | 22 | 1 | 333 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -15 | 333
1 | 22 | 2 | 354 | 96 | 109 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 354
1 | 22 | 3 | 370 | 96 | 131 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 22 | 4 | 376 | 96 | 167 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 22 | 5 | 378 | 96 | 182 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 22 | 6 | 382 | 96 | 176 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 22 | 7 | 392 | 96 | 183 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 22 | 8 | 420 | 96 | 184 | 96 | 0 | 12 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 22 | 9 | 437 | 96 | 175 | 99 | 0 | 12 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 437
1 | 22 | 10 | 436 | 96 | 183 | 84 | 0 | 12 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 22 | 11 | 433 | 96 | 203 | 73 | 0 | 12 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 22 | 12 | 416 | 96 | 192 | 63 | 0 | 12 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 22 | 13 | 422 | 96 | 157 | 68 | 0 | 12 | 62 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 422
1 | 22 | 14 | 418 | 96 | 144 | 76 | 0 | 12 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 22 | 15 | 416 | 96 | 176 | 81 | 0 | 12 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 22 | 16 | 419 | 96 | 189 | 90 | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 22 | 17 | 418 | 96 | 182 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 22 | 18 | 417 | 96 | 162 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 22 | 19 | 407 | 96 | 102 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 22 | 20 | 400 | 96 | 88 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 22 | 21 | 390 | 96 | 62 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 22 | 22 | 384 | 96 | 58 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 384
1 | 22 | 23 | 379 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -5 | 379
1 | 23 | 0 | 374 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -8 | 374
1 | 23 | 1 | 384 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 384
1 | 23 | 2 | 399 | 96 | 61 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 23 | 3 | 410 | 96 | 67 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 410
1 | 23 | 4 | 411 | 96 | 68 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 23 | 5 | 411 | 96 | 73 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 23 | 6 | 419 | 96 | 102 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 23 | 7 | 429 | 96 | 124 | 84 | 0 | 12 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 23 | 8 | 462 | 96 | 133 | 96 | 0 | 12 | 12 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 9 | 483 | 96 | 109 | 99 | 0 | 12 | 27 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 23 | 10 | 480 | 96 | 88 | 84 | 0 | 12 | 46 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 23 | 11 | 476 | 96 | 99 | 73 | 0 | 12 | 42 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 23 | 12 | 460 | 96 | 101 | 62 | 0 | 12 | 51 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 460
1 | 23 | 13 | 474 | 96 | 126 | 68 | 0 | 12 | 41 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 23 | 14 | 479 | 96 | 187 | 76 | 0 | 12 | 26 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 23 | 15 | 480 | 96 | 210 | 81 | 0 | 12 | 11 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 23 | 16 | 492 | 96 | 180 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 23 | 17 | 492 | 96 | 184 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 23 | 18 | 492 | 96 | 171 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 492
1 | 23 | 19 | 478 | 96 | 144 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 23 | 20 | 471 | 96 | 175 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 23 | 21 | 462 | 96 | 212 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 22 | 455 | 96 | 212 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 23 | 23 | 450 | 96 | 186 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 24 | 0 | 438 | 96 | 172 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 24 | 1 | 441 | 96 | 169 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 441
1 | 24 | 2 | 454 | 96 | 174 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 24 | 3 | 461 | 96 | 178 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 24 | 4 | 462 | 96 | 181 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 24 | 5 | 469 | 96 | 192 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 24 | 6 | 478 | 96 | 193 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 24 | 7 | 482 | 96 | 195 | 84 | 0 | 12 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 24 | 8 | 511 | 96 | 206 | 96 | 0 | 12 | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 511
1 | 24 | 9 | 536 | 96 | 213 | 99 | 0 | 12 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 536
1 | 24 | 10 | 535 | 96 | 214 | 83 | 0 | 12 | 28 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 535
1 | 24 | 11 | 527 | 96 | 170 | 73 | 0 | 12 | 34 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 527
1 | 24 | 12 | 507 | 96 | 155 | 62 | 0 | 12 | 38 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 507
1 | 24 | 13 | 513 | 96 | 151 | 67 | 0 | 12 | 43 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 24 | 14 | 510 | 96 | 153 | 76 | 0 | 12 | 28 | 0 | 147 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 24 | 15 | 501 | 96 | 151 | 81 | 0 | 12 | 15 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 24 | 16 | 510 | 96 | 164 | 90 | 0 | 12 | 4 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 24 | 17 | 509 | 96 | 174 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 509
1 | 24 | 18 | 507 | 96 | 174 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 24 | 19 | 494 | 96 | 165 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 24 | 20 | 483 | 96 | 163 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 24 | 21 | 468 | 96 | 164 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 468
1 | 24 | 22 | 452 | 96 | 144 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 452
1 | 24 | 23 | 452 | 96 | 166 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 25 | 0 | 440 | 96 | 130 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 25 | 1 | 446 | 96 | 134 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 446
1 | 25 | 2 | 457 | 96 | 139 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -2 | 457
1 | 25 | 3 | 462 | 96 | 135 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 4 | 462 | 96 | 132 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 5 | 462 | 96 | 137 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 6 | 478 | 96 | 146 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -2 | 478
1 | 25 | 7 | 484 | 96 | 158 | 84 | 0 | 12 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 25 | 8 | 510 | 96 | 151 | 96 | 0 | 12 | 19 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 25 | 9 | 532 | 96 | 154 | 98 | 0 | 12 | 42 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 25 | 10 | 535 | 96 | 156 | 83 | 0 | 12 | 67 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 25 | 11 | 524 | 96 | 135 | 73 | 0 | 12 | 87 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 524
1 | 25 | 12 | 498 | 96 | 127 | 62 | 0 | 12 | 66 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 25 | 13 | 504 | 96 | 111 | 67 | 0 | 12 | 78 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 504
1 | 25 | 14 | 497 | 96 | 131 | 75 | 0 | 12 | 53 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 25 | 15 | 492 | 96 | 137 | 80 | 0 | 12 | 25 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 25 | 16 | 496 | 96 | 156 | 89 | 0 | 12 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 496
1 | 25 | 17 | 497 | 96 | 183 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 25 | 18 | 501 | 96 | 214 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 501
1 | 25 | 19 | 490 | 96 | 188 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 25 | 20 | 476 | 96 | 168 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 25 | 21 | 462 | 96 | 137 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 22 | 448 | 96 | 124 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 448
1 | 25 | 23 | 443 | 96 | 119 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 26 | 0 | 430 | 96 | 122 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 26 | 1 | 433 | 96 | 122 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 433
1 | 26 | 2 | 445 | 96 | 119 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 445
1 | 26 | 3 | 449 | 96 | 139 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 26 | 4 | 449 | 96 | 135 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 26 | 5 | 450 | 96 | 144 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 26 | 6 | 463 | 96 | 148 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 26 | 7 | 470 | 96 | 168 | 84 | 0 | 12 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 470
1 | 26 | 8 | 499 | 96 | 156 | 95 | 0 | 12 | 15 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 499
1 | 26 | 9 | 521 | 96 | 142 | 98 | 0 | 12 | 35 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 26 | 10 | 515 | 96 | 141 | 83 | 0 | 12 | 51 | 0 | 134 | 0 | 0 | -2 | 515
1 | 26 | 11 | 502 | 96 | 160 | 72 | 0 | 12 | 59 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 26 | 12 | 477 | 96 | 123 | 62 | 0 | 12 | 56 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 26 | 13 | 480 | 96 | 159 | 67 | 0 | 12 | 54 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 26 | 14 | 475 | 96 | 118 | 75 | 0 | 12 | 40 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 475
1 | 26 | 15 | 471 | 96 | 151 | 80 | 0 | 12 | 17 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 26 | 16 | 476 | 96 | 144 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 26 | 17 | 471 | 96 | 141 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 26 | 18 | 464 | 96 | 186 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 26 | 19 | 453 | 96 | 172 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 453
1 | 26 | 20 | 442 | 96 | 158 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 26 | 21 | 429 | 96 | 168 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 26 | 22 | 423 | 96 | 161 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 423
1 | 26 | 23 | 418 | 96 | 138 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 27 | 0 | 408 | 96 | 153 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -2 | 408
1 | 27 | 1 | 410 | 96 | 149 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 410
1 | 27 | 2 | 420 | 96 | 145 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 420
1 | 27 | 3 | 426 | 96 | 179 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 426
1 | 27 | 4 | 421 | 96 | 177 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 27 | 5 | 411 | 96 | 201 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 27 | 6 | 405 | 96 | 178 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 405
1 | 27 | 7 | 404 | 96 | 186 | 54 | 0 | 12 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 27 | 8 | 416 | 96 | 183 | 56 | 0 | 12 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 416
1 | 27 | 9 | 424 | 96 | 185 | 60 | 0 | 12 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 424
1 | 27 | 10 | 421 | 96 | 140 | 56 | 0 | 12 | 74 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 27 | 11 | 411 | 96 | 102 | 55 | 0 | 12 | 93 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 411
1 | 27 | 12 | 397 | 96 | 116 | 51 | 0 | 12 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 27 | 13 | 390 | 96 | 127 | 56 | 0 | 12 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 390
1 | 27 | 14 | 386 | 96 | 134 | 60 | 0 | 12 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 27 | 15 | 385 | 96 | 143 | 69 | 0 | 12 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 27 | 16 | 392 | 96 | 137 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 27 | 17 | 404 | 96 | 170 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 27 | 18 | 410 | 96 | 190 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 410
1 | 27 | 19 | 406 | 96 | 198 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 406
1 | 27 | 20 | 401 | 96 | 205 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 27 | 21 | 392 | 96 | 210 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 27 | 22 | 386 | 96 | 206 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 27 | 23 | 386 | 96 | 197 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 386
1 | 28 | 0 | 382 | 96 | 193 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 28 | 1 | 386 | 96 | 180 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 28 | 2 | 397 | 96 | 208 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 28 | 3 | 402 | 96 | 209 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 402
1 | 28 | 4 | 398 | 96 | 176 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 28 | 5 | 388 | 96 | 174 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 388
1 | 28 | 6 | 379 | 96 | 167 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 379
1 | 28 | 7 | 376 | 96 | 181 | 54 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 28 | 8 | 383 | 96 | 180 | 56 | 0 | 12 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 28 | 9 | 392 | 96 | 168 | 59 | 0 | 12 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 28 | 10 | 390 | 96 | 160 | 55 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 390
1 | 28 | 11 | 384 | 96 | 160 | 55 | 0 | 12 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 384
1 | 28 | 12 | 380 | 96 | 154 | 51 | 0 | 12 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 380
1 | 28 | 13 | 371 | 96 | 110 | 56 | 0 | 12 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 28 | 14 | 365 | 96 | 119 | 60 | 0 | 12 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 365
1 | 28 | 15 | 363 | 96 | 141 | 69 | 0 | 12 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 363
1 | 28 | 16 | 374 | 96 | 141 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 28 | 17 | 392 | 96 | 154 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 392
1 | 28 | 18 | 402 | 96 | 183 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 28 | 19 | 401 | 96 | 197 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 28 | 20 | 397 | 96 | 193 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 28 | 21 | 386 | 96 | 183 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 386
1 | 28 | 22 | 375 | 96 | 187 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 28 | 23 | 375 | 96 | 214 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 29 | 0 | 371 | 96 | 184 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 29 | 1 | 378 | 96 | 163 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 29 | 2 | 390 | 96 | 162 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 29 | 3 | 398 | 96 | 173 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 398
1 | 29 | 4 | 399 | 96 | 177 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 29 | 5 | 403 | 96 | 189 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 403
1 | 29 | 6 | 416 | 96 | 198 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 416
1 | 29 | 7 | 429 | 96 | 191 | 83 | 0 | 12 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 29 | 8 | 456 | 96 | 164 | 94 | 0 | 12 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 29 | 9 | 470 | 96 | 165 | 97 | 0 | 12 | 74 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 29 | 10 | 462 | 96 | 149 | 82 | 0 | 12 | 105 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 29 | 11 | 455 | 96 | 134 | 72 | 0 | 12 | 117 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 29 | 12 | 427 | 96 | 106 | 61 | 0 | 12 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 29 | 13 | 431 | 96 | 93 | 66 | 0 | 12 | 140 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 29 | 14 | 425 | 96 | 120 | 74 | 0 | 12 | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 29 | 15 | 419 | 96 | 152 | 79 | 0 | 12 | 63 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 29 | 16 | 426 | 96 | 198 | 88 | 0 | 12 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 29 | 17 | 432 | 96 | 227 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 29 | 18 | 437 | 96 | 232 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 437
1 | 29 | 19 | 432 | 96 | 232 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 29 | 20 | 426 | 96 | 235 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 29 | 21 | 417 | 96 | 230 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 417
1 | 29 | 22 | 408 | 96 | 195 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 29 | 23 | 407 | 96 | 190 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 30 | 0 | 399 | 96 | 189 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 30 | 1 | 404 | 96 | 191 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 30 | 2 | 418 | 96 | 197 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 30 | 3 | 424 | 96 | 195 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 30 | 4 | 424 | 96 | 183 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 30 | 5 | 426 | 96 | 186 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 426
1 | 30 | 6 | 438 | 96 | 206 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 30 | 7 | 446 | 96 | 205 | 83 | 0 | 12 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 446
1 | 30 | 8 | 464 | 96 | 184 | 94 | 0 | 12 | 48 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 464
1 | 30 | 9 | 472 | 96 | 166 | 97 | 0 | 12 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 472
1 | 30 | 10 | 462 | 96 | 144 | 82 | 0 | 12 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 462
1 | 30 | 11 | 449 | 96 | 133 | 71 | 0 | 12 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 30 | 12 | 427 | 96 | 140 | 61 | 0 | 12 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 427
1 | 30 | 13 | 429 | 96 | 176 | 66 | 0 | 12 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 30 | 14 | 429 | 96 | 186 | 74 | 0 | 12 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 30 | 15 | 426 | 96 | 206 | 79 | 0 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 426
1 | 30 | 16 | 429 | 96 | 223 | 88 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 30 | 17 | 430 | 96 | 230 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 30 | 18 | 432 | 96 | 233 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 30 | 19 | 427 | 96 | 229 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 30 | 20 | 420 | 96 | 202 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 30 | 21 | 412 | 96 | 192 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 30 | 22 | 407 | 96 | 184 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 30 | 23 | 407 | 96 | 179 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 31 | 0 | 401 | 96 | 175 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 31 | 1 | 408 | 96 | 173 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 31 | 2 | 421 | 96 | 167 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 421
1 | 31 | 3 | 428 | 96 | 173 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 428
1 | 31 | 4 | 424 | 96 | 180 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 31 | 5 | 425 | 96 | 170 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 31 | 6 | 433 | 96 | 178 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 433
1 | 31 | 7 | 440 | 96 | 180 | 82 | 0 | 12 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 31 | 8 | 461 | 96 | 156 | 94 | 0 | 12 | 19 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 31 | 9 | 475 | 96 | 185 | 97 | 0 | 12 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 475
1 | 31 | 10 | 465 | 96 | 152 | 81 | 0 | 12 | 67 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 31 | 11 | 453 | 96 | 136 | 71 | 0 | 12 | 65 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 453
1 | 31 | 12 | 429 | 96 | 101 | 60 | 0 | 12 | 72 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 31 | 13 | 436 | 96 | 139 | 65 | 0 | 12 | 62 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 31 | 14 | 434 | 96 | 128 | 74 | 0 | 12 | 49 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 31 | 15 | 429 | 96 | 117 | 78 | 0 | 12 | 28 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 31 | 16 | 430 | 96 | 138 | 88 | 0 | 12 | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 430
1 | 31 | 17 | 429 | 96 | 169 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 31 | 18 | 427 | 96 | 165 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 31 | 19 | 419 | 96 | 174 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 31 | 20 | 410 | 96 | 182 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 410
1 | 31 | 21 | 398 | 96 | 190 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 31 | 22 | 391 | 96 | 185 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 31 | 23 | 383 | 96 | 174 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 383
2 | 1 | 0 | 361 | 96 | 149 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 1 | 1 | 372 | 96 | 168 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 372
2 | 1 | 2 | 394 | 96 | 166 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 1 | 3 | 410 | 96 | 176 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 410
2 | 1 | 4 | 413 | 96 | 195 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 413
2 | 1 | 5 | 410 | 96 | 194 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 410
2 | 1 | 6 | 411 | 96 | 182 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 1 | 7 | 413 | 96 | 184 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 413
2 | 1 | 8 | 444 | 96 | 152 | 90 | 0 | 12 | 13 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 1 | 9 | 469 | 96 | 105 | 92 | 0 | 12 | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 1 | 10 | 470 | 96 | 116 | 80 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 470
2 | 1 | 11 | 475 | 96 | 132 | 71 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 1 | 12 | 460 | 96 | 121 | 61 | 0 | 12 | 16 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 1 | 13 | 481 | 96 | 136 | 64 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 1 | 14 | 490 | 96 | 144 | 65 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 1 | 15 | 492 | 96 | 147 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 492
2 | 1 | 16 | 503 | 96 | 154 | 83 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 503
2 | 1 | 17 | 506 | 96 | 171 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 1 | 18 | 500 | 96 | 204 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 1 | 19 | 480 | 96 | 225 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 480
2 | 1 | 20 | 464 | 96 | 233 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 1 | 21 | 443 | 96 | 218 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 443
2 | 1 | 22 | 431 | 96 | 240 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 431
2 | 1 | 23 | 427 | 96 | 245 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 2 | 0 | 416 | 96 | 240 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 2 | 1 | 424 | 96 | 236 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 2 | 2 | 442 | 96 | 249 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 442
2 | 2 | 3 | 448 | 96 | 242 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 2 | 4 | 444 | 96 | 243 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 444
2 | 2 | 5 | 443 | 96 | 248 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 2 | 6 | 457 | 96 | 252 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 2 | 7 | 469 | 96 | 257 | 85 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 2 | 8 | 501 | 96 | 276 | 90 | 0 | 12 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 2 | 9 | 521 | 96 | 290 | 92 | 0 | 12 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 521
2 | 2 | 10 | 514 | 96 | 280 | 79 | 0 | 12 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 2 | 11 | 506 | 96 | 282 | 71 | 0 | 12 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 2 | 12 | 477 | 96 | 265 | 61 | 0 | 12 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 477
2 | 2 | 13 | 484 | 96 | 253 | 64 | 0 | 12 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 2 | 14 | 480 | 96 | 240 | 64 | 0 | 12 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 2 | 15 | 471 | 96 | 254 | 69 | 0 | 12 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 2 | 16 | 473 | 96 | 267 | 83 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 2 | 17 | 473 | 96 | 264 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 2 | 18 | 471 | 96 | 254 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 2 | 19 | 457 | 96 | 255 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 2 | 20 | 443 | 96 | 250 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 2 | 21 | 426 | 96 | 241 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 2 | 22 | 418 | 96 | 239 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 418
2 | 2 | 23 | 413 | 96 | 227 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 3 | 0 | 400 | 96 | 220 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 3 | 1 | 407 | 96 | 236 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 3 | 2 | 421 | 96 | 232 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 3 | 3 | 427 | 96 | 216 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 3 | 4 | 418 | 96 | 204 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 418
2 | 3 | 5 | 405 | 96 | 202 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 3 | 6 | 395 | 96 | 178 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 395
2 | 3 | 7 | 393 | 96 | 164 | 69 | 0 | 12 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 3 | 8 | 402 | 96 | 153 | 84 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 3 | 9 | 402 | 96 | 126 | 85 | 0 | 12 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 3 | 10 | 388 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 388
2 | 3 | 11 | 368 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 109 | 0 | 38 | 0 | 0 | -16 | 368
2 | 3 | 12 | 350 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | -27 | 350
2 | 3 | 13 | 351 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 112 | 0 | 47 | 0 | 0 | -43 | 351
2 | 3 | 14 | 348 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 86 | 0 | 70 | 0 | 0 | -49 | 348
2 | 3 | 15 | 349 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 49 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 349
2 | 3 | 16 | 362 | 96 | 89 | 103 | 0 | 12 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 362
2 | 3 | 17 | 381 | 96 | 125 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 381
2 | 3 | 18 | 389 | 96 | 115 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 389
2 | 3 | 19 | 383 | 96 | 138 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 383
2 | 3 | 20 | 376 | 96 | 113 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 3 | 21 | 364 | 96 | 151 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 364
2 | 3 | 22 | 357 | 96 | 166 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 3 | 23 | 355 | 96 | 178 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 355
2 | 4 | 0 | 345 | 96 | 174 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 345
2 | 4 | 1 | 353 | 96 | 178 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 353
2 | 4 | 2 | 371 | 96 | 186 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 4 | 3 | 382 | 96 | 187 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 4 | 4 | 377 | 96 | 161 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 377
2 | 4 | 5 | 362 | 96 | 151 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 362
2 | 4 | 6 | 346 | 96 | 120 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 4 | 7 | 343 | 96 | 110 | 69 | 0 | 12 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 343
2 | 4 | 8 | 346 | 96 | 81 | 84 | 0 | 12 | 22 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 4 | 9 | 352 | 96 | 61 | 85 | 0 | 12 | 42 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 352
2 | 4 | 10 | 346 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 73 | 0 | 91 | 0 | 0 | -62 | 346
2 | 4 | 11 | 342 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 80 | 0 | 103 | 0 | 0 | -78 | 342
2 | 4 | 12 | 331 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 82 | 0 | 114 | 0 | 0 | -91 | 331
2 | 4 | 13 | 327 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 95 | 0 | 105 | 0 | 0 | -108 | 327
2 | 4 | 14 | 317 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 94 | 0 | 90 | 0 | 0 | -108 | 317
2 | 4 | 15 | 313 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 62 | 0 | 79 | 0 | 0 | -77 | 313
2 | 4 | 16 | 326 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 18 | 0 | 110 | 0 | 0 | -68 | 326
2 | 4 | 17 | 359 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -9 | 359
2 | 4 | 18 | 376 | 96 | 103 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 4 | 19 | 375 | 96 | 130 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 375
2 | 4 | 20 | 370 | 96 | 122 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 370
2 | 4 | 21 | 358 | 96 | 92 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 358
2 | 4 | 22 | 347 | 96 | 101 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 347
2 | 4 | 23 | 348 | 96 | 89 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 5 | 0 | 344 | 96 | 97 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 344
2 | 5 | 1 | 355 | 96 | 103 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 355
2 | 5 | 2 | 376 | 96 | 122 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 5 | 3 | 388 | 96 | 93 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 5 | 4 | 387 | 96 | 96 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 5 | 5 | 387 | 96 | 113 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 5 | 6 | 403 | 96 | 133 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 403
2 | 5 | 7 | 424 | 96 | 188 | 85 | 0 | 12 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 5 | 8 | 469 | 96 | 198 | 90 | 0 | 12 | 6 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 5 | 9 | 497 | 96 | 224 | 92 | 0 | 12 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 5 | 10 | 498 | 96 | 259 | 79 | 0 | 12 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 5 | 11 | 501 | 96 | 227 | 70 | 0 | 12 | 11 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 5 | 12 | 489 | 96 | 224 | 60 | 0 | 12 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 13 | 515 | 96 | 183 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 515
2 | 5 | 14 | 534 | 96 | 205 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 534
2 | 5 | 15 | 540 | 96 | 207 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 540
2 | 5 | 16 | 551 | 96 | 209 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 551
2 | 5 | 17 | 545 | 96 | 200 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 545
2 | 5 | 18 | 536 | 96 | 178 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 536
2 | 5 | 19 | 513 | 96 | 165 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 5 | 20 | 490 | 96 | 151 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 5 | 21 | 470 | 96 | 177 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 5 | 22 | 451 | 96 | 179 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 451
2 | 5 | 23 | 445 | 96 | 171 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 6 | 0 | 429 | 96 | 214 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 6 | 1 | 437 | 96 | 247 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 6 | 2 | 449 | 96 | 248 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 449
2 | 6 | 3 | 460 | 96 | 261 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 6 | 4 | 457 | 96 | 261 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 6 | 5 | 459 | 96 | 249 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 6 | 6 | 471 | 96 | 257 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 6 | 7 | 481 | 96 | 276 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 481
2 | 6 | 8 | 507 | 96 | 279 | 90 | 0 | 12 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 6 | 9 | 526 | 96 | 280 | 91 | 0 | 12 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 526
2 | 6 | 10 | 519 | 96 | 269 | 79 | 0 | 12 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 519
2 | 6 | 11 | 507 | 96 | 269 | 70 | 0 | 12 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 507
2 | 6 | 12 | 478 | 96 | 226 | 60 | 0 | 12 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 478
2 | 6 | 13 | 480 | 96 | 227 | 63 | 0 | 12 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 6 | 14 | 471 | 96 | 223 | 64 | 0 | 12 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 6 | 15 | 463 | 96 | 229 | 68 | 0 | 12 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 6 | 16 | 467 | 96 | 256 | 83 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 6 | 17 | 468 | 96 | 268 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 6 | 18 | 472 | 96 | 265 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 472
2 | 6 | 19 | 459 | 96 | 265 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 6 | 20 | 447 | 96 | 253 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 447
2 | 6 | 21 | 431 | 96 | 247 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 6 | 22 | 424 | 96 | 246 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 424
2 | 6 | 23 | 420 | 96 | 246 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 7 | 0 | 409 | 96 | 233 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 7 | 1 | 416 | 96 | 221 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 416
2 | 7 | 2 | 438 | 96 | 251 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 7 | 3 | 445 | 96 | 248 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 7 | 4 | 444 | 96 | 238 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 7 | 5 | 444 | 96 | 239 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 7 | 6 | 461 | 96 | 235 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 7 | 7 | 463 | 96 | 229 | 85 | 0 | 12 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 7 | 8 | 488 | 96 | 207 | 90 | 0 | 12 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 488
2 | 7 | 9 | 497 | 96 | 210 | 91 | 0 | 12 | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 7 | 10 | 493 | 96 | 189 | 79 | 0 | 12 | 74 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 7 | 11 | 479 | 96 | 167 | 70 | 0 | 12 | 80 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 7 | 12 | 450 | 96 | 137 | 60 | 0 | 12 | 77 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 7 | 13 | 457 | 96 | 185 | 63 | 0 | 12 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 7 | 14 | 448 | 96 | 143 | 64 | 0 | 12 | 72 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 7 | 15 | 456 | 96 | 220 | 68 | 0 | 12 | 37 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 7 | 16 | 464 | 96 | 212 | 83 | 0 | 12 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 464
2 | 7 | 17 | 466 | 96 | 226 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 7 | 18 | 469 | 96 | 224 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 469
2 | 7 | 19 | 458 | 96 | 209 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 7 | 20 | 444 | 96 | 234 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 7 | 21 | 429 | 96 | 246 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 7 | 22 | 420 | 96 | 230 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 7 | 23 | 411 | 96 | 222 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 8 | 0 | 400 | 96 | 218 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 8 | 1 | 408 | 96 | 214 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 408
2 | 8 | 2 | 425 | 96 | 215 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 425
2 | 8 | 3 | 437 | 96 | 223 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 437
2 | 8 | 4 | 435 | 96 | 209 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 8 | 5 | 437 | 96 | 226 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 8 | 6 | 448 | 96 | 229 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 448
2 | 8 | 7 | 456 | 96 | 228 | 85 | 0 | 12 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 8 | 8 | 481 | 96 | 242 | 90 | 0 | 12 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 8 | 9 | 499 | 96 | 235 | 92 | 0 | 12 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 499
2 | 8 | 10 | 491 | 96 | 223 | 79 | 0 | 12 | 48 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 491
2 | 8 | 11 | 484 | 96 | 239 | 70 | 0 | 12 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 8 | 12 | 459 | 96 | 227 | 60 | 0 | 12 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 8 | 13 | 474 | 96 | 191 | 64 | 0 | 12 | 48 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 8 | 14 | 468 | 96 | 203 | 64 | 0 | 12 | 45 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 8 | 15 | 462 | 96 | 219 | 69 | 0 | 12 | 27 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 462
2 | 8 | 16 | 466 | 96 | 224 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 8 | 17 | 467 | 96 | 221 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 8 | 18 | 467 | 96 | 231 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 8 | 19 | 455 | 96 | 245 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 8 | 20 | 443 | 96 | 246 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 8 | 21 | 426 | 96 | 248 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 8 | 22 | 414 | 96 | 239 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 414
2 | 8 | 23 | 409 | 96 | 220 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 9 | 0 | 403 | 96 | 228 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403
2 | 9 | 1 | 411 | 96 | 230 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 9 | 2 | 430 | 96 | 235 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 430
2 | 9 | 3 | 441 | 96 | 249 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 9 | 4 | 438 | 96 | 250 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 438
2 | 9 | 5 | 438 | 96 | 247 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 9 | 6 | 452 | 96 | 254 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 9 | 7 | 457 | 96 | 250 | 85 | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 9 | 8 | 476 | 96 | 237 | 90 | 0 | 12 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 476
2 | 9 | 9 | 481 | 96 | 206 | 92 | 0 | 12 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 481
2 | 9 | 10 | 466 | 96 | 160 | 79 | 0 | 12 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 9 | 11 | 444 | 96 | 144 | 71 | 0 | 12 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 444
2 | 9 | 12 | 419 | 96 | 120 | 60 | 0 | 12 | 96 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 419
2 | 9 | 13 | 431 | 96 | 145 | 64 | 0 | 12 | 84 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 9 | 14 | 430 | 96 | 151 | 64 | 0 | 12 | 70 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 430
2 | 9 | 15 | 426 | 96 | 149 | 69 | 0 | 12 | 55 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 9 | 16 | 434 | 96 | 174 | 83 | 0 | 12 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 9 | 17 | 435 | 96 | 191 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 9 | 18 | 436 | 96 | 203 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 9 | 19 | 426 | 96 | 215 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 9 | 20 | 418 | 96 | 226 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 418
2 | 9 | 21 | 406 | 96 | 234 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 406
2 | 9 | 22 | 400 | 96 | 225 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 9 | 23 | 400 | 96 | 222 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 10 | 0 | 393 | 96 | 206 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 10 | 1 | 400 | 96 | 195 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 10 | 2 | 417 | 96 | 198 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 417
2 | 10 | 3 | 424 | 96 | 198 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 10 | 4 | 420 | 96 | 175 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 420
2 | 10 | 5 | 409 | 96 | 164 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 10 | 6 | 401 | 96 | 149 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 401
2 | 10 | 7 | 395 | 96 | 140 | 69 | 0 | 12 | 14 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395
2 | 10 | 8 | 395 | 96 | 120 | 84 | 0 | 12 | 32 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 395
2 | 10 | 9 | 406 | 96 | 131 | 85 | 0 | 12 | 36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 406
2 | 10 | 10 | 401 | 96 | 122 | 81 | 0 | 12 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 401
2 | 10 | 11 | 398 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 65 | 398
2 | 10 | 12 | 391 | 96 | 57 | 62 | 0 | 12 | 42 | 0 | 102 | 0 | 0 | 20 | 391
2 | 10 | 13 | 384 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 44 | 0 | 94 | 0 | 0 | 10 | 384
2 | 10 | 14 | 378 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 35 | 0 | 84 | 0 | 0 | 17 | 378
2 | 10 | 15 | 380 | 96 | 105 | 85 | 0 | 12 | 19 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 380
2 | 10 | 16 | 393 | 96 | 103 | 103 | 0 | 12 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 10 | 17 | 407 | 96 | 113 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 10 | 18 | 411 | 96 | 128 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 10 | 19 | 402 | 96 | 123 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 10 | 20 | 391 | 96 | 143 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 10 | 21 | 379 | 96 | 148 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 379
2 | 10 | 22 | 368 | 96 | 125 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 368
2 | 10 | 23 | 369 | 96 | 123 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 369
2 | 11 | 0 | 360 | 96 | 117 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 360
2 | 11 | 1 | 367 | 96 | 168 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 11 | 2 | 385 | 96 | 200 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 385
2 | 11 | 3 | 397 | 96 | 213 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 11 | 4 | 395 | 96 | 156 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395
2 | 11 | 5 | 380 | 96 | 181 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 380
2 | 11 | 6 | 366 | 96 | 170 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 366
2 | 11 | 7 | 359 | 96 | 154 | 70 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 359
2 | 11 | 8 | 355 | 96 | 102 | 84 | 0 | 12 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 11 | 9 | 353 | 96 | 77 | 86 | 0 | 12 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 353
2 | 11 | 10 | 343 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 343
2 | 11 | 11 | 344 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 344
2 | 11 | 12 | 332 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 332
2 | 11 | 13 | 326 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 326
2 | 11 | 14 | 314 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 314
2 | 11 | 15 | 313 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 313
2 | 11 | 16 | 323 | 96 | 88 | 103 | 0 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 323
2 | 11 | 17 | 352 | 96 | 141 | 101 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 11 | 18 | 371 | 96 | 157 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 11 | 19 | 372 | 96 | 152 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 11 | 20 | 367 | 96 | 143 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 11 | 21 | 356 | 96 | 164 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 356
2 | 11 | 22 | 352 | 96 | 138 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 11 | 23 | 357 | 96 | 81 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 12 | 0 | 354 | 96 | 60 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 354
2 | 12 | 1 | 367 | 96 | 70 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 12 | 2 | 382 | 96 | 102 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 12 | 3 | 387 | 96 | 99 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 12 | 4 | 387 | 96 | 126 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 12 | 5 | 378 | 96 | 158 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 378
2 | 12 | 6 | 375 | 96 | 128 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 375
2 | 12 | 7 | 381 | 96 | 141 | 70 | 0 | 12 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 12 | 8 | 406 | 96 | 137 | 85 | 0 | 12 | 34 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 406
2 | 12 | 9 | 417 | 96 | 138 | 86 | 0 | 12 | 67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 12 | 10 | 404 | 96 | 98 | 81 | 0 | 12 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 12 | 11 | 389 | 96 | 103 | 74 | 0 | 12 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 389
2 | 12 | 12 | 372 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 372
2 | 12 | 13 | 367 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 367
2 | 12 | 14 | 354 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 354
2 | 12 | 15 | 349 | 96 | 78 | 86 | 0 | 12 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 349
2 | 12 | 16 | 362 | 96 | 119 | 104 | 0 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 362
2 | 12 | 17 | 383 | 96 | 171 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | 12 | 18 | 402 | 96 | 199 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 12 | 19 | 400 | 96 | 198 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 400
2 | 12 | 20 | 397 | 96 | 199 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 12 | 21 | 390 | 96 | 183 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 390
2 | 12 | 22 | 385 | 96 | 170 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 385
2 | 12 | 23 | 385 | 96 | 152 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 385
2 | 13 | 0 | 384 | 96 | 128 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 384
2 | 13 | 1 | 391 | 96 | 84 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 13 | 2 | 413 | 96 | 103 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 413
2 | 13 | 3 | 424 | 96 | 145 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 13 | 4 | 423 | 96 | 151 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 13 | 5 | 425 | 96 | 133 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 425
2 | 13 | 6 | 440 | 96 | 132 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 440
2 | 13 | 7 | 446 | 96 | 125 | 87 | 0 | 12 | 18 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 13 | 8 | 460 | 96 | 104 | 91 | 0 | 12 | 64 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 13 | 9 | 463 | 96 | 75 | 93 | 0 | 12 | 102 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 13 | 10 | 446 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 140 | 0 | 86 | 0 | 0 | -32 | 446
2 | 13 | 11 | 432 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 135 | 0 | 100 | 0 | 0 | -45 | 432
2 | 13 | 12 | 401 | 96 | 58 | 62 | 0 | 12 | 137 | 0 | 96 | 0 | 0 | -60 | 401
2 | 13 | 13 | 409 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 140 | 0 | 82 | 0 | 0 | -45 | 409
2 | 13 | 14 | 401 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 127 | 0 | 70 | 0 | 0 | -28 | 401
2 | 13 | 15 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 87 | 0 | 76 | 0 | 0 | -6 | 392
2 | 13 | 16 | 398 | 96 | 88 | 84 | 0 | 12 | 32 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 398
2 | 13 | 17 | 401 | 96 | 121 | 92 | 0 | 12 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 13 | 18 | 411 | 96 | 121 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 411
2 | 13 | 19 | 402 | 96 | 133 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 402
2 | 13 | 20 | 392 | 96 | 124 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 392
2 | 13 | 21 | 381 | 96 | 119 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 13 | 22 | 375 | 96 | 97 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 375
2 | 13 | 23 | 370 | 96 | 76 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 370
2 | 14 | 0 | 360 | 96 | 77 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 360
2 | 14 | 1 | 373 | 96 | 78 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 373
2 | 14 | 2 | 394 | 96 | 103 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 14 | 3 | 407 | 96 | 101 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 14 | 4 | 409 | 96 | 94 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 409
2 | 14 | 5 | 405 | 96 | 91 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 14 | 6 | 405 | 96 | 76 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 405
2 | 14 | 7 | 405 | 96 | 65 | 87 | 0 | 12 | 11 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 14 | 8 | 428 | 96 | 90 | 92 | 0 | 12 | 34 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 428
2 | 14 | 9 | 435 | 96 | 87 | 94 | 0 | 12 | 57 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 14 | 10 | 421 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 94 | 0 | 82 | 0 | 0 | -5 | 421
2 | 14 | 11 | 413 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 103 | 0 | 75 | 0 | 0 | -5 | 413
2 | 14 | 12 | 382 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 110 | 0 | 77 | 0 | 0 | -31 | 382
2 | 14 | 13 | 394 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 98 | 0 | 71 | 0 | 0 | -7 | 394
2 | 14 | 14 | 393 | 96 | 83 | 66 | 0 | 12 | 64 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 14 | 15 | 386 | 96 | 99 | 71 | 0 | 12 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 386
2 | 14 | 16 | 386 | 96 | 108 | 85 | 0 | 12 | 22 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 386
2 | 14 | 17 | 383 | 96 | 137 | 93 | 0 | 12 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 383
2 | 14 | 18 | 388 | 96 | 125 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 388
2 | 14 | 19 | 381 | 96 | 97 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 14 | 20 | 372 | 96 | 74 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 14 | 21 | 361 | 96 | 75 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 14 | 22 | 357 | 96 | 68 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 14 | 23 | 349 | 96 | 65 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 349
2 | 15 | 0 | 338 | 96 | 83 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 338
2 | 15 | 1 | 347 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -7 | 347
2 | 15 | 2 | 371 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -7 | 371
2 | 15 | 3 | 389 | 96 | 87 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 389
2 | 15 | 4 | 393 | 96 | 107 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 15 | 5 | 387 | 96 | 70 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 15 | 6 | 384 | 96 | 80 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 384
2 | 15 | 7 | 380 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | -19 | 380
2 | 15 | 8 | 401 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 29 | 0 | 117 | 0 | 0 | -3 | 401
2 | 15 | 9 | 409 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 62 | 0 | 111 | 0 | 0 | -25 | 409
2 | 15 | 10 | 406 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 76 | 0 | 117 | 0 | 0 | -36 | 406
2 | 15 | 11 | 400 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 85 | 0 | 119 | 0 | 0 | -43 | 400
2 | 15 | 12 | 372 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 83 | 0 | 129 | 0 | 0 | -67 | 372
2 | 15 | 13 | 384 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 76 | 0 | 137 | 0 | 0 | -60 | 384
2 | 15 | 14 | 385 | 96 | 57 | 67 | 0 | 12 | 36 | 0 | 130 | 0 | 0 | -13 | 385
2 | 15 | 15 | 379 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 140 | 0 | 0 | -38 | 379
2 | 15 | 16 | 378 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 17 | 0 | 140 | 0 | 0 | -29 | 378
2 | 15 | 17 | 375 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 375
2 | 15 | 18 | 376 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -41 | 376
2 | 15 | 19 | 364 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 364
2 | 15 | 20 | 357 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -10 | 357
2 | 15 | 21 | 347 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 347
2 | 15 | 22 | 341 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -42 | 341
2 | 15 | 23 | 337 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 337
2 | 16 | 0 | 333 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 333
2 | 16 | 1 | 350 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 350
2 | 16 | 2 | 378 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 16 | 3 | 399 | 96 | 59 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 399
2 | 16 | 4 | 404 | 96 | 64 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 16 | 5 | 401 | 96 | 62 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 16 | 6 | 406 | 96 | 71 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 406
2 | 16 | 7 | 415 | 96 | 126 | 88 | 0 | 12 | 11 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 16 | 8 | 444 | 96 | 157 | 93 | 0 | 12 | 39 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 444
2 | 16 | 9 | 461 | 96 | 124 | 95 | 0 | 12 | 77 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 16 | 10 | 451 | 96 | 64 | 82 | 0 | 12 | 119 | 0 | 88 | 0 | 0 | -10 | 451
2 | 16 | 11 | 442 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 97 | 0 | 136 | 0 | 0 | -36 | 442
2 | 16 | 12 | 417 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 84 | 0 | 153 | 0 | 0 | -52 | 417
2 | 16 | 13 | 431 | 96 | 62 | 67 | 0 | 12 | 85 | 0 | 147 | 0 | 0 | -38 | 431
2 | 16 | 14 | 430 | 96 | 62 | 67 | 0 | 12 | 77 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 430
2 | 16 | 15 | 429 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 51 | 0 | 155 | 0 | 0 | -18 | 429
2 | 16 | 16 | 435 | 96 | 84 | 86 | 0 | 12 | 17 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 16 | 17 | 435 | 96 | 130 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 16 | 18 | 434 | 96 | 124 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 16 | 19 | 421 | 96 | 145 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 16 | 20 | 410 | 96 | 147 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 410
2 | 16 | 21 | 396 | 96 | 159 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 16 | 22 | 390 | 96 | 180 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 16 | 23 | 387 | 96 | 186 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 17 | 0 | 381 | 96 | 204 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 381
2 | 17 | 1 | 388 | 96 | 215 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 388
2 | 17 | 2 | 406 | 96 | 222 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 406
2 | 17 | 3 | 416 | 96 | 225 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 17 | 4 | 412 | 96 | 226 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 412
2 | 17 | 5 | 403 | 96 | 220 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 403
2 | 17 | 6 | 396 | 96 | 204 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 396
2 | 17 | 7 | 391 | 96 | 184 | 73 | 0 | 12 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 391
2 | 17 | 8 | 394 | 96 | 139 | 88 | 0 | 12 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 394
2 | 17 | 9 | 396 | 96 | 121 | 89 | 0 | 12 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 17 | 10 | 382 | 96 | 79 | 84 | 0 | 12 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382
2 | 17 | 11 | 370 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 370
2 | 17 | 12 | 348 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 348
2 | 17 | 13 | 340 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 340
2 | 17 | 14 | 330 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 330
2 | 17 | 15 | 323 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 323
2 | 17 | 16 | 331 | 96 | 75 | 107 | 0 | 12 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 331
2 | 17 | 17 | 346 | 96 | 122 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 17 | 18 | 361 | 96 | 149 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 361
2 | 17 | 19 | 357 | 96 | 156 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 17 | 20 | 350 | 96 | 160 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 350
2 | 17 | 21 | 338 | 96 | 160 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 338
2 | 17 | 22 | 336 | 96 | 159 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 336
2 | 17 | 23 | 332 | 96 | 143 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 332
2 | 18 | 0 | 323 | 96 | 136 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 18 | 1 | 331 | 96 | 140 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 331
2 | 18 | 2 | 354 | 96 | 147 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 18 | 3 | 370 | 96 | 164 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 370
2 | 18 | 4 | 368 | 96 | 176 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 368
2 | 18 | 5 | 357 | 96 | 160 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 18 | 6 | 337 | 96 | 137 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 337
2 | 18 | 7 | 323 | 96 | 107 | 74 | 0 | 12 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 323
2 | 18 | 8 | 314 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 314
2 | 18 | 9 | 309 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | -42 | 309
2 | 18 | 10 | 299 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | -83 | 299
2 | 18 | 11 | 293 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 121 | 0 | 32 | 0 | 0 | -102 | 293
2 | 18 | 12 | 288 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 122 | 0 | 45 | 0 | -12 | -97 | 288
2 | 18 | 13 | 283 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 126 | 0 | 60 | 0 | 0 | -142 | 283
2 | 18 | 14 | 275 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 114 | 0 | 103 | 0 | 0 | -188 | 275
2 | 18 | 15 | 270 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 75 | 0 | 119 | 0 | 0 | -178 | 270
2 | 18 | 16 | 277 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 32 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 277
2 | 18 | 17 | 299 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | -62 | 299
2 | 18 | 18 | 313 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -56 | 313
2 | 18 | 19 | 311 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -63 | 311
2 | 18 | 20 | 305 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -41 | 305
2 | 18 | 21 | 297 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -44 | 297
2 | 18 | 22 | 289 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -57 | 289
2 | 18 | 23 | 285 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -64 | 285
2 | 19 | 0 | 281 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -14 | 281
2 | 19 | 1 | 289 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 289
2 | 19 | 2 | 315 | 96 | 89 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 19 | 3 | 334 | 96 | 87 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 334
2 | 19 | 4 | 343 | 96 | 94 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 343
2 | 19 | 5 | 335 | 96 | 87 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 335
2 | 19 | 6 | 335 | 96 | 77 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 335
2 | 19 | 7 | 337 | 96 | 61 | 91 | 0 | 12 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 337
2 | 19 | 8 | 375 | 96 | 60 | 96 | 0 | 12 | 23 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 375
2 | 19 | 9 | 390 | 96 | 65 | 98 | 0 | 12 | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 19 | 10 | 391 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 32 | 0 | 113 | 0 | 0 | -4 | 391
2 | 19 | 11 | 390 | 96 | 65 | 76 | 0 | 12 | 37 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 19 | 12 | 365 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 52 | 0 | 104 | 0 | 0 | -21 | 365
2 | 19 | 13 | 380 | 96 | 61 | 69 | 0 | 12 | 41 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 380
2 | 19 | 14 | 382 | 96 | 100 | 69 | 0 | 12 | 19 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 382
2 | 19 | 15 | 380 | 96 | 107 | 74 | 0 | 12 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 380
2 | 19 | 16 | 384 | 96 | 121 | 89 | 0 | 12 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 384
2 | 19 | 17 | 378 | 96 | 63 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 19 | 18 | 373 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -14 | 373
2 | 19 | 19 | 357 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -23 | 357
2 | 19 | 20 | 346 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -11 | 346
2 | 19 | 21 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -25 | 332
2 | 19 | 22 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -52 | 326
2 | 19 | 23 | 319 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -35 | 319
2 | 20 | 0 | 311 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -43 | 311
2 | 20 | 1 | 317 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -44 | 317
2 | 20 | 2 | 343 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 343
2 | 20 | 3 | 362 | 96 | 94 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 20 | 4 | 368 | 96 | 128 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 368
2 | 20 | 5 | 357 | 96 | 145 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 20 | 6 | 347 | 96 | 79 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 347
2 | 20 | 7 | 359 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -53 | 359
2 | 20 | 8 | 396 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | -25 | 396
2 | 20 | 9 | 420 | 96 | 73 | 98 | 0 | 12 | 10 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 20 | 10 | 421 | 96 | 86 | 86 | 0 | 12 | 20 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 421
2 | 20 | 11 | 419 | 96 | 84 | 77 | 0 | 12 | 20 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 419
2 | 20 | 12 | 400 | 96 | 81 | 66 | 0 | 12 | 16 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 20 | 13 | 419 | 96 | 83 | 70 | 0 | 12 | 17 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 419
2 | 20 | 14 | 424 | 96 | 93 | 70 | 0 | 12 | 16 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 20 | 15 | 422 | 96 | 90 | 75 | 0 | 12 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 422
2 | 20 | 16 | 425 | 96 | 71 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 425
2 | 20 | 17 | 419 | 96 | 60 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 419
2 | 20 | 18 | 417 | 96 | 60 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -8 | 417
2 | 20 | 19 | 404 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 404
2 | 20 | 20 | 392 | 96 | 62 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 392
2 | 20 | 21 | 377 | 96 | 74 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 377
2 | 20 | 22 | 369 | 96 | 93 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 369
2 | 20 | 23 | 357 | 96 | 100 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 21 | 0 | 340 | 96 | 65 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 340
2 | 21 | 1 | 349 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -8 | 349
2 | 21 | 2 | 372 | 96 | 71 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 21 | 3 | 393 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -2 | 393
2 | 21 | 4 | 402 | 96 | 67 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 21 | 5 | 401 | 96 | 128 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 21 | 6 | 400 | 96 | 129 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 400
2 | 21 | 7 | 405 | 96 | 137 | 92 | 0 | 12 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 405
2 | 21 | 8 | 441 | 96 | 160 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 21 | 9 | 466 | 96 | 166 | 99 | 0 | 12 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 21 | 10 | 464 | 96 | 191 | 87 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 464
2 | 21 | 11 | 461 | 96 | 199 | 78 | 0 | 12 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 461
2 | 21 | 12 | 440 | 96 | 191 | 67 | 0 | 12 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 21 | 13 | 456 | 96 | 204 | 71 | 0 | 12 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 21 | 14 | 458 | 96 | 190 | 71 | 0 | 12 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 21 | 15 | 455 | 96 | 129 | 76 | 0 | 12 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 455
2 | 21 | 16 | 458 | 96 | 110 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 21 | 17 | 449 | 96 | 87 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 449
2 | 21 | 18 | 445 | 96 | 79 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 21 | 19 | 430 | 96 | 74 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 430
2 | 21 | 20 | 415 | 96 | 67 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 21 | 21 | 396 | 96 | 68 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 21 | 22 | 387 | 96 | 86 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 21 | 23 | 376 | 96 | 76 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 22 | 0 | 364 | 96 | 60 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -2 | 364
2 | 22 | 1 | 371 | 96 | 83 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 22 | 2 | 392 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 392
2 | 22 | 3 | 409 | 96 | 64 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 22 | 4 | 413 | 96 | 68 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 22 | 5 | 413 | 96 | 69 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 22 | 6 | 420 | 96 | 66 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 22 | 7 | 428 | 96 | 69 | 93 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 22 | 8 | 466 | 96 | 96 | 98 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 22 | 9 | 494 | 96 | 113 | 100 | 0 | 12 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 22 | 10 | 489 | 96 | 91 | 88 | 0 | 12 | 48 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 22 | 11 | 480 | 96 | 87 | 79 | 0 | 12 | 52 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 22 | 12 | 450 | 96 | 64 | 68 | 0 | 12 | 57 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 450
2 | 22 | 13 | 457 | 96 | 64 | 72 | 0 | 12 | 80 | 0 | 155 | 0 | 0 | -22 | 457
2 | 22 | 14 | 454 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 46 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 454
2 | 22 | 15 | 454 | 96 | 89 | 77 | 0 | 12 | 25 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 454
2 | 22 | 16 | 457 | 96 | 93 | 92 | 0 | 12 | 11 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 457
2 | 22 | 17 | 452 | 96 | 89 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 22 | 18 | 450 | 96 | 85 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 450
2 | 22 | 19 | 434 | 96 | 87 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 22 | 20 | 420 | 96 | 93 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 22 | 21 | 404 | 96 | 107 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 22 | 22 | 396 | 96 | 99 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 22 | 23 | 389 | 96 | 92 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 389
2 | 23 | 0 | 379 | 96 | 143 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 379
2 | 23 | 1 | 386 | 96 | 129 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 23 | 2 | 407 | 96 | 158 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 23 | 3 | 419 | 96 | 149 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 419
2 | 23 | 4 | 417 | 96 | 103 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 417
2 | 23 | 5 | 407 | 96 | 73 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -2 | 407
2 | 23 | 6 | 393 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -6 | 393
2 | 23 | 7 | 394 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | -10 | 394
2 | 23 | 8 | 416 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 14 | 0 | 155 | 0 | 0 | -14 | 416
2 | 23 | 9 | 433 | 96 | 62 | 95 | 0 | 12 | 32 | 0 | 152 | 0 | 0 | -16 | 433
2 | 23 | 10 | 427 | 96 | 61 | 90 | 0 | 12 | 43 | 0 | 127 | 0 | 0 | -2 | 427
2 | 23 | 11 | 419 | 96 | 60 | 82 | 0 | 12 | 50 | 0 | 121 | 0 | 0 | -2 | 419
2 | 23 | 12 | 402 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 48 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 23 | 13 | 401 | 96 | 63 | 80 | 0 | 12 | 51 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 23 | 14 | 398 | 96 | 58 | 87 | 0 | 12 | 49 | 0 | 102 | 0 | 0 | -6 | 398
2 | 23 | 15 | 394 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 39 | 0 | 116 | 0 | 0 | -22 | 394
2 | 23 | 16 | 404 | 96 | 59 | 112 | 0 | 12 | 16 | 0 | 120 | 0 | 0 | -11 | 404
2 | 23 | 17 | 416 | 96 | 78 | 110 | 0 | 12 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 416
2 | 23 | 18 | 422 | 96 | 133 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 422
2 | 23 | 19 | 415 | 96 | 146 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 415
2 | 23 | 20 | 405 | 96 | 150 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 23 | 21 | 394 | 96 | 161 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 23 | 22 | 386 | 96 | 163 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 386
2 | 23 | 23 | 381 | 96 | 172 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 381
2 | 24 | 0 | 371 | 96 | 143 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 371
2 | 24 | 1 | 378 | 96 | 142 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 24 | 2 | 396 | 96 | 167 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 24 | 3 | 406 | 96 | 184 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 406
2 | 24 | 4 | 405 | 96 | 187 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 24 | 5 | 391 | 96 | 147 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 24 | 6 | 377 | 96 | 106 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 377
2 | 24 | 7 | 374 | 96 | 101 | 79 | 0 | 12 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 374
2 | 24 | 8 | 378 | 96 | 93 | 94 | 0 | 12 | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 24 | 9 | 387 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 80 | 0 | 58 | 0 | 0 | -12 | 387
2 | 24 | 10 | 377 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 104 | 0 | 90 | 0 | 0 | -72 | 377
2 | 24 | 11 | 365 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 95 | 0 | 99 | 0 | 0 | -76 | 365
2 | 24 | 12 | 356 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 93 | 0 | 102 | 0 | -12 | -62 | 356
2 | 24 | 13 | 345 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 96 | 0 | 92 | 0 | 0 | -88 | 345
2 | 24 | 14 | 340 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 88 | 0 | 89 | 0 | 0 | -89 | 340
2 | 24 | 15 | 339 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 62 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 339
2 | 24 | 16 | 346 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 28 | 0 | 115 | 0 | 0 | -75 | 346
2 | 24 | 17 | 366 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | -22 | 366
2 | 24 | 18 | 382 | 96 | 84 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 24 | 19 | 380 | 96 | 89 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 380
2 | 24 | 20 | 372 | 96 | 108 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 24 | 21 | 360 | 96 | 129 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 360
2 | 24 | 22 | 355 | 96 | 153 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 355
2 | 24 | 23 | 353 | 96 | 140 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 353
2 | 25 | 0 | 348 | 96 | 122 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 25 | 1 | 354 | 96 | 118 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 25 | 2 | 371 | 96 | 133 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 25 | 3 | 381 | 96 | 153 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 25 | 4 | 374 | 96 | 176 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 374
2 | 25 | 5 | 360 | 96 | 167 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 360
2 | 25 | 6 | 346 | 96 | 157 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 25 | 7 | 346 | 96 | 150 | 80 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 25 | 8 | 361 | 96 | 149 | 95 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 25 | 9 | 378 | 96 | 155 | 97 | 0 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 378
2 | 25 | 10 | 376 | 96 | 143 | 92 | 0 | 12 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 25 | 11 | 367 | 96 | 136 | 84 | 0 | 12 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 25 | 12 | 357 | 96 | 137 | 72 | 0 | 12 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 25 | 13 | 350 | 96 | 122 | 82 | 0 | 12 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 350
2 | 25 | 14 | 346 | 96 | 125 | 89 | 0 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 25 | 15 | 348 | 96 | 123 | 97 | 0 | 12 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 348
2 | 25 | 16 | 359 | 96 | 125 | 115 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 359
2 | 25 | 17 | 378 | 96 | 149 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 25 | 18 | 390 | 96 | 162 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 25 | 19 | 384 | 96 | 172 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 384
2 | 25 | 20 | 372 | 96 | 169 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 25 | 21 | 355 | 96 | 159 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 25 | 22 | 343 | 96 | 146 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 343
2 | 25 | 23 | 341 | 96 | 149 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 26 | 0 | 337 | 96 | 142 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 337
2 | 26 | 1 | 348 | 96 | 139 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 26 | 2 | 369 | 96 | 141 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 369
2 | 26 | 3 | 388 | 96 | 142 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 26 | 4 | 391 | 96 | 133 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 391
2 | 26 | 5 | 393 | 96 | 140 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 26 | 6 | 407 | 96 | 148 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 26 | 7 | 420 | 96 | 152 | 97 | 0 | 12 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 26 | 8 | 450 | 96 | 144 | 102 | 0 | 12 | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 26 | 9 | 479 | 96 | 99 | 104 | 0 | 12 | 73 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 26 | 10 | 472 | 96 | 66 | 91 | 0 | 12 | 86 | 0 | 151 | 0 | 0 | -30 | 472
2 | 26 | 11 | 461 | 96 | 65 | 82 | 0 | 12 | 69 | 0 | 151 | 0 | 0 | -14 | 461
2 | 26 | 12 | 445 | 96 | 63 | 72 | 0 | 12 | 75 | 0 | 153 | 0 | 0 | -26 | 445
2 | 26 | 13 | 451 | 96 | 92 | 75 | 0 | 12 | 62 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 451
2 | 26 | 14 | 455 | 96 | 64 | 75 | 0 | 12 | 60 | 0 | 155 | 0 | 0 | -7 | 455
2 | 26 | 15 | 456 | 96 | 78 | 80 | 0 | 12 | 35 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 456
2 | 26 | 16 | 461 | 96 | 90 | 96 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 26 | 17 | 456 | 96 | 89 | 104 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -2 | 456
2 | 26 | 18 | 460 | 96 | 89 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 26 | 19 | 445 | 96 | 84 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 26 | 20 | 434 | 96 | 81 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 434
2 | 26 | 21 | 420 | 96 | 82 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 26 | 22 | 410 | 96 | 78 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 410
2 | 26 | 23 | 405 | 96 | 70 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 405
2 | 27 | 0 | 396 | 96 | 68 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 27 | 1 | 404 | 96 | 67 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 404
2 | 27 | 2 | 423 | 96 | 79 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 27 | 3 | 434 | 96 | 85 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 27 | 4 | 432 | 96 | 89 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 432
2 | 27 | 5 | 431 | 96 | 142 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 431
2 | 27 | 6 | 445 | 96 | 99 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 27 | 7 | 463 | 96 | 126 | 98 | 0 | 12 | 7 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 27 | 8 | 505 | 96 | 167 | 103 | 0 | 12 | 26 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 505
2 | 27 | 9 | 521 | 96 | 147 | 105 | 0 | 12 | 56 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 521
2 | 27 | 10 | 508 | 96 | 131 | 92 | 0 | 12 | 77 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 27 | 11 | 495 | 96 | 70 | 83 | 0 | 12 | 82 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 495
2 | 27 | 12 | 464 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 92 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 464
2 | 27 | 13 | 473 | 96 | 66 | 76 | 0 | 12 | 99 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 473
2 | 27 | 14 | 468 | 96 | 66 | 76 | 0 | 12 | 95 | 0 | 130 | 0 | 0 | -7 | 468
2 | 27 | 15 | 454 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 56 | 0 | 155 | 0 | 0 | -10 | 454
2 | 27 | 16 | 463 | 96 | 80 | 97 | 0 | 12 | 24 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 27 | 17 | 464 | 96 | 101 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 27 | 18 | 472 | 96 | 105 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 27 | 19 | 457 | 96 | 105 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 27 | 20 | 443 | 96 | 90 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 27 | 21 | 427 | 96 | 146 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 27 | 22 | 415 | 96 | 178 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 27 | 23 | 407 | 96 | 155 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -2 | 407
2 | 28 | 0 | 397 | 96 | 149 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 397
2 | 28 | 1 | 402 | 96 | 173 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 28 | 2 | 422 | 96 | 192 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 422
2 | 28 | 3 | 432 | 96 | 206 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 432
2 | 28 | 4 | 431 | 96 | 215 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 28 | 5 | 428 | 96 | 208 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 28 | 6 | 437 | 96 | 207 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 28 | 7 | 442 | 96 | 194 | 99 | 0 | 12 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 442
2 | 28 | 8 | 461 | 96 | 170 | 104 | 0 | 12 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 28 | 9 | 467 | 96 | 119 | 106 | 0 | 12 | 94 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 28 | 10 | 461 | 96 | 98 | 93 | 0 | 12 | 107 | 0 | 51 | 0 | 5 | -1 | 461
2 | 28 | 11 | 458 | 96 | 124 | 84 | 0 | 12 | 94 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 28 | 12 | 431 | 96 | 62 | 73 | 0 | 12 | 96 | 0 | 50 | 0 | -2 | 44 | 431
2 | 28 | 13 | 437 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 113 | 0 | 69 | 0 | 5 | -1 | 437
2 | 28 | 14 | 433 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 109 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 433
2 | 28 | 15 | 424 | 96 | 75 | 82 | 0 | 12 | 78 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 424
2 | 28 | 16 | 427 | 96 | 125 | 98 | 0 | 12 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 28 | 17 | 428 | 96 | 157 | 106 | 0 | 12 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 428
2 | 28 | 18 | 436 | 96 | 181 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 28 | 19 | 429 | 96 | 192 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 28 | 20 | 420 | 96 | 209 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 28 | 21 | 409 | 96 | 218 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 409
2 | 28 | 22 | 401 | 96 | 205 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 28 | 23 | 396 | 96 | 188 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 29 | 0 | 340 | 96 | 145 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 340
2 | 29 | 1 | 351 | 96 | 159 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 351
2 | 29 | 2 | 373 | 96 | 177 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 373
2 | 29 | 3 | 387 | 96 | 166 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 387
2 | 29 | 4 | 386 | 96 | 149 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 386
2 | 29 | 5 | 386 | 96 | 171 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 386
2 | 29 | 6 | 401 | 96 | 152 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 401
2 | 29 | 7 | 400 | 96 | 103 | 99 | 0 | 12 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 29 | 8 | 420 | 96 | 109 | 104 | 0 | 12 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 29 | 9 | 427 | 96 | 61 | 106 | 0 | 12 | 86 | 0 | 91 | 0 | 0 | -25 | 427
2 | 29 | 10 | 414 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 102 | 0 | 66 | 0 | 0 | -15 | 414
2 | 29 | 11 | 404 | 96 | 59 | 84 | 0 | 12 | 72 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 404
2 | 29 | 12 | 377 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 377
2 | 29 | 13 | 393 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 48 | 0 | 129 | 0 | 0 | -26 | 393
2 | 29 | 14 | 396 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 32 | 0 | 145 | 0 | 0 | -24 | 396
2 | 29 | 15 | 395 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -25 | 395
2 | 29 | 16 | 400 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | -24 | 400
2 | 29 | 17 | 395 | 96 | 58 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 395
2 | 29 | 18 | 399 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -32 | 399
2 | 29 | 19 | 389 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 389
2 | 29 | 20 | 378 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -33 | 378
2 | 29 | 21 | 362 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 362
2 | 29 | 22 | 348 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 348
2 | 29 | 23 | 340 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 340
3 | 1 | 0 | 329 | 96 | 130 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 329
3 | 1 | 1 | 334 | 96 | 145 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 334
3 | 1 | 2 | 357 | 96 | 159 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 357
3 | 1 | 3 | 370 | 96 | 147 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 370
3 | 1 | 4 | 368 | 96 | 122 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 1 | 5 | 362 | 96 | 140 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 362
3 | 1 | 6 | 371 | 96 | 127 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 371
3 | 1 | 7 | 379 | 96 | 111 | 78 | 0 | 12 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 379
3 | 1 | 8 | 409 | 96 | 148 | 74 | 0 | 12 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 1 | 9 | 419 | 96 | 90 | 71 | 0 | 12 | 60 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 1 | 10 | 412 | 96 | 93 | 67 | 0 | 12 | 79 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 1 | 11 | 402 | 96 | 64 | 66 | 0 | 12 | 82 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 1 | 12 | 370 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 79 | 0 | 66 | 0 | -3 | -2 | 370
3 | 1 | 13 | 381 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 62 | 0 | 129 | 0 | -12 | -29 | 381
3 | 1 | 14 | 384 | 96 | 57 | 69 | 0 | 12 | 56 | 0 | 145 | 0 | 0 | -51 | 384
3 | 1 | 15 | 383 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 32 | 0 | 155 | 0 | 0 | -41 | 383
3 | 1 | 16 | 394 | 96 | 58 | 85 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -22 | 394
3 | 1 | 17 | 392 | 96 | 57 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 392
3 | 1 | 18 | 393 | 96 | 57 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -36 | 393
3 | 1 | 19 | 381 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 381
3 | 1 | 20 | 371 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 371
3 | 1 | 21 | 360 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 360
3 | 1 | 22 | 362 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 362
3 | 1 | 23 | 366 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -30 | 366
3 | 2 | 0 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 360
3 | 2 | 1 | 368 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -29 | 368
3 | 2 | 2 | 391 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -14 | 391
3 | 2 | 3 | 398 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 10 | -1 | 398
3 | 2 | 4 | 393 | 96 | 73 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 393
3 | 2 | 5 | 383 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -10 | 383
3 | 2 | 6 | 378 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -16 | 378
3 | 2 | 7 | 381 | 96 | 83 | 69 | 0 | 12 | 10 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 2 | 8 | 406 | 96 | 117 | 68 | 0 | 12 | 32 | 0 | 77 | 0 | 5 | -1 | 406
3 | 2 | 9 | 420 | 96 | 87 | 67 | 0 | 12 | 51 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 2 | 10 | 407 | 96 | 59 | 67 | 0 | 12 | 80 | 0 | 72 | 0 | 0 | 21 | 407
3 | 2 | 11 | 394 | 96 | 58 | 67 | 0 | 12 | 83 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 394
3 | 2 | 12 | 369 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 93 | 0 | 104 | 0 | -12 | -48 | 369
3 | 2 | 13 | 354 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 86 | 0 | 77 | 0 | -12 | -28 | 354
3 | 2 | 14 | 344 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 72 | 0 | 79 | 0 | -12 | -26 | 344
3 | 2 | 15 | 339 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 45 | 0 | 73 | 0 | 0 | -10 | 339
3 | 2 | 16 | 355 | 96 | 88 | 68 | 0 | 12 | 12 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 355
3 | 2 | 17 | 377 | 96 | 86 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 106 | 0 | 6 | -2 | 377
3 | 2 | 18 | 391 | 96 | 83 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | -1 | 391
3 | 2 | 19 | 384 | 96 | 94 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | -1 | 384
3 | 2 | 20 | 371 | 96 | 107 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -1 | 371
3 | 2 | 21 | 351 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 351
3 | 2 | 22 | 342 | 96 | 76 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 342
3 | 2 | 23 | 341 | 96 | 71 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 341
3 | 3 | 0 | 333 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -14 | 333
3 | 3 | 1 | 339 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -30 | 339
3 | 3 | 2 | 356 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -6 | 356
3 | 3 | 3 | 365 | 96 | 58 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 365
3 | 3 | 4 | 356 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -11 | 356
3 | 3 | 5 | 341 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -48 | 341
3 | 3 | 6 | 327 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | -63 | 327
3 | 3 | 7 | 326 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 14 | 0 | 148 | 0 | 0 | -69 | 326
3 | 3 | 8 | 331 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 38 | 0 | 133 | 0 | 0 | -73 | 331
3 | 3 | 9 | 327 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 50 | 0 | 120 | 0 | 0 | -74 | 327
3 | 3 | 10 | 309 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 52 | 0 | 138 | 0 | -12 | -101 | 309
3 | 3 | 11 | 297 | 96 | 135 | 68 | 0 | 12 | 66 | 0 | 148 | -136 | -12 | -80 | 297
3 | 3 | 12 | 291 | 96 | 109 | 68 | 0 | 12 | 76 | 0 | 134 | -123 | -12 | -69 | 291
3 | 3 | 13 | 295 | 96 | 161 | 68 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | -143 | -12 | -86 | 295
3 | 3 | 14 | 298 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 39 | 0 | 155 | 0 | -9 | -119 | 298
3 | 3 | 15 | 308 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -107 | 308
3 | 3 | 16 | 321 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 12 | 0 | 145 | 0 | 0 | -69 | 321
3 | 3 | 17 | 336 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -9 | 336
3 | 3 | 18 | 348 | 96 | 92 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 348
3 | 3 | 19 | 345 | 96 | 92 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 345
3 | 3 | 20 | 337 | 96 | 73 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -1 | 337
3 | 3 | 21 | 321 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -19 | 321
3 | 3 | 22 | 310 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -55 | 310
3 | 3 | 23 | 308 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -36 | 308
3 | 4 | 0 | 308 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -20 | 308
3 | 4 | 1 | 317 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -9 | 317
3 | 4 | 2 | 339 | 96 | 76 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 339
3 | 4 | 3 | 355 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 355
3 | 4 | 4 | 355 | 96 | 70 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 355
3 | 4 | 5 | 355 | 96 | 69 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 355
3 | 4 | 6 | 372 | 96 | 83 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 372
3 | 4 | 7 | 392 | 96 | 114 | 81 | 0 | 12 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 392
3 | 4 | 8 | 430 | 96 | 147 | 77 | 0 | 12 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 430
3 | 4 | 9 | 447 | 96 | 142 | 73 | 0 | 12 | 63 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 447
3 | 4 | 10 | 430 | 96 | 113 | 69 | 0 | 12 | 77 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 4 | 11 | 425 | 96 | 92 | 68 | 0 | 12 | 96 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 425
3 | 4 | 12 | 393 | 96 | 58 | 68 | 0 | 12 | 98 | 0 | 68 | 0 | -5 | -2 | 393
3 | 4 | 13 | 402 | 96 | 59 | 69 | 0 | 12 | 84 | 0 | 65 | 0 | 0 | 17 | 402
3 | 4 | 14 | 390 | 96 | 67 | 71 | 0 | 12 | 66 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 4 | 15 | 386 | 96 | 79 | 75 | 0 | 12 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 386
3 | 4 | 16 | 390 | 96 | 104 | 88 | 0 | 12 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 4 | 17 | 390 | 96 | 143 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 4 | 18 | 400 | 96 | 156 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 4 | 19 | 391 | 96 | 165 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 391
3 | 4 | 20 | 382 | 96 | 164 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 382
3 | 4 | 21 | 363 | 96 | 152 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 363
3 | 4 | 22 | 354 | 96 | 158 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 354
3 | 4 | 23 | 347 | 96 | 149 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 347
3 | 5 | 0 | 337 | 96 | 149 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 337
3 | 5 | 1 | 348 | 96 | 160 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 348
3 | 5 | 2 | 371 | 96 | 173 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 371
3 | 5 | 3 | 381 | 96 | 173 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 381
3 | 5 | 4 | 381 | 96 | 123 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 5 | 5 | 380 | 96 | 118 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 380
3 | 5 | 6 | 393 | 96 | 151 | 95 | 0 | 12 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 5 | 7 | 398 | 96 | 158 | 82 | 0 | 12 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 398
3 | 5 | 8 | 426 | 96 | 161 | 78 | 0 | 12 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 426
3 | 5 | 9 | 444 | 96 | 164 | 74 | 0 | 12 | 33 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 444
3 | 5 | 10 | 437 | 96 | 193 | 70 | 0 | 12 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 437
3 | 5 | 11 | 429 | 96 | 198 | 69 | 0 | 12 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 5 | 12 | 401 | 96 | 172 | 69 | 0 | 12 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 5 | 13 | 420 | 96 | 183 | 70 | 0 | 12 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 420
3 | 5 | 14 | 424 | 96 | 172 | 72 | 0 | 12 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 5 | 15 | 427 | 96 | 155 | 76 | 0 | 12 | 25 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 5 | 16 | 435 | 96 | 132 | 88 | 0 | 12 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 435
3 | 5 | 17 | 432 | 96 | 117 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 5 | 18 | 433 | 96 | 99 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 433
3 | 5 | 19 | 419 | 96 | 74 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 5 | 20 | 406 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 406
3 | 5 | 21 | 385 | 96 | 57 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -24 | 385
3 | 5 | 22 | 373 | 96 | 63 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 373
3 | 5 | 23 | 365 | 96 | 83 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 365
3 | 6 | 0 | 347 | 96 | 66 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 347
3 | 6 | 1 | 353 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -41 | 353
3 | 6 | 2 | 373 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 373
3 | 6 | 3 | 384 | 96 | 57 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -29 | 384
3 | 6 | 4 | 380 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -31 | 380
3 | 6 | 5 | 374 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -44 | 374
3 | 6 | 6 | 384 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | -32 | 384
3 | 6 | 7 | 395 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | -15 | 395
3 | 6 | 8 | 429 | 96 | 70 | 78 | 0 | 12 | 23 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 6 | 9 | 450 | 96 | 84 | 75 | 0 | 12 | 33 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | 6 | 10 | 443 | 96 | 70 | 71 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 443
3 | 6 | 11 | 438 | 96 | 66 | 70 | 0 | 12 | 40 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 438
3 | 6 | 12 | 411 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | 0 | 0 | -25 | 411
3 | 6 | 13 | 428 | 96 | 61 | 71 | 0 | 12 | 36 | 0 | 155 | 0 | 0 | -3 | 428
3 | 6 | 14 | 431 | 96 | 62 | 73 | 0 | 12 | 37 | 0 | 155 | 0 | 0 | -4 | 431
3 | 6 | 15 | 426 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 26 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 426
3 | 6 | 16 | 428 | 96 | 63 | 89 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 6 | 17 | 419 | 96 | 69 | 103 | 0 | 12 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 419
3 | 6 | 18 | 421 | 96 | 64 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 421
3 | 6 | 19 | 408 | 96 | 59 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -21 | 408
3 | 6 | 20 | 395 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -6 | 395
3 | 6 | 21 | 374 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -5 | 374
3 | 6 | 22 | 363 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -24 | 363
3 | 6 | 23 | 352 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -37 | 352
3 | 7 | 0 | 343 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -22 | 343
3 | 7 | 1 | 347 | 96 | 67 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 347
3 | 7 | 2 | 372 | 96 | 95 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 372
3 | 7 | 3 | 387 | 96 | 88 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 7 | 4 | 381 | 96 | 95 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 7 | 5 | 379 | 96 | 99 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 379
3 | 7 | 6 | 390 | 96 | 85 | 97 | 0 | 12 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 7 | 7 | 389 | 96 | 69 | 84 | 0 | 12 | 23 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 389
3 | 7 | 8 | 411 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 64 | 0 | 107 | 0 | 0 | -6 | 411
3 | 7 | 9 | 424 | 96 | 61 | 76 | 0 | 12 | 86 | 0 | 118 | 0 | 0 | -25 | 424
3 | 7 | 10 | 417 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 81 | 0 | 131 | 0 | 0 | -35 | 417
3 | 7 | 11 | 412 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 74 | 0 | 127 | 0 | 0 | -28 | 412
3 | 7 | 12 | 382 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 63 | 0 | 108 | 0 | -12 | -11 | 382
3 | 7 | 13 | 394 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 60 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 394
3 | 7 | 14 | 402 | 96 | 65 | 74 | 0 | 12 | 50 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 7 | 15 | 400 | 96 | 86 | 78 | 0 | 12 | 32 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 7 | 16 | 406 | 96 | 122 | 90 | 0 | 12 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 406
3 | 7 | 17 | 403 | 96 | 148 | 104 | 0 | 12 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 7 | 18 | 407 | 96 | 139 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 407
3 | 7 | 19 | 395 | 96 | 149 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 395
3 | 7 | 20 | 381 | 96 | 163 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 381
3 | 7 | 21 | 364 | 96 | 161 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 364
3 | 7 | 22 | 353 | 96 | 152 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 353
3 | 7 | 23 | 346 | 96 | 143 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 346
3 | 8 | 0 | 340 | 96 | 141 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 340
3 | 8 | 1 | 350 | 96 | 132 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 350
3 | 8 | 2 | 375 | 96 | 154 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 375
3 | 8 | 3 | 390 | 96 | 168 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 390
3 | 8 | 4 | 387 | 96 | 144 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 8 | 5 | 390 | 96 | 129 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 8 | 6 | 402 | 96 | 136 | 97 | 0 | 12 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 8 | 7 | 401 | 96 | 137 | 84 | 0 | 12 | 28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 401
3 | 8 | 8 | 422 | 96 | 146 | 80 | 0 | 12 | 58 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 422
3 | 8 | 9 | 425 | 96 | 134 | 77 | 0 | 12 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 425
3 | 8 | 10 | 413 | 96 | 133 | 72 | 0 | 12 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 413
3 | 8 | 11 | 402 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 78 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 402
3 | 8 | 12 | 377 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 62 | 0 | 132 | 0 | -4 | -48 | 377
3 | 8 | 13 | 404 | 96 | 59 | 73 | 0 | 12 | 53 | 0 | 134 | 0 | 0 | -23 | 404
3 | 8 | 14 | 396 | 96 | 67 | 74 | 0 | 12 | 52 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 8 | 15 | 396 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 37 | 0 | 121 | 0 | 0 | -7 | 396
3 | 8 | 16 | 403 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 16 | 0 | 138 | 0 | 0 | -9 | 403
3 | 8 | 17 | 403 | 96 | 59 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | -4 | 403
3 | 8 | 18 | 405 | 96 | 59 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -29 | 405
3 | 8 | 19 | 393 | 96 | 57 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 393
3 | 8 | 20 | 378 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -39 | 378
3 | 8 | 21 | 363 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 363
3 | 8 | 22 | 353 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 353
3 | 8 | 23 | 350 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 350
3 | 9 | 0 | 344 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 10 | -66 | 344
3 | 9 | 1 | 354 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -54 | 354
3 | 9 | 2 | 369 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -31 | 369
3 | 9 | 3 | 373 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -33 | 373
3 | 9 | 4 | 365 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -41 | 365
3 | 9 | 5 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 355
3 | 9 | 6 | 337 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | -61 | 337
3 | 9 | 7 | 339 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 339
3 | 9 | 8 | 361 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 48 | 0 | 130 | 0 | 5 | -60 | 361
3 | 9 | 9 | 389 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 72 | 0 | 132 | 0 | 0 | -52 | 389
3 | 9 | 10 | 383 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 80 | 0 | 154 | 0 | -9 | -79 | 383
3 | 9 | 11 | 360 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 78 | 0 | 155 | 0 | -12 | -98 | 360
3 | 9 | 12 | 347 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 82 | 0 | 155 | 0 | -12 | -116 | 347
3 | 9 | 13 | 338 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 64 | 0 | 119 | 0 | -12 | -70 | 338
3 | 9 | 14 | 331 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 73 | 0 | 155 | 0 | -12 | -122 | 331
3 | 9 | 15 | 327 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 59 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 327
3 | 9 | 16 | 340 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 24 | 0 | 155 | 0 | 0 | -77 | 340
3 | 9 | 17 | 359 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -41 | 359
3 | 9 | 18 | 371 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 371
3 | 9 | 19 | 376 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -23 | 376
3 | 9 | 20 | 369 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -30 | 369
3 | 9 | 21 | 350 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -8 | 350
3 | 9 | 22 | 339 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 339
3 | 9 | 23 | 336 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -24 | 336
3 | 10 | 0 | 327 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -72 | 327
3 | 10 | 1 | 331 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -60 | 331
3 | 10 | 2 | 353 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -24 | 353
3 | 10 | 3 | 361 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -32 | 361
3 | 10 | 4 | 358 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 7 | -5 | 358
3 | 10 | 5 | 341 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -19 | 341
3 | 10 | 6 | 325 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 2 | 0 | 65 | 0 | 11 | -1 | 325
3 | 10 | 7 | 316 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 15 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 316
3 | 10 | 8 | 323 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 38 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 323
3 | 10 | 9 | 330 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 330
3 | 10 | 10 | 315 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 70 | 0 | 37 | 0 | -4 | -26 | 315
3 | 10 | 11 | 299 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 73 | 0 | 40 | 0 | -12 | -40 | 299
3 | 10 | 12 | 292 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 87 | 0 | 21 | 0 | -12 | -42 | 292
3 | 10 | 13 | 281 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 92 | 0 | 20 | -19 | -12 | -38 | 281
3 | 10 | 14 | 273 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 82 | 0 | 12 | 0 | -12 | -47 | 273
3 | 10 | 15 | 278 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 62 | 0 | 17 | 0 | -5 | -34 | 278
3 | 10 | 16 | 287 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 23 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 287
3 | 10 | 17 | 314 | 96 | 106 | 79 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 314
3 | 10 | 18 | 336 | 96 | 134 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 336
3 | 10 | 19 | 338 | 96 | 136 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 338
3 | 10 | 20 | 335 | 96 | 126 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 335
3 | 10 | 21 | 323 | 96 | 108 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 323
3 | 10 | 22 | 313 | 96 | 96 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 313
3 | 10 | 23 | 317 | 96 | 97 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 317
3 | 11 | 0 | 315 | 96 | 82 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 315
3 | 11 | 1 | 323 | 96 | 80 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 323
3 | 11 | 2 | 344 | 96 | 65 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 5 | -1 | 344
3 | 11 | 3 | 357 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -3 | 357
3 | 11 | 4 | 361 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -25 | 361
3 | 11 | 5 | 368 | 96 | 65 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -1 | 368
3 | 11 | 6 | 390 | 96 | 78 | 100 | 0 | 12 | 4 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 390
3 | 11 | 7 | 391 | 96 | 73 | 87 | 0 | 12 | 39 | 0 | 80 | 0 | 5 | -1 | 391
3 | 11 | 8 | 410 | 96 | 79 | 83 | 0 | 12 | 84 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 410
3 | 11 | 9 | 416 | 96 | 92 | 79 | 0 | 12 | 112 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 416
3 | 11 | 10 | 401 | 96 | 58 | 75 | 0 | 12 | 131 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 401
3 | 11 | 11 | 391 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 136 | 0 | 29 | 0 | -12 | -1 | 391
3 | 11 | 12 | 357 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 114 | 0 | 23 | 0 | -12 | -6 | 357
3 | 11 | 13 | 362 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 103 | 0 | 36 | 0 | -12 | -4 | 362
3 | 11 | 14 | 357 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 101 | 0 | 18 | 0 | -1 | -2 | 357
3 | 11 | 15 | 355 | 96 | 86 | 81 | 0 | 12 | 67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 355
3 | 11 | 16 | 364 | 96 | 130 | 94 | 0 | 12 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 364
3 | 11 | 17 | 367 | 96 | 132 | 108 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 367
3 | 11 | 18 | 377 | 96 | 114 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 377
3 | 11 | 19 | 367 | 96 | 119 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 367
3 | 11 | 20 | 354 | 96 | 97 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 354
3 | 11 | 21 | 339 | 96 | 99 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 339
3 | 11 | 22 | 331 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 331
3 | 11 | 23 | 318 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -3 | 318
3 | 12 | 0 | 302 | 96 | 63 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 302
3 | 12 | 1 | 310 | 96 | 93 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 310
3 | 12 | 2 | 334 | 96 | 116 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 334
3 | 12 | 3 | 353 | 96 | 127 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 353
3 | 12 | 4 | 359 | 96 | 108 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -1 | 359
3 | 12 | 5 | 358 | 96 | 133 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 358
3 | 12 | 6 | 361 | 96 | 140 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 361
3 | 12 | 7 | 368 | 96 | 151 | 88 | 0 | 12 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 12 | 8 | 410 | 96 | 185 | 84 | 0 | 12 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 410
3 | 12 | 9 | 434 | 96 | 189 | 80 | 0 | 12 | 41 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 434
3 | 12 | 10 | 436 | 96 | 184 | 76 | 0 | 12 | 44 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 436
3 | 12 | 11 | 434 | 96 | 180 | 75 | 0 | 12 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 434
3 | 12 | 12 | 413 | 96 | 143 | 75 | 0 | 12 | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 12 | 13 | 432 | 96 | 170 | 76 | 0 | 12 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 12 | 14 | 432 | 96 | 179 | 78 | 0 | 12 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 12 | 15 | 428 | 96 | 173 | 82 | 0 | 12 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 12 | 16 | 432 | 96 | 179 | 95 | 0 | 12 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 12 | 17 | 423 | 96 | 185 | 109 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 423
3 | 12 | 18 | 424 | 96 | 184 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 12 | 19 | 409 | 96 | 170 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 12 | 20 | 392 | 96 | 169 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 392
3 | 12 | 21 | 371 | 96 | 153 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 371
3 | 12 | 22 | 353 | 96 | 106 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 353
3 | 12 | 23 | 343 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -57 | 343
3 | 13 | 0 | 329 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -56 | 329
3 | 13 | 1 | 336 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -45 | 336
3 | 13 | 2 | 355 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -55 | 355
3 | 13 | 3 | 367 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 367
3 | 13 | 4 | 371 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 371
3 | 13 | 5 | 369 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 369
3 | 13 | 6 | 380 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 380
3 | 13 | 7 | 383 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 15 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 383
3 | 13 | 8 | 410 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 38 | 0 | 145 | 0 | 0 | -25 | 410
3 | 13 | 9 | 424 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 51 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 424
3 | 13 | 10 | 420 | 96 | 90 | 77 | 0 | 12 | 51 | 0 | 90 | 0 | 5 | -1 | 420
3 | 13 | 11 | 416 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 52 | 0 | 115 | 0 | -6 | 11 | 416
3 | 13 | 12 | 385 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 61 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 385
3 | 13 | 13 | 399 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 | 12 | 399
3 | 13 | 14 | 393 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 86 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 393
3 | 13 | 15 | 387 | 96 | 106 | 84 | 0 | 12 | 61 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 13 | 16 | 390 | 96 | 143 | 96 | 0 | 12 | 31 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 390
3 | 13 | 17 | 385 | 96 | 158 | 110 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 385
3 | 13 | 18 | 398 | 96 | 161 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 398
3 | 13 | 19 | 394 | 96 | 145 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 394
3 | 13 | 20 | 384 | 96 | 135 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -1 | 384
3 | 13 | 21 | 369 | 96 | 113 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 369
3 | 13 | 22 | 358 | 96 | 67 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 358
3 | 13 | 23 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -23 | 355
3 | 14 | 0 | 343 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -47 | 343
3 | 14 | 1 | 351 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -40 | 351
3 | 14 | 2 | 371 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -43 | 371
3 | 14 | 3 | 383 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -25 | 383
3 | 14 | 4 | 377 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -31 | 377
3 | 14 | 5 | 374 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 374
3 | 14 | 6 | 387 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | -34 | 387
3 | 14 | 7 | 381 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 27 | 0 | 136 | 0 | 0 | -36 | 381
3 | 14 | 8 | 400 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 43 | 0 | 121 | 0 | 0 | -16 | 400
3 | 14 | 9 | 409 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 79 | 0 | 109 | 0 | 0 | -28 | 409
3 | 14 | 10 | 399 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 101 | 0 | 103 | 0 | 0 | -49 | 399
3 | 14 | 11 | 391 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 87 | 0 | 122 | 0 | -12 | -48 | 391
3 | 14 | 12 | 361 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 84 | 0 | 126 | 0 | -12 | -78 | 361
3 | 14 | 13 | 367 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 100 | 0 | 101 | 0 | -1 | -75 | 367
3 | 14 | 14 | 360 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 106 | 0 | 87 | 0 | -12 | -65 | 360
3 | 14 | 15 | 354 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 88 | 0 | 84 | 0 | 0 | -66 | 354
3 | 14 | 16 | 356 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 41 | 0 | 76 | 0 | 0 | -22 | 356
3 | 14 | 17 | 352 | 96 | 60 | 111 | 0 | 12 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 352
3 | 14 | 18 | 366 | 96 | 68 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 366
3 | 14 | 19 | 357 | 96 | 64 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 357
3 | 14 | 20 | 348 | 96 | 73 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | -2 | 348
3 | 14 | 21 | 336 | 96 | 58 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | -1 | 336
3 | 14 | 22 | 326 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -11 | 326
3 | 14 | 23 | 318 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -16 | 318
3 | 15 | 0 | 308 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -24 | 308
3 | 15 | 1 | 321 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -5 | 321
3 | 15 | 2 | 342 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 342
3 | 15 | 3 | 360 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -6 | 360
3 | 15 | 4 | 363 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -7 | 363
3 | 15 | 5 | 363 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -6 | 363
3 | 15 | 6 | 365 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | -5 | 365
3 | 15 | 7 | 353 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 39 | 0 | 101 | 0 | 0 | -42 | 353
3 | 15 | 8 | 367 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 85 | 0 | 92 | 0 | 0 | -61 | 367
3 | 15 | 9 | 375 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 110 | 0 | 90 | 0 | 0 | -73 | 375
3 | 15 | 10 | 362 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 119 | 0 | 104 | 0 | -9 | -95 | 362
3 | 15 | 11 | 354 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 136 | 0 | 137 | 0 | -12 | -149 | 354
3 | 15 | 12 | 325 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 137 | 0 | 140 | 0 | -12 | -182 | 325
3 | 15 | 13 | 333 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 137 | 0 | 151 | 0 | -12 | -187 | 333
3 | 15 | 14 | 327 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 128 | 0 | 142 | 0 | -12 | -177 | 327
3 | 15 | 15 | 320 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 100 | 0 | 125 | 0 | 0 | -155 | 320
3 | 15 | 16 | 322 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 45 | 0 | 95 | 0 | 0 | -80 | 322
3 | 15 | 17 | 318 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 318
3 | 15 | 18 | 327 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -49 | 327
3 | 15 | 19 | 322 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 10 | -55 | 322
3 | 15 | 20 | 312 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -45 | 312
3 | 15 | 21 | 304 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -43 | 304
3 | 15 | 22 | 297 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -50 | 297
3 | 15 | 23 | 291 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -46 | 291
3 | 16 | 0 | 278 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | -5 | 0 | -36 | 278
3 | 16 | 1 | 285 | 96 | 60 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | -5 | 0 | -31 | 285
3 | 16 | 2 | 305 | 96 | 60 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -5 | 0 | -14 | 305
3 | 16 | 3 | 321 | 96 | 65 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -3 | 5 | 2 | 321
3 | 16 | 4 | 325 | 96 | 95 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | -1 | 10 | 0 | 325
3 | 16 | 5 | 317 | 96 | 111 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 317
3 | 16 | 6 | 301 | 96 | 93 | 88 | 0 | 12 | 6 | -2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 301
3 | 16 | 7 | 283 | 96 | 70 | 82 | 0 | 12 | 41 | -15 | 3 | 0 | 0 | -6 | 283
3 | 16 | 8 | 278 | 96 | 89 | 81 | 0 | 12 | 93 | -34 | 4 | 0 | 0 | -63 | 278
3 | 16 | 9 | 274 | 96 | 104 | 80 | 0 | 12 | 128 | -48 | 28 | -2 | 0 | -124 | 274
3 | 16 | 10 | 269 | 96 | 97 | 80 | 0 | 12 | 140 | -52 | 30 | -30 | -9 | -95 | 269
3 | 16 | 11 | 268 | 96 | 66 | 81 | 0 | 12 | 140 | -115 | 33 | -33 | -12 | 0 | 268
3 | 16 | 12 | 257 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 140 | -115 | 40 | -40 | -12 | -1 | 257
3 | 16 | 13 | 250 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 140 | -115 | 47 | -47 | -12 | -7 | 250
3 | 16 | 14 | 242 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 140 | -115 | 64 | -64 | -12 | -16 | 242
3 | 16 | 15 | 238 | 96 | 99 | 80 | 0 | 12 | 108 | -40 | 66 | -5 | 0 | -178 | 238
3 | 16 | 16 | 245 | 96 | 78 | 81 | 0 | 12 | 50 | -18 | 68 | -5 | 0 | -117 | 245
3 | 16 | 17 | 257 | 96 | 62 | 85 | 0 | 12 | 8 | -3 | 54 | -4 | 0 | -53 | 257
3 | 16 | 18 | 274 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | -3 | 5 | -12 | 274
3 | 16 | 19 | 274 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | -2 | 5 | 0 | 274
3 | 16 | 20 | 270 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | -1 | 5 | 1 | 270
3 | 16 | 21 | 259 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | -2 | 5 | -17 | 259
3 | 16 | 22 | 252 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | -5 | 0 | -58 | 252
3 | 16 | 23 | 249 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | -8 | 0 | -99 | 249
3 | 17 | 0 | 242 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -117 | 242
3 | 17 | 1 | 250 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -110 | 250
3 | 17 | 2 | 275 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -81 | 275
3 | 17 | 3 | 292 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -66 | 292
3 | 17 | 4 | 294 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -45 | 294
3 | 17 | 5 | 280 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | -45 | 280
3 | 17 | 6 | 259 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | -87 | 259
3 | 17 | 7 | 247 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 14 | 0 | 107 | 0 | 0 | -121 | 247
3 | 17 | 8 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 33 | 0 | 112 | 0 | 0 | -140 | 251
3 | 17 | 9 | 255 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 58 | 0 | 105 | 0 | 0 | -153 | 255
3 | 17 | 10 | 254 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 66 | 0 | 97 | 0 | 0 | -154 | 254
3 | 17 | 11 | 254 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 56 | 0 | 105 | 0 | 0 | -153 | 254
3 | 17 | 12 | 255 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 54 | 0 | 112 | 0 | 0 | -157 | 255
3 | 17 | 13 | 253 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 49 | 0 | 103 | 0 | 0 | -145 | 253
3 | 17 | 14 | 250 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 52 | 0 | 108 | 0 | 0 | -156 | 250
3 | 17 | 15 | 249 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 41 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 249
3 | 17 | 16 | 258 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 20 | 0 | 83 | 0 | 0 | -91 | 258
3 | 17 | 17 | 272 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | -69 | 272
3 | 17 | 18 | 285 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 5 | -112 | 285
3 | 17 | 19 | 284 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -123 | 284
3 | 17 | 20 | 278 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -110 | 278
3 | 17 | 21 | 267 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -102 | 267
3 | 17 | 22 | 256 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -107 | 256
3 | 17 | 23 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -150 | 251
3 | 18 | 0 | 244 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -167 | 244
3 | 18 | 1 | 255 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -153 | 255
3 | 18 | 2 | 283 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -137 | 283
3 | 18 | 3 | 304 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -113 | 304
3 | 18 | 4 | 313 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -118 | 313
3 | 18 | 5 | 320 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -111 | 320
3 | 18 | 6 | 328 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -102 | 328
3 | 18 | 7 | 337 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 5 | -100 | 337
3 | 18 | 8 | 381 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 44 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 381
3 | 18 | 9 | 405 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 61 | 0 | 155 | 0 | 0 | -65 | 405
3 | 18 | 10 | 400 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 74 | 0 | 155 | 0 | -12 | -66 | 400
3 | 18 | 11 | 403 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 87 | 0 | 147 | 0 | -12 | -68 | 403
3 | 18 | 12 | 373 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 97 | 0 | 149 | 0 | -12 | -107 | 373
3 | 18 | 13 | 383 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 93 | 0 | 132 | 0 | -12 | -77 | 383
3 | 18 | 14 | 376 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 88 | 0 | 123 | 0 | -9 | -75 | 376
3 | 18 | 15 | 371 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 73 | 0 | 100 | 0 | 0 | -55 | 371
3 | 18 | 16 | 374 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 34 | 0 | 81 | 0 | 0 | -7 | 374
3 | 18 | 17 | 372 | 96 | 81 | 116 | 0 | 12 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 372
3 | 18 | 18 | 387 | 96 | 84 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 18 | 19 | 379 | 96 | 89 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 379
3 | 18 | 20 | 373 | 96 | 93 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 373
3 | 18 | 21 | 357 | 96 | 112 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 357
3 | 18 | 22 | 349 | 96 | 121 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 349
3 | 18 | 23 | 344 | 96 | 117 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 344
3 | 19 | 0 | 334 | 96 | 117 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 334
3 | 19 | 1 | 345 | 96 | 135 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 345
3 | 19 | 2 | 368 | 96 | 143 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 19 | 3 | 380 | 96 | 151 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 380
3 | 19 | 4 | 383 | 96 | 154 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 383
3 | 19 | 5 | 386 | 96 | 146 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -2 | 386
3 | 19 | 6 | 398 | 96 | 148 | 110 | 0 | 12 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 398
3 | 19 | 7 | 395 | 96 | 126 | 96 | 0 | 12 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 395
3 | 19 | 8 | 407 | 96 | 108 | 92 | 0 | 12 | 79 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 407
3 | 19 | 9 | 413 | 96 | 82 | 88 | 0 | 12 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 19 | 10 | 398 | 96 | 58 | 84 | 0 | 12 | 103 | 0 | 64 | 0 | 0 | -19 | 398
3 | 19 | 11 | 386 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 102 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 386
3 | 19 | 12 | 353 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 94 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 353
3 | 19 | 13 | 372 | 96 | 65 | 84 | 0 | 12 | 73 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 372
3 | 19 | 14 | 376 | 96 | 58 | 87 | 0 | 12 | 52 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 376
3 | 19 | 15 | 377 | 96 | 65 | 91 | 0 | 12 | 37 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 377
3 | 19 | 16 | 385 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 20 | 0 | 122 | 0 | 0 | -25 | 385
3 | 19 | 17 | 380 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | -5 | 380
3 | 19 | 18 | 384 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -44 | 384
3 | 19 | 19 | 370 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -70 | 370
3 | 19 | 20 | 360 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -69 | 360
3 | 19 | 21 | 343 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -80 | 343
3 | 19 | 22 | 331 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -72 | 331
3 | 19 | 23 | 323 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -15 | 323
3 | 20 | 0 | 305 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -27 | 305
3 | 20 | 1 | 315 | 96 | 70 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 315
3 | 20 | 2 | 341 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -32 | 341
3 | 20 | 3 | 363 | 96 | 61 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 363
3 | 20 | 4 | 361 | 96 | 70 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 361
3 | 20 | 5 | 351 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -37 | 351
3 | 20 | 6 | 337 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -50 | 337
3 | 20 | 7 | 337 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 17 | 0 | 153 | 0 | 0 | -84 | 337
3 | 20 | 8 | 360 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 43 | 0 | 155 | 0 | 0 | -88 | 360
3 | 20 | 9 | 377 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 55 | 0 | 155 | 0 | 0 | -82 | 377
3 | 20 | 10 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 49 | 0 | 155 | 0 | 0 | -72 | 381
3 | 20 | 11 | 380 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 49 | 0 | 155 | 0 | 0 | -74 | 380
3 | 20 | 12 | 377 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 35 | 0 | 155 | 0 | 0 | -63 | 377
3 | 20 | 13 | 387 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 31 | 0 | 149 | 0 | 0 | -44 | 387
3 | 20 | 14 | 384 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 34 | 0 | 155 | 0 | 0 | -56 | 384
3 | 20 | 15 | 380 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 380
3 | 20 | 16 | 388 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 388
3 | 20 | 17 | 397 | 96 | 58 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | -19 | 397
3 | 20 | 18 | 408 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -6 | 408
3 | 20 | 19 | 403 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -11 | 403
3 | 20 | 20 | 394 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -14 | 394
3 | 20 | 21 | 383 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 383
3 | 20 | 22 | 372 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 372
3 | 20 | 23 | 365 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -41 | 365
3 | 21 | 0 | 352 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 352
3 | 21 | 1 | 362 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -50 | 362
3 | 21 | 2 | 382 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -42 | 382
3 | 21 | 3 | 397 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -8 | 397
3 | 21 | 4 | 397 | 96 | 58 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -23 | 397
3 | 21 | 5 | 396 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 396
3 | 21 | 6 | 413 | 96 | 110 | 113 | 0 | 12 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 21 | 7 | 429 | 96 | 126 | 99 | 0 | 12 | 23 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 21 | 8 | 459 | 96 | 153 | 95 | 0 | 12 | 63 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 459
3 | 21 | 9 | 470 | 96 | 161 | 91 | 0 | 12 | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470
3 | 21 | 10 | 456 | 96 | 148 | 87 | 0 | 12 | 92 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 21 | 11 | 442 | 96 | 136 | 86 | 0 | 12 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 442
3 | 21 | 12 | 414 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 19 | 414
3 | 21 | 13 | 423 | 96 | 114 | 87 | 0 | 12 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 423
3 | 21 | 14 | 415 | 96 | 136 | 89 | 0 | 12 | 64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 415
3 | 21 | 15 | 418 | 96 | 157 | 94 | 0 | 12 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 418
3 | 21 | 16 | 423 | 96 | 155 | 106 | 0 | 12 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 423
3 | 21 | 17 | 423 | 96 | 175 | 121 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 423
3 | 21 | 18 | 430 | 96 | 169 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 21 | 19 | 418 | 96 | 167 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 418
3 | 21 | 20 | 408 | 96 | 153 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 408
3 | 21 | 21 | 390 | 96 | 108 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 21 | 22 | 378 | 96 | 103 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 378
3 | 21 | 23 | 372 | 96 | 104 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 372
3 | 22 | 0 | 359 | 96 | 102 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 359
3 | 22 | 1 | 369 | 96 | 103 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 369
3 | 22 | 2 | 388 | 96 | 108 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 388
3 | 22 | 3 | 398 | 96 | 116 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 398
3 | 22 | 4 | 394 | 96 | 117 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 394
3 | 22 | 5 | 396 | 96 | 122 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 22 | 6 | 411 | 96 | 142 | 114 | 0 | 12 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 22 | 7 | 417 | 96 | 131 | 101 | 0 | 12 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 417
3 | 22 | 8 | 440 | 96 | 105 | 97 | 0 | 12 | 71 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 440
3 | 22 | 9 | 440 | 96 | 105 | 93 | 0 | 12 | 96 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 440
3 | 22 | 10 | 435 | 96 | 62 | 89 | 0 | 12 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 435
3 | 22 | 11 | 420 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 420
3 | 22 | 12 | 385 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 130 | 0 | 21 | 0 | -12 | -7 | 385
3 | 22 | 13 | 394 | 96 | 58 | 89 | 0 | 12 | 133 | 0 | 12 | 0 | -4 | -2 | 394
3 | 22 | 14 | 380 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 121 | 0 | 9 | 0 | -6 | 1 | 380
3 | 22 | 15 | 368 | 96 | 66 | 95 | 0 | 12 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 22 | 16 | 370 | 96 | 107 | 108 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 370
3 | 22 | 17 | 368 | 96 | 122 | 122 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 368
3 | 22 | 18 | 381 | 96 | 121 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 381
3 | 22 | 19 | 373 | 96 | 123 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 373
3 | 22 | 20 | 366 | 96 | 137 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 366
3 | 22 | 21 | 356 | 96 | 125 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 356
3 | 22 | 22 | 346 | 96 | 95 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 346
3 | 22 | 23 | 343 | 96 | 91 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 343
3 | 23 | 0 | 331 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -10 | 331
3 | 23 | 1 | 334 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -39 | 334
3 | 23 | 2 | 350 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -28 | 350
3 | 23 | 3 | 360 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -5 | 360
3 | 23 | 4 | 351 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -39 | 351
3 | 23 | 5 | 333 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -50 | 333
3 | 23 | 6 | 323 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | -67 | 323
3 | 23 | 7 | 321 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 13 | 0 | 96 | 0 | 0 | -44 | 321
3 | 23 | 8 | 334 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 31 | 0 | 100 | 0 | 0 | -52 | 334
3 | 23 | 9 | 354 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 38 | 0 | 127 | 0 | 0 | -65 | 354
3 | 23 | 10 | 347 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 48 | 0 | 111 | 0 | 0 | -66 | 347
3 | 23 | 11 | 337 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 43 | 0 | 123 | 0 | 0 | -83 | 337
3 | 23 | 12 | 320 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 38 | 0 | 116 | 0 | 0 | -89 | 320
3 | 23 | 13 | 310 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 49 | 0 | 88 | 0 | 0 | -81 | 310
3 | 23 | 14 | 300 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 60 | 0 | 53 | 0 | 0 | -67 | 300
3 | 23 | 15 | 290 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 53 | 0 | 94 | 0 | 0 | -111 | 290
3 | 23 | 16 | 291 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 33 | 0 | 99 | 0 | 0 | -96 | 291
3 | 23 | 17 | 294 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 9 | 0 | 99 | 0 | 0 | -73 | 294
3 | 23 | 18 | 304 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 304
3 | 23 | 19 | 300 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -45 | 300
3 | 23 | 20 | 293 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -52 | 293
3 | 23 | 21 | 280 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -63 | 280
3 | 23 | 22 | 275 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -48 | 275
3 | 23 | 23 | 269 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 269
3 | 24 | 0 | 259 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 259
3 | 24 | 1 | 266 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -59 | 266
3 | 24 | 2 | 287 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 287
3 | 24 | 3 | 306 | 96 | 77 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 306
3 | 24 | 4 | 309 | 96 | 80 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 309
3 | 24 | 5 | 296 | 96 | 79 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296
3 | 24 | 6 | 276 | 96 | 59 | 99 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 276
3 | 24 | 7 | 262 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 262
3 | 24 | 8 | 256 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 256
3 | 24 | 9 | 255 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -78 | 255
3 | 24 | 10 | 253 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 253
3 | 24 | 11 | 244 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | -109 | 244
3 | 24 | 12 | 239 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 239
3 | 24 | 13 | 233 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 91 | 0 | 31 | 0 | 0 | -145 | 233
3 | 24 | 14 | 227 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 94 | 0 | 36 | 0 | 0 | -159 | 227
3 | 24 | 15 | 230 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | -144 | 230
3 | 24 | 16 | 238 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 37 | 0 | 49 | 0 | 0 | -104 | 238
3 | 24 | 17 | 257 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | -74 | 257
3 | 24 | 18 | 276 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -43 | 276
3 | 24 | 19 | 279 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 279
3 | 24 | 20 | 271 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 271
3 | 24 | 21 | 261 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 | 261
3 | 24 | 22 | 254 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -27 | 254
3 | 24 | 23 | 248 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -36 | 248
3 | 25 | 0 | 242 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 242
3 | 25 | 1 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 254
3 | 25 | 2 | 278 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 278
3 | 25 | 3 | 298 | 96 | 57 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 298
3 | 25 | 4 | 307 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -34 | 307
3 | 25 | 5 | 302 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -41 | 302
3 | 25 | 6 | 298 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 298
3 | 25 | 7 | 309 | 96 | 73 | 106 | 0 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 309
3 | 25 | 8 | 353 | 96 | 93 | 101 | 0 | 12 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 353
3 | 25 | 9 | 379 | 96 | 59 | 98 | 0 | 12 | 61 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 379
3 | 25 | 10 | 377 | 96 | 77 | 93 | 0 | 12 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 377
3 | 25 | 11 | 375 | 96 | 92 | 92 | 0 | 12 | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 375
3 | 25 | 12 | 348 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -3 | 348
3 | 25 | 13 | 366 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 59 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 366
3 | 25 | 14 | 363 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 60 | 0 | 66 | 0 | 0 | -23 | 363
3 | 25 | 15 | 357 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 49 | 0 | 53 | 0 | 0 | -9 | 357
3 | 25 | 16 | 356 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | -6 | 356
3 | 25 | 17 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -21 | 349
3 | 25 | 18 | 354 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -27 | 354
3 | 25 | 19 | 339 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -24 | 339
3 | 25 | 20 | 328 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -20 | 328
3 | 25 | 21 | 312 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -102 | 312
3 | 25 | 22 | 308 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -121 | 308
3 | 25 | 23 | 298 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -122 | 298
3 | 26 | 0 | 285 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -133 | 285
3 | 26 | 1 | 291 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -115 | 291
3 | 26 | 2 | 317 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -82 | 317
3 | 26 | 3 | 333 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -61 | 333
3 | 26 | 4 | 340 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -31 | 340
3 | 26 | 5 | 335 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -37 | 335
3 | 26 | 6 | 333 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | -35 | 333
3 | 26 | 7 | 342 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | -33 | 342
3 | 26 | 8 | 388 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 11 | 0 | 149 | 0 | 0 | -40 | 388
3 | 26 | 9 | 416 | 96 | 60 | 99 | 0 | 12 | 15 | 0 | 155 | 0 | 0 | -21 | 416
3 | 26 | 10 | 413 | 96 | 60 | 95 | 0 | 12 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 | -25 | 413
3 | 26 | 11 | 413 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 21 | 0 | 155 | 0 | 0 | -25 | 413
3 | 26 | 12 | 389 | 96 | 57 | 94 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -43 | 389
3 | 26 | 13 | 404 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 404
3 | 26 | 14 | 405 | 96 | 59 | 97 | 0 | 12 | 17 | 0 | 155 | 0 | 0 | -31 | 405
3 | 26 | 15 | 405 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 16 | 0 | 155 | 0 | 0 | -34 | 405
3 | 26 | 16 | 407 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 9 | 0 | 155 | 0 | 0 | -38 | 407
3 | 26 | 17 | 397 | 96 | 58 | 129 | 0 | 12 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 397
3 | 26 | 18 | 402 | 96 | 58 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 402
3 | 26 | 19 | 386 | 96 | 57 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 386
3 | 26 | 20 | 373 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 373
3 | 26 | 21 | 358 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -76 | 358
3 | 26 | 22 | 341 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -9 | 341
3 | 26 | 23 | 330 | 96 | 92 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 330
3 | 27 | 0 | 317 | 96 | 99 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 317
3 | 27 | 1 | 322 | 96 | 106 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 322
3 | 27 | 2 | 344 | 96 | 107 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 344
3 | 27 | 3 | 359 | 96 | 116 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 359
3 | 27 | 4 | 366 | 96 | 112 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 366
3 | 27 | 5 | 368 | 96 | 123 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 27 | 6 | 367 | 96 | 117 | 122 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 367
3 | 27 | 7 | 362 | 96 | 108 | 109 | 0 | 12 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 362
3 | 27 | 8 | 382 | 96 | 63 | 104 | 0 | 12 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 382
3 | 27 | 9 | 395 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 395
3 | 27 | 10 | 390 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 114 | 0 | 23 | 0 | -9 | 1 | 390
3 | 27 | 11 | 375 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 125 | 0 | 31 | 0 | -12 | -28 | 375
3 | 27 | 12 | 352 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 127 | 0 | 34 | 0 | -12 | -56 | 352
3 | 27 | 13 | 354 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 114 | 0 | 31 | 0 | -12 | -39 | 354
3 | 27 | 14 | 340 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 107 | 0 | 27 | 0 | -12 | -45 | 340
3 | 27 | 15 | 332 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 94 | 0 | 31 | 0 | 0 | -60 | 332
3 | 27 | 16 | 334 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | -33 | 334
3 | 27 | 17 | 334 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 9 | 0 | 52 | 0 | 0 | -21 | 334
3 | 27 | 18 | 348 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -8 | 348
3 | 27 | 19 | 349 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 349
3 | 27 | 20 | 344 | 96 | 80 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 344
3 | 27 | 21 | 333 | 96 | 64 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 333
3 | 27 | 22 | 326 | 96 | 73 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 326
3 | 27 | 23 | 319 | 96 | 85 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 319
3 | 28 | 0 | 308 | 96 | 77 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 308
3 | 28 | 1 | 319 | 96 | 88 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 319
3 | 28 | 2 | 343 | 96 | 102 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 343
3 | 28 | 3 | 359 | 96 | 114 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 359
3 | 28 | 4 | 361 | 96 | 116 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 361
3 | 28 | 5 | 363 | 96 | 113 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -1 | 363
3 | 28 | 6 | 367 | 96 | 108 | 124 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | -2 | 367
3 | 28 | 7 | 366 | 96 | 102 | 110 | 0 | 12 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 366
3 | 28 | 8 | 382 | 96 | 77 | 106 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382
3 | 28 | 9 | 383 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 123 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 383
3 | 28 | 10 | 374 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 120 | 0 | 78 | 0 | 0 | -86 | 374
3 | 28 | 11 | 358 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 108 | 0 | 123 | 0 | 0 | -134 | 358
3 | 28 | 12 | 336 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 106 | 0 | 117 | 0 | 0 | -148 | 336
3 | 28 | 13 | 348 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 86 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 348
3 | 28 | 14 | 347 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 73 | 0 | 123 | 0 | 0 | -113 | 347
3 | 28 | 15 | 342 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 55 | 0 | 127 | 0 | 0 | -109 | 342
3 | 28 | 16 | 341 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 26 | 0 | 140 | 0 | 0 | -106 | 341
3 | 28 | 17 | 336 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | -100 | 336
3 | 28 | 18 | 340 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -92 | 340
3 | 28 | 19 | 329 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -23 | 329
3 | 28 | 20 | 317 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -14 | 317
3 | 28 | 21 | 304 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -72 | 304
3 | 28 | 22 | 293 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -111 | 293
3 | 28 | 23 | 283 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -98 | 283
3 | 29 | 0 | 269 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -92 | 269
3 | 29 | 1 | 276 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -45 | 276
3 | 29 | 2 | 295 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -74 | 295
3 | 29 | 3 | 311 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -58 | 311
3 | 29 | 4 | 314 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -96 | 314
3 | 29 | 5 | 303 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -130 | 303
3 | 29 | 6 | 293 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | -124 | 293
3 | 29 | 7 | 299 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 13 | 0 | 130 | 0 | 0 | -120 | 299
3 | 29 | 8 | 334 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 35 | 0 | 152 | 0 | 0 | -125 | 334
3 | 29 | 9 | 350 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 67 | 0 | 87 | 0 | 0 | -72 | 350
3 | 29 | 10 | 344 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 | -81 | 344
3 | 29 | 11 | 340 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 77 | 0 | 102 | 0 | -12 | -89 | 340
3 | 29 | 12 | 315 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 83 | 0 | 98 | 0 | -12 | -116 | 315
3 | 29 | 13 | 318 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 89 | 0 | 77 | 0 | -12 | -100 | 318
3 | 29 | 14 | 310 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 116 | 0 | 72 | 0 | -12 | -132 | 310
3 | 29 | 15 | 303 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 95 | 0 | 66 | 0 | -6 | -122 | 303
3 | 29 | 16 | 300 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 44 | 0 | 52 | 0 | 0 | -79 | 300
3 | 29 | 17 | 293 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 9 | 0 | 105 | 0 | 5 | -124 | 293
3 | 29 | 18 | 298 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 11 | -150 | 298
3 | 29 | 19 | 293 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -168 | 293
3 | 29 | 20 | 284 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -159 | 284
3 | 29 | 21 | 275 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -158 | 275
3 | 29 | 22 | 272 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -141 | 272
3 | 29 | 23 | 264 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -147 | 264
3 | 30 | 0 | 253 | 96 | 62 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | -7 | 0 | -107 | 253
3 | 30 | 1 | 259 | 96 | 60 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | -6 | 0 | -96 | 259
3 | 30 | 2 | 281 | 96 | 62 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | -7 | 0 | -90 | 281
3 | 30 | 3 | 293 | 96 | 66 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | -11 | 5 | -140 | 293
3 | 30 | 4 | 296 | 96 | 66 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -12 | 7 | -151 | 296
3 | 30 | 5 | 282 | 96 | 65 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | -10 | 5 | -127 | 282
3 | 30 | 6 | 257 | 96 | 63 | 109 | 0 | 12 | 4 | -2 | 80 | -6 | 0 | -99 | 257
3 | 30 | 7 | 245 | 96 | 69 | 103 | 0 | 12 | 27 | -10 | 66 | -5 | 0 | -113 | 245
3 | 30 | 8 | 250 | 96 | 82 | 102 | 0 | 12 | 60 | -22 | 64 | -5 | 0 | -139 | 250
3 | 30 | 9 | 253 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 91 | -75 | 65 | -65 | 0 | -28 | 253
3 | 30 | 10 | 256 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 116 | -95 | 64 | -64 | -12 | -18 | 256
3 | 30 | 11 | 253 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 134 | -110 | 63 | -63 | -12 | -25 | 253
3 | 30 | 12 | 247 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 140 | -115 | 66 | -66 | -12 | -32 | 247
3 | 30 | 13 | 242 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 140 | -115 | 67 | -67 | -12 | -37 | 242
3 | 30 | 14 | 234 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 138 | -114 | 56 | -56 | -9 | -47 | 234
3 | 30 | 15 | 228 | 96 | 95 | 102 | 0 | 12 | 104 | -39 | 22 | -2 | 0 | -162 | 228
3 | 30 | 16 | 230 | 96 | 72 | 102 | 0 | 12 | 47 | -17 | 1 | 0 | 0 | -83 | 230
3 | 30 | 17 | 242 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 7 | -3 | 18 | -1 | 5 | -55 | 242
3 | 30 | 18 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -1 | 5 | -30 | 256
3 | 30 | 19 | 252 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | -1 | 10 | -47 | 252
3 | 30 | 20 | 246 | 96 | 64 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | -10 | 0 | -146 | 246
3 | 30 | 21 | 236 | 96 | 65 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | -10 | 0 | -158 | 236
3 | 30 | 22 | 232 | 96 | 63 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | -8 | 0 | -133 | 232
3 | 30 | 23 | 223 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | -9 | 0 | -156 | 223
合計（百万kWh） |  |  | 29681.31 | 8409.6 | 7424.17 | 8244.51 | 0 | 1051.2 | 2513.73 | -169.68 | 5032.54 | -173.98 | -17.64 | -2633.14 | 29681.31

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 282 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -6 | 282
4 | 1 | 1 | 293 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -2 | 293
4 | 1 | 2 | 318 | 96 | 59 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | -2 | 5 | 0 | 318
4 | 1 | 3 | 340 | 96 | 83 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | -1 | 10 | 0 | 340
4 | 1 | 4 | 346 | 96 | 92 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -1 | 5 | 1 | 346
4 | 1 | 5 | 334 | 96 | 60 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | 3 | 334
4 | 1 | 6 | 308 | 96 | 60 | 114 | 0 | 12 | 13 | -5 | 21 | -1 | 0 | -2 | 308
4 | 1 | 7 | 285 | 96 | 74 | 113 | 0 | 12 | 56 | -20 | 8 | 0 | 0 | -54 | 285
4 | 1 | 8 | 290 | 96 | 93 | 114 | 0 | 12 | 103 | -36 | 13 | -1 | 0 | -104 | 290
4 | 1 | 9 | 289 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 140 | -116 | 11 | -11 | -11 | -1 | 289
4 | 1 | 10 | 289 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 147 | -121 | 8 | -8 | -12 | -2 | 289
4 | 1 | 11 | 288 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 147 | -121 | 17 | -17 | -10 | -5 | 288
4 | 1 | 12 | 278 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 147 | -121 | 40 | -40 | -12 | -9 | 278
4 | 1 | 13 | 275 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 147 | -121 | 69 | -69 | 0 | -25 | 275
4 | 1 | 14 | 267 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 143 | -118 | 85 | -85 | -12 | -20 | 267
4 | 1 | 15 | 265 | 96 | 98 | 110 | 0 | 12 | 108 | -38 | 84 | -5 | 0 | -200 | 265
4 | 1 | 16 | 270 | 96 | 80 | 110 | 0 | 12 | 57 | -20 | 74 | -5 | 0 | -134 | 270
4 | 1 | 17 | 280 | 96 | 65 | 114 | 0 | 12 | 13 | -5 | 86 | -5 | 0 | -96 | 280
4 | 1 | 18 | 294 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | -6 | 0 | -80 | 294
4 | 1 | 19 | 295 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | -6 | 0 | -85 | 295
4 | 1 | 20 | 288 | 96 | 63 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | -8 | 5 | -122 | 288
4 | 1 | 21 | 277 | 96 | 61 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | -6 | 5 | -101 | 277
4 | 1 | 22 | 272 | 96 | 63 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | -8 | 0 | -132 | 272
4 | 1 | 23 | 263 | 96 | 63 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | -8 | 5 | -140 | 263
4 | 2 | 0 | 251 | 96 | 62 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | -7 | 11 | -160 | 251
4 | 2 | 1 | 259 | 96 | 61 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | -6 | 9 | -129 | 259
4 | 2 | 2 | 286 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | -5 | 0 | -81 | 286
4 | 2 | 3 | 313 | 96 | 60 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | -5 | 0 | -49 | 313
4 | 2 | 4 | 320 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | -5 | 5 | -58 | 320
4 | 2 | 5 | 311 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -4 | 0 | -28 | 311
4 | 2 | 6 | 281 | 96 | 64 | 115 | 0 | 12 | 15 | -5 | 61 | -4 | 0 | -73 | 281
4 | 2 | 7 | 258 | 96 | 81 | 115 | 0 | 12 | 64 | -23 | 44 | -3 | 0 | -128 | 258
4 | 2 | 8 | 252 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 113 | -93 | 90 | -90 | 0 | -48 | 252
4 | 2 | 9 | 255 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 147 | -121 | 147 | -147 | -12 | -38 | 255
4 | 2 | 10 | 260 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 147 | -121 | 135 | -135 | -12 | -33 | 260
4 | 2 | 11 | 260 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 147 | -121 | 107 | -107 | -12 | -33 | 260
4 | 2 | 12 | 259 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 147 | -121 | 116 | -116 | -12 | -30 | 259
4 | 2 | 13 | 251 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 147 | -121 | 117 | -117 | -9 | -41 | 251
4 | 2 | 14 | 245 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 137 | -113 | 130 | -130 | 0 | -54 | 245
4 | 2 | 15 | 245 | 96 | 98 | 111 | 0 | 12 | 103 | -36 | 127 | -8 | 0 | -258 | 245
4 | 2 | 16 | 254 | 96 | 79 | 112 | 0 | 12 | 53 | -19 | 108 | -7 | 0 | -180 | 254
4 | 2 | 17 | 274 | 96 | 65 | 116 | 0 | 12 | 13 | -5 | 116 | -7 | 0 | -132 | 274
4 | 2 | 18 | 293 | 96 | 62 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | -6 | 0 | -90 | 293
4 | 2 | 19 | 295 | 96 | 61 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | -6 | 0 | -79 | 295
4 | 2 | 20 | 288 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | -5 | 0 | -77 | 288
4 | 2 | 21 | 278 | 96 | 61 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | -6 | 0 | -85 | 278
4 | 2 | 22 | 269 | 96 | 60 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | -5 | 0 | -83 | 269
4 | 2 | 23 | 263 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | -4 | 0 | -67 | 263
4 | 3 | 0 | 253 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -80 | 253
4 | 3 | 1 | 266 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -67 | 266
4 | 3 | 2 | 291 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 291
4 | 3 | 3 | 318 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 318
4 | 3 | 4 | 331 | 96 | 57 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -1 | 331
4 | 3 | 5 | 333 | 96 | 66 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -1 | 333
4 | 3 | 6 | 327 | 96 | 63 | 124 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 327
4 | 3 | 7 | 322 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 322
4 | 3 | 8 | 345 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 345
4 | 3 | 9 | 374 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 135 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 374
4 | 3 | 10 | 376 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 31 | 0 | -12 | -66 | 376
4 | 3 | 11 | 376 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 147 | 0 | 42 | 0 | -11 | -76 | 376
4 | 3 | 12 | 346 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 147 | 0 | 47 | 0 | -12 | -110 | 346
4 | 3 | 13 | 363 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 147 | 0 | 60 | 0 | -12 | -106 | 363
4 | 3 | 14 | 357 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 134 | 0 | 51 | 0 | 0 | -104 | 357
4 | 3 | 15 | 354 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 102 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 354
4 | 3 | 16 | 356 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | -7 | 356
4 | 3 | 17 | 350 | 96 | 81 | 125 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 350
4 | 3 | 18 | 358 | 96 | 97 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 358
4 | 3 | 19 | 350 | 96 | 103 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 350
4 | 3 | 20 | 337 | 96 | 94 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 337
4 | 3 | 21 | 326 | 96 | 85 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 326
4 | 3 | 22 | 316 | 96 | 82 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 316
4 | 3 | 23 | 306 | 96 | 67 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 306
4 | 4 | 0 | 291 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 291
4 | 4 | 1 | 303 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -34 | 303
4 | 4 | 2 | 332 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -51 | 332
4 | 4 | 3 | 356 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 356
4 | 4 | 4 | 369 | 96 | 118 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 369
4 | 4 | 5 | 371 | 96 | 110 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 371
4 | 4 | 6 | 359 | 96 | 103 | 126 | 0 | 12 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 359
4 | 4 | 7 | 339 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 339
4 | 4 | 8 | 360 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 113 | 0 | 0 | 0 | -9 | -23 | 360
4 | 4 | 9 | 378 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 378
4 | 4 | 10 | 381 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 147 | 0 | 2 | 0 | -12 | -34 | 381
4 | 4 | 11 | 381 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 9 | 0 | -12 | -39 | 381
4 | 4 | 12 | 352 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | -12 | -66 | 352
4 | 4 | 13 | 367 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | -12 | -52 | 367
4 | 4 | 14 | 363 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | -67 | 363
4 | 4 | 15 | 356 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 107 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 356
4 | 4 | 16 | 357 | 96 | 57 | 122 | 0 | 12 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 357
4 | 4 | 17 | 347 | 96 | 82 | 127 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 347
4 | 4 | 18 | 352 | 96 | 90 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 352
4 | 4 | 19 | 345 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -23 | 345
4 | 4 | 20 | 333 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -65 | 333
4 | 4 | 21 | 326 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -92 | 326
4 | 4 | 22 | 313 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -92 | 313
4 | 4 | 23 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -84 | 305
4 | 5 | 0 | 288 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -81 | 288
4 | 5 | 1 | 297 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -57 | 297
4 | 5 | 2 | 324 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -55 | 324
4 | 5 | 3 | 345 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -41 | 345
4 | 5 | 4 | 355 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -27 | 355
4 | 5 | 5 | 349 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 349
4 | 5 | 6 | 329 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 329
4 | 5 | 7 | 325 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | -34 | 325
4 | 5 | 8 | 358 | 96 | 62 | 117 | 0 | 12 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 358
4 | 5 | 9 | 377 | 96 | 67 | 115 | 0 | 12 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 377
4 | 5 | 10 | 376 | 96 | 79 | 115 | 0 | 12 | 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 376
4 | 5 | 11 | 375 | 96 | 81 | 113 | 0 | 12 | 54 | 0 | 16 | 0 | 5 | -2 | 375
4 | 5 | 12 | 346 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 67 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 346
4 | 5 | 13 | 363 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | -21 | 363
4 | 5 | 14 | 366 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 42 | 0 | 51 | 0 | 0 | -6 | 366
4 | 5 | 15 | 360 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 360
4 | 5 | 16 | 359 | 96 | 62 | 123 | 0 | 12 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 359
4 | 5 | 17 | 352 | 96 | 78 | 128 | 0 | 12 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 352
4 | 5 | 18 | 356 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -5 | 356
4 | 5 | 19 | 344 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -20 | 344
4 | 5 | 20 | 329 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -54 | 329
4 | 5 | 21 | 316 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -73 | 316
4 | 5 | 22 | 311 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -79 | 311
4 | 5 | 23 | 302 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -77 | 302
4 | 6 | 0 | 286 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -85 | 286
4 | 6 | 1 | 296 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -105 | 296
4 | 6 | 2 | 323 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -82 | 323
4 | 6 | 3 | 346 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -75 | 346
4 | 6 | 4 | 352 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -73 | 352
4 | 6 | 5 | 342 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -129 | 342
4 | 6 | 6 | 329 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -122 | 329
4 | 6 | 7 | 327 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 16 | 0 | 140 | 0 | 0 | -110 | 327
4 | 6 | 8 | 358 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 27 | 0 | 132 | 0 | 0 | -83 | 358
4 | 6 | 9 | 382 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 34 | 0 | 140 | 0 | 0 | -72 | 382
4 | 6 | 10 | 379 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 38 | 0 | 168 | 0 | 0 | -107 | 379
4 | 6 | 11 | 380 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | 0 | 0 | -137 | 380
4 | 6 | 12 | 353 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | 0 | 0 | -164 | 353
4 | 6 | 13 | 368 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 59 | 0 | 198 | 0 | 0 | -167 | 368
4 | 6 | 14 | 367 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 46 | 0 | 198 | 0 | 0 | -158 | 367
4 | 6 | 15 | 363 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 35 | 0 | 198 | 0 | 0 | -152 | 363
4 | 6 | 16 | 360 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -141 | 360
4 | 6 | 17 | 351 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -143 | 351
4 | 6 | 18 | 351 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -151 | 351
4 | 6 | 19 | 338 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -159 | 338
4 | 6 | 20 | 324 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -168 | 324
4 | 6 | 21 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -177 | 312
4 | 6 | 22 | 309 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -177 | 309
4 | 6 | 23 | 297 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -181 | 297
4 | 7 | 0 | 285 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -110 | 285
4 | 7 | 1 | 294 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -120 | 294
4 | 7 | 2 | 320 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -91 | 320
4 | 7 | 3 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -63 | 337
4 | 7 | 4 | 343 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -7 | 343
4 | 7 | 5 | 331 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -24 | 331
4 | 7 | 6 | 319 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -44 | 319
4 | 7 | 7 | 321 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | -32 | 321
4 | 7 | 8 | 356 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | -10 | 356
4 | 7 | 9 | 383 | 96 | 101 | 118 | 0 | 12 | 10 | 0 | 42 | 0 | 5 | -1 | 383
4 | 7 | 10 | 385 | 96 | 126 | 118 | 0 | 12 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 385
4 | 7 | 11 | 384 | 96 | 126 | 116 | 0 | 12 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 384
4 | 7 | 12 | 362 | 96 | 107 | 116 | 0 | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 362
4 | 7 | 13 | 382 | 96 | 116 | 116 | 0 | 12 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 382
4 | 7 | 14 | 385 | 96 | 124 | 118 | 0 | 12 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 385
4 | 7 | 15 | 382 | 96 | 126 | 120 | 0 | 12 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 382
4 | 7 | 16 | 380 | 96 | 119 | 126 | 0 | 12 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 380
4 | 7 | 17 | 369 | 96 | 103 | 131 | 0 | 12 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 369
4 | 7 | 18 | 364 | 96 | 67 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 364
4 | 7 | 19 | 351 | 96 | 86 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 351
4 | 7 | 20 | 335 | 96 | 77 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 335
4 | 7 | 21 | 323 | 96 | 59 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 323
4 | 7 | 22 | 315 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -34 | 315
4 | 7 | 23 | 303 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -74 | 303
4 | 8 | 0 | 290 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -75 | 290
4 | 8 | 1 | 294 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -54 | 294
4 | 8 | 2 | 320 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -12 | 320
4 | 8 | 3 | 339 | 96 | 60 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | -1 | 339
4 | 8 | 4 | 345 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | -2 | 345
4 | 8 | 5 | 334 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -14 | 334
4 | 8 | 6 | 307 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 10 | 0 | 107 | 0 | 0 | -97 | 307
4 | 8 | 7 | 291 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 17 | 0 | 108 | 0 | 0 | -121 | 291
4 | 8 | 8 | 309 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 10 | 0 | 164 | 0 | 0 | -153 | 309
4 | 8 | 9 | 321 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | -11 | 321
4 | 8 | 10 | 314 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 60 | 0 | 106 | 0 | 0 | -139 | 314
4 | 8 | 11 | 310 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 102 | 0 | 198 | 0 | -12 | -265 | 310
4 | 8 | 12 | 306 | 96 | 132 | 119 | 0 | 12 | 138 | 0 | 198 | -185 | -12 | -192 | 306
4 | 8 | 13 | 297 | 96 | 122 | 119 | 0 | 12 | 147 | 0 | 198 | -185 | -12 | -200 | 297
4 | 8 | 14 | 283 | 96 | 176 | 119 | 0 | 12 | 106 | 0 | 198 | -185 | -12 | -227 | 283
4 | 8 | 15 | 284 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 92 | 0 | 163 | 0 | -9 | -246 | 284
4 | 8 | 16 | 290 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 36 | 0 | 157 | 0 | 0 | -187 | 290
4 | 8 | 17 | 307 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 8 | 0 | 139 | 0 | 5 | -133 | 307
4 | 8 | 18 | 324 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -168 | 324
4 | 8 | 19 | 326 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 5 | -159 | 326
4 | 8 | 20 | 316 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 5 | -167 | 316
4 | 8 | 21 | 302 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 5 | -169 | 302
4 | 8 | 22 | 295 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | -176 | 295
4 | 8 | 23 | 287 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -182 | 287
4 | 9 | 0 | 271 | 96 | 67 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | -12 | 10 | -220 | 271
4 | 9 | 1 | 276 | 96 | 67 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | -12 | 0 | -199 | 276
4 | 9 | 2 | 305 | 96 | 65 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | -10 | 0 | -155 | 305
4 | 9 | 3 | 324 | 96 | 62 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | -7 | 0 | -86 | 324
4 | 9 | 4 | 332 | 96 | 60 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -41 | 332
4 | 9 | 5 | 326 | 96 | 60 | 130 | 0 | 12 | 1 | 0 | 85 | -5 | 0 | -53 | 326
4 | 9 | 6 | 300 | 96 | 66 | 124 | 0 | 12 | 18 | -6 | 73 | -5 | 0 | -78 | 300
4 | 9 | 7 | 274 | 96 | 81 | 124 | 0 | 12 | 63 | -22 | 70 | -4 | 0 | -146 | 274
4 | 9 | 8 | 265 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 110 | -91 | 41 | -41 | -12 | -31 | 265
4 | 9 | 9 | 269 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 147 | -121 | 25 | -25 | 0 | -45 | 269
4 | 9 | 10 | 266 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 147 | -121 | 24 | -24 | -2 | -46 | 266
4 | 9 | 11 | 268 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 147 | -121 | 24 | -24 | -12 | -34 | 268
4 | 9 | 12 | 266 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | -121 | 32 | -32 | -12 | -32 | 266
4 | 9 | 13 | 258 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | -121 | 24 | -24 | -12 | -40 | 258
4 | 9 | 14 | 251 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | -121 | 23 | -23 | -7 | -52 | 251
4 | 9 | 15 | 247 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 114 | -94 | 12 | -12 | 0 | -58 | 247
4 | 9 | 16 | 256 | 96 | 75 | 121 | 0 | 12 | 62 | -22 | 5 | 0 | 0 | -93 | 256
4 | 9 | 17 | 273 | 96 | 61 | 125 | 0 | 12 | 16 | -6 | 3 | 0 | 0 | -34 | 273
4 | 9 | 18 | 296 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -3 | 296
4 | 9 | 19 | 302 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -1 | 302
4 | 9 | 20 | 298 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | -1 | 5 | -18 | 298
4 | 9 | 21 | 287 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | -43 | 287
4 | 9 | 22 | 275 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | -3 | 0 | -66 | 275
4 | 9 | 23 | 268 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -4 | 5 | -79 | 268
4 | 10 | 0 | 260 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -120 | 260
4 | 10 | 1 | 270 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -119 | 270
4 | 10 | 2 | 301 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -89 | 301
4 | 10 | 3 | 324 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 11 | -92 | 324
4 | 10 | 4 | 333 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -60 | 333
4 | 10 | 5 | 335 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -61 | 335
4 | 10 | 6 | 332 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 23 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 332
4 | 10 | 7 | 318 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 74 | 0 | 102 | 0 | 0 | -144 | 318
4 | 10 | 8 | 344 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 126 | 0 | 115 | 0 | -9 | -175 | 344
4 | 10 | 9 | 369 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 147 | 0 | 101 | 0 | 0 | -164 | 369
4 | 10 | 10 | 374 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 147 | 0 | 127 | 0 | -12 | -173 | 374
4 | 10 | 11 | 375 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 147 | 0 | 138 | 0 | -12 | -181 | 375
4 | 10 | 12 | 350 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 147 | 0 | 127 | 0 | -12 | -195 | 350
4 | 10 | 13 | 364 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 147 | 0 | 116 | 0 | -12 | -170 | 364
4 | 10 | 14 | 358 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 147 | 0 | 114 | 0 | 0 | -188 | 358
4 | 10 | 15 | 350 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 112 | 0 | 116 | 0 | 0 | -165 | 350
4 | 10 | 16 | 349 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 58 | 0 | 87 | 0 | 7 | -96 | 349
4 | 10 | 17 | 340 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | -44 | 340
4 | 10 | 18 | 347 | 96 | 63 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 21 | 0 | 11 | -1 | 347
4 | 10 | 19 | 339 | 96 | 76 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 339
4 | 10 | 20 | 329 | 96 | 69 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 329
4 | 10 | 21 | 316 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 316
4 | 10 | 22 | 309 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29 | 309
4 | 10 | 23 | 297 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -78 | 297
4 | 11 | 0 | 282 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -86 | 282
4 | 11 | 1 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -81 | 292
4 | 11 | 2 | 322 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -65 | 322
4 | 11 | 3 | 347 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -68 | 347
4 | 11 | 4 | 352 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -118 | 352
4 | 11 | 5 | 347 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | -117 | 347
4 | 11 | 6 | 330 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 20 | 0 | 153 | 0 | 0 | -141 | 330
4 | 11 | 7 | 314 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 64 | 0 | 138 | 0 | 0 | -174 | 314
4 | 11 | 8 | 340 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 105 | 0 | 156 | 0 | -9 | -200 | 340
4 | 11 | 9 | 361 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 143 | 0 | 166 | 0 | 0 | -234 | 361
4 | 11 | 10 | 367 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | 0 | 161 | 0 | -12 | -215 | 367
4 | 11 | 11 | 369 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | 0 | 162 | 0 | -12 | -212 | 369
4 | 11 | 12 | 344 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | 0 | 155 | 0 | -12 | -230 | 344
4 | 11 | 13 | 363 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | 0 | 146 | 0 | -12 | -202 | 363
4 | 11 | 14 | 362 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 122 | 0 | 120 | 0 | 0 | -166 | 362
4 | 11 | 15 | 352 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 96 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 352
4 | 11 | 16 | 353 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 54 | 0 | 65 | 0 | 0 | -60 | 353
4 | 11 | 17 | 339 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 86 | 0 | 0 | -60 | 339
4 | 11 | 18 | 340 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -168 | 340
4 | 11 | 19 | 330 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -172 | 330
4 | 11 | 20 | 317 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -180 | 317
4 | 11 | 21 | 306 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -189 | 306
4 | 11 | 22 | 301 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -190 | 301
4 | 11 | 23 | 290 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -201 | 290
4 | 12 | 0 | 277 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -213 | 277
4 | 12 | 1 | 285 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -207 | 285
4 | 12 | 2 | 311 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -185 | 311
4 | 12 | 3 | 329 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -174 | 329
4 | 12 | 4 | 335 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -168 | 335
4 | 12 | 5 | 324 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -180 | 324
4 | 12 | 6 | 309 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -191 | 309
4 | 12 | 7 | 312 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | -163 | 312
4 | 12 | 8 | 355 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 7 | 0 | 88 | 0 | 0 | -28 | 355
4 | 12 | 9 | 386 | 96 | 127 | 123 | 0 | 12 | 10 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 386
4 | 12 | 10 | 391 | 96 | 142 | 123 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 391
4 | 12 | 11 | 393 | 96 | 137 | 121 | 0 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 393
4 | 12 | 12 | 363 | 96 | 72 | 121 | 0 | 12 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 363
4 | 12 | 13 | 373 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 373
4 | 12 | 14 | 373 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 373
4 | 12 | 15 | 362 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 83 | 0 | 95 | 0 | 0 | -104 | 362
4 | 12 | 16 | 360 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 52 | 0 | 105 | 0 | 0 | -92 | 360
4 | 12 | 17 | 350 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 14 | 0 | 152 | 0 | 0 | -116 | 350
4 | 12 | 18 | 356 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | -111 | 356
4 | 12 | 19 | 351 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -130 | 351
4 | 12 | 20 | 339 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -127 | 339
4 | 12 | 21 | 326 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -36 | 326
4 | 12 | 22 | 318 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -3 | 318
4 | 12 | 23 | 304 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -11 | 304
4 | 13 | 0 | 293 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 293
4 | 13 | 1 | 305 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 305
4 | 13 | 2 | 336 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -10 | 336
4 | 13 | 3 | 361 | 96 | 65 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | -1 | 361
4 | 13 | 4 | 370 | 96 | 72 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | -1 | 370
4 | 13 | 5 | 369 | 96 | 67 | 143 | 0 | 12 | 2 | 0 | 39 | 0 | 11 | -1 | 369
4 | 13 | 6 | 358 | 96 | 63 | 136 | 0 | 12 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 358
4 | 13 | 7 | 339 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | -48 | 339
4 | 13 | 8 | 359 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 120 | 0 | 40 | 0 | -9 | -81 | 359
4 | 13 | 9 | 381 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 147 | 0 | 34 | 0 | 0 | -88 | 381
4 | 13 | 10 | 384 | 96 | 57 | 123 | 0 | 12 | 147 | 0 | 34 | 0 | -12 | -73 | 384
4 | 13 | 11 | 385 | 96 | 57 | 122 | 0 | 12 | 147 | 0 | 52 | 0 | -12 | -89 | 385
4 | 13 | 12 | 358 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | 0 | 58 | 0 | -12 | -121 | 358
4 | 13 | 13 | 372 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | 0 | 44 | 0 | -12 | -93 | 372
4 | 13 | 14 | 366 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 147 | 0 | 24 | 0 | 0 | -93 | 366
4 | 13 | 15 | 357 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -65 | 357
4 | 13 | 16 | 355 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 355
4 | 13 | 17 | 343 | 96 | 57 | 137 | 0 | 12 | 16 | 0 | 20 | 0 | 6 | -1 | 343
4 | 13 | 18 | 347 | 96 | 59 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -1 | 347
4 | 13 | 19 | 342 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -23 | 342
4 | 13 | 20 | 329 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -72 | 329
4 | 13 | 21 | 317 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -97 | 317
4 | 13 | 22 | 310 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -136 | 310
4 | 13 | 23 | 299 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 5 | -148 | 299
4 | 14 | 0 | 284 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -212 | 284
4 | 14 | 1 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -200 | 294
4 | 14 | 2 | 320 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -178 | 320
4 | 14 | 3 | 343 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -143 | 343
4 | 14 | 4 | 352 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -145 | 352
4 | 14 | 5 | 345 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | -119 | 345
4 | 14 | 6 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 16 | 0 | 149 | 0 | 0 | -128 | 337
4 | 14 | 7 | 320 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 54 | 0 | 119 | 0 | 0 | -142 | 320
4 | 14 | 8 | 345 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 102 | 0 | 119 | 0 | -3 | -163 | 345
4 | 14 | 9 | 368 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 114 | 0 | 91 | 0 | 0 | -125 | 368
4 | 14 | 10 | 366 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 119 | 0 | 72 | 0 | -12 | -101 | 366
4 | 14 | 11 | 368 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 137 | 0 | 67 | 0 | -12 | -110 | 368
4 | 14 | 12 | 347 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | 0 | 57 | 0 | -12 | -131 | 347
4 | 14 | 13 | 358 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 115 | 0 | 59 | 0 | 0 | -102 | 358
4 | 14 | 14 | 357 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 81 | 0 | 51 | 0 | 0 | -63 | 357
4 | 14 | 15 | 351 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 51 | 0 | 31 | 0 | 0 | -21 | 351
4 | 14 | 16 | 348 | 96 | 72 | 132 | 0 | 12 | 22 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 348
4 | 14 | 17 | 334 | 96 | 68 | 137 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 334
4 | 14 | 18 | 335 | 96 | 73 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 335
4 | 14 | 19 | 326 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -39 | 326
4 | 14 | 20 | 315 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -36 | 315
4 | 14 | 21 | 308 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -14 | 308
4 | 14 | 22 | 299 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -24 | 299
4 | 14 | 23 | 290 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -68 | 290
4 | 15 | 0 | 276 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -80 | 276
4 | 15 | 1 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -76 | 282
4 | 15 | 2 | 304 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -33 | 304
4 | 15 | 3 | 324 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -26 | 324
4 | 15 | 4 | 327 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -40 | 327
4 | 15 | 5 | 311 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -55 | 311
4 | 15 | 6 | 285 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | -62 | 285
4 | 15 | 7 | 271 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | -73 | 271
4 | 15 | 8 | 285 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -67 | 285
4 | 15 | 9 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 292
4 | 15 | 10 | 292 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -66 | 292
4 | 15 | 11 | 294 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 294
4 | 15 | 12 | 283 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 283
4 | 15 | 13 | 287 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -33 | 287
4 | 15 | 14 | 282 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 282
4 | 15 | 15 | 284 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 284
4 | 15 | 16 | 290 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 290
4 | 15 | 17 | 295 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | -14 | 295
4 | 15 | 18 | 299 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -15 | 299
4 | 15 | 19 | 293 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -17 | 293
4 | 15 | 20 | 282 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -37 | 282
4 | 15 | 21 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -60 | 267
4 | 15 | 22 | 254 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -116 | 254
4 | 15 | 23 | 248 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -200 | 248
4 | 16 | 0 | 235 | 96 | 66 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | -11 | 0 | -242 | 235
4 | 16 | 1 | 241 | 96 | 65 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -12 | 0 | -253 | 241
4 | 16 | 2 | 268 | 96 | 66 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -12 | 0 | -229 | 268
4 | 16 | 3 | 287 | 96 | 67 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -12 | 5 | -216 | 287
4 | 16 | 4 | 290 | 96 | 66 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | -11 | 5 | -193 | 290
4 | 16 | 5 | 275 | 96 | 65 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | -10 | 0 | -185 | 275
4 | 16 | 6 | 248 | 96 | 67 | 130 | 0 | 12 | 6 | -2 | 170 | -11 | 0 | -220 | 248
4 | 16 | 7 | 238 | 96 | 71 | 129 | 0 | 12 | 27 | -9 | 104 | -7 | 0 | -185 | 238
4 | 16 | 8 | 236 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 60 | -49 | 110 | -110 | 0 | -69 | 236
4 | 16 | 9 | 244 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 84 | -69 | 198 | -198 | -12 | -52 | 244
4 | 16 | 10 | 245 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 97 | -80 | 167 | -167 | -9 | -56 | 245
4 | 16 | 11 | 252 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 113 | -93 | 83 | -83 | -12 | -49 | 252
4 | 16 | 12 | 246 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 93 | -77 | 82 | -82 | -12 | -48 | 246
4 | 16 | 13 | 243 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 88 | -72 | 82 | -82 | -12 | -51 | 243
4 | 16 | 14 | 242 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 81 | -67 | 112 | -112 | 0 | -62 | 242
4 | 16 | 15 | 237 | 96 | 121 | 126 | 0 | 12 | 63 | -22 | 103 | -103 | 0 | -159 | 237
4 | 16 | 16 | 247 | 96 | 76 | 126 | 0 | 12 | 43 | -15 | 98 | -6 | 0 | -183 | 247
4 | 16 | 17 | 261 | 96 | 62 | 130 | 0 | 12 | 12 | -4 | 46 | -3 | 5 | -95 | 261
4 | 16 | 18 | 277 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -34 | 277
4 | 16 | 19 | 278 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -29 | 278
4 | 16 | 20 | 271 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | -60 | 271
4 | 16 | 21 | 260 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -59 | 260
4 | 16 | 22 | 247 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | -74 | 247
4 | 16 | 23 | 240 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -79 | 240
4 | 17 | 0 | 231 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -101 | 231
4 | 17 | 1 | 240 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -106 | 240
4 | 17 | 2 | 268 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -76 | 268
4 | 17 | 3 | 292 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -56 | 292
4 | 17 | 4 | 304 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -70 | 304
4 | 17 | 5 | 307 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -48 | 307
4 | 17 | 6 | 305 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 7 | 0 | 64 | 0 | 5 | -73 | 305
4 | 17 | 7 | 315 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 25 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 315
4 | 17 | 8 | 351 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 53 | 0 | 31 | 0 | 0 | -24 | 351
4 | 17 | 9 | 378 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 378
4 | 17 | 10 | 386 | 96 | 57 | 126 | 0 | 12 | 83 | 0 | 18 | 0 | -3 | -3 | 386
4 | 17 | 11 | 377 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 80 | 0 | 15 | 0 | -6 | 0 | 377
4 | 17 | 12 | 360 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 83 | 0 | 17 | 0 | -12 | -16 | 360
4 | 17 | 13 | 375 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 375
4 | 17 | 14 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 375
4 | 17 | 15 | 369 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 369
4 | 17 | 16 | 366 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 366
4 | 17 | 17 | 356 | 96 | 80 | 139 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 356
4 | 17 | 18 | 362 | 96 | 83 | 149 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 362
4 | 17 | 19 | 358 | 96 | 89 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 358
4 | 17 | 20 | 345 | 96 | 78 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 345
4 | 17 | 21 | 332 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -2 | 332
4 | 17 | 22 | 321 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -27 | 321
4 | 17 | 23 | 307 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -36 | 307
4 | 18 | 0 | 295 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 295
4 | 18 | 1 | 302 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -18 | 302
4 | 18 | 2 | 330 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -10 | 330
4 | 18 | 3 | 354 | 96 | 64 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 354
4 | 18 | 4 | 366 | 96 | 80 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | -2 | 366
4 | 18 | 5 | 368 | 96 | 68 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 368
4 | 18 | 6 | 359 | 96 | 65 | 138 | 0 | 12 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 359
4 | 18 | 7 | 354 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 354
4 | 18 | 8 | 381 | 96 | 73 | 128 | 0 | 12 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 381
4 | 18 | 9 | 406 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43 | 406
4 | 18 | 10 | 405 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 405
4 | 18 | 11 | 406 | 96 | 59 | 124 | 0 | 12 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 77 | 406
4 | 18 | 12 | 387 | 96 | 57 | 124 | 0 | 12 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 387
4 | 18 | 13 | 404 | 96 | 126 | 124 | 0 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 17 | 404
4 | 18 | 14 | 404 | 96 | 59 | 126 | 0 | 12 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 53 | 404
4 | 18 | 15 | 402 | 96 | 59 | 128 | 0 | 12 | 9 | 0 | 121 | 0 | 0 | -23 | 402
4 | 18 | 16 | 404 | 96 | 88 | 134 | 0 | 12 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 404
4 | 18 | 17 | 397 | 96 | 76 | 139 | 0 | 12 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 397
4 | 18 | 18 | 396 | 96 | 58 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -24 | 396
4 | 18 | 19 | 380 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -30 | 380
4 | 18 | 20 | 363 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -37 | 363
4 | 18 | 21 | 343 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -65 | 343
4 | 18 | 22 | 329 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -84 | 329
4 | 18 | 23 | 313 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -108 | 313
4 | 19 | 0 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -162 | 294
4 | 19 | 1 | 303 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -193 | 303
4 | 19 | 2 | 328 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -145 | 328
4 | 19 | 3 | 350 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -39 | 350
4 | 19 | 4 | 352 | 96 | 66 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 352
4 | 19 | 5 | 342 | 96 | 71 | 146 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 342
4 | 19 | 6 | 327 | 96 | 57 | 139 | 0 | 12 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 327
4 | 19 | 7 | 323 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 323
4 | 19 | 8 | 360 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 360
4 | 19 | 9 | 385 | 96 | 57 | 126 | 0 | 12 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 385
4 | 19 | 10 | 377 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | -27 | 377
4 | 19 | 11 | 372 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 372
4 | 19 | 12 | 343 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 107 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 343
4 | 19 | 13 | 367 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 367
4 | 19 | 14 | 366 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 366
4 | 19 | 15 | 360 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 83 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 360
4 | 19 | 16 | 354 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 354
4 | 19 | 17 | 341 | 96 | 62 | 140 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 5 | -2 | 341
4 | 19 | 18 | 344 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 344
4 | 19 | 19 | 337 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -19 | 337
4 | 19 | 20 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -36 | 325
4 | 19 | 21 | 318 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -64 | 318
4 | 19 | 22 | 305 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -66 | 305
4 | 19 | 23 | 296 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -45 | 296
4 | 20 | 0 | 283 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -41 | 283
4 | 20 | 1 | 292 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -31 | 292
4 | 20 | 2 | 320 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -22 | 320
4 | 20 | 3 | 343 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -32 | 343
4 | 20 | 4 | 347 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -77 | 347
4 | 20 | 5 | 338 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -74 | 338
4 | 20 | 6 | 323 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 22 | 0 | 88 | 0 | 0 | -90 | 323
4 | 20 | 7 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 66 | 0 | 93 | 0 | 0 | -138 | 312
4 | 20 | 8 | 344 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 108 | 0 | 100 | 0 | -9 | -147 | 344
4 | 20 | 9 | 370 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 138 | 0 | 108 | 0 | 0 | -167 | 370
4 | 20 | 10 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 141 | 0 | 128 | 0 | -12 | -172 | 375
4 | 20 | 11 | 377 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 137 | 0 | 144 | 0 | -12 | -181 | 377
4 | 20 | 12 | 355 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 142 | 0 | -12 | -211 | 355
4 | 20 | 13 | 376 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 124 | 0 | -12 | -172 | 376
4 | 20 | 14 | 376 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 143 | 0 | 53 | 0 | 0 | -111 | 376
4 | 20 | 15 | 369 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 108 | 0 | 59 | 0 | 0 | -90 | 369
4 | 20 | 16 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 59 | 0 | 47 | 0 | 0 | -39 | 366
4 | 20 | 17 | 346 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 17 | 0 | 18 | 0 | 8 | -1 | 346
4 | 20 | 18 | 342 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | -6 | 342
4 | 20 | 19 | 331 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -12 | 331
4 | 20 | 20 | 315 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -21 | 315
4 | 20 | 21 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -48 | 303
4 | 20 | 22 | 298 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 298
4 | 20 | 23 | 287 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -19 | 287
4 | 21 | 0 | 275 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 275
4 | 21 | 1 | 280 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -54 | 280
4 | 21 | 2 | 306 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -35 | 306
4 | 21 | 3 | 326 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -9 | 326
4 | 21 | 4 | 330 | 96 | 57 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 330
4 | 21 | 5 | 319 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 319
4 | 21 | 6 | 305 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -57 | 305
4 | 21 | 7 | 304 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 35 | 0 | 64 | 0 | 0 | -86 | 304
4 | 21 | 8 | 339 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 49 | 0 | 96 | 0 | 0 | -98 | 339
4 | 21 | 9 | 364 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 62 | 0 | 78 | 0 | 0 | -67 | 364
4 | 21 | 10 | 368 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 68 | 0 | 77 | 0 | -12 | -56 | 368
4 | 21 | 11 | 370 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 80 | 0 | 105 | 0 | -12 | -92 | 370
4 | 21 | 12 | 341 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 71 | 0 | 114 | 0 | -12 | -121 | 341
4 | 21 | 13 | 358 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 42 | 0 | 116 | 0 | 0 | -89 | 358
4 | 21 | 14 | 362 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 29 | 0 | 100 | 0 | 0 | -58 | 362
4 | 21 | 15 | 358 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 22 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 358
4 | 21 | 16 | 353 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 22 | 0 | 98 | 0 | 0 | -66 | 353
4 | 21 | 17 | 341 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | -100 | 341
4 | 21 | 18 | 342 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | -101 | 342
4 | 21 | 19 | 338 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -79 | 338
4 | 21 | 20 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -87 | 325
4 | 21 | 21 | 317 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | -79 | 317
4 | 21 | 22 | 304 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 8 | -99 | 304
4 | 21 | 23 | 295 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 5 | -139 | 295
4 | 22 | 0 | 276 | 96 | 60 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | -6 | 0 | -112 | 276
4 | 22 | 1 | 281 | 96 | 60 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -5 | 10 | -106 | 281
4 | 22 | 2 | 307 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | -5 | 0 | -74 | 307
4 | 22 | 3 | 326 | 96 | 61 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | -6 | 0 | -74 | 326
4 | 22 | 4 | 335 | 96 | 61 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | -6 | 5 | -76 | 335
4 | 22 | 5 | 328 | 96 | 60 | 137 | 0 | 12 | 3 | -1 | 86 | -5 | 5 | -65 | 328
4 | 22 | 6 | 304 | 96 | 69 | 132 | 0 | 12 | 26 | -9 | 81 | -5 | 0 | -98 | 304
4 | 22 | 7 | 279 | 96 | 87 | 131 | 0 | 12 | 78 | -27 | 75 | -5 | 0 | -168 | 279
4 | 22 | 8 | 282 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 130 | -46 | 94 | -94 | 0 | -98 | 282
4 | 22 | 9 | 292 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 114 | -114 | -12 | -17 | 292
4 | 22 | 10 | 295 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 121 | -121 | 0 | -26 | 295
4 | 22 | 11 | 296 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 116 | -116 | -9 | -16 | 296
4 | 22 | 12 | 286 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | -121 | 110 | -110 | -12 | -19 | 286
4 | 22 | 13 | 284 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | -121 | 109 | -109 | -12 | -22 | 284
4 | 22 | 14 | 275 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | -121 | 108 | -108 | -12 | -31 | 275
4 | 22 | 15 | 270 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 117 | -96 | 116 | -116 | 0 | -43 | 270
4 | 22 | 16 | 272 | 96 | 84 | 128 | 0 | 12 | 64 | -23 | 117 | -7 | 0 | -199 | 272
4 | 22 | 17 | 281 | 96 | 69 | 132 | 0 | 12 | 21 | -7 | 122 | -8 | 9 | -165 | 281
4 | 22 | 18 | 294 | 96 | 64 | 133 | 0 | 12 | 1 | 0 | 130 | -8 | 0 | -134 | 294
4 | 22 | 19 | 298 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | -7 | 0 | -116 | 298
4 | 22 | 20 | 291 | 96 | 62 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | -7 | 0 | -119 | 291
4 | 22 | 21 | 278 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | -6 | 0 | -104 | 278
4 | 22 | 22 | 268 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | -5 | 5 | -117 | 268
4 | 22 | 23 | 259 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | -5 | 0 | -108 | 259
4 | 23 | 0 | 245 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | -3 | 5 | -99 | 245
4 | 23 | 1 | 252 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | -3 | 11 | -97 | 252
4 | 23 | 2 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | -3 | 5 | -68 | 277
4 | 23 | 3 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -36 | 303
4 | 23 | 4 | 312 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | -3 | 0 | -42 | 312
4 | 23 | 5 | 303 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 4 | -1 | 53 | -3 | 5 | -56 | 303
4 | 23 | 6 | 278 | 96 | 66 | 132 | 0 | 12 | 30 | -10 | 36 | -2 | 0 | -82 | 278
4 | 23 | 7 | 254 | 96 | 90 | 131 | 0 | 12 | 79 | -65 | 11 | -11 | 0 | -89 | 254
4 | 23 | 8 | 251 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 124 | -102 | 16 | -16 | -12 | -55 | 251
4 | 23 | 9 | 257 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 34 | -34 | 0 | -64 | 257
4 | 23 | 10 | 254 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 82 | -82 | -12 | -55 | 254
4 | 23 | 11 | 258 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 147 | -121 | 117 | -117 | -12 | -51 | 258
4 | 23 | 12 | 256 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | -121 | 130 | -130 | -12 | -49 | 256
4 | 23 | 13 | 250 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | -121 | 135 | -135 | 0 | -68 | 250
4 | 23 | 14 | 244 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 145 | -119 | 127 | -127 | -9 | -65 | 244
4 | 23 | 15 | 245 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 114 | -94 | 114 | -114 | 0 | -67 | 245
4 | 23 | 16 | 250 | 96 | 78 | 128 | 0 | 12 | 51 | -18 | 101 | -6 | 0 | -192 | 250
4 | 23 | 17 | 269 | 96 | 67 | 132 | 0 | 12 | 18 | -6 | 96 | -6 | 0 | -140 | 269
4 | 23 | 18 | 287 | 96 | 60 | 134 | 0 | 12 | 1 | 0 | 106 | -7 | 0 | -115 | 287
4 | 23 | 19 | 294 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | -7 | 0 | -106 | 294
4 | 23 | 20 | 285 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | -6 | 0 | -110 | 285
4 | 23 | 21 | 272 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | -6 | 0 | -112 | 272
4 | 23 | 22 | 262 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -4 | 0 | -96 | 262
4 | 23 | 23 | 255 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -115 | 255
4 | 24 | 0 | 241 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -139 | 241
4 | 24 | 1 | 254 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -113 | 254
4 | 24 | 2 | 282 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -84 | 282
4 | 24 | 3 | 305 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -62 | 305
4 | 24 | 4 | 317 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -66 | 317
4 | 24 | 5 | 320 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | -68 | 320
4 | 24 | 6 | 313 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 23 | 0 | 85 | 0 | 0 | -99 | 313
4 | 24 | 7 | 310 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | -122 | 310
4 | 24 | 8 | 344 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 84 | 0 | 75 | 0 | 0 | -108 | 344
4 | 24 | 9 | 371 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 95 | 0 | 51 | 0 | 0 | -66 | 371
4 | 24 | 10 | 374 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | -27 | 374
4 | 24 | 11 | 372 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 77 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 372
4 | 24 | 12 | 348 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 84 | 0 | 83 | 0 | 0 | -108 | 348
4 | 24 | 13 | 367 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 96 | 0 | 118 | 0 | 0 | -136 | 367
4 | 24 | 14 | 369 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 106 | 0 | 120 | 0 | 0 | -148 | 369
4 | 24 | 15 | 363 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 76 | 0 | 111 | 0 | 0 | -117 | 363
4 | 24 | 16 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 46 | 0 | 96 | 0 | 0 | -75 | 366
4 | 24 | 17 | 360 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | -43 | 360
4 | 24 | 18 | 367 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -32 | 367
4 | 24 | 19 | 361 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -21 | 361
4 | 24 | 20 | 348 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -21 | 348
4 | 24 | 21 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 336
4 | 24 | 22 | 326 | 96 | 65 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 326
4 | 24 | 23 | 312 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 312
4 | 25 | 0 | 296 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -33 | 296
4 | 25 | 1 | 309 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 309
4 | 25 | 2 | 337 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -4 | 337
4 | 25 | 3 | 366 | 96 | 81 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 366
4 | 25 | 4 | 375 | 96 | 82 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 375
4 | 25 | 5 | 371 | 96 | 76 | 147 | 0 | 12 | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | -1 | 371
4 | 25 | 6 | 363 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | -16 | 363
4 | 25 | 7 | 341 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 75 | 0 | 76 | 0 | 0 | -102 | 341
4 | 25 | 8 | 369 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 109 | 0 | 121 | 0 | 0 | -154 | 369
4 | 25 | 9 | 388 | 96 | 57 | 127 | 0 | 12 | 128 | 0 | 106 | 0 | 0 | -138 | 388
4 | 25 | 10 | 387 | 96 | 57 | 127 | 0 | 12 | 112 | 0 | 91 | 0 | 0 | -108 | 387
4 | 25 | 11 | 386 | 96 | 57 | 125 | 0 | 12 | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 | -49 | 386
4 | 25 | 12 | 358 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 53 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 358
4 | 25 | 13 | 378 | 96 | 64 | 125 | 0 | 12 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 378
4 | 25 | 14 | 379 | 96 | 78 | 127 | 0 | 12 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 379
4 | 25 | 15 | 376 | 96 | 102 | 129 | 0 | 12 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 376
4 | 25 | 16 | 380 | 96 | 79 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 380
4 | 25 | 17 | 373 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | -85 | 373
4 | 25 | 18 | 377 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -135 | 377
4 | 25 | 19 | 364 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -143 | 364
4 | 25 | 20 | 347 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -152 | 347
4 | 25 | 21 | 335 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -118 | 335
4 | 25 | 22 | 319 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -100 | 319
4 | 25 | 23 | 305 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -91 | 305
4 | 26 | 0 | 287 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -91 | 287
4 | 26 | 1 | 293 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -84 | 293
4 | 26 | 2 | 318 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -56 | 318
4 | 26 | 3 | 340 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -83 | 340
4 | 26 | 4 | 344 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -93 | 344
4 | 26 | 5 | 334 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -62 | 334
4 | 26 | 6 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | -59 | 325
4 | 26 | 7 | 330 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 10 | 0 | 160 | 0 | 0 | -132 | 330
4 | 26 | 8 | 368 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 16 | 0 | 180 | 0 | 0 | -121 | 368
4 | 26 | 9 | 392 | 96 | 106 | 127 | 0 | 12 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 392
4 | 26 | 10 | 395 | 96 | 113 | 127 | 0 | 12 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 395
4 | 26 | 11 | 398 | 96 | 76 | 125 | 0 | 12 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 398
4 | 26 | 12 | 373 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 20 | 0 | 84 | 0 | 0 | -20 | 373
4 | 26 | 13 | 392 | 96 | 111 | 125 | 0 | 12 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 392
4 | 26 | 14 | 391 | 96 | 57 | 128 | 0 | 12 | 25 | 0 | 42 | 0 | 5 | 26 | 391
4 | 26 | 15 | 384 | 96 | 57 | 129 | 0 | 12 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 384
4 | 26 | 16 | 384 | 96 | 83 | 135 | 0 | 12 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 384
4 | 26 | 17 | 374 | 96 | 90 | 140 | 0 | 12 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 374
4 | 26 | 18 | 377 | 96 | 97 | 150 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 377
4 | 26 | 19 | 368 | 96 | 99 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 368
4 | 26 | 20 | 352 | 96 | 86 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 352
4 | 26 | 21 | 334 | 96 | 68 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 334
4 | 26 | 22 | 324 | 96 | 66 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 324
4 | 26 | 23 | 309 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -2 | 309
4 | 27 | 0 | 293 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 293
4 | 27 | 1 | 302 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 302
4 | 27 | 2 | 324 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -3 | 324
4 | 27 | 3 | 349 | 96 | 69 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 349
4 | 27 | 4 | 356 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -6 | 356
4 | 27 | 5 | 353 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | -39 | 353
4 | 27 | 6 | 341 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | -54 | 341
4 | 27 | 7 | 329 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | -39 | 329
4 | 27 | 8 | 353 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 109 | 0 | 4 | 0 | -9 | -44 | 353
4 | 27 | 9 | 378 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 378
4 | 27 | 10 | 378 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | -12 | -52 | 378
4 | 27 | 11 | 381 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | -12 | -50 | 381
4 | 27 | 12 | 350 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | -12 | -82 | 350
4 | 27 | 13 | 370 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 12 | 0 | -12 | -66 | 370
4 | 27 | 14 | 362 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | 0 | 11 | 0 | 0 | -88 | 362
4 | 27 | 15 | 349 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 349
4 | 27 | 16 | 342 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 342
4 | 27 | 17 | 331 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 | 331
4 | 27 | 18 | 334 | 96 | 62 | 150 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 334
4 | 27 | 19 | 331 | 96 | 65 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 331
4 | 27 | 20 | 321 | 96 | 59 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -1 | 321
4 | 27 | 21 | 310 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 310
4 | 27 | 22 | 301 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -39 | 301
4 | 27 | 23 | 291 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -52 | 291
4 | 28 | 0 | 276 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -85 | 276
4 | 28 | 1 | 286 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -74 | 286
4 | 28 | 2 | 311 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -64 | 311
4 | 28 | 3 | 334 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -56 | 334
4 | 28 | 4 | 342 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -64 | 342
4 | 28 | 5 | 337 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | -77 | 337
4 | 28 | 6 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 31 | 0 | 74 | 0 | 0 | -87 | 322
4 | 28 | 7 | 307 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 82 | 0 | 57 | 0 | 0 | -124 | 307
4 | 28 | 8 | 330 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 134 | 0 | 34 | 0 | -9 | -122 | 330
4 | 28 | 9 | 352 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | 0 | 24 | 0 | 0 | -110 | 352
4 | 28 | 10 | 356 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | 0 | 40 | 0 | -12 | -110 | 356
4 | 28 | 11 | 356 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 28 | 0 | -12 | -96 | 356
4 | 28 | 12 | 331 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 43 | 0 | -12 | -136 | 331
4 | 28 | 13 | 343 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 147 | 0 | 43 | 0 | -12 | -124 | 343
4 | 28 | 14 | 340 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 137 | 0 | 34 | 0 | 0 | -122 | 340
4 | 28 | 15 | 330 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 105 | 0 | 18 | 0 | 0 | -86 | 330
4 | 28 | 16 | 325 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 325
4 | 28 | 17 | 309 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 309
4 | 28 | 18 | 303 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | -23 | 303
4 | 28 | 19 | 299 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -27 | 299
4 | 28 | 20 | 286 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -41 | 286
4 | 28 | 21 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -76 | 277
4 | 28 | 22 | 270 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -103 | 270
4 | 28 | 23 | 261 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -128 | 261
4 | 29 | 0 | 247 | 96 | 61 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | -5 | 10 | -139 | 247
4 | 29 | 1 | 252 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | -4 | 5 | -101 | 252
4 | 29 | 2 | 276 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | -19 | 276
4 | 29 | 3 | 294 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | -4 | 5 | -72 | 294
4 | 29 | 4 | 300 | 96 | 63 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | 0 | 300
4 | 29 | 5 | 285 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 4 | -3 | 110 | -110 | 0 | -9 | 285
4 | 29 | 6 | 259 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 28 | -23 | 94 | -94 | 0 | -39 | 259
4 | 29 | 7 | 236 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 81 | -67 | 90 | -90 | -12 | -59 | 236
4 | 29 | 8 | 240 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 138 | -114 | 119 | -119 | -12 | -65 | 240
4 | 29 | 9 | 247 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 147 | -121 | 142 | -142 | -12 | -60 | 247
4 | 29 | 10 | 252 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 147 | -121 | 127 | -127 | -12 | -55 | 252
4 | 29 | 11 | 256 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 147 | -121 | 135 | -135 | 0 | -63 | 256
4 | 29 | 12 | 255 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 144 | -119 | 129 | -129 | 0 | -63 | 255
4 | 29 | 13 | 243 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 96 | -79 | 99 | -99 | 0 | -67 | 243
4 | 29 | 14 | 238 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 67 | -55 | 99 | -99 | -9 | -58 | 238
4 | 29 | 15 | 235 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 32 | -26 | 94 | -94 | 0 | -64 | 235
4 | 29 | 16 | 236 | 96 | 65 | 129 | 0 | 12 | 14 | -5 | 97 | -6 | 5 | -171 | 236
4 | 29 | 17 | 244 | 96 | 63 | 164 | 0 | 12 | 3 | -1 | 93 | -6 | 5 | -185 | 244
4 | 29 | 18 | 251 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | -113 | 0 | -42 | 251
4 | 29 | 19 | 249 | 96 | 56 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 | -75 | 249
4 | 29 | 20 | 240 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | -89 | 0 | -53 | 240
4 | 29 | 21 | 232 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -61 | 232
4 | 29 | 22 | 223 | 96 | 63 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | -8 | 11 | -206 | 223
4 | 29 | 23 | 219 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -74 | 219
4 | 30 | 0 | 209 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -5 | 6 | -165 | 209
4 | 30 | 1 | 218 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | -95 | -12 | -65 | 218
4 | 30 | 2 | 240 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -198 | 0 | -55 | 240
4 | 30 | 3 | 257 | 96 | 67 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | -11 | 11 | -227 | 257
4 | 30 | 4 | 257 | 96 | 68 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0 | -48 | 257
4 | 30 | 5 | 240 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | -4 | 11 | -130 | 240
4 | 30 | 6 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 2 | -1 | 118 | -118 | 0 | -81 | 213
4 | 30 | 7 | 207 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 6 | -5 | 98 | -98 | -8 | -79 | 207
4 | 30 | 8 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 19 | -16 | 65 | -65 | -12 | -71 | 213
4 | 30 | 9 | 217 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 44 | -36 | 95 | -95 | -12 | -72 | 217
4 | 30 | 10 | 220 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 59 | -48 | 103 | -103 | -12 | -72 | 220
4 | 30 | 11 | 219 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 90 | -75 | 154 | -154 | 0 | -89 | 219
4 | 30 | 12 | 217 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 86 | -70 | 138 | -138 | -12 | -80 | 217
4 | 30 | 13 | 212 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 84 | -70 | 139 | -139 | 0 | -95 | 212
4 | 30 | 14 | 211 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 84 | -70 | 151 | -151 | 0 | -96 | 211
4 | 30 | 15 | 213 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 97 | -80 | 142 | -142 | 0 | -97 | 213
4 | 30 | 16 | 221 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 67 | -56 | 127 | -127 | -2 | -81 | 221
4 | 30 | 17 | 227 | 96 | 56 | 164 | 0 | 12 | 26 | -22 | 120 | -120 | 0 | -105 | 227
4 | 30 | 18 | 235 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 2 | -2 | 116 | -116 | 0 | -58 | 235
4 | 30 | 19 | 239 | 96 | 62 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | -7 | 11 | -207 | 239
4 | 30 | 20 | 232 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | -4 | 11 | -137 | 232
4 | 30 | 21 | 222 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | -2 | 7 | -103 | 222
4 | 30 | 22 | 210 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -2 | 11 | -120 | 210
4 | 30 | 23 | 205 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -34 | -12 | -76 | 205
5 | 1 | 0 | 202 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | -16 | -12 | -73 | 202
5 | 1 | 1 | 210 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 | -78 | 210
5 | 1 | 2 | 233 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | -3 | 11 | -103 | 233
5 | 1 | 3 | 252 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | -3 | 6 | -86 | 252
5 | 1 | 4 | 262 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -24 | 262
5 | 1 | 5 | 259 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -3 | 70 | -70 | 0 | -27 | 259
5 | 1 | 6 | 251 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 25 | -21 | 35 | -35 | 0 | -38 | 251
5 | 1 | 7 | 241 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 72 | -59 | 16 | -16 | 0 | -57 | 241
5 | 1 | 8 | 257 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 116 | -96 | 8 | -8 | 0 | -54 | 257
5 | 1 | 9 | 274 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 139 | -114 | 24 | -24 | 0 | -36 | 274
5 | 1 | 10 | 282 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | -121 | 37 | -37 | -4 | -26 | 282
5 | 1 | 11 | 283 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 142 | -117 | 67 | -67 | 0 | -27 | 283
5 | 1 | 12 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 130 | -107 | 129 | -129 | -12 | -35 | 267
5 | 1 | 13 | 274 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 111 | -91 | 126 | -126 | 0 | -37 | 274
5 | 1 | 14 | 273 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 71 | -59 | 46 | -46 | 0 | -24 | 273
5 | 1 | 15 | 273 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 40 | -33 | 54 | -54 | 0 | -19 | 273
5 | 1 | 16 | 272 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 24 | -20 | 57 | -57 | 0 | -17 | 272
5 | 1 | 17 | 268 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 13 | -11 | 16 | -16 | 0 | -19 | 268
5 | 1 | 18 | 272 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 14 | -14 | 0 | -14 | 272
5 | 1 | 19 | 270 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | -15 | 270
5 | 1 | 20 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | -25 | 260
5 | 1 | 21 | 249 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -42 | 249
5 | 1 | 22 | 236 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -60 | 236
5 | 1 | 23 | 228 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -63 | 228
5 | 2 | 0 | 217 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | -70 | 217
5 | 2 | 1 | 222 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -66 | 222
5 | 2 | 2 | 244 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -43 | 244
5 | 2 | 3 | 263 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -23 | 263
5 | 2 | 4 | 269 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -17 | 269
5 | 2 | 5 | 267 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -1 | 1 | 0 | 11 | -33 | 267
5 | 2 | 6 | 257 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 26 | -22 | 0 | 0 | 0 | -32 | 257
5 | 2 | 7 | 245 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 73 | -60 | 1 | -1 | 0 | -53 | 245
5 | 2 | 8 | 258 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 117 | -96 | 3 | -3 | -12 | -42 | 258
5 | 2 | 9 | 274 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 141 | -116 | 11 | -11 | -12 | -24 | 274
5 | 2 | 10 | 278 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 147 | -121 | 18 | -18 | 0 | -34 | 278
5 | 2 | 11 | 281 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 144 | -119 | 24 | -24 | 0 | -29 | 281
5 | 2 | 12 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 145 | -120 | 32 | -32 | -12 | -37 | 267
5 | 2 | 13 | 274 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | -121 | 39 | -39 | 0 | -43 | 274
5 | 2 | 14 | 269 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 146 | -120 | 44 | -44 | 0 | -42 | 269
5 | 2 | 15 | 262 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 111 | -92 | 47 | -47 | 0 | -42 | 262
5 | 2 | 16 | 264 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 60 | -50 | 59 | -59 | 0 | -31 | 264
5 | 2 | 17 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 18 | -15 | 20 | -20 | -12 | -18 | 258
5 | 2 | 18 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 6 | -6 | -9 | -19 | 258
5 | 2 | 19 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -38 | 260
5 | 2 | 20 | 250 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -47 | 250
5 | 2 | 21 | 239 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -60 | 239
5 | 2 | 22 | 228 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -80 | 228
5 | 2 | 23 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -67 | 224
5 | 3 | 0 | 214 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | -73 | 214
5 | 3 | 1 | 220 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -68 | 220
5 | 3 | 2 | 239 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -48 | 239
5 | 3 | 3 | 260 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -26 | 260
5 | 3 | 4 | 264 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -22 | 264
5 | 3 | 5 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -3 | 20 | -20 | 0 | -28 | 258
5 | 3 | 6 | 237 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 27 | -22 | 24 | -24 | 0 | -53 | 237
5 | 3 | 7 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 71 | -58 | 38 | -38 | 0 | -78 | 220
5 | 3 | 8 | 215 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 118 | -97 | 54 | -54 | 0 | -97 | 215
5 | 3 | 9 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 115 | -95 | 52 | -52 | 0 | -83 | 222
5 | 3 | 10 | 221 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 139 | -115 | 73 | -73 | 0 | -89 | 221
5 | 3 | 11 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 136 | -112 | 48 | -48 | 0 | -84 | 225
5 | 3 | 12 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 138 | -113 | 57 | -57 | 0 | -92 | 224
5 | 3 | 13 | 222 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 144 | -119 | 88 | -88 | 0 | -94 | 222
5 | 3 | 14 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 136 | -112 | 100 | -100 | 0 | -96 | 213
5 | 3 | 15 | 212 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 101 | -83 | 76 | -76 | 0 | -91 | 212
5 | 3 | 16 | 221 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 59 | -49 | 18 | -18 | 0 | -74 | 221
5 | 3 | 17 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 19 | -15 | 6 | -6 | 0 | -64 | 225
5 | 3 | 18 | 230 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 6 | -6 | -12 | -44 | 230
5 | 3 | 19 | 232 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | -9 | -3 | -50 | 232
5 | 3 | 20 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -60 | 225
5 | 3 | 21 | 216 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | -75 | 216
5 | 3 | 22 | 206 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -90 | 206
5 | 3 | 23 | 202 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | -88 | 202
5 | 4 | 0 | 193 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -94 | 193
5 | 4 | 1 | 198 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -90 | 198
5 | 4 | 2 | 220 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -67 | 220
5 | 4 | 3 | 236 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -50 | 236
5 | 4 | 4 | 242 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -44 | 242
5 | 4 | 5 | 234 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | -4 | 47 | -47 | 0 | -51 | 234
5 | 4 | 6 | 214 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 28 | -23 | 56 | -56 | 0 | -76 | 214
5 | 4 | 7 | 201 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 75 | -61 | 41 | -41 | 0 | -98 | 201
5 | 4 | 8 | 202 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 119 | -98 | 28 | -28 | 0 | -109 | 202
5 | 4 | 9 | 210 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 140 | -116 | 27 | -27 | 0 | -99 | 210
5 | 4 | 10 | 215 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 147 | -121 | 39 | -39 | 0 | -96 | 215
5 | 4 | 11 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 141 | -116 | 37 | -37 | 0 | -90 | 220
5 | 4 | 12 | 221 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 144 | -119 | 30 | -30 | 0 | -95 | 221
5 | 4 | 13 | 217 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 147 | -121 | 56 | -56 | 0 | -100 | 217
5 | 4 | 14 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 143 | -118 | 25 | -25 | 0 | -97 | 213
5 | 4 | 15 | 209 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 105 | -86 | 8 | -8 | 0 | -95 | 209
5 | 4 | 16 | 216 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 56 | -47 | 6 | -6 | 0 | -78 | 216
5 | 4 | 17 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 16 | -13 | 2 | -2 | -1 | -65 | 222
5 | 4 | 18 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 3 | 0 | 11 | -73 | 227
5 | 4 | 19 | 228 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -57 | 228
5 | 4 | 20 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -63 | 222
5 | 4 | 21 | 211 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -79 | 211
5 | 4 | 22 | 200 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -96 | 200
5 | 4 | 23 | 194 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -96 | 194
5 | 5 | 0 | 187 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -100 | 187
5 | 5 | 1 | 191 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -96 | 191
5 | 5 | 2 | 212 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | -55 | -9 | -65 | 212
5 | 5 | 3 | 228 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | -58 | 228
5 | 5 | 4 | 232 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -54 | 232
5 | 5 | 5 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 5 | -4 | 78 | -78 | 0 | -64 | 222
5 | 5 | 6 | 204 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 28 | -23 | 89 | -89 | 0 | -86 | 204
5 | 5 | 7 | 198 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 73 | -60 | 142 | -142 | 0 | -100 | 198
5 | 5 | 8 | 200 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 116 | -95 | 150 | -150 | 0 | -111 | 200
5 | 5 | 9 | 209 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 135 | -112 | 125 | -125 | 0 | -99 | 209
5 | 5 | 10 | 213 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 144 | -118 | 138 | -138 | -11 | -87 | 213
5 | 5 | 11 | 215 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 124 | -102 | 134 | -134 | -9 | -83 | 215
5 | 5 | 12 | 214 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 121 | -100 | 128 | -128 | 0 | -98 | 214
5 | 5 | 13 | 213 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 113 | -93 | 127 | -127 | 0 | -98 | 213
5 | 5 | 14 | 208 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 82 | -67 | 149 | -149 | 0 | -92 | 208
5 | 5 | 15 | 205 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 40 | -33 | 139 | -139 | 0 | -87 | 205
5 | 5 | 16 | 210 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 18 | -15 | 134 | -134 | 0 | -78 | 210
5 | 5 | 17 | 219 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 6 | -5 | 147 | -147 | 0 | -67 | 219
5 | 5 | 18 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | -1 | 154 | -154 | 0 | -58 | 227
5 | 5 | 19 | 227 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 | -58 | 227
5 | 5 | 20 | 220 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | -163 | 0 | -65 | 220
5 | 5 | 21 | 209 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | -168 | 0 | -81 | 209
5 | 5 | 22 | 202 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | -169 | 0 | -94 | 202
5 | 5 | 23 | 197 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | -186 | 0 | -93 | 197
5 | 6 | 0 | 189 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -198 | 0 | -98 | 189
5 | 6 | 1 | 192 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -198 | 0 | -95 | 192
5 | 6 | 2 | 212 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | -196 | 0 | -74 | 212
5 | 6 | 3 | 225 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | -196 | -12 | -49 | 225
5 | 6 | 4 | 227 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | -186 | -12 | -47 | 227
5 | 6 | 5 | 216 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 2 | -2 | 193 | -193 | 0 | -69 | 216
5 | 6 | 6 | 201 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 10 | -8 | 198 | -198 | 0 | -86 | 201
5 | 6 | 7 | 198 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 24 | -20 | 198 | -198 | 0 | -91 | 198
5 | 6 | 8 | 209 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 33 | -27 | 198 | -198 | 0 | -87 | 209
5 | 6 | 9 | 219 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 43 | -36 | 195 | -195 | 0 | -73 | 219
5 | 6 | 10 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 67 | -55 | 198 | -198 | 0 | -75 | 222
5 | 6 | 11 | 231 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 64 | -53 | 176 | -176 | -5 | -60 | 231
5 | 6 | 12 | 226 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 46 | -38 | 187 | -187 | 0 | -73 | 226
5 | 6 | 13 | 224 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 41 | -34 | 196 | -196 | 0 | -74 | 224
5 | 6 | 14 | 225 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 33 | -27 | 178 | -178 | 0 | -66 | 225
5 | 6 | 15 | 224 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 13 | -4 | 198 | -198 | 0 | -70 | 224
5 | 6 | 16 | 228 | 96 | 69 | 121 | 0 | 12 | 6 | -2 | 193 | -12 | 0 | -255 | 228
5 | 6 | 17 | 234 | 96 | 67 | 121 | 0 | 12 | 2 | -1 | 185 | -12 | 0 | -236 | 234
5 | 6 | 18 | 238 | 96 | 65 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | -10 | 0 | -207 | 238
5 | 6 | 19 | 235 | 96 | 62 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | -8 | 0 | -182 | 235
5 | 6 | 20 | 230 | 96 | 63 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | -8 | 0 | -185 | 230
5 | 6 | 21 | 219 | 96 | 63 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | -8 | 0 | -197 | 219
5 | 6 | 22 | 209 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | -6 | 0 | -181 | 209
5 | 6 | 23 | 206 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | -3 | 0 | -124 | 206
5 | 7 | 0 | 200 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -107 | 200
5 | 7 | 1 | 203 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -116 | 203
5 | 7 | 2 | 220 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -119 | 220
5 | 7 | 3 | 233 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -105 | 233
5 | 7 | 4 | 238 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -95 | 238
5 | 7 | 5 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -80 | 226
5 | 7 | 6 | 206 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 3 | 0 | 51 | 0 | -1 | -132 | 206
5 | 7 | 7 | 202 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 10 | 0 | 71 | 0 | -3 | -161 | 202
5 | 7 | 8 | 213 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 19 | 0 | 40 | 0 | 5 | -141 | 213
5 | 7 | 9 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | -137 | 222
5 | 7 | 10 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 25 | 0 | 20 | 0 | 5 | -109 | 226
5 | 7 | 11 | 231 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 20 | 0 | 23 | 0 | 5 | -102 | 231
5 | 7 | 12 | 230 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 19 | 0 | 61 | 0 | 0 | -141 | 230
5 | 7 | 13 | 227 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | -124 | 227
5 | 7 | 14 | 226 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | -106 | 226
5 | 7 | 15 | 223 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 12 | 0 | 78 | 0 | 5 | -157 | 223
5 | 7 | 16 | 233 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 5 | 0 | 167 | 0 | 8 | -232 | 233
5 | 7 | 17 | 245 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -239 | 245
5 | 7 | 18 | 252 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -231 | 252
5 | 7 | 19 | 251 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -216 | 251
5 | 7 | 20 | 243 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -208 | 243
5 | 7 | 21 | 233 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 5 | -237 | 233
5 | 7 | 22 | 222 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -240 | 222
5 | 7 | 23 | 218 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -234 | 218
5 | 8 | 0 | 214 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -273 | 214
5 | 8 | 1 | 220 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | -12 | -267 | 220
5 | 8 | 2 | 244 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | -12 | -248 | 244
5 | 8 | 3 | 263 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -253 | 263
5 | 8 | 4 | 271 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 11 | -255 | 271
5 | 8 | 5 | 267 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 6 | -244 | 267
5 | 8 | 6 | 259 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | -248 | 259
5 | 8 | 7 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 23 | 0 | 192 | 0 | -9 | -244 | 266
5 | 8 | 8 | 297 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 45 | 0 | 181 | 0 | 0 | -233 | 297
5 | 8 | 9 | 323 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 63 | 0 | 162 | 0 | 0 | -206 | 323
5 | 8 | 10 | 332 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 56 | 0 | 145 | 0 | -12 | -161 | 332
5 | 8 | 11 | 327 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 40 | 0 | 128 | 0 | -12 | -133 | 327
5 | 8 | 12 | 308 | 96 | 155 | 141 | 0 | 12 | 65 | 0 | 128 | -120 | -12 | -157 | 308
5 | 8 | 13 | 326 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 81 | 0 | 117 | 0 | 0 | -177 | 326
5 | 8 | 14 | 322 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 97 | 0 | 116 | 0 | -12 | -182 | 322
5 | 8 | 15 | 319 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 94 | 0 | 112 | 0 | 0 | -195 | 319
5 | 8 | 16 | 318 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 60 | 0 | 129 | 0 | 0 | -183 | 318
5 | 8 | 17 | 308 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 19 | 0 | 117 | 0 | 0 | -150 | 308
5 | 8 | 18 | 309 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | -104 | 309
5 | 8 | 19 | 309 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -87 | 309
5 | 8 | 20 | 300 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -68 | 300
5 | 8 | 21 | 289 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -44 | 289
5 | 8 | 22 | 283 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -33 | 283
5 | 8 | 23 | 273 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 273
5 | 9 | 0 | 261 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 261
5 | 9 | 1 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -43 | 266
5 | 9 | 2 | 284 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -27 | 284
5 | 9 | 3 | 305 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 305
5 | 9 | 4 | 313 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | 313
5 | 9 | 5 | 315 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 4 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 315
5 | 9 | 6 | 303 | 96 | 62 | 140 | 0 | 12 | 24 | -8 | 3 | 0 | 10 | -36 | 303
5 | 9 | 7 | 291 | 96 | 80 | 139 | 0 | 12 | 75 | -25 | 1 | 0 | 0 | -87 | 291
5 | 9 | 8 | 313 | 96 | 96 | 139 | 0 | 12 | 122 | -40 | 0 | 0 | 0 | -112 | 313
5 | 9 | 9 | 332 | 96 | 101 | 139 | 0 | 12 | 144 | -47 | 1 | 0 | -9 | -105 | 332
5 | 9 | 10 | 338 | 96 | 104 | 139 | 0 | 12 | 147 | -117 | 1 | -1 | -12 | -31 | 338
5 | 9 | 11 | 340 | 96 | 75 | 139 | 0 | 12 | 147 | -117 | 10 | -10 | -12 | 0 | 340
5 | 9 | 12 | 321 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 147 | -117 | 23 | -23 | -12 | -2 | 321
5 | 9 | 13 | 334 | 96 | 103 | 141 | 0 | 12 | 147 | -48 | 24 | -1 | 0 | -140 | 334
5 | 9 | 14 | 333 | 96 | 104 | 139 | 0 | 12 | 147 | -48 | 13 | -1 | -12 | -117 | 333
5 | 9 | 15 | 324 | 96 | 92 | 143 | 0 | 12 | 114 | -37 | 5 | 0 | 0 | -101 | 324
5 | 9 | 16 | 323 | 96 | 75 | 148 | 0 | 12 | 63 | -21 | 4 | 0 | 0 | -54 | 323
5 | 9 | 17 | 313 | 96 | 61 | 158 | 0 | 12 | 20 | -7 | 1 | 0 | 0 | -28 | 313
5 | 9 | 18 | 312 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 312
5 | 9 | 19 | 307 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 307
5 | 9 | 20 | 299 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -19 | 299
5 | 9 | 21 | 292 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -23 | 292
5 | 9 | 22 | 281 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -1 | 9 | -46 | 281
5 | 9 | 23 | 275 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 275
5 | 10 | 0 | 264 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -44 | 264
5 | 10 | 1 | 269 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 269
5 | 10 | 2 | 292 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 292
5 | 10 | 3 | 311 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 311
5 | 10 | 4 | 317 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 317
5 | 10 | 5 | 313 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 5 | -1 | 6 | 0 | 11 | -14 | 313
5 | 10 | 6 | 301 | 96 | 61 | 139 | 0 | 12 | 29 | -6 | 10 | 0 | 0 | -40 | 301
5 | 10 | 7 | 293 | 96 | 70 | 139 | 0 | 12 | 78 | -16 | 3 | 0 | 0 | -89 | 293
5 | 10 | 8 | 313 | 96 | 79 | 139 | 0 | 12 | 122 | -25 | 0 | 0 | 0 | -110 | 313
5 | 10 | 9 | 336 | 96 | 85 | 139 | 0 | 12 | 144 | -30 | 0 | 0 | -9 | -101 | 336
5 | 10 | 10 | 342 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 147 | -99 | 2 | -2 | -12 | 3 | 342
5 | 10 | 11 | 343 | 96 | 69 | 139 | 0 | 12 | 145 | -98 | 7 | -7 | -12 | -8 | 343
5 | 10 | 12 | 325 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 146 | -99 | 14 | -13 | -12 | -15 | 325
5 | 10 | 13 | 337 | 96 | 86 | 140 | 0 | 12 | 147 | -30 | 17 | -1 | 0 | -130 | 337
5 | 10 | 14 | 335 | 96 | 85 | 139 | 0 | 12 | 147 | -30 | 22 | -1 | -12 | -123 | 335
5 | 10 | 15 | 327 | 96 | 78 | 143 | 0 | 12 | 110 | -23 | 33 | -1 | 0 | -121 | 327
5 | 10 | 16 | 325 | 96 | 68 | 147 | 0 | 12 | 57 | -12 | 34 | -1 | 0 | -76 | 325
5 | 10 | 17 | 314 | 96 | 61 | 157 | 0 | 12 | 16 | -3 | 41 | -2 | 5 | -69 | 314
5 | 10 | 18 | 313 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 2 | 0 | 32 | -1 | 0 | -41 | 313
5 | 10 | 19 | 308 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | -2 | 0 | -60 | 308
5 | 10 | 20 | 300 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | -2 | 0 | -70 | 300
5 | 10 | 21 | 293 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | -3 | 0 | -84 | 293
5 | 10 | 22 | 283 | 96 | 60 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | -4 | 11 | -140 | 283
5 | 10 | 23 | 274 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | -3 | 0 | -110 | 274
5 | 11 | 0 | 263 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -102 | 263
5 | 11 | 1 | 267 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -82 | 267
5 | 11 | 2 | 286 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 286
5 | 11 | 3 | 306 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -46 | 306
5 | 11 | 4 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | -51 | 312
5 | 11 | 5 | 309 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 5 | 0 | 43 | 0 | 5 | -50 | 309
5 | 11 | 6 | 300 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 300
5 | 11 | 7 | 288 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | -119 | 288
5 | 11 | 8 | 309 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 123 | 0 | 54 | 0 | 0 | -171 | 309
5 | 11 | 9 | 332 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 146 | 0 | 47 | 0 | -12 | -152 | 332
5 | 11 | 10 | 338 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 147 | 0 | 48 | 0 | -12 | -148 | 338
5 | 11 | 11 | 341 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 147 | 0 | 68 | 0 | -12 | -165 | 341
5 | 11 | 12 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 147 | 0 | 60 | 0 | -12 | -177 | 322
5 | 11 | 13 | 338 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 147 | 0 | 67 | 0 | 0 | -180 | 338
5 | 11 | 14 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 147 | 0 | 76 | 0 | -9 | -180 | 336
5 | 11 | 15 | 328 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -150 | 328
5 | 11 | 16 | 327 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 67 | 0 | 50 | 0 | 0 | -101 | 327
5 | 11 | 17 | 318 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | -73 | 318
5 | 11 | 18 | 315 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | -70 | 315
5 | 11 | 19 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 312
5 | 11 | 20 | 305 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -56 | 305
5 | 11 | 21 | 294 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -67 | 294
5 | 11 | 22 | 288 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -65 | 288
5 | 11 | 23 | 280 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | -72 | 280
5 | 12 | 0 | 266 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -88 | 266
5 | 12 | 1 | 271 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -83 | 271
5 | 12 | 2 | 294 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -44 | 294
5 | 12 | 3 | 312 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 | -51 | 312
5 | 12 | 4 | 319 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -31 | 319
5 | 12 | 5 | 318 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 6 | 0 | 22 | 0 | 5 | -20 | 318
5 | 12 | 6 | 305 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 32 | 0 | 11 | 0 | 5 | -45 | 305
5 | 12 | 7 | 295 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -99 | 295
5 | 12 | 8 | 316 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 316
5 | 12 | 9 | 336 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 145 | 0 | 12 | 0 | -12 | -111 | 336
5 | 12 | 10 | 341 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | -9 | -107 | 341
5 | 12 | 11 | 342 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 138 | 0 | 7 | 0 | -12 | -93 | 342
5 | 12 | 12 | 322 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 138 | 0 | 9 | 0 | -12 | -117 | 322
5 | 12 | 13 | 336 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 145 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 336
5 | 12 | 14 | 334 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 140 | 0 | 20 | 0 | -12 | -116 | 334
5 | 12 | 15 | 326 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | -113 | 326
5 | 12 | 16 | 324 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 324
5 | 12 | 17 | 312 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | -56 | 312
5 | 12 | 18 | 310 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 2 | 0 | 26 | 0 | 10 | -48 | 310
5 | 12 | 19 | 307 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -38 | 307
5 | 12 | 20 | 297 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -46 | 297
5 | 12 | 21 | 290 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 290
5 | 12 | 22 | 282 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -62 | 282
5 | 12 | 23 | 272 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -85 | 272
5 | 13 | 0 | 260 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -88 | 260
5 | 13 | 1 | 262 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 262
5 | 13 | 2 | 280 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -26 | 280
5 | 13 | 3 | 298 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -11 | 298
5 | 13 | 4 | 301 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 301
5 | 13 | 5 | 290 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | -13 | 290
5 | 13 | 6 | 264 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 264
5 | 13 | 7 | 250 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 53 | 0 | 40 | 0 | -9 | -128 | 250
5 | 13 | 8 | 255 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 80 | 0 | 45 | 0 | -12 | -152 | 255
5 | 13 | 9 | 264 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 95 | 0 | 39 | 0 | -12 | -146 | 264
5 | 13 | 10 | 270 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 114 | 0 | 44 | 0 | -12 | -167 | 270
5 | 13 | 11 | 273 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 113 | 0 | 36 | 0 | 0 | -167 | 273
5 | 13 | 12 | 265 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 100 | 0 | 29 | 0 | -12 | -143 | 265
5 | 13 | 13 | 265 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 77 | 0 | 35 | 0 | 0 | -138 | 265
5 | 13 | 14 | 261 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 261
5 | 13 | 15 | 260 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 260
5 | 13 | 16 | 262 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 262
5 | 13 | 17 | 265 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -36 | 265
5 | 13 | 18 | 270 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 270
5 | 13 | 19 | 267 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -39 | 267
5 | 13 | 20 | 259 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -47 | 259
5 | 13 | 21 | 248 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -61 | 248
5 | 13 | 22 | 244 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -53 | 244
5 | 13 | 23 | 238 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -69 | 238
5 | 14 | 0 | 225 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -111 | 225
5 | 14 | 1 | 230 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 | 230
5 | 14 | 2 | 251 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -89 | 251
5 | 14 | 3 | 270 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -71 | 270
5 | 14 | 4 | 271 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 271
5 | 14 | 5 | 258 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 62 | 0 | 11 | -105 | 258
5 | 14 | 6 | 237 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 237
5 | 14 | 7 | 228 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 22 | 0 | 32 | 0 | -12 | -107 | 228
5 | 14 | 8 | 232 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 46 | 0 | 43 | 0 | -12 | -138 | 232
5 | 14 | 9 | 240 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 64 | 0 | 67 | 0 | -12 | -167 | 240
5 | 14 | 10 | 239 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 66 | 0 | 73 | 0 | -9 | -181 | 239
5 | 14 | 11 | 242 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 58 | 0 | 123 | 0 | 0 | -229 | 242
5 | 14 | 12 | 243 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | -195 | 243
5 | 14 | 13 | 241 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 58 | 0 | 67 | 0 | -12 | -162 | 241
5 | 14 | 14 | 236 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 61 | 0 | 78 | 0 | 0 | -193 | 236
5 | 14 | 15 | 239 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 64 | 0 | 58 | 0 | 0 | -176 | 239
5 | 14 | 16 | 244 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | -105 | 244
5 | 14 | 17 | 251 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 251
5 | 14 | 18 | 259 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -48 | 259
5 | 14 | 19 | 262 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 262
5 | 14 | 20 | 255 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -43 | 255
5 | 14 | 21 | 246 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 246
5 | 14 | 22 | 237 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 237
5 | 14 | 23 | 230 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -63 | 230
5 | 15 | 0 | 221 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -88 | 221
5 | 15 | 1 | 225 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -87 | 225
5 | 15 | 2 | 248 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -61 | 248
5 | 15 | 3 | 267 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 267
5 | 15 | 4 | 273 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -47 | 273
5 | 15 | 5 | 266 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 266
5 | 15 | 6 | 259 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -54 | 259
5 | 15 | 7 | 267 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 267
5 | 15 | 8 | 298 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 298
5 | 15 | 9 | 325 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 325
5 | 15 | 10 | 339 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 146 | 0 | 5 | 0 | -12 | -101 | 339
5 | 15 | 11 | 344 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 141 | 0 | 7 | 0 | -12 | -93 | 344
5 | 15 | 12 | 322 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 130 | 0 | 19 | 0 | -12 | -117 | 322
5 | 15 | 13 | 338 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | -118 | 338
5 | 15 | 14 | 338 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | -113 | 338
5 | 15 | 15 | 330 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -94 | 330
5 | 15 | 16 | 328 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | -54 | 328
5 | 15 | 17 | 318 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 318
5 | 15 | 18 | 312 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -18 | 312
5 | 15 | 19 | 304 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -33 | 304
5 | 15 | 20 | 292 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 292
5 | 15 | 21 | 284 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -31 | 284
5 | 15 | 22 | 277 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -35 | 277
5 | 15 | 23 | 269 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -51 | 269
5 | 16 | 0 | 257 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 257
5 | 16 | 1 | 260 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -66 | 260
5 | 16 | 2 | 280 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -59 | 280
5 | 16 | 3 | 297 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -51 | 297
5 | 16 | 4 | 303 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -37 | 303
5 | 16 | 5 | 298 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 298
5 | 16 | 6 | 286 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 286
5 | 16 | 7 | 282 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | -106 | 282
5 | 16 | 8 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 117 | 0 | 11 | 0 | 0 | -119 | 309
5 | 16 | 9 | 337 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 141 | 0 | 2 | 0 | -12 | -94 | 337
5 | 16 | 10 | 346 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1 | 0 | -12 | -90 | 346
5 | 16 | 11 | 351 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 143 | 0 | 3 | 0 | -12 | -83 | 351
5 | 16 | 12 | 332 | 96 | 103 | 138 | 0 | 12 | 146 | -69 | 3 | -3 | -12 | -82 | 332
5 | 16 | 13 | 350 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | -108 | 350
5 | 16 | 14 | 351 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | -9 | -95 | 351
5 | 16 | 15 | 343 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 112 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 343
5 | 16 | 16 | 340 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 63 | 0 | 2 | 0 | 5 | -38 | 340
5 | 16 | 17 | 325 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | -20 | 325
5 | 16 | 18 | 315 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -14 | 315
5 | 16 | 19 | 307 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -21 | 307
5 | 16 | 20 | 296 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -21 | 296
5 | 16 | 21 | 287 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -33 | 287
5 | 16 | 22 | 280 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -67 | 280
5 | 16 | 23 | 273 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -100 | 273
5 | 17 | 0 | 260 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -152 | 260
5 | 17 | 1 | 263 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -177 | 263
5 | 17 | 2 | 281 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -172 | 281
5 | 17 | 3 | 296 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -154 | 296
5 | 17 | 4 | 298 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -133 | 298
5 | 17 | 5 | 292 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | -133 | 292
5 | 17 | 6 | 282 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 28 | 0 | 91 | 0 | 0 | -137 | 282
5 | 17 | 7 | 283 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 74 | 0 | 64 | 0 | -12 | -143 | 283
5 | 17 | 8 | 314 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 115 | 0 | 43 | 0 | 0 | -144 | 314
5 | 17 | 9 | 347 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 138 | 0 | 33 | 0 | -9 | -114 | 347
5 | 17 | 10 | 359 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 147 | 0 | 35 | 0 | -12 | -110 | 359
5 | 17 | 11 | 365 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 140 | 0 | 49 | 0 | -12 | -111 | 365
5 | 17 | 12 | 348 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 143 | 0 | 44 | 0 | -12 | -128 | 348
5 | 17 | 13 | 366 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 147 | 0 | 60 | 0 | 0 | -142 | 366
5 | 17 | 14 | 366 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 146 | 0 | 57 | 0 | 0 | -136 | 366
5 | 17 | 15 | 358 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 110 | 0 | 19 | 0 | 0 | -74 | 358
5 | 17 | 16 | 357 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 357
5 | 17 | 17 | 336 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | -10 | 336
5 | 17 | 18 | 325 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -5 | 325
5 | 17 | 19 | 314 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 314
5 | 17 | 20 | 300 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -16 | 300
5 | 17 | 21 | 289 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -29 | 289
5 | 17 | 22 | 286 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -30 | 286
5 | 17 | 23 | 275 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 275
5 | 18 | 0 | 263 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -73 | 263
5 | 18 | 1 | 265 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -95 | 265
5 | 18 | 2 | 280 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -87 | 280
5 | 18 | 3 | 294 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -78 | 294
5 | 18 | 4 | 297 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -74 | 297
5 | 18 | 5 | 296 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 296
5 | 18 | 6 | 285 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 285
5 | 18 | 7 | 289 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 76 | 0 | 25 | 0 | -12 | -99 | 289
5 | 18 | 8 | 324 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 119 | 0 | 18 | 0 | -12 | -100 | 324
5 | 18 | 9 | 360 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 140 | 0 | 13 | 0 | -12 | -80 | 360
5 | 18 | 10 | 376 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | -12 | -64 | 376
5 | 18 | 11 | 384 | 96 | 57 | 135 | 0 | 12 | 142 | 0 | 4 | 0 | -9 | -53 | 384
5 | 18 | 12 | 367 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -94 | 367
5 | 18 | 13 | 380 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 142 | 0 | 15 | 0 | 0 | -77 | 380
5 | 18 | 14 | 380 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 380
5 | 18 | 15 | 365 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 365
5 | 18 | 16 | 356 | 96 | 73 | 143 | 0 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 356
5 | 18 | 17 | 337 | 96 | 62 | 153 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 337
5 | 18 | 18 | 330 | 96 | 62 | 153 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 330
5 | 18 | 19 | 319 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 319
5 | 18 | 20 | 305 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 305
5 | 18 | 21 | 294 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 294
5 | 18 | 22 | 289 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 289
5 | 18 | 23 | 279 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 279
5 | 19 | 0 | 268 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 268
5 | 19 | 1 | 267 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 267
5 | 19 | 2 | 281 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 281
5 | 19 | 3 | 297 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 297
5 | 19 | 4 | 298 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 298
5 | 19 | 5 | 291 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -53 | 291
5 | 19 | 6 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -39 | 282
5 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 287
5 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | -10 | 319
5 | 19 | 9 | 345 | 96 | 83 | 134 | 0 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 345
5 | 19 | 10 | 349 | 96 | 81 | 134 | 0 | 12 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 349
5 | 19 | 11 | 349 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | -21 | 349
5 | 19 | 12 | 326 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 16 | 0 | 128 | 0 | 0 | -117 | 326
5 | 19 | 13 | 338 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | -27 | 338
5 | 19 | 14 | 339 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 339
5 | 19 | 15 | 331 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | -53 | 331
5 | 19 | 16 | 330 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | -56 | 330
5 | 19 | 17 | 317 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 317
5 | 19 | 18 | 311 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 311
5 | 19 | 19 | 304 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 304
5 | 19 | 20 | 293 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 293
5 | 19 | 21 | 283 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -43 | 283
5 | 19 | 22 | 278 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 278
5 | 19 | 23 | 268 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 268
5 | 20 | 0 | 256 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -2 | 10 | -80 | 256
5 | 20 | 1 | 257 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -4 | 0 | -90 | 257
5 | 20 | 2 | 272 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -4 | 5 | -80 | 272
5 | 20 | 3 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | -4 | 5 | -67 | 287
5 | 20 | 4 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | -4 | 0 | -69 | 287
5 | 20 | 5 | 277 | 96 | 60 | 119 | 0 | 12 | 3 | -1 | 57 | -4 | 0 | -65 | 277
5 | 20 | 6 | 258 | 96 | 61 | 125 | 0 | 12 | 11 | -4 | 46 | -3 | 0 | -86 | 258
5 | 20 | 7 | 252 | 96 | 65 | 125 | 0 | 12 | 26 | -9 | 54 | -3 | 0 | -114 | 252
5 | 20 | 8 | 262 | 96 | 71 | 125 | 0 | 12 | 41 | -14 | 63 | -4 | 0 | -128 | 262
5 | 20 | 9 | 266 | 96 | 81 | 119 | 0 | 12 | 65 | -23 | 44 | -3 | 0 | -125 | 266
5 | 20 | 10 | 267 | 96 | 86 | 122 | 0 | 12 | 85 | -30 | 42 | -3 | -12 | -131 | 267
5 | 20 | 11 | 262 | 96 | 62 | 122 | 0 | 12 | 68 | -56 | 40 | -40 | -12 | -30 | 262
5 | 20 | 12 | 257 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 64 | -53 | 54 | -54 | -12 | -28 | 257
5 | 20 | 13 | 259 | 96 | 105 | 122 | 0 | 12 | 66 | -23 | 36 | -36 | -12 | -107 | 259
5 | 20 | 14 | 257 | 96 | 81 | 122 | 0 | 12 | 74 | -26 | 13 | -1 | -9 | -105 | 257
5 | 20 | 15 | 260 | 96 | 76 | 124 | 0 | 12 | 61 | -21 | 13 | -1 | 0 | -100 | 260
5 | 20 | 16 | 262 | 96 | 67 | 122 | 0 | 12 | 36 | -13 | 5 | 0 | 0 | -63 | 262
5 | 20 | 17 | 266 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 13 | -4 | 2 | 0 | 0 | -31 | 266
5 | 20 | 18 | 266 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 2 | -1 | 1 | 0 | 5 | -27 | 266
5 | 20 | 19 | 267 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -29 | 267
5 | 20 | 20 | 259 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 259
5 | 20 | 21 | 246 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -43 | 246
5 | 20 | 22 | 240 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 240
5 | 20 | 23 | 234 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -59 | 234
5 | 21 | 0 | 224 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 224
5 | 21 | 1 | 226 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 226
5 | 21 | 2 | 241 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 241
5 | 21 | 3 | 258 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -45 | 258
5 | 21 | 4 | 261 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -43 | 261
5 | 21 | 5 | 249 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 5 | -1 | 62 | -2 | 5 | -102 | 249
5 | 21 | 6 | 229 | 96 | 60 | 124 | 0 | 12 | 24 | -4 | 64 | -2 | 0 | -145 | 229
5 | 21 | 7 | 224 | 96 | 69 | 124 | 0 | 12 | 72 | -12 | 53 | -2 | 0 | -188 | 224
5 | 21 | 8 | 235 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 113 | -72 | 66 | -64 | -12 | -84 | 235
5 | 21 | 9 | 250 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 137 | -88 | 78 | -76 | 0 | -83 | 250
5 | 21 | 10 | 258 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 147 | -94 | 81 | -79 | -9 | -73 | 258
5 | 21 | 11 | 266 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 136 | -87 | 92 | -89 | -12 | -59 | 266
5 | 21 | 12 | 262 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 126 | -81 | 81 | -78 | -12 | -59 | 262
5 | 21 | 13 | 256 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 128 | -82 | 71 | -69 | 0 | -77 | 256
5 | 21 | 14 | 254 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 130 | -83 | 83 | -80 | 0 | -81 | 254
5 | 21 | 15 | 247 | 96 | 74 | 123 | 0 | 12 | 100 | -17 | 57 | -2 | -12 | -184 | 247
5 | 21 | 16 | 253 | 96 | 65 | 121 | 0 | 12 | 57 | -10 | 23 | -1 | 0 | -110 | 253
5 | 21 | 17 | 255 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 17 | -3 | 10 | 0 | 0 | -54 | 255
5 | 21 | 18 | 259 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 259
5 | 21 | 19 | 260 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -41 | 260
5 | 21 | 20 | 252 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -39 | 252
5 | 21 | 21 | 242 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -52 | 242
5 | 21 | 22 | 232 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -60 | 232
5 | 21 | 23 | 227 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -63 | 227
5 | 22 | 0 | 220 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -87 | 220
5 | 22 | 1 | 221 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -81 | 221
5 | 22 | 2 | 239 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 239
5 | 22 | 3 | 257 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -64 | 257
5 | 22 | 4 | 262 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -52 | 262
5 | 22 | 5 | 258 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -54 | 258
5 | 22 | 6 | 256 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 256
5 | 22 | 7 | 264 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | -6 | -76 | 264
5 | 22 | 8 | 300 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 84 | 0 | 2 | 0 | -3 | -78 | 300
5 | 22 | 9 | 329 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 96 | 0 | 4 | 0 | -12 | -54 | 329
5 | 22 | 10 | 338 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 100 | 0 | 10 | 0 | -12 | -55 | 338
5 | 22 | 11 | 344 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 70 | 0 | 17 | 0 | -12 | -26 | 344
5 | 22 | 12 | 322 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 48 | 0 | 13 | 0 | -12 | -23 | 322
5 | 22 | 13 | 341 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 341
5 | 22 | 14 | 341 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | -1 | 341
5 | 22 | 15 | 336 | 96 | 59 | 135 | 0 | 12 | 16 | 0 | 13 | 0 | 6 | -1 | 336
5 | 22 | 16 | 335 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 | 0 | 5 | -23 | 335
5 | 22 | 17 | 322 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | -14 | 322
5 | 22 | 18 | 318 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -45 | 318
5 | 22 | 19 | 308 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -58 | 308
5 | 22 | 20 | 294 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 294
5 | 22 | 21 | 285 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -35 | 285
5 | 22 | 22 | 279 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -26 | 279
5 | 22 | 23 | 271 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 271
5 | 23 | 0 | 256 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 256
5 | 23 | 1 | 258 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -75 | 258
5 | 23 | 2 | 275 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -50 | 275
5 | 23 | 3 | 293 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 293
5 | 23 | 4 | 298 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 298
5 | 23 | 5 | 294 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 294
5 | 23 | 6 | 284 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -48 | 284
5 | 23 | 7 | 284 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | -84 | 284
5 | 23 | 8 | 312 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 312
5 | 23 | 9 | 336 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 87 | 0 | 42 | 0 | 0 | -87 | 336
5 | 23 | 10 | 339 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 100 | 0 | 44 | 0 | 0 | -99 | 339
5 | 23 | 11 | 350 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 114 | 0 | 58 | 0 | 0 | -116 | 350
5 | 23 | 12 | 326 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 115 | 0 | 72 | 0 | -12 | -144 | 326
5 | 23 | 13 | 345 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 136 | 0 | 87 | 0 | 0 | -173 | 345
5 | 23 | 14 | 341 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 129 | 0 | 91 | 0 | -12 | -160 | 341
5 | 23 | 15 | 334 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 102 | 0 | 105 | 0 | 0 | -170 | 334
5 | 23 | 16 | 335 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 63 | 0 | 91 | 0 | 0 | -121 | 335
5 | 23 | 17 | 318 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 18 | 0 | 77 | 0 | 0 | -89 | 318
5 | 23 | 18 | 314 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | -65 | 314
5 | 23 | 19 | 307 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -51 | 307
5 | 23 | 20 | 297 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -51 | 297
5 | 23 | 21 | 288 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -53 | 288
5 | 23 | 22 | 281 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 281
5 | 23 | 23 | 273 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -89 | 273
5 | 24 | 0 | 260 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -81 | 260
5 | 24 | 1 | 262 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 262
5 | 24 | 2 | 281 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -46 | 281
5 | 24 | 3 | 300 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -46 | 300
5 | 24 | 4 | 307 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -31 | 307
5 | 24 | 5 | 302 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 302
5 | 24 | 6 | 291 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | -53 | 291
5 | 24 | 7 | 285 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 80 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 285
5 | 24 | 8 | 310 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 115 | 0 | 82 | 0 | 0 | -179 | 310
5 | 24 | 9 | 335 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 140 | 0 | 76 | 0 | -9 | -164 | 335
5 | 24 | 10 | 336 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | 0 | 64 | 0 | -12 | -155 | 336
5 | 24 | 11 | 347 | 96 | 121 | 128 | 0 | 12 | 147 | 0 | 80 | -75 | -12 | -150 | 347
5 | 24 | 12 | 326 | 96 | 105 | 130 | 0 | 12 | 147 | -69 | 81 | -76 | -12 | -88 | 326
5 | 24 | 13 | 339 | 96 | 66 | 130 | 0 | 12 | 147 | 0 | 89 | -84 | 0 | -117 | 339
5 | 24 | 14 | 340 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 147 | 0 | 85 | 0 | -12 | -172 | 340
5 | 24 | 15 | 331 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 116 | 0 | 65 | 0 | 0 | -146 | 331
5 | 24 | 16 | 330 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | -85 | 330
5 | 24 | 17 | 317 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | -63 | 317
5 | 24 | 18 | 310 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 4 | 0 | 38 | 0 | 5 | -47 | 310
5 | 24 | 19 | 306 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -30 | 306
5 | 24 | 20 | 297 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -29 | 297
5 | 24 | 21 | 288 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -43 | 288
5 | 24 | 22 | 282 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -31 | 282
5 | 24 | 23 | 274 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 274
5 | 25 | 0 | 261 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -47 | 261
5 | 25 | 1 | 263 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -52 | 263
5 | 25 | 2 | 283 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -36 | 283
5 | 25 | 3 | 304 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -42 | 304
5 | 25 | 4 | 308 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -29 | 308
5 | 25 | 5 | 302 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 302
5 | 25 | 6 | 290 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | -2 | -27 | 290
5 | 25 | 7 | 287 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 287
5 | 25 | 8 | 312 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 312
5 | 25 | 9 | 333 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 333
5 | 25 | 10 | 336 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 336
5 | 25 | 11 | 339 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 339
5 | 25 | 12 | 320 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 320
5 | 25 | 13 | 335 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 335
5 | 25 | 14 | 343 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | 343
5 | 25 | 15 | 339 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 102 | 0 | 6 | 0 | 5 | -69 | 339
5 | 25 | 16 | 337 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | -49 | 337
5 | 25 | 17 | 321 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 16 | 0 | 76 | 0 | 0 | -80 | 321
5 | 25 | 18 | 316 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | -100 | 316
5 | 25 | 19 | 310 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -127 | 310
5 | 25 | 20 | 298 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -130 | 298
5 | 25 | 21 | 289 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -106 | 289
5 | 25 | 22 | 285 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -74 | 285
5 | 25 | 23 | 278 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 278
5 | 26 | 0 | 265 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -76 | 265
5 | 26 | 1 | 268 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -89 | 268
5 | 26 | 2 | 283 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -89 | 283
5 | 26 | 3 | 301 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -71 | 301
5 | 26 | 4 | 303 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -66 | 303
5 | 26 | 5 | 297 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | -63 | 297
5 | 26 | 6 | 288 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | -71 | 288
5 | 26 | 7 | 290 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | -113 | 290
5 | 26 | 8 | 316 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 24 | 0 | 105 | 0 | 0 | -103 | 316
5 | 26 | 9 | 337 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 34 | 0 | 112 | 0 | 0 | -99 | 337
5 | 26 | 10 | 341 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 38 | 0 | 126 | 0 | 0 | -113 | 341
5 | 26 | 11 | 343 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 49 | 0 | 106 | 0 | 0 | -102 | 343
5 | 26 | 12 | 321 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 63 | 0 | 102 | 0 | -12 | -123 | 321
5 | 26 | 13 | 337 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 60 | 0 | 97 | 0 | 0 | -111 | 337
5 | 26 | 14 | 338 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 61 | 0 | 85 | 0 | 0 | -97 | 338
5 | 26 | 15 | 334 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 51 | 0 | 82 | 0 | 0 | -92 | 334
5 | 26 | 16 | 330 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 35 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 330
5 | 26 | 17 | 317 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | -49 | 317
5 | 26 | 18 | 311 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | -31 | 311
5 | 26 | 19 | 306 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 306
5 | 26 | 20 | 293 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -59 | 293
5 | 26 | 21 | 283 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -88 | 283
5 | 26 | 22 | 279 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -88 | 279
5 | 26 | 23 | 271 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -85 | 271
5 | 27 | 0 | 257 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | -5 | 0 | -97 | 257
5 | 27 | 1 | 259 | 96 | 60 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | -5 | 5 | -111 | 259
5 | 27 | 2 | 271 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | -4 | 5 | -83 | 271
5 | 27 | 3 | 286 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | -5 | 0 | -64 | 286
5 | 27 | 4 | 288 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -4 | 5 | -62 | 288
5 | 27 | 5 | 275 | 96 | 61 | 110 | 0 | 12 | 5 | -2 | 54 | -3 | 5 | -63 | 275
5 | 27 | 6 | 256 | 96 | 67 | 116 | 0 | 12 | 25 | -9 | 49 | -49 | 0 | -51 | 256
5 | 27 | 7 | 249 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 69 | -57 | 20 | -20 | 0 | -43 | 249
5 | 27 | 8 | 260 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 106 | -87 | 16 | -16 | 0 | -39 | 260
5 | 27 | 9 | 277 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 128 | -105 | 19 | -19 | -12 | -8 | 277
5 | 27 | 10 | 284 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 137 | -113 | 11 | -11 | -12 | -5 | 284
5 | 27 | 11 | 285 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 119 | -98 | 24 | -24 | -4 | -9 | 285
5 | 27 | 12 | 283 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 127 | -105 | 43 | -43 | -12 | -4 | 283
5 | 27 | 13 | 288 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 140 | -116 | 35 | -35 | -12 | -1 | 288
5 | 27 | 14 | 287 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 143 | -118 | 11 | -11 | -6 | -9 | 287
5 | 27 | 15 | 280 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 98 | -81 | 2 | -2 | 0 | -17 | 280
5 | 27 | 16 | 276 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 56 | -20 | 5 | -5 | 0 | -37 | 276
5 | 27 | 17 | 274 | 96 | 63 | 113 | 0 | 12 | 21 | -8 | 11 | -1 | 0 | -33 | 274
5 | 27 | 18 | 273 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 4 | -1 | 8 | 0 | 10 | -25 | 273
5 | 27 | 19 | 272 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -1 | 5 | -22 | 272
5 | 27 | 20 | 263 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -23 | 263
5 | 27 | 21 | 251 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | -49 | 251
5 | 27 | 22 | 243 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -74 | 243
5 | 27 | 23 | 236 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -83 | 236
5 | 28 | 0 | 226 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | -3 | 5 | -107 | 226
5 | 28 | 1 | 225 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | -4 | 5 | -124 | 225
5 | 28 | 2 | 239 | 96 | 60 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | -5 | 5 | -119 | 239
5 | 28 | 3 | 254 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -4 | 5 | -94 | 254
5 | 28 | 4 | 258 | 96 | 61 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | -6 | 0 | -121 | 258
5 | 28 | 5 | 247 | 96 | 65 | 109 | 0 | 12 | 4 | -1 | 136 | -9 | 5 | -170 | 247
5 | 28 | 6 | 228 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 14 | -11 | 122 | -122 | 0 | -54 | 228
5 | 28 | 7 | 223 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 38 | -31 | 86 | -86 | 0 | -63 | 223
5 | 28 | 8 | 231 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 67 | -55 | 78 | -78 | 0 | -60 | 231
5 | 28 | 9 | 242 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 81 | -66 | 104 | -104 | -9 | -37 | 242
5 | 28 | 10 | 251 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 104 | -86 | 118 | -118 | -12 | -31 | 251
5 | 28 | 11 | 260 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 97 | -80 | 80 | -80 | -12 | -21 | 260
5 | 28 | 12 | 261 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 91 | -75 | 60 | -60 | -12 | -19 | 261
5 | 28 | 13 | 256 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 80 | -66 | 72 | -72 | -12 | -22 | 256
5 | 28 | 14 | 257 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 79 | -65 | 70 | -70 | 0 | -33 | 257
5 | 28 | 15 | 256 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 37 | -31 | 61 | -61 | 0 | -28 | 256
5 | 28 | 16 | 257 | 96 | 63 | 112 | 0 | 12 | 15 | -5 | 62 | -4 | 0 | -94 | 257
5 | 28 | 17 | 263 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 4 | -1 | 80 | -5 | 0 | -96 | 263
5 | 28 | 18 | 268 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 43 | -3 | 0 | -49 | 268
5 | 28 | 19 | 266 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -2 | 0 | -44 | 266
5 | 28 | 20 | 257 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -59 | 257
5 | 28 | 21 | 248 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | -56 | 248
5 | 28 | 22 | 238 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | -3 | 0 | -78 | 238
5 | 28 | 23 | 233 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | -3 | 0 | -87 | 233
5 | 29 | 0 | 222 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -146 | 222
5 | 29 | 1 | 225 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -171 | 225
5 | 29 | 2 | 243 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -141 | 243
5 | 29 | 3 | 261 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -145 | 261
5 | 29 | 4 | 266 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -143 | 266
5 | 29 | 5 | 261 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -113 | 261
5 | 29 | 6 | 257 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | -136 | 257
5 | 29 | 7 | 270 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | -113 | 270
5 | 29 | 8 | 307 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | -81 | 307
5 | 29 | 9 | 335 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | -21 | 335
5 | 29 | 10 | 343 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 343
5 | 29 | 11 | 344 | 96 | 60 | 121 | 0 | 12 | 16 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 344
5 | 29 | 12 | 324 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 324
5 | 29 | 13 | 343 | 96 | 70 | 123 | 0 | 12 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 343
5 | 29 | 14 | 345 | 96 | 79 | 121 | 0 | 12 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 345
5 | 29 | 15 | 340 | 96 | 66 | 125 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | 0 | 5 | -1 | 340
5 | 29 | 16 | 339 | 96 | 81 | 129 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 339
5 | 29 | 17 | 326 | 96 | 66 | 140 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | 326
5 | 29 | 18 | 320 | 96 | 66 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 320
5 | 29 | 19 | 307 | 96 | 57 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 307
5 | 29 | 20 | 295 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295
5 | 29 | 21 | 285 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 285
5 | 29 | 22 | 278 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 278
5 | 29 | 23 | 269 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -32 | 269
5 | 30 | 0 | 261 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -33 | 261
5 | 30 | 1 | 260 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 260
5 | 30 | 2 | 275 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 275
5 | 30 | 3 | 292 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 292
5 | 30 | 4 | 296 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 296
5 | 30 | 5 | 293 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 293
5 | 30 | 6 | 281 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | -36 | 281
5 | 30 | 7 | 283 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | -54 | 283
5 | 30 | 8 | 317 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 317
5 | 30 | 9 | 338 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | -47 | 338
5 | 30 | 10 | 343 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 343
5 | 30 | 11 | 351 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 117 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 351
5 | 30 | 12 | 336 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 126 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 336
5 | 30 | 13 | 349 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | -87 | 349
5 | 30 | 14 | 349 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -73 | 349
5 | 30 | 15 | 341 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | -49 | 341
5 | 30 | 16 | 341 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 341
5 | 30 | 17 | 323 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 323
5 | 30 | 18 | 317 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -17 | 317
5 | 30 | 19 | 310 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -30 | 310
5 | 30 | 20 | 299 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -23 | 299
5 | 30 | 21 | 289 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 289
5 | 30 | 22 | 283 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 283
5 | 30 | 23 | 277 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 277
5 | 31 | 0 | 263 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 263
5 | 31 | 1 | 263 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -66 | 263
5 | 31 | 2 | 277 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -22 | 277
5 | 31 | 3 | 294 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -39 | 294
5 | 31 | 4 | 297 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 297
5 | 31 | 5 | 292 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 292
5 | 31 | 6 | 279 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | -60 | 279
5 | 31 | 7 | 278 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 52 | 0 | 58 | 0 | 0 | -114 | 278
5 | 31 | 8 | 303 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 73 | 0 | 76 | 0 | 0 | -128 | 303
5 | 31 | 9 | 327 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 99 | 0 | 73 | 0 | 0 | -127 | 327
5 | 31 | 10 | 339 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 118 | 0 | 85 | 0 | 0 | -146 | 339
5 | 31 | 11 | 341 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 132 | 0 | 108 | 0 | 0 | -181 | 341
5 | 31 | 12 | 326 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | 0 | 116 | 0 | -12 | -209 | 326
5 | 31 | 13 | 343 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 147 | 0 | 107 | 0 | 0 | -195 | 343
5 | 31 | 14 | 344 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 147 | 0 | 77 | 0 | -12 | -150 | 344
5 | 31 | 15 | 335 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 124 | 0 | 81 | 0 | 0 | -156 | 335
5 | 31 | 16 | 334 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 73 | 0 | 102 | 0 | 0 | -131 | 334
5 | 31 | 17 | 319 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | -108 | 319
5 | 31 | 18 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | -63 | 309
5 | 31 | 19 | 302 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -55 | 302
5 | 31 | 20 | 291 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 291
5 | 31 | 21 | 280 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -26 | 280
5 | 31 | 22 | 278 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 278
5 | 31 | 23 | 269 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -54 | 269
6 | 1 | 0 | 276 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -71 | 276
6 | 1 | 1 | 275 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -61 | 275
6 | 1 | 2 | 287 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -71 | 287
6 | 1 | 3 | 301 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 301
6 | 1 | 4 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 305
6 | 1 | 5 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -15 | 301
6 | 1 | 6 | 291 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | -30 | 291
6 | 1 | 7 | 288 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 68 | 0 | 29 | 0 | -12 | -66 | 288
6 | 1 | 8 | 309 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 95 | 0 | 46 | 0 | 0 | -105 | 309
6 | 1 | 9 | 334 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | -82 | 334
6 | 1 | 10 | 344 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 127 | 0 | 71 | 0 | 0 | -132 | 344
6 | 1 | 11 | 347 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 118 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 347
6 | 1 | 12 | 330 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 330
6 | 1 | 13 | 346 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 117 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 346
6 | 1 | 14 | 352 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 102 | 0 | 76 | 0 | 0 | -116 | 352
6 | 1 | 15 | 348 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 | -96 | 348
6 | 1 | 16 | 347 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 35 | 0 | 61 | 0 | 0 | -67 | 347
6 | 1 | 17 | 329 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | -65 | 329
6 | 1 | 18 | 324 | 96 | 56 | 165 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -50 | 324
6 | 1 | 19 | 316 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -67 | 316
6 | 1 | 20 | 306 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -120 | 306
6 | 1 | 21 | 298 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -108 | 298
6 | 1 | 22 | 296 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -46 | 296
6 | 1 | 23 | 291 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -23 | 291
6 | 2 | 0 | 282 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -68 | 282
6 | 2 | 1 | 281 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -65 | 281
6 | 2 | 2 | 292 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -60 | 292
6 | 2 | 3 | 303 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -32 | 303
6 | 2 | 4 | 305 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -38 | 305
6 | 2 | 5 | 301 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -6 | 301
6 | 2 | 6 | 295 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 295
6 | 2 | 7 | 300 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -8 | 300
6 | 2 | 8 | 326 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | -20 | 326
6 | 2 | 9 | 349 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 349
6 | 2 | 10 | 353 | 96 | 73 | 112 | 0 | 12 | 9 | 0 | 47 | 0 | 5 | -1 | 353
6 | 2 | 11 | 353 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 353
6 | 2 | 12 | 334 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0 | -19 | 334
6 | 2 | 13 | 345 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | -8 | 345
6 | 2 | 14 | 348 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | -7 | 348
6 | 2 | 15 | 344 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 12 | 0 | 112 | 0 | 0 | -82 | 344
6 | 2 | 16 | 341 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -65 | 341
6 | 2 | 17 | 329 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -83 | 329
6 | 2 | 18 | 323 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -70 | 323
6 | 2 | 19 | 312 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -59 | 312
6 | 2 | 20 | 303 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 303
6 | 2 | 21 | 295 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 295
6 | 2 | 22 | 289 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 289
6 | 2 | 23 | 283 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 283
6 | 3 | 0 | 275 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | -19 | 275
6 | 3 | 1 | 273 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -20 | 273
6 | 3 | 2 | 282 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 282
6 | 3 | 3 | 292 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -10 | 292
6 | 3 | 4 | 294 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -7 | 294
6 | 3 | 5 | 284 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -21 | 284
6 | 3 | 6 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | -48 | 268
6 | 3 | 7 | 257 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | -102 | 257
6 | 3 | 8 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 77 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 268
6 | 3 | 9 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 109 | 0 | 50 | 0 | -6 | -133 | 279
6 | 3 | 10 | 287 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 142 | 0 | 40 | -37 | -12 | -105 | 287
6 | 3 | 11 | 287 | 96 | 122 | 95 | 0 | 12 | 144 | -68 | 34 | -32 | -4 | -112 | 287
6 | 3 | 12 | 282 | 96 | 118 | 95 | 0 | 12 | 144 | -68 | 28 | -27 | -12 | -104 | 282
6 | 3 | 13 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 3 | -3 | -12 | -113 | 281
6 | 3 | 14 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | -12 | -94 | 281
6 | 3 | 15 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | -96 | 279
6 | 3 | 16 | 283 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 283
6 | 3 | 17 | 281 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 29 | 0 | 28 | 0 | 5 | -56 | 281
6 | 3 | 18 | 279 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 6 | 0 | 22 | 0 | 5 | -31 | 279
6 | 3 | 19 | 277 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -25 | 277
6 | 3 | 20 | 271 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -28 | 271
6 | 3 | 21 | 264 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -47 | 264
6 | 3 | 22 | 257 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -71 | 257
6 | 3 | 23 | 252 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -93 | 252
6 | 4 | 0 | 243 | 96 | 61 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | -7 | 0 | -122 | 243
6 | 4 | 1 | 244 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | -7 | 0 | -128 | 244
6 | 4 | 2 | 257 | 96 | 62 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | -8 | 0 | -124 | 257
6 | 4 | 3 | 273 | 96 | 63 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | -9 | 0 | -130 | 273
6 | 4 | 4 | 277 | 96 | 62 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | -7 | 0 | -107 | 277
6 | 4 | 5 | 271 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 9 | -3 | 99 | -6 | 0 | -95 | 271
6 | 4 | 6 | 257 | 96 | 73 | 94 | 0 | 12 | 35 | -12 | 101 | -6 | 0 | -136 | 257
6 | 4 | 7 | 249 | 96 | 88 | 94 | 0 | 12 | 76 | -27 | 100 | -6 | 0 | -184 | 249
6 | 4 | 8 | 252 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 118 | -97 | 100 | -100 | -12 | -15 | 252
6 | 4 | 9 | 262 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 140 | -115 | 72 | -72 | -12 | -9 | 262
6 | 4 | 10 | 270 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 147 | -121 | 54 | -54 | -12 | -1 | 270
6 | 4 | 11 | 274 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 142 | -117 | 54 | -54 | -8 | -1 | 274
6 | 4 | 12 | 273 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 140 | -116 | 35 | -35 | -12 | 0 | 273
6 | 4 | 13 | 273 | 96 | 101 | 94 | 0 | 12 | 146 | -120 | 37 | -37 | -2 | -54 | 273
6 | 4 | 14 | 272 | 96 | 99 | 94 | 0 | 12 | 123 | -43 | 32 | -2 | 0 | -139 | 272
6 | 4 | 15 | 269 | 96 | 89 | 94 | 0 | 12 | 87 | -31 | 58 | -4 | 0 | -132 | 269
6 | 4 | 16 | 274 | 96 | 77 | 102 | 0 | 12 | 56 | -20 | 41 | -3 | 0 | -87 | 274
6 | 4 | 17 | 277 | 96 | 64 | 110 | 0 | 12 | 23 | -8 | 26 | -2 | 0 | -44 | 277
6 | 4 | 18 | 278 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 7 | -2 | 21 | -1 | 0 | -23 | 278
6 | 4 | 19 | 278 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -21 | 278
6 | 4 | 20 | 270 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | -26 | 270
6 | 4 | 21 | 262 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | -35 | 262
6 | 4 | 22 | 253 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | -4 | 0 | -59 | 253
6 | 4 | 23 | 249 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | -5 | 0 | -80 | 249
6 | 5 | 0 | 241 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -115 | 241
6 | 5 | 1 | 243 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -117 | 243
6 | 5 | 2 | 257 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -111 | 257
6 | 5 | 3 | 272 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -91 | 272
6 | 5 | 4 | 279 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -56 | 279
6 | 5 | 5 | 278 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -28 | 278
6 | 5 | 6 | 274 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | -53 | 274
6 | 5 | 7 | 279 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 69 | 0 | 38 | 0 | 0 | -91 | 279
6 | 5 | 8 | 305 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | -109 | 305
6 | 5 | 9 | 337 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 134 | 0 | 41 | 0 | 0 | -110 | 337
6 | 5 | 10 | 348 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 145 | 0 | 44 | 0 | 0 | -113 | 348
6 | 5 | 11 | 354 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 141 | 0 | 34 | 0 | 0 | -94 | 354
6 | 5 | 12 | 340 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 131 | 0 | 34 | 0 | 0 | -95 | 340
6 | 5 | 13 | 353 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 139 | 0 | 33 | 0 | 0 | -101 | 353
6 | 5 | 14 | 357 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 126 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 357
6 | 5 | 15 | 351 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 351
6 | 5 | 16 | 349 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 349
6 | 5 | 17 | 334 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 334
6 | 5 | 18 | 322 | 96 | 56 | 159 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 322
6 | 5 | 19 | 312 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 312
6 | 5 | 20 | 302 | 96 | 56 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 302
6 | 5 | 21 | 295 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 295
6 | 5 | 22 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 291
6 | 5 | 23 | 285 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -25 | 285
6 | 6 | 0 | 275 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -40 | 275
6 | 6 | 1 | 276 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -32 | 276
6 | 6 | 2 | 285 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 285
6 | 6 | 3 | 296 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 296
6 | 6 | 4 | 300 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -21 | 300
6 | 6 | 5 | 296 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | -19 | 296
6 | 6 | 6 | 291 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | -39 | 291
6 | 6 | 7 | 290 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 290
6 | 6 | 8 | 314 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | -43 | 314
6 | 6 | 9 | 338 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 96 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 338
6 | 6 | 10 | 349 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 120 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 349
6 | 6 | 11 | 354 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | -18 | 354
6 | 6 | 12 | 331 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | -28 | 331
6 | 6 | 13 | 346 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 64 | 0 | 52 | 0 | 0 | -50 | 346
6 | 6 | 14 | 347 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 44 | 0 | 109 | 0 | 0 | -89 | 347
6 | 6 | 15 | 341 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 43 | 0 | 178 | 0 | 0 | -176 | 341
6 | 6 | 16 | 340 | 96 | 56 | 147 | 0 | 12 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | -129 | 340
6 | 6 | 17 | 327 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | -72 | 327
6 | 6 | 18 | 321 | 96 | 56 | 158 | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 321
6 | 6 | 19 | 314 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -24 | 314
6 | 6 | 20 | 303 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 303
6 | 6 | 21 | 296 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 296
6 | 6 | 22 | 293 | 96 | 67 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 293
6 | 6 | 23 | 287 | 96 | 73 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287
6 | 7 | 0 | 279 | 96 | 73 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 279
6 | 7 | 1 | 280 | 96 | 71 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 280
6 | 7 | 2 | 290 | 96 | 75 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 290
6 | 7 | 3 | 301 | 96 | 75 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 301
6 | 7 | 4 | 302 | 96 | 75 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 302
6 | 7 | 5 | 300 | 96 | 82 | 103 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 300
6 | 7 | 6 | 293 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 7 | 7 | 295 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 73 | 0 | 1 | 0 | -12 | -28 | 295
6 | 7 | 8 | 321 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 106 | 0 | 3 | 0 | -12 | -41 | 321
6 | 7 | 9 | 348 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -54 | 348
6 | 7 | 10 | 355 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 134 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 355
6 | 7 | 11 | 360 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | -60 | 360
6 | 7 | 12 | 346 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 131 | 0 | 24 | 0 | 0 | -77 | 346
6 | 7 | 13 | 358 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 135 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 358
6 | 7 | 14 | 356 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 356
6 | 7 | 15 | 350 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 350
6 | 7 | 16 | 346 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 346
6 | 7 | 17 | 332 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 332
6 | 7 | 18 | 325 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 325
6 | 7 | 19 | 319 | 96 | 65 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 319
6 | 7 | 20 | 308 | 96 | 67 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 308
6 | 7 | 21 | 301 | 96 | 70 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 7 | 22 | 295 | 96 | 75 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295
6 | 7 | 23 | 291 | 96 | 77 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 291
6 | 8 | 0 | 281 | 96 | 64 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 281
6 | 8 | 1 | 281 | 96 | 57 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 281
6 | 8 | 2 | 291 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -7 | 291
6 | 8 | 3 | 300 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 300
6 | 8 | 4 | 304 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -16 | 304
6 | 8 | 5 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | -15 | 299
6 | 8 | 6 | 291 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 291
6 | 8 | 7 | 295 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | -49 | 295
6 | 8 | 8 | 321 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | -59 | 321
6 | 8 | 9 | 345 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 345
6 | 8 | 10 | 352 | 96 | 71 | 105 | 0 | 12 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 352
6 | 8 | 11 | 351 | 96 | 89 | 106 | 0 | 12 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 351
6 | 8 | 12 | 336 | 96 | 75 | 103 | 0 | 12 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 336
6 | 8 | 13 | 350 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 350
6 | 8 | 14 | 354 | 96 | 65 | 117 | 0 | 12 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 354
6 | 8 | 15 | 350 | 96 | 61 | 130 | 0 | 12 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 350
6 | 8 | 16 | 347 | 96 | 59 | 145 | 0 | 12 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 347
6 | 8 | 17 | 333 | 96 | 63 | 153 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333
6 | 8 | 18 | 327 | 96 | 58 | 156 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 327
6 | 8 | 19 | 319 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -6 | 319
6 | 8 | 20 | 309 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -21 | 309
6 | 8 | 21 | 300 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -41 | 300
6 | 8 | 22 | 295 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -43 | 295
6 | 8 | 23 | 289 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -25 | 289
6 | 9 | 0 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -16 | 281
6 | 9 | 1 | 281 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -34 | 281
6 | 9 | 2 | 291 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -68 | 291
6 | 9 | 3 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -69 | 301
6 | 9 | 4 | 304 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -70 | 304
6 | 9 | 5 | 300 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -37 | 300
6 | 9 | 6 | 292 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | -17 | 292
6 | 9 | 7 | 293 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | -6 | 293
6 | 9 | 8 | 317 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | -21 | 317
6 | 9 | 9 | 335 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 36 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 335
6 | 9 | 10 | 340 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 47 | 0 | 90 | 0 | 0 | -65 | 340
6 | 9 | 11 | 347 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 63 | 0 | 102 | 0 | 0 | -87 | 347
6 | 9 | 12 | 329 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 70 | 0 | 87 | 0 | 0 | -94 | 329
6 | 9 | 13 | 345 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 96 | 0 | 97 | 0 | 0 | -125 | 345
6 | 9 | 14 | 347 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 72 | 0 | 95 | 0 | 0 | -100 | 347
6 | 9 | 15 | 339 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 49 | 0 | 76 | 0 | 0 | -79 | 339
6 | 9 | 16 | 334 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | -66 | 334
6 | 9 | 17 | 321 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | -54 | 321
6 | 9 | 18 | 316 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 316
6 | 9 | 19 | 310 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 310
6 | 9 | 20 | 301 | 96 | 59 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 9 | 21 | 296 | 96 | 59 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 296
6 | 9 | 22 | 288 | 96 | 66 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 288
6 | 9 | 23 | 283 | 96 | 71 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 283
6 | 10 | 0 | 274 | 96 | 62 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 274
6 | 10 | 1 | 273 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | -1 | 273
6 | 10 | 2 | 282 | 96 | 70 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 282
6 | 10 | 3 | 291 | 96 | 66 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 291
6 | 10 | 4 | 292 | 96 | 73 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 292
6 | 10 | 5 | 285 | 96 | 68 | 90 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 285
6 | 10 | 6 | 269 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 269
6 | 10 | 7 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 65 | 0 | 4 | 0 | -7 | -45 | 268
6 | 10 | 8 | 275 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 87 | 0 | 2 | 0 | -12 | -53 | 275
6 | 10 | 9 | 286 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 106 | 0 | 2 | 0 | -12 | -62 | 286
6 | 10 | 10 | 293 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 126 | 0 | 4 | 0 | -3 | -85 | 293
6 | 10 | 11 | 299 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 131 | 0 | 5 | 0 | -12 | -77 | 299
6 | 10 | 12 | 299 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 125 | 0 | 9 | 0 | -12 | -74 | 299
6 | 10 | 13 | 295 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 295
6 | 10 | 14 | 291 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 64 | 0 | 25 | 0 | 0 | -49 | 291
6 | 10 | 15 | 287 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -27 | 287
6 | 10 | 16 | 286 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | -38 | 286
6 | 10 | 17 | 286 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | -48 | 286
6 | 10 | 18 | 287 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | -40 | 287
6 | 10 | 19 | 286 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -57 | 286
6 | 10 | 20 | 279 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -69 | 279
6 | 10 | 21 | 272 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -79 | 272
6 | 10 | 22 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -104 | 264
6 | 10 | 23 | 257 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -88 | 257
6 | 11 | 0 | 247 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -81 | 247
6 | 11 | 1 | 248 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -78 | 248
6 | 11 | 2 | 257 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -32 | 257
6 | 11 | 3 | 272 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -37 | 272
6 | 11 | 4 | 274 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -37 | 274
6 | 11 | 5 | 266 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 266
6 | 11 | 6 | 252 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 252
6 | 11 | 7 | 251 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 251
6 | 11 | 8 | 254 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 254
6 | 11 | 9 | 263 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 263
6 | 11 | 10 | 266 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 266
6 | 11 | 11 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 268
6 | 11 | 12 | 269 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 269
6 | 11 | 13 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 264
6 | 11 | 14 | 264 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | -66 | 264
6 | 11 | 15 | 266 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 48 | 0 | 39 | 0 | 0 | -72 | 266
6 | 11 | 16 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | -72 | 268
6 | 11 | 17 | 274 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | -51 | 274
6 | 11 | 18 | 277 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -41 | 277
6 | 11 | 19 | 278 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -28 | 278
6 | 11 | 20 | 273 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -19 | 273
6 | 11 | 21 | 266 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 266
6 | 11 | 22 | 260 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 260
6 | 11 | 23 | 254 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 254
6 | 12 | 0 | 247 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 247
6 | 12 | 1 | 247 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 247
6 | 12 | 2 | 260 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 260
6 | 12 | 3 | 274 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 274
6 | 12 | 4 | 279 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 279
6 | 12 | 5 | 278 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 278
6 | 12 | 6 | 275 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 275
6 | 12 | 7 | 286 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 | 286
6 | 12 | 8 | 315 | 96 | 78 | 97 | 0 | 12 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 315
6 | 12 | 9 | 339 | 96 | 95 | 102 | 0 | 12 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 339
6 | 12 | 10 | 346 | 96 | 107 | 102 | 0 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 346
6 | 12 | 11 | 347 | 96 | 109 | 103 | 0 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 347
6 | 12 | 12 | 331 | 96 | 94 | 100 | 0 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 331
6 | 12 | 13 | 346 | 96 | 98 | 112 | 0 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 346
6 | 12 | 14 | 348 | 96 | 86 | 114 | 0 | 12 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 348
6 | 12 | 15 | 346 | 96 | 83 | 127 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346
6 | 12 | 16 | 344 | 96 | 75 | 142 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 344
6 | 12 | 17 | 331 | 96 | 64 | 150 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 331
6 | 12 | 18 | 327 | 96 | 64 | 153 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 327
6 | 12 | 19 | 319 | 96 | 69 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 319
6 | 12 | 20 | 307 | 96 | 70 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 307
6 | 12 | 21 | 301 | 96 | 73 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 12 | 22 | 299 | 96 | 84 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 12 | 23 | 292 | 96 | 82 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 13 | 0 | 284 | 96 | 71 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 284
6 | 13 | 1 | 282 | 96 | 77 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 282
6 | 13 | 2 | 290 | 96 | 75 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 290
6 | 13 | 3 | 302 | 96 | 75 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 302
6 | 13 | 4 | 304 | 96 | 68 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 304
6 | 13 | 5 | 301 | 96 | 76 | 99 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 13 | 6 | 293 | 96 | 68 | 92 | 0 | 12 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 293
6 | 13 | 7 | 299 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 299
6 | 13 | 8 | 329 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 329
6 | 13 | 9 | 356 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 356
6 | 13 | 10 | 372 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | -16 | 372
6 | 13 | 11 | 379 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 379
6 | 13 | 12 | 364 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 364
6 | 13 | 13 | 377 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | -21 | 377
6 | 13 | 14 | 383 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 383
6 | 13 | 15 | 375 | 96 | 70 | 127 | 0 | 12 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 375
6 | 13 | 16 | 364 | 96 | 79 | 142 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 364
6 | 13 | 17 | 346 | 96 | 77 | 150 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 346
6 | 13 | 18 | 338 | 96 | 75 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338
6 | 13 | 19 | 332 | 96 | 82 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332
6 | 13 | 20 | 320 | 96 | 83 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 320
6 | 13 | 21 | 311 | 96 | 84 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 311
6 | 13 | 22 | 305 | 96 | 91 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 305
6 | 13 | 23 | 298 | 96 | 90 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 298
6 | 14 | 0 | 288 | 96 | 85 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 288
6 | 14 | 1 | 287 | 96 | 68 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 287
6 | 14 | 2 | 294 | 96 | 73 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 294
6 | 14 | 3 | 303 | 96 | 72 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 14 | 4 | 303 | 96 | 67 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 14 | 5 | 301 | 96 | 66 | 99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 14 | 6 | 295 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 295
6 | 14 | 7 | 301 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | -12 | 301
6 | 14 | 8 | 332 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 40 | 0 | 41 | 0 | 0 | -10 | 332
6 | 14 | 9 | 357 | 96 | 77 | 102 | 0 | 12 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 357
6 | 14 | 10 | 365 | 96 | 90 | 102 | 0 | 12 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 365
6 | 14 | 11 | 368 | 96 | 83 | 103 | 0 | 12 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 368
6 | 14 | 12 | 353 | 96 | 61 | 99 | 0 | 12 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 353
6 | 14 | 13 | 362 | 96 | 68 | 111 | 0 | 12 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 362
6 | 14 | 14 | 364 | 96 | 95 | 114 | 0 | 12 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 364
6 | 14 | 15 | 359 | 96 | 96 | 127 | 0 | 12 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 359
6 | 14 | 16 | 354 | 96 | 70 | 142 | 0 | 12 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 354
6 | 14 | 17 | 340 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -10 | 340
6 | 14 | 18 | 333 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -18 | 333
6 | 14 | 19 | 325 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 325
6 | 14 | 20 | 312 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 312
6 | 14 | 21 | 304 | 96 | 64 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 304
6 | 14 | 22 | 299 | 96 | 81 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 14 | 23 | 292 | 96 | 86 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 15 | 0 | 283 | 96 | 79 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 283
6 | 15 | 1 | 284 | 96 | 82 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 284
6 | 15 | 2 | 292 | 96 | 78 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 15 | 3 | 301 | 96 | 73 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 15 | 4 | 304 | 96 | 74 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 304
6 | 15 | 5 | 301 | 96 | 71 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 301
6 | 15 | 6 | 296 | 96 | 70 | 91 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 296
6 | 15 | 7 | 300 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | 15 | 8 | 329 | 96 | 67 | 97 | 0 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 329
6 | 15 | 9 | 352 | 96 | 82 | 102 | 0 | 12 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 352
6 | 15 | 10 | 356 | 96 | 79 | 102 | 0 | 12 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 356
6 | 15 | 11 | 359 | 96 | 83 | 103 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 359
6 | 15 | 12 | 345 | 96 | 81 | 99 | 0 | 12 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345
6 | 15 | 13 | 359 | 96 | 87 | 111 | 0 | 12 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 359
6 | 15 | 14 | 360 | 96 | 97 | 114 | 0 | 12 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 360
6 | 15 | 15 | 353 | 96 | 76 | 127 | 0 | 12 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 353
6 | 15 | 16 | 351 | 96 | 65 | 142 | 0 | 12 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 351
6 | 15 | 17 | 337 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 337
6 | 15 | 18 | 331 | 96 | 57 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 331
6 | 15 | 19 | 325 | 96 | 63 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 325
6 | 15 | 20 | 314 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 314
6 | 15 | 21 | 305 | 96 | 69 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 305
6 | 15 | 22 | 298 | 96 | 79 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 298
6 | 15 | 23 | 291 | 96 | 58 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 291
6 | 16 | 0 | 281 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -11 | 281
6 | 16 | 1 | 281 | 96 | 73 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 281
6 | 16 | 2 | 289 | 96 | 67 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 289
6 | 16 | 3 | 299 | 96 | 74 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 299
6 | 16 | 4 | 303 | 96 | 75 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 303
6 | 16 | 5 | 301 | 96 | 64 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 301
6 | 16 | 6 | 296 | 96 | 84 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 296
6 | 16 | 7 | 296 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 296
6 | 16 | 8 | 319 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 319
6 | 16 | 9 | 344 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 344
6 | 16 | 10 | 347 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 347
6 | 16 | 11 | 347 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 347
6 | 16 | 12 | 336 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 104 | 0 | 5 | 0 | 0 | -36 | 336
6 | 16 | 13 | 354 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 354
6 | 16 | 14 | 358 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 358
6 | 16 | 15 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 349
6 | 16 | 16 | 347 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 347
6 | 16 | 17 | 334 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 334
6 | 16 | 18 | 323 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 323
6 | 16 | 19 | 316 | 96 | 65 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 316
6 | 16 | 20 | 305 | 96 | 60 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 305
6 | 16 | 21 | 299 | 96 | 63 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 299
6 | 16 | 22 | 289 | 96 | 73 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 289
6 | 16 | 23 | 284 | 96 | 64 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 284
6 | 17 | 0 | 274 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | -4 | 274
6 | 17 | 1 | 271 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -2 | 271
6 | 17 | 2 | 279 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 279
6 | 17 | 3 | 288 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 288
6 | 17 | 4 | 291 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -5 | 291
6 | 17 | 5 | 286 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 8 | -1 | 32 | 0 | 0 | -5 | 286
6 | 17 | 6 | 273 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 35 | -3 | 28 | 0 | 0 | -37 | 273
6 | 17 | 7 | 269 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 80 | -6 | 20 | 0 | 0 | -80 | 269
6 | 17 | 8 | 279 | 96 | 64 | 86 | 0 | 12 | 118 | -9 | 17 | 0 | 0 | -105 | 279
6 | 17 | 9 | 296 | 96 | 74 | 86 | 0 | 12 | 141 | -77 | 12 | -12 | -12 | -24 | 296
6 | 17 | 10 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 147 | -80 | 14 | -13 | -12 | -3 | 303
6 | 17 | 11 | 305 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 147 | -80 | 16 | -15 | -12 | -1 | 305
6 | 17 | 12 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 147 | -80 | 17 | -16 | -9 | -6 | 303
6 | 17 | 13 | 305 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 147 | -80 | 16 | -16 | -12 | 0 | 305
6 | 17 | 14 | 304 | 96 | 65 | 86 | 0 | 12 | 126 | -10 | 16 | 0 | 0 | -87 | 304
6 | 17 | 15 | 302 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 90 | -7 | 16 | 0 | 0 | -53 | 302
6 | 17 | 16 | 301 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 60 | -5 | 10 | 0 | 0 | -26 | 301
6 | 17 | 17 | 298 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 27 | -2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 298
6 | 17 | 18 | 293 | 96 | 66 | 104 | 0 | 12 | 7 | -1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 293
6 | 17 | 19 | 289 | 96 | 66 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -1 | 289
6 | 17 | 20 | 282 | 96 | 65 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 282
6 | 17 | 21 | 273 | 96 | 64 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1 | 273
6 | 17 | 22 | 266 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 266
6 | 17 | 23 | 258 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 258
6 | 18 | 0 | 245 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 245
6 | 18 | 1 | 242 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -29 | 242
6 | 18 | 2 | 257 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | 257
6 | 18 | 3 | 268 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -21 | 268
6 | 18 | 4 | 271 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 271
6 | 18 | 5 | 265 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -12 | 265
6 | 18 | 6 | 250 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 250
6 | 18 | 7 | 248 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 66 | 0 | 3 | 0 | -12 | -60 | 248
6 | 18 | 8 | 258 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 86 | 0 | 4 | 0 | -12 | -71 | 258
6 | 18 | 9 | 268 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 94 | 0 | 3 | 0 | -12 | -68 | 268
6 | 18 | 10 | 276 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 276
6 | 18 | 11 | 281 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 113 | 0 | 3 | 0 | -9 | -77 | 281
6 | 18 | 12 | 291 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | -104 | 291
6 | 18 | 13 | 291 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | -116 | 291
6 | 18 | 14 | 289 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 120 | 0 | 14 | 0 | -12 | -83 | 289
6 | 18 | 15 | 287 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 287
6 | 18 | 16 | 290 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 290
6 | 18 | 17 | 290 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 290
6 | 18 | 18 | 289 | 96 | 59 | 105 | 0 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 289
6 | 18 | 19 | 286 | 96 | 62 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 286
6 | 18 | 20 | 281 | 96 | 63 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 281
6 | 18 | 21 | 272 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 272
6 | 18 | 22 | 263 | 96 | 57 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 263
6 | 18 | 23 | 257 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 257
6 | 19 | 0 | 248 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -21 | 248
6 | 19 | 1 | 246 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 246
6 | 19 | 2 | 259 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 259
6 | 19 | 3 | 273 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 273
6 | 19 | 4 | 280 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280
6 | 19 | 5 | 279 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 279
6 | 19 | 6 | 278 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 278
6 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 63 | 0 | 10 | 0 | -12 | -32 | 287
6 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 87 | 0 | 10 | 0 | -12 | -28 | 319
6 | 19 | 9 | 350 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | -37 | 350
6 | 19 | 10 | 354 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 122 | 0 | 48 | 0 | 0 | -83 | 354
6 | 19 | 11 | 358 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 125 | 0 | 68 | 0 | 0 | -103 | 358
6 | 19 | 12 | 348 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | -114 | 348
6 | 19 | 13 | 361 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 143 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 361
6 | 19 | 14 | 366 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 128 | 0 | 74 | 0 | 0 | -115 | 366
6 | 19 | 15 | 359 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 93 | 0 | 76 | 0 | 0 | -102 | 359
6 | 19 | 16 | 356 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 65 | 0 | 89 | 0 | 0 | -105 | 356
6 | 19 | 17 | 340 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 30 | 0 | 110 | 0 | 0 | -116 | 340
6 | 19 | 18 | 329 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | -116 | 329
6 | 19 | 19 | 317 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -91 | 317
6 | 19 | 20 | 305 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -82 | 305
6 | 19 | 21 | 296 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -89 | 296
6 | 19 | 22 | 292 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -57 | 292
6 | 19 | 23 | 287 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -51 | 287
6 | 20 | 0 | 278 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -67 | 278
6 | 20 | 1 | 276 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -49 | 276
6 | 20 | 2 | 285 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -76 | 285
6 | 20 | 3 | 298 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -82 | 298
6 | 20 | 4 | 301 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -51 | 301
6 | 20 | 5 | 300 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 300
6 | 20 | 6 | 294 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 294
6 | 20 | 7 | 298 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 71 | 0 | 37 | 0 | 0 | -69 | 298
6 | 20 | 8 | 329 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 103 | 0 | 35 | 0 | 0 | -72 | 329
6 | 20 | 9 | 350 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 119 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 350
6 | 20 | 10 | 362 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 147 | 0 | 35 | 0 | 0 | -88 | 362
6 | 20 | 11 | 369 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 147 | 0 | 55 | 0 | 0 | -102 | 369
6 | 20 | 12 | 355 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 147 | 0 | 47 | 0 | 0 | -104 | 355
6 | 20 | 13 | 369 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 147 | 0 | 41 | 0 | 0 | -96 | 369
6 | 20 | 14 | 373 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 124 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 373
6 | 20 | 15 | 369 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 82 | 0 | 45 | 0 | 0 | -51 | 369
6 | 20 | 16 | 363 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 44 | 0 | 62 | 0 | 0 | -51 | 363
6 | 20 | 17 | 345 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -51 | 345
6 | 20 | 18 | 335 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -54 | 335
6 | 20 | 19 | 326 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -61 | 326
6 | 20 | 20 | 316 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -101 | 316
6 | 20 | 21 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -137 | 305
6 | 20 | 22 | 298 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -143 | 298
6 | 20 | 23 | 292 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -131 | 292
6 | 21 | 0 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -103 | 281
6 | 21 | 1 | 280 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -69 | 280
6 | 21 | 2 | 288 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -53 | 288
6 | 21 | 3 | 296 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -46 | 296
6 | 21 | 4 | 300 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -33 | 300
6 | 21 | 5 | 297 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | -46 | 297
6 | 21 | 6 | 294 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 34 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 294
6 | 21 | 7 | 301 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 62 | 0 | 60 | 0 | 0 | -81 | 301
6 | 21 | 8 | 334 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 82 | 0 | 66 | 0 | 0 | -78 | 334
6 | 21 | 9 | 357 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 79 | 0 | 65 | 0 | 0 | -56 | 357
6 | 21 | 10 | 365 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 61 | 0 | 69 | 0 | 0 | -34 | 365
6 | 21 | 11 | 367 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 60 | 0 | 47 | 0 | 0 | -10 | 367
6 | 21 | 12 | 354 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 64 | 0 | 46 | 0 | 0 | -22 | 354
6 | 21 | 13 | 364 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | -35 | 364
6 | 21 | 14 | 366 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 65 | 0 | 68 | 0 | 0 | -47 | 366
6 | 21 | 15 | 363 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | -49 | 363
6 | 21 | 16 | 359 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 29 | 0 | 54 | 0 | 0 | -32 | 359
6 | 21 | 17 | 344 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | -48 | 344
6 | 21 | 18 | 337 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 337
6 | 21 | 19 | 328 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -69 | 328
6 | 21 | 20 | 317 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -65 | 317
6 | 21 | 21 | 306 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -80 | 306
6 | 21 | 22 | 298 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 298
6 | 21 | 23 | 293 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -53 | 293
6 | 22 | 0 | 283 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -69 | 283
6 | 22 | 1 | 282 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -71 | 282
6 | 22 | 2 | 290 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -74 | 290
6 | 22 | 3 | 299 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -49 | 299
6 | 22 | 4 | 302 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -46 | 302
6 | 22 | 5 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | -30 | 299
6 | 22 | 6 | 296 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | -38 | 296
6 | 22 | 7 | 303 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 10 | 0 | 108 | 0 | 0 | -75 | 303
6 | 22 | 8 | 330 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 22 | 0 | 112 | 0 | 0 | -68 | 330
6 | 22 | 9 | 348 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 37 | 0 | 101 | 0 | 0 | -60 | 348
6 | 22 | 10 | 354 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 46 | 0 | 79 | 0 | 0 | -41 | 354
6 | 22 | 11 | 356 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | -31 | 356
6 | 22 | 12 | 340 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 36 | 0 | 63 | 0 | 0 | -26 | 340
6 | 22 | 13 | 356 | 96 | 70 | 115 | 0 | 12 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 356
6 | 22 | 14 | 354 | 96 | 99 | 117 | 0 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 354
6 | 22 | 15 | 350 | 96 | 92 | 130 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 350
6 | 22 | 16 | 347 | 96 | 69 | 146 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | -1 | 347
6 | 22 | 17 | 334 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | -3 | 334
6 | 22 | 18 | 329 | 96 | 56 | 156 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 329
6 | 22 | 19 | 321 | 96 | 58 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321
6 | 22 | 20 | 311 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 311
6 | 22 | 21 | 301 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 301
6 | 22 | 22 | 296 | 96 | 73 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 296
6 | 22 | 23 | 294 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -6 | 294
6 | 23 | 0 | 282 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 282
6 | 23 | 1 | 283 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -29 | 283
6 | 23 | 2 | 293 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -14 | 293
6 | 23 | 3 | 301 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -6 | 301
6 | 23 | 4 | 303 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 303
6 | 23 | 5 | 302 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 302
6 | 23 | 6 | 294 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 294
6 | 23 | 7 | 299 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 299
6 | 23 | 8 | 326 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | -42 | 326
6 | 23 | 9 | 349 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | -19 | 349
6 | 23 | 10 | 356 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 356
6 | 23 | 11 | 365 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 365
6 | 23 | 12 | 351 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | -55 | 351
6 | 23 | 13 | 366 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 132 | 0 | 21 | 0 | 0 | -67 | 366
6 | 23 | 14 | 376 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 376
6 | 23 | 15 | 364 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 364
6 | 23 | 16 | 356 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 356
6 | 23 | 17 | 340 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 340
6 | 23 | 18 | 331 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 331
6 | 23 | 19 | 324 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 324
6 | 23 | 20 | 314 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 314
6 | 23 | 21 | 303 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 303
6 | 23 | 22 | 300 | 96 | 59 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 300
6 | 23 | 23 | 294 | 96 | 75 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 294
6 | 24 | 0 | 281 | 96 | 68 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -1 | 281
6 | 24 | 1 | 278 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 278
6 | 24 | 2 | 284 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -2 | 284
6 | 24 | 3 | 291 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 291
6 | 24 | 4 | 293 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -2 | 293
6 | 24 | 5 | 286 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3 | 286
6 | 24 | 6 | 273 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 273
6 | 24 | 7 | 271 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 42 | 0 | 8 | 0 | -9 | -26 | 271
6 | 24 | 8 | 281 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 75 | 0 | 6 | 0 | -12 | -44 | 281
6 | 24 | 9 | 296 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 296
6 | 24 | 10 | 303 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 107 | 0 | 10 | 0 | -12 | -57 | 303
6 | 24 | 11 | 305 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 106 | 0 | 10 | 0 | -12 | -55 | 305
6 | 24 | 12 | 301 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 104 | 0 | 11 | 0 | -12 | -57 | 301
6 | 24 | 13 | 299 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 299
6 | 24 | 14 | 297 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 297
6 | 24 | 15 | 296 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 296
6 | 24 | 16 | 294 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 294
6 | 24 | 17 | 293 | 96 | 57 | 108 | 0 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 293
6 | 24 | 18 | 291 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | -2 | 291
6 | 24 | 19 | 289 | 96 | 64 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 289
6 | 24 | 20 | 282 | 96 | 68 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 282
6 | 24 | 21 | 273 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 | 273
6 | 24 | 22 | 266 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 266
6 | 24 | 23 | 260 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 260
6 | 25 | 0 | 249 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 249
6 | 25 | 1 | 248 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 248
6 | 25 | 2 | 257 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 257
6 | 25 | 3 | 269 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 269
6 | 25 | 4 | 273 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273
6 | 25 | 5 | 268 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 268
6 | 25 | 6 | 255 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 255
6 | 25 | 7 | 253 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 253
6 | 25 | 8 | 264 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 98 | 0 | 1 | 0 | -9 | -83 | 264
6 | 25 | 9 | 280 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 280
6 | 25 | 10 | 280 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 280
6 | 25 | 11 | 290 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 117 | 0 | 10 | 0 | -12 | -82 | 290
6 | 25 | 12 | 291 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 118 | 0 | 16 | 0 | -12 | -87 | 291
6 | 25 | 13 | 287 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 108 | 0 | 16 | 0 | -12 | -82 | 287
6 | 25 | 14 | 284 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | -84 | 284
6 | 25 | 15 | 286 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 72 | 0 | 16 | 0 | -12 | -47 | 286
6 | 25 | 16 | 288 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | -45 | 288
6 | 25 | 17 | 288 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 288
6 | 25 | 18 | 290 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 290
6 | 25 | 19 | 288 | 96 | 65 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 288
6 | 25 | 20 | 281 | 96 | 61 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 281
6 | 25 | 21 | 273 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -3 | 273
6 | 25 | 22 | 266 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 266
6 | 25 | 23 | 259 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 259
6 | 26 | 0 | 248 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -71 | 248
6 | 26 | 1 | 247 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 247
6 | 26 | 2 | 259 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -45 | 259
6 | 26 | 3 | 271 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -50 | 271
6 | 26 | 4 | 278 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -49 | 278
6 | 26 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -37 | 276
6 | 26 | 6 | 274 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -39 | 274
6 | 26 | 7 | 287 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -56 | 287
6 | 26 | 8 | 325 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 92 | 0 | 15 | 0 | 0 | -51 | 325
6 | 26 | 9 | 364 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 116 | 0 | 7 | 0 | 0 | -33 | 364
6 | 26 | 10 | 382 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 382
6 | 26 | 11 | 390 | 96 | 57 | 111 | 0 | 12 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 390
6 | 26 | 12 | 379 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 379
6 | 26 | 13 | 396 | 96 | 58 | 119 | 0 | 12 | 127 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 396
6 | 26 | 14 | 400 | 96 | 58 | 122 | 0 | 12 | 98 | 0 | 39 | 0 | 0 | -25 | 400
6 | 26 | 15 | 388 | 96 | 58 | 135 | 0 | 12 | 63 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 388
6 | 26 | 16 | 379 | 96 | 74 | 150 | 0 | 12 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 379
6 | 26 | 17 | 357 | 96 | 69 | 158 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 357
6 | 26 | 18 | 348 | 96 | 57 | 161 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | -1 | 348
6 | 26 | 19 | 338 | 96 | 65 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 338
6 | 26 | 20 | 325 | 96 | 70 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 325
6 | 26 | 21 | 315 | 96 | 60 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 315
6 | 26 | 22 | 306 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 306
6 | 26 | 23 | 299 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -18 | 299
6 | 27 | 0 | 289 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -36 | 289
6 | 27 | 1 | 287 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -68 | 287
6 | 27 | 2 | 293 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -70 | 293
6 | 27 | 3 | 301 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -66 | 301
6 | 27 | 4 | 303 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 303
6 | 27 | 5 | 301 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | -64 | 301
6 | 27 | 6 | 299 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 14 | 0 | 103 | 0 | 0 | -83 | 299
6 | 27 | 7 | 309 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 46 | 0 | 101 | 0 | 0 | -104 | 309
6 | 27 | 8 | 354 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 77 | 0 | 93 | 0 | 0 | -86 | 354
6 | 27 | 9 | 392 | 96 | 57 | 111 | 0 | 12 | 98 | 0 | 88 | 0 | 0 | -70 | 392
6 | 27 | 10 | 415 | 96 | 60 | 111 | 0 | 12 | 116 | 0 | 119 | 0 | 0 | -99 | 415
6 | 27 | 11 | 424 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 96 | 0 | 115 | 0 | 0 | -68 | 424
6 | 27 | 12 | 407 | 96 | 59 | 109 | 0 | 12 | 88 | 0 | 161 | 0 | 0 | -118 | 407
6 | 27 | 13 | 424 | 96 | 61 | 120 | 0 | 12 | 88 | 0 | 156 | 0 | 0 | -109 | 424
6 | 27 | 14 | 427 | 96 | 61 | 123 | 0 | 12 | 73 | 0 | 160 | 0 | 0 | -98 | 427
6 | 27 | 15 | 421 | 96 | 61 | 136 | 0 | 12 | 44 | 0 | 184 | 0 | 0 | -112 | 421
6 | 27 | 16 | 412 | 96 | 60 | 151 | 0 | 12 | 25 | 0 | 181 | 0 | 0 | -113 | 412
6 | 27 | 17 | 392 | 96 | 57 | 160 | 0 | 12 | 9 | 0 | 173 | 0 | 0 | -115 | 392
6 | 27 | 18 | 379 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | -130 | 379
6 | 27 | 19 | 366 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -123 | 366
6 | 27 | 20 | 353 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -113 | 353
6 | 27 | 21 | 336 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -119 | 336
6 | 27 | 22 | 320 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -120 | 320
6 | 27 | 23 | 308 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -109 | 308
6 | 28 | 0 | 296 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -129 | 296
6 | 28 | 1 | 293 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -142 | 293
6 | 28 | 2 | 299 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -121 | 299
6 | 28 | 3 | 305 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -38 | 305
6 | 28 | 4 | 306 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -79 | 306
6 | 28 | 5 | 302 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | -126 | 302
6 | 28 | 6 | 301 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 16 | 0 | 166 | 0 | 0 | -147 | 301
6 | 28 | 7 | 317 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 38 | 0 | 136 | 0 | 0 | -124 | 317
6 | 28 | 8 | 365 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 69 | 0 | 97 | 0 | 0 | -72 | 365
6 | 28 | 9 | 403 | 96 | 59 | 112 | 0 | 12 | 86 | 0 | 68 | 0 | 0 | -30 | 403
6 | 28 | 10 | 421 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 115 | 0 | 40 | 0 | 0 | -15 | 421
6 | 28 | 11 | 434 | 96 | 75 | 113 | 0 | 12 | 104 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 434
6 | 28 | 12 | 421 | 96 | 61 | 110 | 0 | 12 | 94 | 0 | 64 | 0 | 0 | -16 | 421
6 | 28 | 13 | 426 | 96 | 61 | 122 | 0 | 12 | 93 | 0 | 120 | 0 | 0 | -78 | 426
6 | 28 | 14 | 427 | 96 | 61 | 124 | 0 | 12 | 66 | 0 | 155 | 0 | 0 | -87 | 427
6 | 28 | 15 | 407 | 96 | 59 | 137 | 0 | 12 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | -27 | 407
6 | 28 | 16 | 391 | 96 | 63 | 152 | 0 | 12 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 391
6 | 28 | 17 | 369 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | -47 | 369
6 | 28 | 18 | 358 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -40 | 358
6 | 28 | 19 | 346 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 346
6 | 28 | 20 | 334 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -55 | 334
6 | 28 | 21 | 322 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -66 | 322
6 | 28 | 22 | 315 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -59 | 315
6 | 28 | 23 | 305 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -28 | 305
6 | 29 | 0 | 292 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -66 | 292
6 | 29 | 1 | 290 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -72 | 290
6 | 29 | 2 | 297 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -97 | 297
6 | 29 | 3 | 303 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -70 | 303
6 | 29 | 4 | 305 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -67 | 305
6 | 29 | 5 | 303 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | -76 | 303
6 | 29 | 6 | 301 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 22 | 0 | 111 | 0 | 0 | -99 | 301
6 | 29 | 7 | 314 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 54 | 0 | 108 | 0 | 0 | -116 | 314
6 | 29 | 8 | 358 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 84 | 0 | 85 | 0 | 0 | -83 | 358
6 | 29 | 9 | 396 | 96 | 58 | 113 | 0 | 12 | 96 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 396
6 | 29 | 10 | 409 | 96 | 59 | 113 | 0 | 12 | 96 | 0 | 81 | 0 | 0 | -48 | 409
6 | 29 | 11 | 409 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 81 | 0 | 75 | 0 | 0 | -28 | 409
6 | 29 | 12 | 395 | 96 | 58 | 111 | 0 | 12 | 86 | 0 | 79 | 0 | 0 | -47 | 395
6 | 29 | 13 | 414 | 96 | 60 | 123 | 0 | 12 | 88 | 0 | 93 | 0 | 0 | -58 | 414
6 | 29 | 14 | 419 | 96 | 60 | 125 | 0 | 12 | 85 | 0 | 65 | 0 | 0 | -24 | 419
6 | 29 | 15 | 419 | 96 | 72 | 138 | 0 | 12 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 419
6 | 29 | 16 | 410 | 96 | 75 | 154 | 0 | 12 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 410
6 | 29 | 17 | 385 | 96 | 64 | 162 | 0 | 12 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 385
6 | 29 | 18 | 372 | 96 | 65 | 164 | 0 | 12 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 372
6 | 29 | 19 | 359 | 96 | 56 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 359
6 | 29 | 20 | 346 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -20 | 346
6 | 29 | 21 | 334 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -42 | 334
6 | 29 | 22 | 323 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -100 | 323
6 | 29 | 23 | 311 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -65 | 311
6 | 30 | 0 | 297 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -62 | 297
6 | 30 | 1 | 294 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 294
6 | 30 | 2 | 300 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -81 | 300
6 | 30 | 3 | 307 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -118 | 307
6 | 30 | 4 | 309 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -131 | 309
6 | 30 | 5 | 305 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | -116 | 305
6 | 30 | 6 | 303 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 152 | 0 | 0 | -124 | 303
6 | 30 | 7 | 317 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 30 | 0 | 198 | 0 | 0 | -180 | 317
6 | 30 | 8 | 360 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 36 | 0 | 198 | 0 | 0 | -147 | 360
6 | 30 | 9 | 396 | 96 | 58 | 114 | 0 | 12 | 33 | 0 | 198 | 0 | 0 | -115 | 396
6 | 30 | 10 | 404 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 27 | 0 | 183 | 0 | 0 | -87 | 404
6 | 30 | 11 | 402 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 32 | 0 | 179 | 0 | 0 | -91 | 402
6 | 30 | 12 | 383 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 38 | 0 | 178 | 0 | 0 | -109 | 383
6 | 30 | 13 | 402 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 39 | 0 | 193 | 0 | 0 | -120 | 402
6 | 30 | 14 | 402 | 96 | 58 | 126 | 0 | 12 | 26 | 0 | 193 | 0 | 0 | -109 | 402
6 | 30 | 15 | 388 | 96 | 57 | 140 | 0 | 12 | 13 | 0 | 190 | 0 | 0 | -120 | 388
6 | 30 | 16 | 375 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -138 | 375
6 | 30 | 17 | 353 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 4 | 0 | 160 | 0 | 0 | -138 | 353
6 | 30 | 18 | 342 | 96 | 56 | 165 | 0 | 12 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | -163 | 342
6 | 30 | 19 | 334 | 96 | 56 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -114 | 334
6 | 30 | 20 | 321 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -113 | 321
6 | 30 | 21 | 313 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -80 | 313
6 | 30 | 22 | 304 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -46 | 304
6 | 30 | 23 | 298 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -69 | 298
7 | 1 | 0 | 248 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -139 | 248
7 | 1 | 1 | 239 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -167 | 239
7 | 1 | 2 | 248 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -111 | 248
7 | 1 | 3 | 261 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 261
7 | 1 | 4 | 260 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 260
7 | 1 | 5 | 247 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | -56 | 247
7 | 1 | 6 | 232 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -67 | 232
7 | 1 | 7 | 236 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -76 | 236
7 | 1 | 8 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 259
7 | 1 | 9 | 284 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 284
7 | 1 | 10 | 290 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | -10 | 290
7 | 1 | 11 | 293 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 293
7 | 1 | 12 | 280 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 280
7 | 1 | 13 | 282 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 282
7 | 1 | 14 | 278 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 278
7 | 1 | 15 | 274 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 274
7 | 1 | 16 | 272 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 272
7 | 1 | 17 | 269 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 269
7 | 1 | 18 | 267 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -55 | 267
7 | 1 | 19 | 261 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -56 | 261
7 | 1 | 20 | 245 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 245
7 | 1 | 21 | 232 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 232
7 | 1 | 22 | 227 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -56 | 227
7 | 1 | 23 | 219 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 219
7 | 2 | 0 | 206 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 206
7 | 2 | 1 | 200 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 200
7 | 2 | 2 | 215 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -62 | 215
7 | 2 | 3 | 224 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 224
7 | 2 | 4 | 228 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 228
7 | 2 | 5 | 221 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | -52 | 221
7 | 2 | 6 | 206 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | -70 | 206
7 | 2 | 7 | 207 | 96 | 66 | 103 | 0 | 12 | 32 | -11 | 3 | 0 | 0 | -94 | 207
7 | 2 | 8 | 219 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 48 | -40 | 12 | -12 | 0 | -56 | 219
7 | 2 | 9 | 239 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 75 | -62 | 24 | -24 | -9 | -32 | 239
7 | 2 | 10 | 249 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 75 | -61 | 34 | -34 | -12 | -22 | 249
7 | 2 | 11 | 256 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 92 | -76 | 41 | -41 | -12 | -16 | 256
7 | 2 | 12 | 272 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 119 | -98 | 40 | -40 | -12 | -5 | 272
7 | 2 | 13 | 271 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 120 | -99 | 46 | -46 | -12 | -4 | 271
7 | 2 | 14 | 273 | 96 | 102 | 102 | 0 | 12 | 122 | -43 | 61 | -4 | 0 | -175 | 273
7 | 2 | 15 | 270 | 96 | 91 | 106 | 0 | 12 | 94 | -33 | 41 | -3 | 0 | -134 | 270
7 | 2 | 16 | 269 | 96 | 77 | 126 | 0 | 12 | 56 | -20 | 31 | -2 | 0 | -107 | 269
7 | 2 | 17 | 275 | 96 | 65 | 142 | 0 | 12 | 27 | -9 | 25 | -2 | 0 | -81 | 275
7 | 2 | 18 | 276 | 96 | 56 | 148 | 0 | 12 | 7 | -2 | 19 | -1 | 0 | -59 | 276
7 | 2 | 19 | 268 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | -69 | 268
7 | 2 | 20 | 255 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | -81 | 255
7 | 2 | 21 | 240 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | -75 | 240
7 | 2 | 22 | 227 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -63 | 227
7 | 2 | 23 | 218 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -65 | 218
7 | 3 | 0 | 205 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -88 | 205
7 | 3 | 1 | 201 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -104 | 201
7 | 3 | 2 | 213 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -84 | 213
7 | 3 | 3 | 228 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -84 | 228
7 | 3 | 4 | 235 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -86 | 235
7 | 3 | 5 | 230 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 230
7 | 3 | 6 | 232 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 232
7 | 3 | 7 | 263 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 263
7 | 3 | 8 | 330 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 330
7 | 3 | 9 | 382 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 382
7 | 3 | 10 | 402 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 402
7 | 3 | 11 | 415 | 96 | 60 | 132 | 0 | 12 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 415
7 | 3 | 12 | 404 | 96 | 59 | 120 | 0 | 12 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -39 | 404
7 | 3 | 13 | 421 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 134 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 421
7 | 3 | 14 | 420 | 96 | 60 | 144 | 0 | 12 | 121 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 420
7 | 3 | 15 | 408 | 96 | 59 | 153 | 0 | 12 | 100 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 408
7 | 3 | 16 | 402 | 96 | 58 | 171 | 0 | 12 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | -14 | 402
7 | 3 | 17 | 376 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 376
7 | 3 | 18 | 355 | 96 | 56 | 170 | 0 | 12 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -23 | 355
7 | 3 | 19 | 333 | 96 | 56 | 161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 333
7 | 3 | 20 | 316 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 316
7 | 3 | 21 | 296 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 296
7 | 3 | 22 | 285 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 285
7 | 3 | 23 | 269 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -28 | 269
7 | 4 | 0 | 250 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 250
7 | 4 | 1 | 244 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 244
7 | 4 | 2 | 255 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -45 | 255
7 | 4 | 3 | 272 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 272
7 | 4 | 4 | 275 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 275
7 | 4 | 5 | 271 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 271
7 | 4 | 6 | 268 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -36 | 268
7 | 4 | 7 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | -53 | 291
7 | 4 | 8 | 348 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | -36 | 348
7 | 4 | 9 | 394 | 96 | 58 | 137 | 0 | 12 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 394
7 | 4 | 10 | 410 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 | 410
7 | 4 | 11 | 420 | 96 | 60 | 133 | 0 | 12 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 420
7 | 4 | 12 | 398 | 96 | 58 | 121 | 0 | 12 | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 398
7 | 4 | 13 | 415 | 96 | 60 | 135 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 415
7 | 4 | 14 | 416 | 96 | 60 | 145 | 0 | 12 | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 416
7 | 4 | 15 | 409 | 96 | 59 | 154 | 0 | 12 | 113 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 409
7 | 4 | 16 | 402 | 96 | 59 | 172 | 0 | 12 | 63 | 0 | 43 | 0 | 0 | -43 | 402
7 | 4 | 17 | 374 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 | -34 | 374
7 | 4 | 18 | 348 | 96 | 56 | 171 | 0 | 12 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 348
7 | 4 | 19 | 331 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 331
7 | 4 | 20 | 314 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -94 | 314
7 | 4 | 21 | 296 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -123 | 296
7 | 4 | 22 | 286 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -121 | 286
7 | 4 | 23 | 272 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -128 | 272
7 | 5 | 0 | 249 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -154 | 249
7 | 5 | 1 | 243 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -160 | 243
7 | 5 | 2 | 253 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -148 | 253
7 | 5 | 3 | 269 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -140 | 269
7 | 5 | 4 | 272 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -69 | 272
7 | 5 | 5 | 271 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -83 | 271
7 | 5 | 6 | 269 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 7 | 0 | 104 | 0 | 0 | -110 | 269
7 | 5 | 7 | 284 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 15 | 0 | 116 | 0 | 0 | -123 | 284
7 | 5 | 8 | 333 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 30 | 0 | 110 | 0 | 0 | -96 | 333
7 | 5 | 9 | 370 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 31 | 0 | 116 | 0 | 0 | -78 | 370
7 | 5 | 10 | 382 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 42 | 0 | 96 | 0 | 0 | -53 | 382
7 | 5 | 11 | 388 | 96 | 57 | 134 | 0 | 12 | 34 | 0 | 93 | 0 | 0 | -38 | 388
7 | 5 | 12 | 367 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 38 | 0 | 89 | 0 | 0 | -46 | 367
7 | 5 | 13 | 385 | 96 | 57 | 136 | 0 | 12 | 46 | 0 | 80 | 0 | 0 | -42 | 385
7 | 5 | 14 | 388 | 96 | 57 | 145 | 0 | 12 | 37 | 0 | 80 | 0 | 0 | -39 | 388
7 | 5 | 15 | 377 | 96 | 56 | 155 | 0 | 12 | 23 | 0 | 88 | 0 | 0 | -53 | 377
7 | 5 | 16 | 369 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 9 | 0 | 126 | 0 | 0 | -103 | 369
7 | 5 | 17 | 345 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | -98 | 345
7 | 5 | 18 | 332 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | -152 | 332
7 | 5 | 19 | 320 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -147 | 320
7 | 5 | 20 | 304 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -126 | 304
7 | 5 | 21 | 293 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -118 | 293
7 | 5 | 22 | 286 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -150 | 286
7 | 5 | 23 | 272 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -203 | 272
7 | 6 | 0 | 253 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -216 | 253
7 | 6 | 1 | 248 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -194 | 248
7 | 6 | 2 | 260 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -150 | 260
7 | 6 | 3 | 276 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -105 | 276
7 | 6 | 4 | 281 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -94 | 281
7 | 6 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0 | -102 | 276
7 | 6 | 6 | 277 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 23 | 0 | 96 | 0 | 0 | -111 | 277
7 | 6 | 7 | 305 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 56 | 0 | 95 | 0 | 0 | -123 | 305
7 | 6 | 8 | 367 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 | -101 | 367
7 | 6 | 9 | 419 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 125 | 0 | 72 | 0 | 0 | -84 | 419
7 | 6 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 101 | 0 | 66 | 0 | 0 | -40 | 431
7 | 6 | 11 | 436 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 89 | 0 | 58 | 0 | 0 | -15 | 436
7 | 6 | 12 | 409 | 96 | 59 | 122 | 0 | 12 | 93 | 0 | 54 | 0 | 0 | -27 | 409
7 | 6 | 13 | 424 | 96 | 61 | 136 | 0 | 12 | 104 | 0 | 44 | 0 | 0 | -29 | 424
7 | 6 | 14 | 434 | 96 | 62 | 146 | 0 | 12 | 122 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 434
7 | 6 | 15 | 426 | 96 | 61 | 155 | 0 | 12 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | -10 | 426
7 | 6 | 16 | 418 | 96 | 78 | 173 | 0 | 12 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 6 | 17 | 392 | 96 | 68 | 175 | 0 | 12 | 22 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 392
7 | 6 | 18 | 371 | 96 | 68 | 172 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 371
7 | 6 | 19 | 350 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3 | 350
7 | 6 | 20 | 329 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -30 | 329
7 | 6 | 21 | 310 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 310
7 | 6 | 22 | 298 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -65 | 298
7 | 6 | 23 | 280 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 280
7 | 7 | 0 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -84 | 256
7 | 7 | 1 | 248 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -100 | 248
7 | 7 | 2 | 255 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -87 | 255
7 | 7 | 3 | 268 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -68 | 268
7 | 7 | 4 | 270 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 270
7 | 7 | 5 | 271 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -53 | 271
7 | 7 | 6 | 269 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | -59 | 269
7 | 7 | 7 | 295 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 57 | 0 | 21 | 0 | -12 | -48 | 295
7 | 7 | 8 | 356 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | -39 | 356
7 | 7 | 9 | 408 | 96 | 59 | 138 | 0 | 12 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 408
7 | 7 | 10 | 432 | 96 | 69 | 134 | 0 | 12 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 432
7 | 7 | 11 | 448 | 96 | 99 | 135 | 0 | 12 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 448
7 | 7 | 12 | 427 | 96 | 96 | 122 | 0 | 12 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 427
7 | 7 | 13 | 444 | 96 | 101 | 137 | 0 | 12 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 444
7 | 7 | 14 | 441 | 96 | 108 | 146 | 0 | 12 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 441
7 | 7 | 15 | 425 | 96 | 108 | 156 | 0 | 12 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 425
7 | 7 | 16 | 412 | 96 | 100 | 174 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 412
7 | 7 | 17 | 380 | 96 | 77 | 175 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | -1 | 380
7 | 7 | 18 | 363 | 96 | 56 | 173 | 0 | 12 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -32 | 363
7 | 7 | 19 | 348 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -63 | 348
7 | 7 | 20 | 331 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -65 | 331
7 | 7 | 21 | 319 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -24 | 319
7 | 7 | 22 | 302 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 302
7 | 7 | 23 | 284 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -21 | 284
7 | 8 | 0 | 259 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 259
7 | 8 | 1 | 249 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 249
7 | 8 | 2 | 256 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -170 | 256
7 | 8 | 3 | 266 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -207 | 266
7 | 8 | 4 | 265 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -209 | 265
7 | 8 | 5 | 258 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -200 | 258
7 | 8 | 6 | 243 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | -152 | 243
7 | 8 | 7 | 246 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | -149 | 246
7 | 8 | 8 | 266 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 9 | 0 | 140 | 0 | 0 | -154 | 266
7 | 8 | 9 | 290 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 18 | 0 | 174 | 0 | 0 | -173 | 290
7 | 8 | 10 | 297 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 28 | 0 | 177 | 0 | 0 | -180 | 297
7 | 8 | 11 | 306 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 34 | 0 | 198 | 0 | 0 | -197 | 306
7 | 8 | 12 | 304 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 38 | 0 | 198 | 0 | 0 | -203 | 304
7 | 8 | 13 | 306 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 32 | 0 | 198 | 0 | 0 | -194 | 306
7 | 8 | 14 | 306 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | -186 | 306
7 | 8 | 15 | 300 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 19 | 0 | 198 | 0 | 0 | -190 | 300
7 | 8 | 16 | 295 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 13 | 0 | 198 | 0 | 0 | -210 | 295
7 | 8 | 17 | 291 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -222 | 291
7 | 8 | 18 | 289 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | -182 | 289
7 | 8 | 19 | 281 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -181 | 281
7 | 8 | 20 | 265 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -151 | 265
7 | 8 | 21 | 251 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -147 | 251
7 | 8 | 22 | 233 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -153 | 233
7 | 8 | 23 | 223 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -171 | 223
7 | 9 | 0 | 208 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -155 | 208
7 | 9 | 1 | 203 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | -5 | -144 | 203
7 | 9 | 2 | 213 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -154 | 213
7 | 9 | 3 | 226 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -159 | 226
7 | 9 | 4 | 230 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -178 | 230
7 | 9 | 5 | 219 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 2 | 0 | 194 | 0 | 0 | -249 | 219
7 | 9 | 6 | 208 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | -12 | -252 | 208
7 | 9 | 7 | 213 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 11 | 0 | 186 | 0 | -12 | -243 | 213
7 | 9 | 8 | 225 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 31 | 0 | 125 | 0 | 0 | -202 | 225
7 | 9 | 9 | 258 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 59 | 0 | 90 | 0 | 0 | -162 | 258
7 | 9 | 10 | 272 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 44 | 0 | 87 | 0 | 0 | -131 | 272
7 | 9 | 11 | 275 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | -93 | 275
7 | 9 | 12 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 276
7 | 9 | 13 | 271 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 271
7 | 9 | 14 | 266 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | -59 | 266
7 | 9 | 15 | 266 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | -77 | 266
7 | 9 | 16 | 273 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 273
7 | 9 | 17 | 282 | 96 | 56 | 145 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 282
7 | 9 | 18 | 283 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 283
7 | 9 | 19 | 278 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -78 | 278
7 | 9 | 20 | 264 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -59 | 264
7 | 9 | 21 | 250 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -60 | 250
7 | 9 | 22 | 235 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -81 | 235
7 | 9 | 23 | 226 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -132 | 226
7 | 10 | 0 | 210 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -147 | 210
7 | 10 | 1 | 206 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -124 | 206
7 | 10 | 2 | 218 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -146 | 218
7 | 10 | 3 | 233 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -183 | 233
7 | 10 | 4 | 237 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -206 | 237
7 | 10 | 5 | 239 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 4 | 0 | 177 | 0 | 0 | -214 | 239
7 | 10 | 6 | 247 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | -220 | 247
7 | 10 | 7 | 291 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 30 | 0 | 188 | 0 | 0 | -205 | 291
7 | 10 | 8 | 363 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 53 | 0 | 196 | 0 | 0 | -176 | 363
7 | 10 | 9 | 416 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 76 | 0 | 134 | 0 | 0 | -100 | 416
7 | 10 | 10 | 443 | 96 | 63 | 134 | 0 | 12 | 76 | 0 | 115 | 0 | 0 | -53 | 443
7 | 10 | 11 | 453 | 96 | 64 | 135 | 0 | 12 | 75 | 0 | 86 | 0 | 0 | -15 | 453
7 | 10 | 12 | 441 | 96 | 63 | 123 | 0 | 12 | 89 | 0 | 81 | 0 | 0 | -23 | 441
7 | 10 | 13 | 457 | 96 | 77 | 137 | 0 | 12 | 79 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 457
7 | 10 | 14 | 447 | 96 | 63 | 146 | 0 | 12 | 75 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 447
7 | 10 | 15 | 437 | 96 | 81 | 156 | 0 | 12 | 54 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 437
7 | 10 | 16 | 426 | 96 | 70 | 174 | 0 | 12 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 426
7 | 10 | 17 | 391 | 96 | 75 | 175 | 0 | 12 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 391
7 | 10 | 18 | 378 | 96 | 77 | 173 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 378
7 | 10 | 19 | 357 | 96 | 62 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 357
7 | 10 | 20 | 335 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -38 | 335
7 | 10 | 21 | 318 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 318
7 | 10 | 22 | 307 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -81 | 307
7 | 10 | 23 | 293 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -83 | 293
7 | 11 | 0 | 264 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -101 | 264
7 | 11 | 1 | 259 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -116 | 259
7 | 11 | 2 | 267 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -86 | 267
7 | 11 | 3 | 277 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -120 | 277
7 | 11 | 4 | 282 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -167 | 282
7 | 11 | 5 | 282 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 4 | 0 | 170 | 0 | 0 | -164 | 282
7 | 11 | 6 | 280 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 11 | 0 | 197 | 0 | 0 | -197 | 280
7 | 11 | 7 | 308 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 28 | 0 | 198 | 0 | 0 | -195 | 308
7 | 11 | 8 | 370 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 45 | 0 | 193 | 0 | 0 | -158 | 370
7 | 11 | 9 | 415 | 96 | 60 | 138 | 0 | 12 | 68 | 0 | 184 | 0 | 0 | -143 | 415
7 | 11 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 72 | 0 | 168 | 0 | 0 | -113 | 431
7 | 11 | 11 | 446 | 96 | 63 | 135 | 0 | 12 | 74 | 0 | 137 | 0 | 0 | -71 | 446
7 | 11 | 12 | 425 | 96 | 61 | 123 | 0 | 12 | 89 | 0 | 120 | 0 | 0 | -76 | 425
7 | 11 | 13 | 448 | 96 | 63 | 137 | 0 | 12 | 86 | 0 | 116 | 0 | 0 | -62 | 448
7 | 11 | 14 | 451 | 96 | 64 | 146 | 0 | 12 | 78 | 0 | 118 | 0 | 0 | -63 | 451
7 | 11 | 15 | 444 | 96 | 63 | 156 | 0 | 12 | 63 | 0 | 96 | 0 | 0 | -42 | 444
7 | 11 | 16 | 439 | 96 | 62 | 174 | 0 | 12 | 42 | 0 | 92 | 0 | 0 | -39 | 439
7 | 11 | 17 | 412 | 96 | 60 | 175 | 0 | 12 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -8 | 412
7 | 11 | 18 | 394 | 96 | 58 | 173 | 0 | 12 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | -3 | 394
7 | 11 | 19 | 373 | 96 | 62 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 373
7 | 11 | 20 | 351 | 96 | 71 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 351
7 | 11 | 21 | 336 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -18 | 336
7 | 11 | 22 | 318 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 318
7 | 11 | 23 | 297 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -2 | 297
7 | 12 | 0 | 268 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -93 | 268
7 | 12 | 1 | 257 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -96 | 257
7 | 12 | 2 | 268 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -96 | 268
7 | 12 | 3 | 281 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -117 | 281
7 | 12 | 4 | 280 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -109 | 280
7 | 12 | 5 | 276 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | -147 | 276
7 | 12 | 6 | 278 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 16 | 0 | 197 | 0 | 0 | -204 | 278
7 | 12 | 7 | 311 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | -187 | 311
7 | 12 | 8 | 375 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 41 | 0 | 173 | 0 | 0 | -129 | 375
7 | 12 | 9 | 422 | 96 | 61 | 138 | 0 | 12 | 43 | 0 | 173 | 0 | 0 | -101 | 422
7 | 12 | 10 | 431 | 96 | 62 | 134 | 0 | 12 | 46 | 0 | 176 | 0 | 0 | -95 | 431
7 | 12 | 11 | 429 | 96 | 61 | 134 | 0 | 12 | 50 | 0 | 176 | 0 | 0 | -100 | 429
7 | 12 | 12 | 398 | 96 | 58 | 122 | 0 | 12 | 67 | 0 | 148 | 0 | 0 | -105 | 398
7 | 12 | 13 | 419 | 96 | 60 | 137 | 0 | 12 | 82 | 0 | 89 | 0 | 0 | -57 | 419
7 | 12 | 14 | 419 | 96 | 60 | 146 | 0 | 12 | 38 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 419
7 | 12 | 15 | 400 | 96 | 58 | 156 | 0 | 12 | 17 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 400
7 | 12 | 16 | 388 | 96 | 57 | 173 | 0 | 12 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | -4 | 388
7 | 12 | 17 | 367 | 96 | 56 | 175 | 0 | 12 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | -68 | 367
7 | 12 | 18 | 354 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | -116 | 354
7 | 12 | 19 | 340 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -113 | 340
7 | 12 | 20 | 324 | 96 | 56 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -125 | 324
7 | 12 | 21 | 310 | 96 | 56 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -66 | 310
7 | 12 | 22 | 299 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 299
7 | 12 | 23 | 285 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -28 | 285
7 | 13 | 0 | 261 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 261
7 | 13 | 1 | 255 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 255
7 | 13 | 2 | 265 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 265
7 | 13 | 3 | 277 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 277
7 | 13 | 4 | 279 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 279
7 | 13 | 5 | 279 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 279
7 | 13 | 6 | 275 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 275
7 | 13 | 7 | 296 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 296
7 | 13 | 8 | 351 | 96 | 63 | 125 | 0 | 12 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 351
7 | 13 | 9 | 390 | 96 | 76 | 138 | 0 | 12 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 390
7 | 13 | 10 | 401 | 96 | 95 | 133 | 0 | 12 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 401
7 | 13 | 11 | 416 | 96 | 90 | 134 | 0 | 12 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 416
7 | 13 | 12 | 403 | 96 | 68 | 122 | 0 | 12 | 93 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 403
7 | 13 | 13 | 423 | 96 | 94 | 136 | 0 | 12 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 423
7 | 13 | 14 | 413 | 96 | 75 | 146 | 0 | 12 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 413
7 | 13 | 15 | 404 | 96 | 59 | 155 | 0 | 12 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 404
7 | 13 | 16 | 393 | 96 | 59 | 173 | 0 | 12 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 393
7 | 13 | 17 | 367 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | -24 | 367
7 | 13 | 18 | 358 | 96 | 56 | 172 | 0 | 12 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -34 | 358
7 | 13 | 19 | 342 | 96 | 56 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -29 | 342
7 | 13 | 20 | 322 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -98 | 322
7 | 13 | 21 | 306 | 96 | 56 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -98 | 306
7 | 13 | 22 | 299 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -61 | 299
7 | 13 | 23 | 284 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -108 | 284
7 | 14 | 0 | 260 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -153 | 260
7 | 14 | 1 | 255 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -102 | 255
7 | 14 | 2 | 266 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -133 | 266
7 | 14 | 3 | 284 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -112 | 284
7 | 14 | 4 | 287 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -60 | 287
7 | 14 | 5 | 281 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | -107 | 281
7 | 14 | 6 | 278 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | -113 | 278
7 | 14 | 7 | 301 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | -143 | 301
7 | 14 | 8 | 353 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 25 | 0 | 145 | 0 | 0 | -106 | 353
7 | 14 | 9 | 392 | 96 | 57 | 137 | 0 | 12 | 34 | 0 | 114 | 0 | 0 | -58 | 392
7 | 14 | 10 | 407 | 96 | 59 | 132 | 0 | 12 | 43 | 0 | 93 | 0 | 0 | -28 | 407
7 | 14 | 11 | 417 | 96 | 60 | 133 | 0 | 12 | 50 | 0 | 93 | 0 | 0 | -27 | 417
7 | 14 | 12 | 401 | 96 | 58 | 121 | 0 | 12 | 62 | 0 | 94 | 0 | 0 | -42 | 401
7 | 14 | 13 | 425 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 60 | 0 | 108 | 0 | 0 | -47 | 425
7 | 14 | 14 | 432 | 96 | 62 | 145 | 0 | 12 | 54 | 0 | 140 | 0 | 0 | -77 | 432
7 | 14 | 15 | 422 | 96 | 61 | 154 | 0 | 12 | 28 | 0 | 133 | 0 | 0 | -62 | 422
7 | 14 | 16 | 412 | 96 | 60 | 172 | 0 | 12 | 14 | 0 | 138 | 0 | 0 | -80 | 412
7 | 14 | 17 | 383 | 96 | 56 | 174 | 0 | 12 | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | -107 | 383
7 | 14 | 18 | 362 | 96 | 56 | 171 | 0 | 12 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | -155 | 362
7 | 14 | 19 | 346 | 96 | 56 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -116 | 346
7 | 14 | 20 | 327 | 96 | 56 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -125 | 327
7 | 14 | 21 | 312 | 96 | 56 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -122 | 312
7 | 14 | 22 | 296 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -166 | 296
7 | 14 | 23 | 281 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -170 | 281
7 | 15 | 0 | 257 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -200 | 257
7 | 15 | 1 | 247 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -219 | 247
7 | 15 | 2 | 254 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -221 | 254
7 | 15 | 3 | 264 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -198 | 264
7 | 15 | 4 | 263 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -209 | 263
7 | 15 | 5 | 253 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | -199 | 253
7 | 15 | 6 | 239 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 10 | 0 | 185 | 0 | 0 | -223 | 239
7 | 15 | 7 | 249 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 31 | 0 | 178 | 0 | 0 | -228 | 249
7 | 15 | 8 | 283 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 56 | 0 | 198 | 0 | 0 | -239 | 283
7 | 15 | 9 | 321 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 82 | 0 | 198 | 0 | 0 | -227 | 321
7 | 15 | 10 | 342 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 73 | 0 | 198 | 0 | 0 | -199 | 342
7 | 15 | 11 | 350 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 81 | 0 | 198 | 0 | 0 | -198 | 350
7 | 15 | 12 | 355 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 100 | 0 | 198 | 0 | 0 | -212 | 355
7 | 15 | 13 | 360 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 90 | 0 | 198 | 0 | 0 | -195 | 360
7 | 15 | 14 | 364 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 87 | 0 | 198 | 0 | 0 | -188 | 364
7 | 15 | 15 | 363 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 74 | 0 | 198 | 0 | 5 | -185 | 363
7 | 15 | 16 | 359 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 40 | 0 | 198 | 0 | 0 | -171 | 359
7 | 15 | 17 | 347 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 17 | 0 | 193 | 0 | 0 | -170 | 347
7 | 15 | 18 | 340 | 96 | 56 | 150 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -178 | 340
7 | 15 | 19 | 331 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -171 | 331
7 | 15 | 20 | 313 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -182 | 313
7 | 15 | 21 | 293 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -175 | 293
7 | 15 | 22 | 274 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -173 | 274
7 | 15 | 23 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -167 | 256
7 | 16 | 0 | 232 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -139 | 232
7 | 16 | 1 | 220 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -182 | 220
7 | 16 | 2 | 225 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -180 | 225
7 | 16 | 3 | 238 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -195 | 238
7 | 16 | 4 | 238 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -216 | 238
7 | 16 | 5 | 231 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | -226 | 231
7 | 16 | 6 | 224 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 14 | 0 | 175 | 0 | 0 | -231 | 224
7 | 16 | 7 | 238 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 38 | 0 | 180 | 0 | 0 | -247 | 238
7 | 16 | 8 | 282 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 75 | 0 | 186 | 0 | -12 | -234 | 282
7 | 16 | 9 | 319 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 123 | 0 | 160 | 0 | -12 | -220 | 319
7 | 16 | 10 | 340 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 118 | 0 | 131 | 0 | -12 | -166 | 340
7 | 16 | 11 | 353 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 122 | 0 | 143 | 0 | -12 | -168 | 353
7 | 16 | 12 | 353 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 122 | 0 | 134 | 0 | -9 | -162 | 353
7 | 16 | 13 | 357 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 136 | 0 | 115 | 0 | 0 | -160 | 357
7 | 16 | 14 | 356 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 139 | 0 | 129 | 0 | 0 | -178 | 356
7 | 16 | 15 | 350 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 97 | 0 | 121 | 0 | 0 | -138 | 350
7 | 16 | 16 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 62 | 0 | 85 | 0 | 0 | -89 | 349
7 | 16 | 17 | 351 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | -14 | 351
7 | 16 | 18 | 340 | 96 | 56 | 149 | 0 | 12 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6 | -2 | 340
7 | 16 | 19 | 325 | 96 | 60 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 325
7 | 16 | 20 | 308 | 96 | 59 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -1 | 308
7 | 16 | 21 | 287 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -1 | 287
7 | 16 | 22 | 265 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 265
7 | 16 | 23 | 247 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -37 | 247
7 | 17 | 0 | 226 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 226
7 | 17 | 1 | 217 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 217
7 | 17 | 2 | 225 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 225
7 | 17 | 3 | 235 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 235
7 | 17 | 4 | 235 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 235
7 | 17 | 5 | 237 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 237
7 | 17 | 6 | 242 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 242
7 | 17 | 7 | 267 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 267
7 | 17 | 8 | 320 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 320
7 | 17 | 9 | 360 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 360
7 | 17 | 10 | 380 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 126 | 0 | 6 | 0 | -12 | -8 | 380
7 | 17 | 11 | 393 | 96 | 58 | 103 | 0 | 12 | 132 | 0 | 7 | 0 | -12 | -3 | 393
7 | 17 | 12 | 391 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 138 | 0 | 16 | 0 | -12 | -19 | 391
7 | 17 | 13 | 394 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 394
7 | 17 | 14 | 394 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 394
7 | 17 | 15 | 386 | 96 | 62 | 105 | 0 | 12 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 386
7 | 17 | 16 | 387 | 96 | 85 | 126 | 0 | 12 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 387
7 | 17 | 17 | 379 | 96 | 97 | 141 | 0 | 12 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 379
7 | 17 | 18 | 365 | 96 | 97 | 148 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 365
7 | 17 | 19 | 348 | 96 | 95 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 348
7 | 17 | 20 | 329 | 96 | 87 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329
7 | 17 | 21 | 314 | 96 | 85 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 314
7 | 17 | 22 | 292 | 96 | 72 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 292
7 | 17 | 23 | 270 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 270
7 | 18 | 0 | 244 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 244
7 | 18 | 1 | 232 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 232
7 | 18 | 2 | 239 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 239
7 | 18 | 3 | 250 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 250
7 | 18 | 4 | 257 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -23 | 257
7 | 18 | 5 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 259
7 | 18 | 6 | 265 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | -29 | 265
7 | 18 | 7 | 310 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 310
7 | 18 | 8 | 386 | 96 | 89 | 121 | 0 | 12 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 386
7 | 18 | 9 | 446 | 96 | 91 | 133 | 0 | 12 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446
7 | 18 | 10 | 467 | 96 | 124 | 129 | 0 | 12 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 467
7 | 18 | 11 | 482 | 96 | 130 | 129 | 0 | 12 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 482
7 | 18 | 12 | 466 | 96 | 119 | 117 | 0 | 12 | 116 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 466
7 | 18 | 13 | 470 | 96 | 129 | 132 | 0 | 12 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 470
7 | 18 | 14 | 474 | 96 | 111 | 141 | 0 | 12 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 474
7 | 18 | 15 | 470 | 96 | 127 | 150 | 0 | 12 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 470
7 | 18 | 16 | 461 | 96 | 134 | 168 | 0 | 12 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 461
7 | 18 | 17 | 432 | 96 | 133 | 170 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 432
7 | 18 | 18 | 410 | 96 | 123 | 167 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 410
7 | 18 | 19 | 388 | 96 | 119 | 158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 388
7 | 18 | 20 | 366 | 96 | 109 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 366
7 | 18 | 21 | 342 | 96 | 97 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 342
7 | 18 | 22 | 327 | 96 | 98 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 327
7 | 18 | 23 | 308 | 96 | 80 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -2 | 308
7 | 19 | 0 | 282 | 96 | 71 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282
7 | 19 | 1 | 266 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 266
7 | 19 | 2 | 276 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -16 | 276
7 | 19 | 3 | 286 | 96 | 59 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 286
7 | 19 | 4 | 288 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -23 | 288
7 | 19 | 5 | 285 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 285
7 | 19 | 6 | 293 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 12 | 0 | 119 | 0 | 0 | -101 | 293
7 | 19 | 7 | 327 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 23 | 0 | 149 | 0 | 0 | -116 | 327
7 | 19 | 8 | 392 | 96 | 57 | 120 | 0 | 12 | 29 | 0 | 124 | 0 | 0 | -46 | 392
7 | 19 | 9 | 430 | 96 | 62 | 132 | 0 | 12 | 39 | 0 | 112 | 0 | 0 | -23 | 430
7 | 19 | 10 | 437 | 96 | 62 | 128 | 0 | 12 | 42 | 0 | 174 | 0 | 0 | -77 | 437
7 | 19 | 11 | 439 | 96 | 63 | 128 | 0 | 12 | 46 | 0 | 198 | 0 | 0 | -104 | 439
7 | 19 | 12 | 418 | 96 | 60 | 116 | 0 | 12 | 42 | 0 | 190 | 0 | 0 | -98 | 418
7 | 19 | 13 | 435 | 96 | 62 | 130 | 0 | 12 | 39 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 435
7 | 19 | 14 | 421 | 96 | 131 | 140 | 0 | 12 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 421
7 | 19 | 15 | 405 | 96 | 102 | 149 | 0 | 12 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 19 | 16 | 395 | 96 | 77 | 167 | 0 | 12 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 395
7 | 19 | 17 | 369 | 96 | 70 | 168 | 0 | 12 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 369
7 | 19 | 18 | 353 | 96 | 59 | 166 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 353
7 | 19 | 19 | 339 | 96 | 56 | 157 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 339
7 | 19 | 20 | 320 | 96 | 56 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 320
7 | 19 | 21 | 307 | 96 | 56 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 307
7 | 19 | 22 | 298 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -9 | 298
7 | 19 | 23 | 281 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -25 | 281
7 | 20 | 0 | 261 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 261
7 | 20 | 1 | 254 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 254
7 | 20 | 2 | 262 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 262
7 | 20 | 3 | 277 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 277
7 | 20 | 4 | 283 | 96 | 60 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 283
7 | 20 | 5 | 278 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 278
7 | 20 | 6 | 279 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 279
7 | 20 | 7 | 304 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 304
7 | 20 | 8 | 358 | 96 | 63 | 118 | 0 | 12 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 358
7 | 20 | 9 | 405 | 96 | 59 | 130 | 0 | 12 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 405
7 | 20 | 10 | 423 | 96 | 84 | 126 | 0 | 12 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 423
7 | 20 | 11 | 439 | 96 | 85 | 127 | 0 | 12 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 439
7 | 20 | 12 | 410 | 96 | 63 | 115 | 0 | 12 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 410
7 | 20 | 13 | 428 | 96 | 61 | 129 | 0 | 12 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | -7 | 428
7 | 20 | 14 | 433 | 96 | 62 | 138 | 0 | 12 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -6 | 433
7 | 20 | 15 | 429 | 96 | 61 | 148 | 0 | 12 | 92 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 429
7 | 20 | 16 | 421 | 96 | 79 | 166 | 0 | 12 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 421
7 | 20 | 17 | 391 | 96 | 80 | 167 | 0 | 12 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 391
7 | 20 | 18 | 369 | 96 | 75 | 165 | 0 | 12 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 369
7 | 20 | 19 | 348 | 96 | 64 | 156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 348
7 | 20 | 20 | 327 | 96 | 57 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 327
7 | 20 | 21 | 310 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 310
7 | 20 | 22 | 293 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 293
7 | 20 | 23 | 276 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -23 | 276
7 | 21 | 0 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -16 | 254
7 | 21 | 1 | 246 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 246
7 | 21 | 2 | 256 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 256
7 | 21 | 3 | 269 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 269
7 | 21 | 4 | 271 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 271
7 | 21 | 5 | 269 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 269
7 | 21 | 6 | 271 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 271
7 | 21 | 7 | 302 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 302
7 | 21 | 8 | 367 | 96 | 60 | 117 | 0 | 12 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 367
7 | 21 | 9 | 412 | 96 | 60 | 129 | 0 | 12 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 412
7 | 21 | 10 | 429 | 96 | 82 | 125 | 0 | 12 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 429
7 | 21 | 11 | 444 | 96 | 67 | 126 | 0 | 12 | 119 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 444
7 | 21 | 12 | 424 | 96 | 61 | 114 | 0 | 12 | 129 | 0 | 34 | 0 | 0 | -22 | 424
7 | 21 | 13 | 438 | 96 | 62 | 128 | 0 | 12 | 125 | 0 | 36 | 0 | 0 | -21 | 438
7 | 21 | 14 | 438 | 96 | 62 | 137 | 0 | 12 | 117 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 438
7 | 21 | 15 | 433 | 96 | 62 | 146 | 0 | 12 | 99 | 0 | 21 | 0 | 0 | -3 | 433
7 | 21 | 16 | 422 | 96 | 79 | 164 | 0 | 12 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 422
7 | 21 | 17 | 392 | 96 | 75 | 166 | 0 | 12 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 392
7 | 21 | 18 | 368 | 96 | 69 | 163 | 0 | 12 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 21 | 19 | 348 | 96 | 59 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 348
7 | 21 | 20 | 328 | 96 | 56 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 328
7 | 21 | 21 | 310 | 96 | 56 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -16 | 310
7 | 21 | 22 | 297 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 297
7 | 21 | 23 | 281 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -11 | 281
7 | 22 | 0 | 257 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -22 | 257
7 | 22 | 1 | 247 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -26 | 247
7 | 22 | 2 | 253 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | -39 | 253
7 | 22 | 3 | 260 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -42 | 260
7 | 22 | 4 | 259 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -38 | 259
7 | 22 | 5 | 254 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -35 | 254
7 | 22 | 6 | 245 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 245
7 | 22 | 7 | 260 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 51 | 0 | 3 | 0 | -4 | -50 | 260
7 | 22 | 8 | 300 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 79 | 0 | 3 | 0 | -5 | -37 | 300
7 | 22 | 9 | 338 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 128 | 0 | 2 | 0 | -12 | -40 | 338
7 | 22 | 10 | 361 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | -26 | 361
7 | 22 | 11 | 373 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 130 | 0 | 4 | 0 | -12 | -9 | 373
7 | 22 | 12 | 368 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 138 | 0 | 4 | 0 | -12 | -23 | 368
7 | 22 | 13 | 375 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 144 | 0 | 5 | 0 | -12 | -21 | 375
7 | 22 | 14 | 374 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | -26 | 374
7 | 22 | 15 | 369 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 102 | 0 | 8 | 0 | 5 | -8 | 369
7 | 22 | 16 | 367 | 96 | 64 | 119 | 0 | 12 | 60 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 367
7 | 22 | 17 | 356 | 96 | 66 | 134 | 0 | 12 | 26 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 356
7 | 22 | 18 | 339 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 7 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 339
7 | 22 | 19 | 324 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -28 | 324
7 | 22 | 20 | 307 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -39 | 307
7 | 22 | 21 | 286 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -74 | 286
7 | 22 | 22 | 270 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -95 | 270
7 | 22 | 23 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -109 | 254
7 | 23 | 0 | 231 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | -129 | 231
7 | 23 | 1 | 220 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -101 | 220
7 | 23 | 2 | 228 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -80 | 228
7 | 23 | 3 | 235 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -84 | 235
7 | 23 | 4 | 238 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -86 | 238
7 | 23 | 5 | 233 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 233
7 | 23 | 6 | 228 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 22 | 0 | 54 | 0 | -9 | -96 | 228
7 | 23 | 7 | 244 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | -117 | 244
7 | 23 | 8 | 276 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 91 | 0 | 28 | 0 | 0 | -102 | 276
7 | 23 | 9 | 315 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 134 | 0 | 20 | 0 | 0 | -98 | 315
7 | 23 | 10 | 335 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 125 | 0 | 22 | 0 | -12 | -60 | 335
7 | 23 | 11 | 347 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 132 | 0 | 12 | 0 | -12 | -44 | 347
7 | 23 | 12 | 356 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 146 | 0 | 12 | 0 | -12 | -49 | 356
7 | 23 | 13 | 358 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 358
7 | 23 | 14 | 354 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 140 | 0 | 12 | 0 | -12 | -44 | 354
7 | 23 | 15 | 349 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 349
7 | 23 | 16 | 347 | 96 | 59 | 118 | 0 | 12 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 347
7 | 23 | 17 | 347 | 96 | 74 | 133 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 347
7 | 23 | 18 | 339 | 96 | 76 | 140 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 339
7 | 23 | 19 | 327 | 96 | 77 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 327
7 | 23 | 20 | 312 | 96 | 69 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 312
7 | 23 | 21 | 294 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 294
7 | 23 | 22 | 270 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -86 | 270
7 | 23 | 23 | 251 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 251
7 | 24 | 0 | 227 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -142 | 227
7 | 24 | 1 | 218 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | -8 | -111 | 218
7 | 24 | 2 | 226 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | -12 | -87 | 226
7 | 24 | 3 | 236 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -96 | 236
7 | 24 | 4 | 242 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -86 | 242
7 | 24 | 5 | 248 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | -87 | 248
7 | 24 | 6 | 263 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 22 | 0 | 61 | 0 | 0 | -76 | 263
7 | 24 | 7 | 312 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 55 | 0 | 40 | 0 | 0 | -47 | 312
7 | 24 | 8 | 392 | 96 | 57 | 113 | 0 | 12 | 90 | 0 | 35 | 0 | 0 | -11 | 392
7 | 24 | 9 | 453 | 96 | 64 | 125 | 0 | 12 | 133 | 0 | 44 | 0 | 0 | -21 | 453
7 | 24 | 10 | 475 | 96 | 77 | 121 | 0 | 12 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 475
7 | 24 | 11 | 487 | 96 | 90 | 121 | 0 | 12 | 133 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 487
7 | 24 | 12 | 477 | 96 | 88 | 109 | 0 | 12 | 147 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 477
7 | 24 | 13 | 493 | 96 | 76 | 124 | 0 | 12 | 147 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 493
7 | 24 | 14 | 496 | 96 | 81 | 133 | 0 | 12 | 142 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 496
7 | 24 | 15 | 488 | 96 | 109 | 142 | 0 | 12 | 110 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 488
7 | 24 | 16 | 483 | 96 | 147 | 160 | 0 | 12 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 483
7 | 24 | 17 | 457 | 96 | 161 | 161 | 0 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 457
7 | 24 | 18 | 433 | 96 | 159 | 159 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 433
7 | 24 | 19 | 405 | 96 | 144 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 405
7 | 24 | 20 | 378 | 96 | 127 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 378
7 | 24 | 21 | 356 | 96 | 114 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 24 | 22 | 337 | 96 | 92 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 337
7 | 24 | 23 | 317 | 96 | 73 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 317
7 | 25 | 0 | 289 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 289
7 | 25 | 1 | 272 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29 | 272
7 | 25 | 2 | 278 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -23 | 278
7 | 25 | 3 | 289 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -18 | 289
7 | 25 | 4 | 290 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -24 | 290
7 | 25 | 5 | 293 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | -29 | 293
7 | 25 | 6 | 303 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | -22 | 303
7 | 25 | 7 | 341 | 96 | 57 | 99 | 0 | 12 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 341
7 | 25 | 8 | 418 | 96 | 83 | 111 | 0 | 12 | 89 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 25 | 9 | 474 | 96 | 77 | 123 | 0 | 12 | 132 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 474
7 | 25 | 10 | 493 | 96 | 126 | 119 | 0 | 12 | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 493
7 | 25 | 11 | 507 | 96 | 126 | 120 | 0 | 12 | 132 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 507
7 | 25 | 12 | 495 | 96 | 103 | 108 | 0 | 12 | 144 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 495
7 | 25 | 13 | 511 | 96 | 89 | 122 | 0 | 12 | 145 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 511
7 | 25 | 14 | 508 | 96 | 100 | 131 | 0 | 12 | 131 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 508
7 | 25 | 15 | 503 | 96 | 139 | 141 | 0 | 12 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 503
7 | 25 | 16 | 494 | 96 | 162 | 158 | 0 | 12 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494
7 | 25 | 17 | 464 | 96 | 162 | 160 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 464
7 | 25 | 18 | 439 | 96 | 153 | 157 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 439
7 | 25 | 19 | 412 | 96 | 153 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 412
7 | 25 | 20 | 389 | 96 | 142 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 389
7 | 25 | 21 | 363 | 96 | 127 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 363
7 | 25 | 22 | 344 | 96 | 122 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 344
7 | 25 | 23 | 323 | 96 | 109 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 323
7 | 26 | 0 | 296 | 96 | 90 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 296
7 | 26 | 1 | 284 | 96 | 78 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 284
7 | 26 | 2 | 288 | 96 | 80 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 288
7 | 26 | 3 | 293 | 96 | 81 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 293
7 | 26 | 4 | 297 | 96 | 85 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 297
7 | 26 | 5 | 298 | 96 | 88 | 92 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 26 | 6 | 313 | 96 | 90 | 90 | 0 | 12 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 313
7 | 26 | 7 | 354 | 96 | 93 | 98 | 0 | 12 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 354
7 | 26 | 8 | 429 | 96 | 122 | 110 | 0 | 12 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429
7 | 26 | 9 | 484 | 96 | 122 | 122 | 0 | 12 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 484
7 | 26 | 10 | 503 | 96 | 155 | 118 | 0 | 12 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 503
7 | 26 | 11 | 513 | 96 | 156 | 118 | 0 | 12 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 513
7 | 26 | 12 | 493 | 96 | 137 | 106 | 0 | 12 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493
7 | 26 | 13 | 508 | 96 | 133 | 121 | 0 | 12 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 508
7 | 26 | 14 | 516 | 96 | 132 | 130 | 0 | 12 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 516
7 | 26 | 15 | 506 | 96 | 149 | 139 | 0 | 12 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 506
7 | 26 | 16 | 491 | 96 | 167 | 157 | 0 | 12 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 491
7 | 26 | 17 | 459 | 96 | 159 | 158 | 0 | 12 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 459
7 | 26 | 18 | 436 | 96 | 157 | 156 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 436
7 | 26 | 19 | 414 | 96 | 151 | 147 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 414
7 | 26 | 20 | 391 | 96 | 144 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 391
7 | 26 | 21 | 368 | 96 | 134 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 26 | 22 | 342 | 96 | 125 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 342
7 | 26 | 23 | 321 | 96 | 115 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 321
7 | 27 | 0 | 295 | 96 | 96 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 295
7 | 27 | 1 | 279 | 96 | 83 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 27 | 2 | 285 | 96 | 87 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 285
7 | 27 | 3 | 289 | 96 | 85 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 289
7 | 27 | 4 | 291 | 96 | 85 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 27 | 5 | 294 | 96 | 87 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 294
7 | 27 | 6 | 309 | 96 | 91 | 88 | 0 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 309
7 | 27 | 7 | 354 | 96 | 94 | 96 | 0 | 12 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 27 | 8 | 434 | 96 | 129 | 109 | 0 | 12 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 434
7 | 27 | 9 | 489 | 96 | 130 | 121 | 0 | 12 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 489
7 | 27 | 10 | 508 | 96 | 158 | 116 | 0 | 12 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 508
7 | 27 | 11 | 520 | 96 | 160 | 117 | 0 | 12 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 520
7 | 27 | 12 | 498 | 96 | 143 | 105 | 0 | 12 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 498
7 | 27 | 13 | 515 | 96 | 133 | 119 | 0 | 12 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 515
7 | 27 | 14 | 517 | 96 | 132 | 128 | 0 | 12 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 517
7 | 27 | 15 | 509 | 96 | 144 | 138 | 0 | 12 | 107 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 509
7 | 27 | 16 | 498 | 96 | 166 | 155 | 0 | 12 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 498
7 | 27 | 17 | 465 | 96 | 166 | 157 | 0 | 12 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 465
7 | 27 | 18 | 442 | 96 | 164 | 154 | 0 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 442
7 | 27 | 19 | 418 | 96 | 158 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 418
7 | 27 | 20 | 393 | 96 | 140 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 393
7 | 27 | 21 | 368 | 96 | 129 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 27 | 22 | 344 | 96 | 118 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 344
7 | 27 | 23 | 323 | 96 | 114 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 323
7 | 28 | 0 | 294 | 96 | 96 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 294
7 | 28 | 1 | 280 | 96 | 78 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280
7 | 28 | 2 | 286 | 96 | 81 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 286
7 | 28 | 3 | 291 | 96 | 86 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 28 | 4 | 290 | 96 | 86 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 290
7 | 28 | 5 | 293 | 96 | 87 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 293
7 | 28 | 6 | 308 | 96 | 89 | 87 | 0 | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 308
7 | 28 | 7 | 353 | 96 | 94 | 95 | 0 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 353
7 | 28 | 8 | 430 | 96 | 127 | 107 | 0 | 12 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430
7 | 28 | 9 | 487 | 96 | 129 | 119 | 0 | 12 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 487
7 | 28 | 10 | 508 | 96 | 161 | 115 | 0 | 12 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 508
7 | 28 | 11 | 518 | 96 | 161 | 116 | 0 | 12 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 518
7 | 28 | 12 | 504 | 96 | 146 | 104 | 0 | 12 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 504
7 | 28 | 13 | 522 | 96 | 145 | 118 | 0 | 12 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 522
7 | 28 | 14 | 520 | 96 | 120 | 127 | 0 | 12 | 137 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 520
7 | 28 | 15 | 505 | 96 | 128 | 136 | 0 | 12 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 505
7 | 28 | 16 | 496 | 96 | 142 | 154 | 0 | 12 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 496
7 | 28 | 17 | 461 | 96 | 138 | 156 | 0 | 12 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 461
7 | 28 | 18 | 437 | 96 | 147 | 153 | 0 | 12 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 437
7 | 28 | 19 | 414 | 96 | 130 | 144 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 414
7 | 28 | 20 | 390 | 96 | 116 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 390
7 | 28 | 21 | 366 | 96 | 112 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 366
7 | 28 | 22 | 344 | 96 | 77 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 344
7 | 28 | 23 | 326 | 96 | 78 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 326
7 | 29 | 0 | 296 | 96 | 74 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 296
7 | 29 | 1 | 278 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 278
7 | 29 | 2 | 279 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 29 | 3 | 281 | 96 | 61 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 281
7 | 29 | 4 | 279 | 96 | 57 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 279
7 | 29 | 5 | 277 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 277
7 | 29 | 6 | 279 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 279
7 | 29 | 7 | 304 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 53 | 0 | 11 | 0 | -9 | -1 | 304
7 | 29 | 8 | 347 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 347
7 | 29 | 9 | 390 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 390
7 | 29 | 10 | 404 | 96 | 59 | 88 | 0 | 12 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 404
7 | 29 | 11 | 418 | 96 | 60 | 87 | 0 | 12 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 418
7 | 29 | 12 | 411 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 411
7 | 29 | 13 | 418 | 96 | 60 | 85 | 0 | 12 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 418
7 | 29 | 14 | 413 | 96 | 83 | 85 | 0 | 12 | 126 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 413
7 | 29 | 15 | 401 | 96 | 93 | 89 | 0 | 12 | 92 | 0 | 9 | 0 | 11 | -1 | 401
7 | 29 | 16 | 395 | 96 | 119 | 110 | 0 | 12 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 395
7 | 29 | 17 | 379 | 96 | 114 | 125 | 0 | 12 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 379
7 | 29 | 18 | 366 | 96 | 111 | 132 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 366
7 | 29 | 19 | 351 | 96 | 93 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -1 | 351
7 | 29 | 20 | 332 | 96 | 85 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 332
7 | 29 | 21 | 314 | 96 | 63 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -1 | 314
7 | 29 | 22 | 300 | 96 | 73 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 300
7 | 29 | 23 | 280 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 280
7 | 30 | 0 | 246 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 246
7 | 30 | 1 | 233 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -67 | 233
7 | 30 | 2 | 241 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -53 | 241
7 | 30 | 3 | 242 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -71 | 242
7 | 30 | 4 | 246 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -65 | 246
7 | 30 | 5 | 244 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | -69 | 244
7 | 30 | 6 | 246 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | -67 | 246
7 | 30 | 7 | 263 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 55 | 0 | 28 | 0 | -12 | -57 | 263
7 | 30 | 8 | 302 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 89 | 0 | 17 | 0 | -9 | -44 | 302
7 | 30 | 9 | 341 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 132 | 0 | 17 | 0 | -12 | -45 | 341
7 | 30 | 10 | 361 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 123 | 0 | 23 | 0 | -12 | -24 | 361
7 | 30 | 11 | 372 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 129 | 0 | 25 | 0 | -12 | -20 | 372
7 | 30 | 12 | 381 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 381
7 | 30 | 13 | 382 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | -29 | 382
7 | 30 | 14 | 378 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 134 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 378
7 | 30 | 15 | 372 | 96 | 58 | 88 | 0 | 12 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 372
7 | 30 | 16 | 373 | 96 | 93 | 108 | 0 | 12 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 373
7 | 30 | 17 | 370 | 96 | 112 | 124 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 370
7 | 30 | 18 | 359 | 96 | 110 | 130 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 359
7 | 30 | 19 | 346 | 96 | 109 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 346
7 | 30 | 20 | 328 | 96 | 108 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 328
7 | 30 | 21 | 312 | 96 | 106 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 312
7 | 30 | 22 | 292 | 96 | 88 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 292
7 | 30 | 23 | 273 | 96 | 66 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 273
7 | 31 | 0 | 245 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 245
7 | 31 | 1 | 235 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -49 | 235
7 | 31 | 2 | 240 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -42 | 240
7 | 31 | 3 | 250 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 250
7 | 31 | 4 | 257 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -34 | 257
7 | 31 | 5 | 265 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -39 | 265
7 | 31 | 6 | 283 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | -32 | 283
7 | 31 | 7 | 334 | 96 | 80 | 91 | 0 | 12 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 334
7 | 31 | 8 | 420 | 96 | 140 | 104 | 0 | 12 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 420
7 | 31 | 9 | 475 | 96 | 144 | 116 | 0 | 12 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 475
7 | 31 | 10 | 497 | 96 | 169 | 111 | 0 | 12 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 497
7 | 31 | 11 | 514 | 96 | 169 | 112 | 0 | 12 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 514
7 | 31 | 12 | 501 | 96 | 155 | 100 | 0 | 12 | 126 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 501
7 | 31 | 13 | 512 | 96 | 166 | 114 | 0 | 12 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 512
7 | 31 | 14 | 509 | 96 | 189 | 123 | 0 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 509
7 | 31 | 15 | 489 | 96 | 188 | 133 | 0 | 12 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 489
7 | 31 | 16 | 476 | 96 | 188 | 150 | 0 | 12 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 476
7 | 31 | 17 | 445 | 96 | 171 | 152 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 445
7 | 31 | 18 | 428 | 96 | 166 | 149 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 428
7 | 31 | 19 | 407 | 96 | 157 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 407
7 | 31 | 20 | 384 | 96 | 144 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 384
7 | 31 | 21 | 364 | 96 | 124 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 364
7 | 31 | 22 | 346 | 96 | 125 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 346
7 | 31 | 23 | 328 | 96 | 118 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 1 | 0 | 289 | 96 | 98 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 289
8 | 1 | 1 | 276 | 96 | 73 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 1 | 2 | 279 | 96 | 85 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 279
8 | 1 | 3 | 286 | 96 | 83 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 286
8 | 1 | 4 | 286 | 96 | 92 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 286
8 | 1 | 5 | 293 | 96 | 94 | 78 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 293
8 | 1 | 6 | 300 | 96 | 89 | 80 | 0 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300
8 | 1 | 7 | 341 | 96 | 76 | 88 | 0 | 12 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 341
8 | 1 | 8 | 413 | 96 | 97 | 92 | 0 | 12 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 413
8 | 1 | 9 | 471 | 96 | 112 | 99 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 471
8 | 1 | 10 | 490 | 96 | 122 | 108 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 490
8 | 1 | 11 | 505 | 96 | 136 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 505
8 | 1 | 12 | 485 | 96 | 127 | 101 | 0 | 12 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 485
8 | 1 | 13 | 503 | 96 | 139 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 503
8 | 1 | 14 | 505 | 96 | 134 | 118 | 0 | 12 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 505
8 | 1 | 15 | 499 | 96 | 151 | 124 | 0 | 12 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 499
8 | 1 | 16 | 493 | 96 | 168 | 137 | 0 | 12 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 493
8 | 1 | 17 | 462 | 96 | 177 | 140 | 0 | 12 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 462
8 | 1 | 18 | 434 | 96 | 170 | 143 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 434
8 | 1 | 19 | 408 | 96 | 159 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 408
8 | 1 | 20 | 381 | 96 | 153 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 381
8 | 1 | 21 | 358 | 96 | 134 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 358
8 | 1 | 22 | 340 | 96 | 99 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 340
8 | 1 | 23 | 318 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 318
8 | 2 | 0 | 290 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -51 | 290
8 | 2 | 1 | 276 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -47 | 276
8 | 2 | 2 | 279 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -40 | 279
8 | 2 | 3 | 283 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -26 | 283
8 | 2 | 4 | 284 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -28 | 284
8 | 2 | 5 | 289 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 289
8 | 2 | 6 | 301 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 21 | 0 | 69 | 0 | 0 | -32 | 301
8 | 2 | 7 | 339 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 66 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 339
8 | 2 | 8 | 410 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 105 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 410
8 | 2 | 9 | 464 | 96 | 65 | 98 | 0 | 12 | 131 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 464
8 | 2 | 10 | 483 | 96 | 87 | 107 | 0 | 12 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 483
8 | 2 | 11 | 494 | 96 | 108 | 111 | 0 | 12 | 137 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 494
8 | 2 | 12 | 484 | 96 | 114 | 100 | 0 | 12 | 134 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 484
8 | 2 | 13 | 499 | 96 | 133 | 105 | 0 | 12 | 112 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 499
8 | 2 | 14 | 491 | 96 | 133 | 117 | 0 | 12 | 87 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 491
8 | 2 | 15 | 472 | 96 | 144 | 123 | 0 | 12 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 472
8 | 2 | 16 | 469 | 96 | 169 | 136 | 0 | 12 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 469
8 | 2 | 17 | 447 | 96 | 175 | 139 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 447
8 | 2 | 18 | 427 | 96 | 174 | 142 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 427
8 | 2 | 19 | 406 | 96 | 170 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 406
8 | 2 | 20 | 382 | 96 | 153 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 382
8 | 2 | 21 | 360 | 96 | 96 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 360
8 | 2 | 22 | 340 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -26 | 340
8 | 2 | 23 | 316 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -23 | 316
8 | 3 | 0 | 287 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -42 | 287
8 | 3 | 1 | 275 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -57 | 275
8 | 3 | 2 | 277 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 277
8 | 3 | 3 | 283 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -66 | 283
8 | 3 | 4 | 284 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -51 | 284
8 | 3 | 5 | 290 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | -36 | 290
8 | 3 | 6 | 296 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 18 | 0 | 86 | 0 | 0 | -50 | 296
8 | 3 | 7 | 338 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 66 | 0 | 68 | 0 | 0 | -46 | 338
8 | 3 | 8 | 421 | 96 | 61 | 91 | 0 | 12 | 117 | 0 | 54 | 0 | 0 | -10 | 421
8 | 3 | 9 | 478 | 96 | 68 | 97 | 0 | 12 | 147 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 478
8 | 3 | 10 | 499 | 96 | 69 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 76 | 0 | 0 | -7 | 499
8 | 3 | 11 | 514 | 96 | 95 | 110 | 0 | 12 | 147 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 514
8 | 3 | 12 | 501 | 96 | 101 | 99 | 0 | 12 | 147 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 501
8 | 3 | 13 | 520 | 96 | 119 | 104 | 0 | 12 | 147 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 520
8 | 3 | 14 | 522 | 96 | 103 | 116 | 0 | 12 | 145 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 522
8 | 3 | 15 | 514 | 96 | 113 | 122 | 0 | 12 | 113 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 514
8 | 3 | 16 | 506 | 96 | 156 | 135 | 0 | 12 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 3 | 17 | 475 | 96 | 181 | 138 | 0 | 12 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 475
8 | 3 | 18 | 448 | 96 | 173 | 141 | 0 | 12 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 448
8 | 3 | 19 | 424 | 96 | 146 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 424
8 | 3 | 20 | 398 | 96 | 118 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 398
8 | 3 | 21 | 373 | 96 | 97 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 373
8 | 3 | 22 | 356 | 96 | 94 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 356
8 | 3 | 23 | 331 | 96 | 79 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 331
8 | 4 | 0 | 303 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -6 | 303
8 | 4 | 1 | 288 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -38 | 288
8 | 4 | 2 | 287 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -62 | 287
8 | 4 | 3 | 290 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -51 | 290
8 | 4 | 4 | 292 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -31 | 292
8 | 4 | 5 | 293 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | -21 | 293
8 | 4 | 6 | 309 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | -4 | 309
8 | 4 | 7 | 351 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | -6 | 351
8 | 4 | 8 | 427 | 96 | 82 | 90 | 0 | 12 | 117 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 4 | 9 | 483 | 96 | 101 | 96 | 0 | 12 | 147 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 483
8 | 4 | 10 | 506 | 96 | 131 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 4 | 11 | 517 | 96 | 122 | 109 | 0 | 12 | 147 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 517
8 | 4 | 12 | 502 | 96 | 99 | 98 | 0 | 12 | 147 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 502
8 | 4 | 13 | 517 | 96 | 83 | 104 | 0 | 12 | 147 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 517
8 | 4 | 14 | 517 | 96 | 86 | 115 | 0 | 12 | 146 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 517
8 | 4 | 15 | 509 | 96 | 133 | 121 | 0 | 12 | 114 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 509
8 | 4 | 16 | 502 | 96 | 189 | 134 | 0 | 12 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 502
8 | 4 | 17 | 468 | 96 | 196 | 138 | 0 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 468
8 | 4 | 18 | 440 | 96 | 184 | 140 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 440
8 | 4 | 19 | 415 | 96 | 169 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 415
8 | 4 | 20 | 389 | 96 | 167 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 389
8 | 4 | 21 | 368 | 96 | 145 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 368
8 | 4 | 22 | 350 | 96 | 123 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 350
8 | 4 | 23 | 327 | 96 | 103 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 327
8 | 5 | 0 | 300 | 96 | 73 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 300
8 | 5 | 1 | 284 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -3 | 284
8 | 5 | 2 | 280 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 5 | 3 | 280 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10 | 280
8 | 5 | 4 | 280 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 280
8 | 5 | 5 | 278 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 278
8 | 5 | 6 | 285 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 285
8 | 5 | 7 | 305 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0 | -43 | 305
8 | 5 | 8 | 352 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -56 | 352
8 | 5 | 9 | 392 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 147 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 392
8 | 5 | 10 | 409 | 96 | 59 | 81 | 0 | 12 | 147 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 409
8 | 5 | 11 | 419 | 96 | 70 | 82 | 0 | 12 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 419
8 | 5 | 12 | 416 | 96 | 75 | 80 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 5 | 13 | 417 | 96 | 72 | 82 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 417
8 | 5 | 14 | 415 | 96 | 60 | 85 | 0 | 12 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 415
8 | 5 | 15 | 411 | 96 | 90 | 91 | 0 | 12 | 109 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 411
8 | 5 | 16 | 405 | 96 | 117 | 104 | 0 | 12 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 5 | 17 | 394 | 96 | 130 | 117 | 0 | 12 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 394
8 | 5 | 18 | 377 | 96 | 130 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 377
8 | 5 | 19 | 359 | 96 | 128 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 359
8 | 5 | 20 | 338 | 96 | 115 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 338
8 | 5 | 21 | 320 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -6 | 320
8 | 5 | 22 | 303 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -56 | 303
8 | 5 | 23 | 279 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -70 | 279
8 | 6 | 0 | 254 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -87 | 254
8 | 6 | 1 | 242 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -123 | 242
8 | 6 | 2 | 247 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -78 | 247
8 | 6 | 3 | 249 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 249
8 | 6 | 4 | 249 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 249
8 | 6 | 5 | 246 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 246
8 | 6 | 6 | 251 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 251
8 | 6 | 7 | 269 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -51 | 269
8 | 6 | 8 | 308 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 308
8 | 6 | 9 | 345 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 345
8 | 6 | 10 | 365 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 147 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 365
8 | 6 | 11 | 374 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 147 | 0 | 18 | 0 | 0 | -36 | 374
8 | 6 | 12 | 380 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -27 | 380
8 | 6 | 13 | 376 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 147 | 0 | 19 | 0 | 0 | -36 | 376
8 | 6 | 14 | 369 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 132 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 369
8 | 6 | 15 | 363 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 99 | 0 | 25 | 0 | 0 | -15 | 363
8 | 6 | 16 | 366 | 96 | 63 | 103 | 0 | 12 | 63 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 6 | 17 | 363 | 96 | 101 | 116 | 0 | 12 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 363
8 | 6 | 18 | 357 | 96 | 114 | 120 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 357
8 | 6 | 19 | 348 | 96 | 120 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 348
8 | 6 | 20 | 334 | 96 | 119 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 6 | 21 | 315 | 96 | 112 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 315
8 | 6 | 22 | 298 | 96 | 89 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 298
8 | 6 | 23 | 275 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 275
8 | 7 | 0 | 251 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 251
8 | 7 | 1 | 240 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 240
8 | 7 | 2 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -9 | 244
8 | 7 | 3 | 248 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -11 | 248
8 | 7 | 4 | 254 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 254
8 | 7 | 5 | 263 | 96 | 66 | 74 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 7 | 6 | 280 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | -19 | 280
8 | 7 | 7 | 330 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 330
8 | 7 | 8 | 405 | 96 | 84 | 88 | 0 | 12 | 72 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 7 | 9 | 457 | 96 | 81 | 94 | 0 | 12 | 109 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 457
8 | 7 | 10 | 479 | 96 | 79 | 104 | 0 | 12 | 138 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 479
8 | 7 | 11 | 493 | 96 | 79 | 107 | 0 | 12 | 136 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 7 | 12 | 485 | 96 | 79 | 96 | 0 | 12 | 145 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 485
8 | 7 | 13 | 501 | 96 | 134 | 102 | 0 | 12 | 124 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 501
8 | 7 | 14 | 498 | 96 | 155 | 113 | 0 | 12 | 98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 498
8 | 7 | 15 | 479 | 96 | 172 | 119 | 0 | 12 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 479
8 | 7 | 16 | 462 | 96 | 168 | 132 | 0 | 12 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 462
8 | 7 | 17 | 428 | 96 | 159 | 136 | 0 | 12 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 428
8 | 7 | 18 | 413 | 96 | 162 | 138 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 413
8 | 7 | 19 | 394 | 96 | 162 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 394
8 | 7 | 20 | 372 | 96 | 153 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 372
8 | 7 | 21 | 352 | 96 | 147 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 352
8 | 7 | 22 | 333 | 96 | 137 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 333
8 | 7 | 23 | 312 | 96 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 312
8 | 8 | 0 | 283 | 96 | 99 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 283
8 | 8 | 1 | 271 | 96 | 89 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 271
8 | 8 | 2 | 276 | 96 | 94 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 8 | 3 | 281 | 96 | 98 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 281
8 | 8 | 4 | 282 | 96 | 99 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 282
8 | 8 | 5 | 289 | 96 | 105 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 289
8 | 8 | 6 | 299 | 96 | 102 | 76 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 299
8 | 8 | 7 | 336 | 96 | 108 | 83 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336
8 | 8 | 8 | 405 | 96 | 141 | 88 | 0 | 12 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 405
8 | 8 | 9 | 458 | 96 | 152 | 94 | 0 | 12 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 458
8 | 8 | 10 | 476 | 96 | 139 | 103 | 0 | 12 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 476
8 | 8 | 11 | 493 | 96 | 143 | 106 | 0 | 12 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 8 | 12 | 481 | 96 | 138 | 96 | 0 | 12 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 481
8 | 8 | 13 | 506 | 96 | 146 | 101 | 0 | 12 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 506
8 | 8 | 14 | 509 | 96 | 140 | 113 | 0 | 12 | 138 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 509
8 | 8 | 15 | 500 | 96 | 165 | 119 | 0 | 12 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 500
8 | 8 | 16 | 488 | 96 | 184 | 131 | 0 | 12 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 488
8 | 8 | 17 | 455 | 96 | 186 | 135 | 0 | 12 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 455
8 | 8 | 18 | 433 | 96 | 181 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 433
8 | 8 | 19 | 413 | 96 | 178 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 413
8 | 8 | 20 | 390 | 96 | 171 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390
8 | 8 | 21 | 366 | 96 | 154 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 366
8 | 8 | 22 | 345 | 96 | 139 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 345
8 | 8 | 23 | 323 | 96 | 134 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 323
8 | 9 | 0 | 293 | 96 | 109 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 293
8 | 9 | 1 | 278 | 96 | 94 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 278
8 | 9 | 2 | 282 | 96 | 97 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 282
8 | 9 | 3 | 286 | 96 | 97 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 286
8 | 9 | 4 | 287 | 96 | 102 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 9 | 5 | 294 | 96 | 108 | 73 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294
8 | 9 | 6 | 309 | 96 | 101 | 75 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 309
8 | 9 | 7 | 355 | 96 | 101 | 83 | 0 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 355
8 | 9 | 8 | 434 | 96 | 131 | 87 | 0 | 12 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 434
8 | 9 | 9 | 489 | 96 | 147 | 93 | 0 | 12 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 489
8 | 9 | 10 | 511 | 96 | 137 | 103 | 0 | 12 | 127 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 511
8 | 9 | 11 | 515 | 96 | 134 | 106 | 0 | 12 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 515
8 | 9 | 12 | 494 | 96 | 150 | 95 | 0 | 12 | 109 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 494
8 | 9 | 13 | 503 | 96 | 182 | 101 | 0 | 12 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 503
8 | 9 | 14 | 506 | 96 | 201 | 112 | 0 | 12 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 9 | 15 | 500 | 96 | 189 | 119 | 0 | 12 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 500
8 | 9 | 16 | 484 | 96 | 155 | 131 | 0 | 12 | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 484
8 | 9 | 17 | 453 | 96 | 148 | 135 | 0 | 12 | 15 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 453
8 | 9 | 18 | 434 | 96 | 132 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 434
8 | 9 | 19 | 416 | 96 | 82 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 416
8 | 9 | 20 | 392 | 96 | 89 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 392
8 | 9 | 21 | 368 | 96 | 124 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 368
8 | 9 | 22 | 349 | 96 | 135 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 9 | 23 | 327 | 96 | 94 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 327
8 | 10 | 0 | 297 | 96 | 73 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 297
8 | 10 | 1 | 284 | 96 | 76 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 10 | 2 | 286 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 286
8 | 10 | 3 | 290 | 96 | 58 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 290
8 | 10 | 4 | 289 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -11 | 289
8 | 10 | 5 | 295 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | -11 | 295
8 | 10 | 6 | 313 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 27 | 0 | 78 | 0 | 0 | -31 | 313
8 | 10 | 7 | 354 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 74 | 0 | 123 | 0 | 0 | -90 | 354
8 | 10 | 8 | 429 | 96 | 61 | 87 | 0 | 12 | 119 | 0 | 187 | 0 | 0 | -133 | 429
8 | 10 | 9 | 479 | 96 | 67 | 93 | 0 | 12 | 147 | 0 | 193 | 0 | 0 | -129 | 479
8 | 10 | 10 | 495 | 96 | 69 | 103 | 0 | 12 | 147 | 0 | 180 | 0 | 0 | -112 | 495
8 | 10 | 11 | 505 | 96 | 70 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 127 | 0 | 0 | -53 | 505
8 | 10 | 12 | 492 | 96 | 68 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 107 | 0 | 0 | -33 | 492
8 | 10 | 13 | 508 | 96 | 70 | 101 | 0 | 12 | 147 | 0 | 115 | 0 | 0 | -33 | 508
8 | 10 | 14 | 504 | 96 | 70 | 112 | 0 | 12 | 147 | 0 | 116 | 0 | 0 | -49 | 504
8 | 10 | 15 | 493 | 96 | 68 | 118 | 0 | 12 | 118 | 0 | 106 | 0 | 0 | -25 | 493
8 | 10 | 16 | 483 | 96 | 67 | 131 | 0 | 12 | 71 | 0 | 126 | 0 | 0 | -20 | 483
8 | 10 | 17 | 453 | 96 | 82 | 134 | 0 | 12 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 453
8 | 10 | 18 | 423 | 96 | 64 | 137 | 0 | 12 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 423
8 | 10 | 19 | 401 | 96 | 82 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 401
8 | 10 | 20 | 375 | 96 | 98 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 375
8 | 10 | 21 | 348 | 96 | 84 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 348
8 | 10 | 22 | 330 | 96 | 58 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 330
8 | 10 | 23 | 306 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -22 | 306
8 | 11 | 0 | 276 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -17 | 276
8 | 11 | 1 | 258 | 96 | 59 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 258
8 | 11 | 2 | 259 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 259
8 | 11 | 3 | 258 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 258
8 | 11 | 4 | 258 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 258
8 | 11 | 5 | 257 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -28 | 257
8 | 11 | 6 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 258
8 | 11 | 7 | 281 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 281
8 | 11 | 8 | 331 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 331
8 | 11 | 9 | 372 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 372
8 | 11 | 10 | 391 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 391
8 | 11 | 11 | 403 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 403
8 | 11 | 12 | 398 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 398
8 | 11 | 13 | 401 | 96 | 58 | 80 | 0 | 12 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 401
8 | 11 | 14 | 400 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -12 | 400
8 | 11 | 15 | 395 | 96 | 68 | 88 | 0 | 12 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 395
8 | 11 | 16 | 387 | 96 | 96 | 102 | 0 | 12 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 387
8 | 11 | 17 | 375 | 96 | 105 | 114 | 0 | 12 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 375
8 | 11 | 18 | 358 | 96 | 110 | 119 | 0 | 12 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 358
8 | 11 | 19 | 344 | 96 | 119 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 344
8 | 11 | 20 | 330 | 96 | 118 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 330
8 | 11 | 21 | 310 | 96 | 111 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 310
8 | 11 | 22 | 292 | 96 | 101 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 292
8 | 11 | 23 | 270 | 96 | 85 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 270
8 | 12 | 0 | 243 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -8 | 243
8 | 12 | 1 | 229 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 229
8 | 12 | 2 | 227 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 227
8 | 12 | 3 | 227 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 227
8 | 12 | 4 | 227 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 227
8 | 12 | 5 | 226 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 226
8 | 12 | 6 | 226 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 226
8 | 12 | 7 | 245 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 72 | 0 | 2 | 0 | -12 | -57 | 245
8 | 12 | 8 | 279 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 279
8 | 12 | 9 | 321 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 321
8 | 12 | 10 | 331 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 331
8 | 12 | 11 | 348 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 3 | 0 | -12 | -33 | 348
8 | 12 | 12 | 344 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | -12 | -38 | 344
8 | 12 | 13 | 342 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 342
8 | 12 | 14 | 341 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 341
8 | 12 | 15 | 341 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 341
8 | 12 | 16 | 336 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 57 | 0 | 21 | 0 | 0 | -7 | 336
8 | 12 | 17 | 332 | 96 | 57 | 114 | 0 | 12 | 22 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 332
8 | 12 | 18 | 322 | 96 | 61 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 322
8 | 12 | 19 | 311 | 96 | 60 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 311
8 | 12 | 20 | 295 | 96 | 65 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 295
8 | 12 | 21 | 276 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 276
8 | 12 | 22 | 255 | 96 | 57 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 255
8 | 12 | 23 | 237 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 237
8 | 13 | 0 | 212 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 212
8 | 13 | 1 | 201 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 201
8 | 13 | 2 | 205 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 205
8 | 13 | 3 | 209 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 209
8 | 13 | 4 | 211 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 211
8 | 13 | 5 | 209 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 209
8 | 13 | 6 | 210 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 210
8 | 13 | 7 | 225 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 71 | 0 | 1 | 0 | -12 | -75 | 225
8 | 13 | 8 | 254 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 254
8 | 13 | 9 | 285 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | -115 | 285
8 | 13 | 10 | 304 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | -102 | 304
8 | 13 | 11 | 314 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 26 | 0 | -12 | -90 | 314
8 | 13 | 12 | 318 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 146 | 0 | 25 | 0 | -12 | -83 | 318
8 | 13 | 13 | 314 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 132 | 0 | 32 | 0 | 0 | -94 | 314
8 | 13 | 14 | 311 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 126 | 0 | 28 | 0 | 0 | -89 | 311
8 | 13 | 15 | 306 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 96 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 306
8 | 13 | 16 | 303 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | -44 | 303
8 | 13 | 17 | 302 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 302
8 | 13 | 18 | 295 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | -12 | 295
8 | 13 | 19 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 291
8 | 13 | 20 | 276 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 | 276
8 | 13 | 21 | 259 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 | 259
8 | 13 | 22 | 240 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 240
8 | 13 | 23 | 226 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 226
8 | 14 | 0 | 207 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 207
8 | 14 | 1 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 198
8 | 14 | 2 | 202 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 202
8 | 14 | 3 | 206 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 206
8 | 14 | 4 | 209 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 209
8 | 14 | 5 | 211 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 211
8 | 14 | 6 | 213 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 213
8 | 14 | 7 | 232 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 232
8 | 14 | 8 | 260 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 260
8 | 14 | 9 | 289 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | -69 | 289
8 | 14 | 10 | 299 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 94 | 0 | 46 | 0 | 0 | -107 | 299
8 | 14 | 11 | 308 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 93 | 0 | 53 | 0 | 0 | -107 | 308
8 | 14 | 12 | 312 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 101 | 0 | 65 | 0 | 0 | -112 | 312
8 | 14 | 13 | 316 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 119 | 0 | 113 | 0 | 0 | -180 | 316
8 | 14 | 14 | 316 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 102 | 0 | 104 | 0 | 0 | -166 | 316
8 | 14 | 15 | 318 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 85 | 0 | 127 | 0 | 0 | -176 | 318
8 | 14 | 16 | 319 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 41 | 0 | 142 | 0 | 0 | -158 | 319
8 | 14 | 17 | 317 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 14 | 0 | 148 | 0 | 0 | -143 | 317
8 | 14 | 18 | 309 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -111 | 309
8 | 14 | 19 | 302 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -71 | 302
8 | 14 | 20 | 285 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -37 | 285
8 | 14 | 21 | 266 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 266
8 | 14 | 22 | 243 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 243
8 | 14 | 23 | 229 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 229
8 | 15 | 0 | 209 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 209
8 | 15 | 1 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 198
8 | 15 | 2 | 203 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | -26 | 203
8 | 15 | 3 | 208 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 208
8 | 15 | 4 | 211 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 211
8 | 15 | 5 | 212 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 212
8 | 15 | 6 | 213 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 213
8 | 15 | 7 | 230 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0 | -11 | -41 | 230
8 | 15 | 8 | 260 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 260
8 | 15 | 9 | 290 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 290
8 | 15 | 10 | 303 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 303
8 | 15 | 11 | 306 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 306
8 | 15 | 12 | 305 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -54 | 305
8 | 15 | 13 | 297 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 33 | 0 | 65 | 0 | 0 | -65 | 297
8 | 15 | 14 | 291 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | -56 | 291
8 | 15 | 15 | 288 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 288
8 | 15 | 16 | 283 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | -79 | 283
8 | 15 | 17 | 282 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 282
8 | 15 | 18 | 280 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -64 | 280
8 | 15 | 19 | 272 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -99 | 272
8 | 15 | 20 | 259 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -70 | 259
8 | 15 | 21 | 242 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -151 | 242
8 | 15 | 22 | 226 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -161 | 226
8 | 15 | 23 | 217 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -198 | 217
8 | 16 | 0 | 200 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -188 | 200
8 | 16 | 1 | 193 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | -12 | -177 | 193
8 | 16 | 2 | 198 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | -12 | -188 | 198
8 | 16 | 3 | 205 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -171 | 205
8 | 16 | 4 | 207 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -205 | 207
8 | 16 | 5 | 210 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | -201 | 210
8 | 16 | 6 | 212 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 9 | 0 | 166 | 0 | 0 | -201 | 212
8 | 16 | 7 | 232 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 14 | 0 | 104 | 0 | 0 | -132 | 232
8 | 16 | 8 | 264 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | -116 | 264
8 | 16 | 9 | 292 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 46 | 0 | 108 | 0 | 0 | -118 | 292
8 | 16 | 10 | 307 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | -120 | 307
8 | 16 | 11 | 314 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 74 | 0 | 109 | 0 | 0 | -138 | 314
8 | 16 | 12 | 320 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 79 | 0 | 105 | 0 | 0 | -122 | 320
8 | 16 | 13 | 324 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 96 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 324
8 | 16 | 14 | 323 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 96 | 0 | 66 | 0 | 0 | -115 | 323
8 | 16 | 15 | 328 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 82 | 0 | 48 | 0 | 0 | -84 | 328
8 | 16 | 16 | 329 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 54 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 329
8 | 16 | 17 | 322 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 322
8 | 16 | 18 | 314 | 96 | 57 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 314
8 | 16 | 19 | 303 | 96 | 62 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 303
8 | 16 | 20 | 284 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 16 | 21 | 266 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 266
8 | 16 | 22 | 247 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 247
8 | 16 | 23 | 232 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 232
8 | 17 | 0 | 216 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 216
8 | 17 | 1 | 208 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 208
8 | 17 | 2 | 213 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 213
8 | 17 | 3 | 220 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 220
8 | 17 | 4 | 221 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 221
8 | 17 | 5 | 228 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 228
8 | 17 | 6 | 240 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 240
8 | 17 | 7 | 278 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 278
8 | 17 | 8 | 349 | 96 | 70 | 86 | 0 | 12 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 17 | 9 | 399 | 96 | 85 | 92 | 0 | 12 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 17 | 10 | 414 | 96 | 91 | 102 | 0 | 12 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 17 | 11 | 418 | 96 | 111 | 105 | 0 | 12 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 418
8 | 17 | 12 | 407 | 96 | 123 | 94 | 0 | 12 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 17 | 13 | 404 | 96 | 133 | 100 | 0 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 404
8 | 17 | 14 | 395 | 96 | 118 | 112 | 0 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 395
8 | 17 | 15 | 390 | 96 | 119 | 118 | 0 | 12 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 390
8 | 17 | 16 | 388 | 96 | 119 | 130 | 0 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 388
8 | 17 | 17 | 367 | 96 | 115 | 134 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 367
8 | 17 | 18 | 357 | 96 | 112 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 357
8 | 17 | 19 | 340 | 96 | 108 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 340
8 | 17 | 20 | 317 | 96 | 99 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 317
8 | 17 | 21 | 298 | 96 | 94 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 298
8 | 17 | 22 | 281 | 96 | 85 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 281
8 | 17 | 23 | 262 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -1 | 262
8 | 18 | 0 | 243 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -49 | 243
8 | 18 | 1 | 230 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -92 | 230
8 | 18 | 2 | 237 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -75 | 237
8 | 18 | 3 | 243 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -83 | 243
8 | 18 | 4 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -56 | 244
8 | 18 | 5 | 248 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -34 | 248
8 | 18 | 6 | 254 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | -44 | 254
8 | 18 | 7 | 287 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 287
8 | 18 | 8 | 352 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 352
8 | 18 | 9 | 403 | 96 | 68 | 93 | 0 | 12 | 116 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 403
8 | 18 | 10 | 425 | 96 | 70 | 102 | 0 | 12 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 18 | 11 | 438 | 96 | 91 | 105 | 0 | 12 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 438
8 | 18 | 12 | 429 | 96 | 85 | 94 | 0 | 12 | 130 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 429
8 | 18 | 13 | 451 | 96 | 109 | 100 | 0 | 12 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 451
8 | 18 | 14 | 447 | 96 | 123 | 112 | 0 | 12 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 447
8 | 18 | 15 | 435 | 96 | 136 | 118 | 0 | 12 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 435
8 | 18 | 16 | 425 | 96 | 147 | 130 | 0 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 18 | 17 | 397 | 96 | 139 | 134 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 397
8 | 18 | 18 | 378 | 96 | 124 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 378
8 | 18 | 19 | 359 | 96 | 116 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 359
8 | 18 | 20 | 334 | 96 | 116 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 18 | 21 | 313 | 96 | 109 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 313
8 | 18 | 22 | 296 | 96 | 99 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296
8 | 18 | 23 | 274 | 96 | 71 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 274
8 | 19 | 0 | 251 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -18 | 251
8 | 19 | 1 | 239 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -36 | 239
8 | 19 | 2 | 244 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 244
8 | 19 | 3 | 245 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -33 | 245
8 | 19 | 4 | 246 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 246
8 | 19 | 5 | 246 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 246
8 | 19 | 6 | 246 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | -23 | 246
8 | 19 | 7 | 265 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 265
8 | 19 | 8 | 319 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 319
8 | 19 | 9 | 364 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 364
8 | 19 | 10 | 389 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 389
8 | 19 | 11 | 407 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 407
8 | 19 | 12 | 407 | 96 | 70 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 19 | 13 | 412 | 96 | 77 | 80 | 0 | 12 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 19 | 14 | 402 | 96 | 80 | 82 | 0 | 12 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 402
8 | 19 | 15 | 392 | 96 | 104 | 88 | 0 | 12 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 392
8 | 19 | 16 | 387 | 96 | 121 | 101 | 0 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 387
8 | 19 | 17 | 373 | 96 | 128 | 114 | 0 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 373
8 | 19 | 18 | 357 | 96 | 114 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | -1 | 357
8 | 19 | 19 | 344 | 96 | 113 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 344
8 | 19 | 20 | 324 | 96 | 107 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 324
8 | 19 | 21 | 304 | 96 | 105 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 304
8 | 19 | 22 | 284 | 96 | 93 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 19 | 23 | 263 | 96 | 79 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 263
8 | 20 | 0 | 239 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 239
8 | 20 | 1 | 226 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 226
8 | 20 | 2 | 230 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 230
8 | 20 | 3 | 232 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 232
8 | 20 | 4 | 233 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 233
8 | 20 | 5 | 234 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 234
8 | 20 | 6 | 234 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 234
8 | 20 | 7 | 252 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0 | -12 | -41 | 252
8 | 20 | 8 | 293 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 293
8 | 20 | 9 | 328 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 328
8 | 20 | 10 | 346 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 346
8 | 20 | 11 | 356 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | -12 | -29 | 356
8 | 20 | 12 | 361 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 143 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 361
8 | 20 | 13 | 362 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 362
8 | 20 | 14 | 359 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | -22 | 359
8 | 20 | 15 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 355
8 | 20 | 16 | 349 | 96 | 61 | 101 | 0 | 12 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 20 | 17 | 349 | 96 | 65 | 114 | 0 | 12 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 20 | 18 | 344 | 96 | 75 | 118 | 0 | 12 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 344
8 | 20 | 19 | 334 | 96 | 90 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 334
8 | 20 | 20 | 315 | 96 | 98 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 315
8 | 20 | 21 | 298 | 96 | 98 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 298
8 | 20 | 22 | 275 | 96 | 84 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 275
8 | 20 | 23 | 259 | 96 | 74 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 259
8 | 21 | 0 | 237 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 237
8 | 21 | 1 | 226 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 226
8 | 21 | 2 | 231 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 231
8 | 21 | 3 | 235 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 235
8 | 21 | 4 | 240 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 240
8 | 21 | 5 | 249 | 96 | 64 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249
8 | 21 | 6 | 268 | 96 | 64 | 75 | 0 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 268
8 | 21 | 7 | 322 | 96 | 70 | 82 | 0 | 12 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 322
8 | 21 | 8 | 407 | 96 | 112 | 87 | 0 | 12 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 407
8 | 21 | 9 | 457 | 96 | 122 | 93 | 0 | 12 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 457
8 | 21 | 10 | 480 | 96 | 123 | 102 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 480
8 | 21 | 11 | 496 | 96 | 133 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 496
8 | 21 | 12 | 485 | 96 | 130 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 485
8 | 21 | 13 | 500 | 96 | 140 | 100 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 500
8 | 21 | 14 | 504 | 96 | 144 | 112 | 0 | 12 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 504
8 | 21 | 15 | 495 | 96 | 152 | 118 | 0 | 12 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 495
8 | 21 | 16 | 486 | 96 | 168 | 130 | 0 | 12 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 486
8 | 21 | 17 | 454 | 96 | 175 | 134 | 0 | 12 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 454
8 | 21 | 18 | 427 | 96 | 176 | 136 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 21 | 19 | 403 | 96 | 167 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 403
8 | 21 | 20 | 377 | 96 | 142 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 377
8 | 21 | 21 | 354 | 96 | 122 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 354
8 | 21 | 22 | 335 | 96 | 115 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 335
8 | 21 | 23 | 315 | 96 | 111 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 315
8 | 22 | 0 | 288 | 96 | 99 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 288
8 | 22 | 1 | 271 | 96 | 87 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271
8 | 22 | 2 | 275 | 96 | 85 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 275
8 | 22 | 3 | 279 | 96 | 85 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 279
8 | 22 | 4 | 280 | 96 | 77 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 22 | 5 | 285 | 96 | 85 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 285
8 | 22 | 6 | 301 | 96 | 88 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301
8 | 22 | 7 | 346 | 96 | 90 | 82 | 0 | 12 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346
8 | 22 | 8 | 427 | 96 | 124 | 87 | 0 | 12 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 427
8 | 22 | 9 | 484 | 96 | 142 | 93 | 0 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 484
8 | 22 | 10 | 506 | 96 | 145 | 102 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 22 | 11 | 517 | 96 | 153 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 517
8 | 22 | 12 | 501 | 96 | 148 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 501
8 | 22 | 13 | 518 | 96 | 167 | 100 | 0 | 12 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 518
8 | 22 | 14 | 514 | 96 | 164 | 112 | 0 | 12 | 126 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 514
8 | 22 | 15 | 506 | 96 | 180 | 118 | 0 | 12 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 506
8 | 22 | 16 | 499 | 96 | 191 | 130 | 0 | 12 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 499
8 | 22 | 17 | 467 | 96 | 180 | 134 | 0 | 12 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 467
8 | 22 | 18 | 443 | 96 | 179 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 443
8 | 22 | 19 | 420 | 96 | 184 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 420
8 | 22 | 20 | 393 | 96 | 175 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393
8 | 22 | 21 | 370 | 96 | 161 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 370
8 | 22 | 22 | 350 | 96 | 148 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 350
8 | 22 | 23 | 328 | 96 | 139 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 23 | 0 | 299 | 96 | 112 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 23 | 1 | 285 | 96 | 100 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 285
8 | 23 | 2 | 286 | 96 | 105 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 286
8 | 23 | 3 | 290 | 96 | 108 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 290
8 | 23 | 4 | 291 | 96 | 109 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 291
8 | 23 | 5 | 295 | 96 | 112 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 295
8 | 23 | 6 | 311 | 96 | 106 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 311
8 | 23 | 7 | 358 | 96 | 108 | 83 | 0 | 12 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 358
8 | 23 | 8 | 437 | 96 | 136 | 87 | 0 | 12 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 437
8 | 23 | 9 | 483 | 96 | 144 | 93 | 0 | 12 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 483
8 | 23 | 10 | 499 | 96 | 123 | 102 | 0 | 12 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 499
8 | 23 | 11 | 508 | 96 | 122 | 106 | 0 | 12 | 126 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 508
8 | 23 | 12 | 493 | 96 | 149 | 95 | 0 | 12 | 118 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 23 | 13 | 493 | 96 | 138 | 100 | 0 | 12 | 100 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 493
8 | 23 | 14 | 483 | 96 | 175 | 112 | 0 | 12 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 483
8 | 23 | 15 | 467 | 96 | 175 | 118 | 0 | 12 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 467
8 | 23 | 16 | 463 | 96 | 178 | 130 | 0 | 12 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 463
8 | 23 | 17 | 434 | 96 | 168 | 134 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434
8 | 23 | 18 | 417 | 96 | 149 | 136 | 0 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 417
8 | 23 | 19 | 396 | 96 | 133 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 396
8 | 23 | 20 | 372 | 96 | 125 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 372
8 | 23 | 21 | 351 | 96 | 102 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 351
8 | 23 | 22 | 333 | 96 | 94 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 333
8 | 23 | 23 | 314 | 96 | 89 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 314
8 | 24 | 0 | 287 | 96 | 79 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 24 | 1 | 274 | 96 | 71 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 274
8 | 24 | 2 | 278 | 96 | 75 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 278
8 | 24 | 3 | 283 | 96 | 91 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 283
8 | 24 | 4 | 284 | 96 | 99 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 24 | 5 | 289 | 96 | 92 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 289
8 | 24 | 6 | 301 | 96 | 86 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 301
8 | 24 | 7 | 343 | 96 | 78 | 83 | 0 | 12 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 343
8 | 24 | 8 | 412 | 96 | 125 | 87 | 0 | 12 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 412
8 | 24 | 9 | 463 | 96 | 142 | 93 | 0 | 12 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 463
8 | 24 | 10 | 486 | 96 | 137 | 103 | 0 | 12 | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 486
8 | 24 | 11 | 484 | 96 | 148 | 106 | 0 | 12 | 88 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 484
8 | 24 | 12 | 460 | 96 | 164 | 95 | 0 | 12 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 460
8 | 24 | 13 | 467 | 96 | 131 | 101 | 0 | 12 | 58 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 467
8 | 24 | 14 | 466 | 96 | 150 | 112 | 0 | 12 | 53 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 466
8 | 24 | 15 | 462 | 96 | 124 | 118 | 0 | 12 | 54 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 462
8 | 24 | 16 | 459 | 96 | 123 | 131 | 0 | 12 | 35 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 459
8 | 24 | 17 | 431 | 96 | 117 | 134 | 0 | 12 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 24 | 18 | 414 | 96 | 112 | 137 | 0 | 12 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 414
8 | 24 | 19 | 394 | 96 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 394
8 | 24 | 20 | 369 | 96 | 103 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 24 | 21 | 346 | 96 | 109 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 346
8 | 24 | 22 | 328 | 96 | 104 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 328
8 | 24 | 23 | 307 | 96 | 89 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 307
8 | 25 | 0 | 280 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 25 | 1 | 267 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -23 | 267
8 | 25 | 2 | 271 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 271
8 | 25 | 3 | 274 | 96 | 68 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 25 | 4 | 278 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -17 | 278
8 | 25 | 5 | 281 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -9 | 281
8 | 25 | 6 | 291 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | -19 | 291
8 | 25 | 7 | 332 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 58 | 0 | 74 | 0 | 0 | -47 | 332
8 | 25 | 8 | 408 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 94 | 0 | 72 | 0 | 0 | -12 | 408
8 | 25 | 9 | 458 | 96 | 65 | 93 | 0 | 12 | 132 | 0 | 90 | 0 | 0 | -30 | 458
8 | 25 | 10 | 486 | 96 | 68 | 103 | 0 | 12 | 147 | 0 | 84 | 0 | 0 | -24 | 486
8 | 25 | 11 | 499 | 96 | 71 | 106 | 0 | 12 | 146 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 499
8 | 25 | 12 | 485 | 96 | 77 | 95 | 0 | 12 | 144 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 485
8 | 25 | 13 | 502 | 96 | 94 | 101 | 0 | 12 | 147 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 502
8 | 25 | 14 | 503 | 96 | 115 | 112 | 0 | 12 | 130 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 503
8 | 25 | 15 | 490 | 96 | 151 | 118 | 0 | 12 | 96 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 490
8 | 25 | 16 | 482 | 96 | 186 | 131 | 0 | 12 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 482
8 | 25 | 17 | 447 | 96 | 184 | 134 | 0 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 447
8 | 25 | 18 | 420 | 96 | 170 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 420
8 | 25 | 19 | 399 | 96 | 153 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 399
8 | 25 | 20 | 374 | 96 | 147 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 374
8 | 25 | 21 | 352 | 96 | 142 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 352
8 | 25 | 22 | 332 | 96 | 127 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 332
8 | 25 | 23 | 311 | 96 | 107 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 311
8 | 26 | 0 | 281 | 96 | 80 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 281
8 | 26 | 1 | 266 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -7 | 266
8 | 26 | 2 | 268 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 268
8 | 26 | 3 | 268 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 268
8 | 26 | 4 | 267 | 96 | 64 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 267
8 | 26 | 5 | 263 | 96 | 65 | 81 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 26 | 6 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 258
8 | 26 | 7 | 275 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | -27 | 275
8 | 26 | 8 | 321 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 321
8 | 26 | 9 | 360 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 360
8 | 26 | 10 | 377 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 377
8 | 26 | 11 | 386 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 386
8 | 26 | 12 | 390 | 96 | 57 | 78 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 390
8 | 26 | 13 | 386 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 386
8 | 26 | 14 | 383 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 124 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 383
8 | 26 | 15 | 376 | 96 | 72 | 89 | 0 | 12 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 376
8 | 26 | 16 | 371 | 96 | 81 | 102 | 0 | 12 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 371
8 | 26 | 17 | 360 | 96 | 78 | 115 | 0 | 12 | 16 | 0 | 39 | 0 | 5 | -1 | 360
8 | 26 | 18 | 348 | 96 | 77 | 119 | 0 | 12 | 2 | 0 | 38 | 0 | 5 | -1 | 348
8 | 26 | 19 | 332 | 96 | 97 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 332
8 | 26 | 20 | 310 | 96 | 92 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 310
8 | 26 | 21 | 287 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -11 | 287
8 | 26 | 22 | 265 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -47 | 265
8 | 26 | 23 | 251 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 | 251
8 | 27 | 0 | 226 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -65 | 226
8 | 27 | 1 | 216 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 216
8 | 27 | 2 | 221 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 221
8 | 27 | 3 | 225 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -26 | 225
8 | 27 | 4 | 229 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 229
8 | 27 | 5 | 226 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -56 | 226
8 | 27 | 6 | 218 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | -60 | 218
8 | 27 | 7 | 225 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 44 | 0 | 12 | 0 | -12 | -60 | 225
8 | 27 | 8 | 257 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 257
8 | 27 | 9 | 301 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 301
8 | 27 | 10 | 324 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 324
8 | 27 | 11 | 340 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 143 | 0 | 3 | 0 | -12 | -38 | 340
8 | 27 | 12 | 340 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 120 | 0 | 4 | 0 | -12 | -14 | 340
8 | 27 | 13 | 333 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 333
8 | 27 | 14 | 321 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 321
8 | 27 | 15 | 322 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 322
8 | 27 | 16 | 329 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 56 | 0 | 14 | 0 | 0 | -7 | 329
8 | 27 | 17 | 334 | 96 | 83 | 115 | 0 | 12 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 334
8 | 27 | 18 | 327 | 96 | 89 | 119 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 327
8 | 27 | 19 | 316 | 96 | 84 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 316
8 | 27 | 20 | 299 | 96 | 83 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 27 | 21 | 280 | 96 | 79 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 280
8 | 27 | 22 | 261 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 261
8 | 27 | 23 | 248 | 96 | 60 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248
8 | 28 | 0 | 226 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 226
8 | 28 | 1 | 220 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 220
8 | 28 | 2 | 224 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 224
8 | 28 | 3 | 234 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 234
8 | 28 | 4 | 238 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 238
8 | 28 | 5 | 247 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 247
8 | 28 | 6 | 258 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | -14 | 258
8 | 28 | 7 | 299 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 299
8 | 28 | 8 | 382 | 96 | 83 | 87 | 0 | 12 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382
8 | 28 | 9 | 436 | 96 | 110 | 93 | 0 | 12 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 436
8 | 28 | 10 | 460 | 96 | 115 | 103 | 0 | 12 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 460
8 | 28 | 11 | 471 | 96 | 126 | 106 | 0 | 12 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 471
8 | 28 | 12 | 454 | 96 | 119 | 95 | 0 | 12 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 454
8 | 28 | 13 | 472 | 96 | 125 | 101 | 0 | 12 | 130 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 472
8 | 28 | 14 | 475 | 96 | 135 | 112 | 0 | 12 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 475
8 | 28 | 15 | 470 | 96 | 144 | 119 | 0 | 12 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 470
8 | 28 | 16 | 462 | 96 | 152 | 131 | 0 | 12 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 462
8 | 28 | 17 | 432 | 96 | 157 | 135 | 0 | 12 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 432
8 | 28 | 18 | 410 | 96 | 155 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 410
8 | 28 | 19 | 385 | 96 | 143 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 385
8 | 28 | 20 | 360 | 96 | 137 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 360
8 | 28 | 21 | 338 | 96 | 131 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 338
8 | 28 | 22 | 324 | 96 | 129 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 324
8 | 28 | 23 | 304 | 96 | 116 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 304
8 | 29 | 0 | 273 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 273
8 | 29 | 1 | 262 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 262
8 | 29 | 2 | 264 | 96 | 64 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 264
8 | 29 | 3 | 272 | 96 | 81 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 272
8 | 29 | 4 | 273 | 96 | 88 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 273
8 | 29 | 5 | 276 | 96 | 84 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 276
8 | 29 | 6 | 288 | 96 | 72 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 288
8 | 29 | 7 | 326 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 326
8 | 29 | 8 | 405 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 108 | 0 | 61 | 0 | 0 | -18 | 405
8 | 29 | 9 | 458 | 96 | 65 | 94 | 0 | 12 | 141 | 0 | 71 | 0 | 0 | -21 | 458
8 | 29 | 10 | 478 | 96 | 67 | 103 | 0 | 12 | 147 | 0 | 56 | 0 | 0 | -3 | 478
8 | 29 | 11 | 494 | 96 | 91 | 106 | 0 | 12 | 147 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 494
8 | 29 | 12 | 481 | 96 | 84 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 481
8 | 29 | 13 | 500 | 96 | 112 | 101 | 0 | 12 | 147 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 500
8 | 29 | 14 | 497 | 96 | 124 | 112 | 0 | 12 | 128 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 497
8 | 29 | 15 | 495 | 96 | 148 | 119 | 0 | 12 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 495
8 | 29 | 16 | 486 | 96 | 178 | 131 | 0 | 12 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 486
8 | 29 | 17 | 452 | 96 | 181 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 452
8 | 29 | 18 | 428 | 96 | 174 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 428
8 | 29 | 19 | 404 | 96 | 154 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 404
8 | 29 | 20 | 378 | 96 | 125 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 378
8 | 29 | 21 | 353 | 96 | 81 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 353
8 | 29 | 22 | 334 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -19 | 334
8 | 29 | 23 | 313 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -4 | 313
8 | 30 | 0 | 282 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -49 | 282
8 | 30 | 1 | 267 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -45 | 267
8 | 30 | 2 | 270 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -56 | 270
8 | 30 | 3 | 277 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -30 | 277
8 | 30 | 4 | 277 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -10 | 277
8 | 30 | 5 | 280 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -27 | 280
8 | 30 | 6 | 289 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | -34 | 289
8 | 30 | 7 | 326 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 59 | 0 | 63 | 0 | 0 | -43 | 326
8 | 30 | 8 | 396 | 96 | 58 | 87 | 0 | 12 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 | -3 | 396
8 | 30 | 9 | 445 | 96 | 63 | 94 | 0 | 12 | 102 | 0 | 123 | 0 | 0 | -45 | 445
8 | 30 | 10 | 457 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | -36 | 457
8 | 30 | 11 | 461 | 96 | 65 | 106 | 0 | 12 | 80 | 0 | 116 | 0 | 0 | -14 | 461
8 | 30 | 12 | 440 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 60 | 0 | 122 | 0 | 0 | -9 | 440
8 | 30 | 13 | 452 | 96 | 106 | 101 | 0 | 12 | 58 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 452
8 | 30 | 14 | 455 | 96 | 111 | 113 | 0 | 12 | 54 | 0 | 71 | 0 | 0 | -2 | 455
8 | 30 | 15 | 449 | 96 | 98 | 119 | 0 | 12 | 49 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 449
8 | 30 | 16 | 445 | 96 | 63 | 131 | 0 | 12 | 38 | 0 | 120 | 0 | 0 | -15 | 445
8 | 30 | 17 | 420 | 96 | 75 | 135 | 0 | 12 | 14 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 420
8 | 30 | 18 | 406 | 96 | 74 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 406
8 | 30 | 19 | 387 | 96 | 57 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -7 | 387
8 | 30 | 20 | 364 | 96 | 64 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 364
8 | 30 | 21 | 343 | 96 | 91 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 343
8 | 30 | 22 | 327 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 327
8 | 30 | 23 | 310 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -7 | 310
8 | 31 | 0 | 282 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -55 | 282
8 | 31 | 1 | 269 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -102 | 269
8 | 31 | 2 | 275 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -95 | 275
8 | 31 | 3 | 280 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -43 | 280
8 | 31 | 4 | 281 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -48 | 281
8 | 31 | 5 | 282 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | -62 | 282
8 | 31 | 6 | 286 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 11 | 0 | 124 | 0 | 0 | -89 | 286
8 | 31 | 7 | 319 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 38 | 0 | 170 | 0 | 0 | -136 | 319
8 | 31 | 8 | 388 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 75 | 0 | 167 | 0 | 0 | -107 | 388
8 | 31 | 9 | 438 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 122 | 0 | 140 | 0 | 0 | -88 | 438
8 | 31 | 10 | 459 | 96 | 65 | 103 | 0 | 12 | 136 | 0 | 167 | 0 | 0 | -120 | 459
8 | 31 | 11 | 470 | 96 | 66 | 106 | 0 | 12 | 106 | 0 | 158 | 0 | 0 | -74 | 470
8 | 31 | 12 | 448 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 85 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 448
8 | 31 | 13 | 468 | 96 | 66 | 101 | 0 | 12 | 86 | 0 | 159 | 0 | 0 | -52 | 468
8 | 31 | 14 | 473 | 96 | 66 | 113 | 0 | 12 | 91 | 0 | 137 | 0 | 0 | -42 | 473
8 | 31 | 15 | 465 | 96 | 65 | 119 | 0 | 12 | 72 | 0 | 129 | 0 | 0 | -28 | 465
8 | 31 | 16 | 456 | 96 | 73 | 131 | 0 | 12 | 35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 456
8 | 31 | 17 | 423 | 96 | 61 | 135 | 0 | 12 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | -9 | 423
8 | 31 | 18 | 406 | 96 | 59 | 137 | 0 | 12 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | -11 | 406
8 | 31 | 19 | 381 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -5 | 381
8 | 31 | 20 | 357 | 96 | 66 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 357
8 | 31 | 21 | 336 | 96 | 72 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 336
8 | 31 | 22 | 317 | 96 | 73 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 317
8 | 31 | 23 | 297 | 96 | 69 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -1 | 297
9 | 1 | 0 | 288 | 96 | 71 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 1 | 1 | 279 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -17 | 279
9 | 1 | 2 | 283 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -10 | 283
9 | 1 | 3 | 287 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -18 | 287
9 | 1 | 4 | 288 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -24 | 288
9 | 1 | 5 | 291 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | -91 | 291
9 | 1 | 6 | 295 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 17 | 0 | 127 | 0 | 0 | -78 | 295
9 | 1 | 7 | 320 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 45 | 0 | 107 | 0 | 0 | -62 | 320
9 | 1 | 8 | 371 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 69 | 0 | 85 | 0 | 0 | -27 | 371
9 | 1 | 9 | 408 | 96 | 76 | 81 | 0 | 12 | 78 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 408
9 | 1 | 10 | 423 | 96 | 98 | 82 | 0 | 12 | 83 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 1 | 11 | 434 | 96 | 95 | 84 | 0 | 12 | 86 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 1 | 12 | 425 | 96 | 93 | 73 | 0 | 12 | 92 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 425
9 | 1 | 13 | 442 | 96 | 115 | 82 | 0 | 12 | 108 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 442
9 | 1 | 14 | 455 | 96 | 98 | 94 | 0 | 12 | 108 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 455
9 | 1 | 15 | 451 | 96 | 98 | 104 | 0 | 12 | 69 | 0 | 74 | 0 | 0 | -2 | 451
9 | 1 | 16 | 438 | 96 | 125 | 122 | 0 | 12 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 438
9 | 1 | 17 | 405 | 96 | 150 | 120 | 0 | 12 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 405
9 | 1 | 18 | 389 | 96 | 149 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 389
9 | 1 | 19 | 368 | 96 | 147 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 368
9 | 1 | 20 | 348 | 96 | 151 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 348
9 | 1 | 21 | 329 | 96 | 134 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 1 | 22 | 315 | 96 | 127 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 1 | 23 | 301 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 301
9 | 2 | 0 | 282 | 96 | 86 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 282
9 | 2 | 1 | 272 | 96 | 77 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 272
9 | 2 | 2 | 274 | 96 | 60 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 274
9 | 2 | 3 | 277 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -12 | 277
9 | 2 | 4 | 280 | 96 | 67 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280
9 | 2 | 5 | 277 | 96 | 71 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 277
9 | 2 | 6 | 269 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 269
9 | 2 | 7 | 276 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | -49 | 276
9 | 2 | 8 | 301 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 56 | 0 | 41 | 0 | 0 | -26 | 301
9 | 2 | 9 | 322 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 322
9 | 2 | 10 | 334 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 334
9 | 2 | 11 | 344 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 344
9 | 2 | 12 | 343 | 96 | 73 | 68 | 0 | 12 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 2 | 13 | 347 | 96 | 64 | 69 | 0 | 12 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 347
9 | 2 | 14 | 351 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 100 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 351
9 | 2 | 15 | 349 | 96 | 96 | 71 | 0 | 12 | 62 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 349
9 | 2 | 16 | 345 | 96 | 117 | 80 | 0 | 12 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 345
9 | 2 | 17 | 334 | 96 | 125 | 90 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334
9 | 2 | 18 | 329 | 96 | 123 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 329
9 | 2 | 19 | 319 | 96 | 115 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 319
9 | 2 | 20 | 304 | 96 | 107 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 304
9 | 2 | 21 | 288 | 96 | 90 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 2 | 22 | 277 | 96 | 80 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 277
9 | 2 | 23 | 265 | 96 | 71 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 265
9 | 3 | 0 | 248 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248
9 | 3 | 1 | 238 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 238
9 | 3 | 2 | 243 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 243
9 | 3 | 3 | 251 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 251
9 | 3 | 4 | 253 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 253
9 | 3 | 5 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 252
9 | 3 | 6 | 246 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 246
9 | 3 | 7 | 252 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 67 | 0 | 6 | 0 | -12 | -39 | 252
9 | 3 | 8 | 278 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 119 | 0 | 10 | 0 | -10 | -71 | 278
9 | 3 | 9 | 305 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 145 | 0 | 7 | 0 | -12 | -65 | 305
9 | 3 | 10 | 321 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 146 | 0 | 10 | 0 | -12 | -53 | 321
9 | 3 | 11 | 334 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 147 | 0 | 12 | 0 | -11 | -45 | 334
9 | 3 | 12 | 344 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 147 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 344
9 | 3 | 13 | 345 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 147 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 345
9 | 3 | 14 | 342 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 142 | 0 | 55 | 0 | 0 | -90 | 342
9 | 3 | 15 | 340 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 96 | 0 | 73 | 0 | 0 | -64 | 340
9 | 3 | 16 | 337 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 52 | 0 | 75 | 0 | 0 | -34 | 337
9 | 3 | 17 | 337 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | -18 | 337
9 | 3 | 18 | 332 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -24 | 332
9 | 3 | 19 | 324 | 96 | 79 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 324
9 | 3 | 20 | 310 | 96 | 80 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 310
9 | 3 | 21 | 296 | 96 | 86 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 296
9 | 3 | 22 | 282 | 96 | 89 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 282
9 | 3 | 23 | 271 | 96 | 69 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 4 | 0 | 257 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -31 | 257
9 | 4 | 1 | 249 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -15 | 249
9 | 4 | 2 | 255 | 96 | 57 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 255
9 | 4 | 3 | 262 | 96 | 74 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 262
9 | 4 | 4 | 266 | 96 | 59 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 266
9 | 4 | 5 | 273 | 96 | 71 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 4 | 6 | 279 | 96 | 79 | 66 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 279
9 | 4 | 7 | 312 | 96 | 86 | 67 | 0 | 12 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 4 | 8 | 370 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 72 | 0 | 77 | 0 | 0 | -24 | 370
9 | 4 | 9 | 417 | 96 | 83 | 82 | 0 | 12 | 105 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 417
9 | 4 | 10 | 443 | 96 | 97 | 82 | 0 | 12 | 120 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 443
9 | 4 | 11 | 448 | 96 | 109 | 84 | 0 | 12 | 111 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 448
9 | 4 | 12 | 437 | 96 | 67 | 74 | 0 | 12 | 129 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 437
9 | 4 | 13 | 461 | 96 | 71 | 83 | 0 | 12 | 125 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 461
9 | 4 | 14 | 462 | 96 | 114 | 95 | 0 | 12 | 85 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 462
9 | 4 | 15 | 452 | 96 | 103 | 104 | 0 | 12 | 55 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 452
9 | 4 | 16 | 441 | 96 | 92 | 123 | 0 | 12 | 35 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 441
9 | 4 | 17 | 414 | 96 | 125 | 120 | 0 | 12 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 414
9 | 4 | 18 | 402 | 96 | 161 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 4 | 19 | 381 | 96 | 158 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 381
9 | 4 | 20 | 361 | 96 | 145 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 361
9 | 4 | 21 | 344 | 96 | 126 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 344
9 | 4 | 22 | 332 | 96 | 126 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 332
9 | 4 | 23 | 315 | 96 | 118 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 315
9 | 5 | 0 | 295 | 96 | 106 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 295
9 | 5 | 1 | 288 | 96 | 106 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 5 | 2 | 291 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 291
9 | 5 | 3 | 297 | 96 | 118 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 5 | 4 | 300 | 96 | 120 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 300
9 | 5 | 5 | 302 | 96 | 117 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 302
9 | 5 | 6 | 312 | 96 | 121 | 66 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 312
9 | 5 | 7 | 338 | 96 | 120 | 67 | 0 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 338
9 | 5 | 8 | 403 | 96 | 137 | 81 | 0 | 12 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 403
9 | 5 | 9 | 434 | 96 | 165 | 82 | 0 | 12 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 5 | 10 | 445 | 96 | 158 | 83 | 0 | 12 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 445
9 | 5 | 11 | 460 | 96 | 152 | 84 | 0 | 12 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 460
9 | 5 | 12 | 442 | 96 | 147 | 74 | 0 | 12 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 442
9 | 5 | 13 | 446 | 96 | 152 | 83 | 0 | 12 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 446
9 | 5 | 14 | 447 | 96 | 109 | 95 | 0 | 12 | 59 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 447
9 | 5 | 15 | 437 | 96 | 127 | 104 | 0 | 12 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 5 | 16 | 424 | 96 | 113 | 123 | 0 | 12 | 29 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 424
9 | 5 | 17 | 399 | 96 | 116 | 120 | 0 | 12 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 399
9 | 5 | 18 | 387 | 96 | 147 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 387
9 | 5 | 19 | 367 | 96 | 154 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 367
9 | 5 | 20 | 349 | 96 | 137 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 349
9 | 5 | 21 | 333 | 96 | 134 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 333
9 | 5 | 22 | 321 | 96 | 128 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 321
9 | 5 | 23 | 308 | 96 | 117 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 6 | 0 | 289 | 96 | 97 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 6 | 1 | 283 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 6 | 2 | 286 | 96 | 108 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 286
9 | 6 | 3 | 291 | 96 | 106 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 291
9 | 6 | 4 | 292 | 96 | 101 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 6 | 5 | 297 | 96 | 106 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 6 | 6 | 299 | 96 | 78 | 66 | 0 | 12 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 299
9 | 6 | 7 | 324 | 96 | 78 | 67 | 0 | 12 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 324
9 | 6 | 8 | 371 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 22 | 0 | 134 | 0 | 0 | -30 | 371
9 | 6 | 9 | 395 | 96 | 107 | 82 | 0 | 12 | 21 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 395
9 | 6 | 10 | 393 | 96 | 144 | 83 | 0 | 12 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 393
9 | 6 | 11 | 388 | 96 | 155 | 84 | 0 | 12 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 388
9 | 6 | 12 | 366 | 96 | 148 | 74 | 0 | 12 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 366
9 | 6 | 13 | 379 | 96 | 145 | 83 | 0 | 12 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 6 | 14 | 379 | 96 | 127 | 95 | 0 | 12 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 379
9 | 6 | 15 | 377 | 96 | 104 | 105 | 0 | 12 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 377
9 | 6 | 16 | 379 | 96 | 88 | 123 | 0 | 12 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 379
9 | 6 | 17 | 359 | 96 | 64 | 120 | 0 | 12 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 6 | 18 | 346 | 96 | 75 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 6 | 19 | 331 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -34 | 331
9 | 6 | 20 | 315 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -41 | 315
9 | 6 | 21 | 304 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -38 | 304
9 | 6 | 22 | 293 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -22 | 293
9 | 6 | 23 | 284 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5 | 284
9 | 7 | 0 | 269 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -42 | 269
9 | 7 | 1 | 264 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -76 | 264
9 | 7 | 2 | 272 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -58 | 272
9 | 7 | 3 | 278 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -23 | 278
9 | 7 | 4 | 284 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -12 | 284
9 | 7 | 5 | 287 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -35 | 287
9 | 7 | 6 | 286 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 16 | 0 | 152 | 0 | 0 | -112 | 286
9 | 7 | 7 | 299 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 60 | 0 | 132 | 0 | 0 | -124 | 299
9 | 7 | 8 | 348 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 108 | 0 | 140 | 0 | 0 | -145 | 348
9 | 7 | 9 | 384 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 129 | 0 | 176 | 0 | 0 | -168 | 384
9 | 7 | 10 | 400 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 121 | 0 | 174 | 0 | 0 | -144 | 400
9 | 7 | 11 | 402 | 96 | 58 | 84 | 0 | 12 | 122 | 0 | 156 | 0 | 0 | -126 | 402
9 | 7 | 12 | 390 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 136 | 0 | 163 | 0 | 0 | -148 | 390
9 | 7 | 13 | 412 | 96 | 60 | 84 | 0 | 12 | 142 | 0 | 163 | 0 | 0 | -145 | 412
9 | 7 | 14 | 410 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 115 | 0 | 171 | 0 | 0 | -138 | 410
9 | 7 | 15 | 401 | 96 | 58 | 105 | 0 | 12 | 78 | 0 | 177 | 0 | 0 | -125 | 401
9 | 7 | 16 | 396 | 96 | 58 | 123 | 0 | 12 | 42 | 0 | 155 | 0 | 0 | -90 | 396
9 | 7 | 17 | 369 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 7 | 0 | 165 | 0 | 0 | -88 | 369
9 | 7 | 18 | 358 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -80 | 358
9 | 7 | 19 | 341 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 341
9 | 7 | 20 | 324 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -123 | 324
9 | 7 | 21 | 311 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -116 | 311
9 | 7 | 22 | 301 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -83 | 301
9 | 7 | 23 | 291 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -64 | 291
9 | 8 | 0 | 274 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -37 | 274
9 | 8 | 1 | 269 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -29 | 269
9 | 8 | 2 | 275 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -7 | 275
9 | 8 | 3 | 281 | 96 | 66 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 281
9 | 8 | 4 | 285 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 285
9 | 8 | 5 | 288 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -10 | 288
9 | 8 | 6 | 287 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | -5 | 287
9 | 8 | 7 | 301 | 96 | 69 | 68 | 0 | 12 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 301
9 | 8 | 8 | 345 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 | -16 | 345
9 | 8 | 9 | 382 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 76 | 0 | 62 | 0 | 0 | -3 | 382
9 | 8 | 10 | 390 | 96 | 57 | 83 | 0 | 12 | 74 | 0 | 72 | 0 | 0 | -4 | 390
9 | 8 | 11 | 397 | 96 | 58 | 85 | 0 | 12 | 94 | 0 | 81 | 0 | 0 | -29 | 397
9 | 8 | 12 | 390 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 112 | 0 | 105 | 0 | 0 | -66 | 390
9 | 8 | 13 | 409 | 96 | 71 | 84 | 0 | 12 | 95 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 409
9 | 8 | 14 | 404 | 96 | 120 | 96 | 0 | 12 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 404
9 | 8 | 15 | 400 | 96 | 113 | 105 | 0 | 12 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
9 | 8 | 16 | 391 | 96 | 127 | 124 | 0 | 12 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 391
9 | 8 | 17 | 368 | 96 | 119 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | -1 | 368
9 | 8 | 18 | 358 | 96 | 119 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 8 | 19 | 343 | 96 | 121 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 343
9 | 8 | 20 | 325 | 96 | 104 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 325
9 | 8 | 21 | 311 | 96 | 91 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 311
9 | 8 | 22 | 302 | 96 | 96 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 302
9 | 8 | 23 | 291 | 96 | 93 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 291
9 | 9 | 0 | 273 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 273
9 | 9 | 1 | 266 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -3 | 266
9 | 9 | 2 | 271 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -16 | 271
9 | 9 | 3 | 274 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -12 | 274
9 | 9 | 4 | 275 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -3 | 275
9 | 9 | 5 | 272 | 96 | 58 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 272
9 | 9 | 6 | 264 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | -23 | 264
9 | 9 | 7 | 268 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 268
9 | 9 | 8 | 292 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 98 | 0 | 49 | 0 | -12 | -75 | 292
9 | 9 | 9 | 316 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 112 | 0 | 54 | 0 | -12 | -70 | 316
9 | 9 | 10 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 116 | 0 | 86 | 0 | -12 | -95 | 326
9 | 9 | 11 | 334 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 108 | 0 | 78 | 0 | -12 | -72 | 334
9 | 9 | 12 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 117 | 0 | 75 | 0 | 0 | -94 | 332
9 | 9 | 13 | 335 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 125 | 0 | 80 | 0 | 0 | -104 | 335
9 | 9 | 14 | 333 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 109 | 0 | 65 | 0 | 0 | -78 | 333
9 | 9 | 15 | 329 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 67 | 0 | 32 | 0 | 0 | -6 | 329
9 | 9 | 16 | 323 | 96 | 66 | 82 | 0 | 12 | 31 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 323
9 | 9 | 17 | 315 | 96 | 93 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 315
9 | 9 | 18 | 314 | 96 | 102 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 314
9 | 9 | 19 | 303 | 96 | 100 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -2 | 303
9 | 9 | 20 | 290 | 96 | 93 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 290
9 | 9 | 21 | 278 | 96 | 87 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 9 | 22 | 270 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 270
9 | 9 | 23 | 261 | 96 | 63 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 261
9 | 10 | 0 | 244 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 244
9 | 10 | 1 | 238 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 238
9 | 10 | 2 | 244 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 244
9 | 10 | 3 | 252 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 252
9 | 10 | 4 | 253 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -2 | 253
9 | 10 | 5 | 251 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 251
9 | 10 | 6 | 243 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 243
9 | 10 | 7 | 252 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 68 | 0 | 3 | 0 | -9 | -42 | 252
9 | 10 | 8 | 272 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 108 | 0 | 2 | 0 | -12 | -58 | 272
9 | 10 | 9 | 297 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 140 | 0 | 3 | 0 | -12 | -66 | 297
9 | 10 | 10 | 315 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | -12 | -57 | 315
9 | 10 | 11 | 325 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 138 | 0 | 5 | 0 | -12 | -38 | 325
9 | 10 | 12 | 330 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 330
9 | 10 | 13 | 324 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 324
9 | 10 | 14 | 319 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 319
9 | 10 | 15 | 313 | 96 | 79 | 72 | 0 | 12 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313
9 | 10 | 16 | 312 | 96 | 87 | 82 | 0 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 312
9 | 10 | 17 | 315 | 96 | 107 | 92 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 10 | 18 | 318 | 96 | 106 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 318
9 | 10 | 19 | 309 | 96 | 101 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 10 | 20 | 297 | 96 | 96 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 10 | 21 | 284 | 96 | 68 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | -1 | 284
9 | 10 | 22 | 273 | 96 | 62 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 10 | 23 | 261 | 96 | 62 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 261
9 | 11 | 0 | 248 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 248
9 | 11 | 1 | 242 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 242
9 | 11 | 2 | 249 | 96 | 61 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 249
9 | 11 | 3 | 257 | 96 | 72 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 257
9 | 11 | 4 | 264 | 96 | 78 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264
9 | 11 | 5 | 267 | 96 | 80 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 267
9 | 11 | 6 | 273 | 96 | 80 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 273
9 | 11 | 7 | 303 | 96 | 71 | 68 | 0 | 12 | 43 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 303
9 | 11 | 8 | 363 | 96 | 77 | 82 | 0 | 12 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 11 | 9 | 405 | 96 | 93 | 83 | 0 | 12 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 405
9 | 11 | 10 | 424 | 96 | 70 | 84 | 0 | 12 | 124 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 424
9 | 11 | 11 | 436 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 118 | 0 | 111 | 0 | 0 | -49 | 436
9 | 11 | 12 | 419 | 96 | 60 | 75 | 0 | 12 | 103 | 0 | 98 | 0 | 0 | -25 | 419
9 | 11 | 13 | 434 | 96 | 91 | 84 | 0 | 12 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 11 | 14 | 429 | 96 | 108 | 96 | 0 | 12 | 54 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 429
9 | 11 | 15 | 413 | 96 | 60 | 106 | 0 | 12 | 24 | 0 | 125 | 0 | 0 | -10 | 413
9 | 11 | 16 | 400 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 15 | 0 | 120 | 0 | 0 | -25 | 400
9 | 11 | 17 | 378 | 96 | 78 | 122 | 0 | 12 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 378
9 | 11 | 18 | 370 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 370
9 | 11 | 19 | 350 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -12 | 350
9 | 11 | 20 | 333 | 96 | 91 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 333
9 | 11 | 21 | 320 | 96 | 80 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 320
9 | 11 | 22 | 309 | 96 | 69 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 11 | 23 | 296 | 96 | 101 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 296
9 | 12 | 0 | 281 | 96 | 79 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 12 | 1 | 273 | 96 | 81 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 12 | 2 | 277 | 96 | 90 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 277
9 | 12 | 3 | 283 | 96 | 85 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 12 | 4 | 286 | 96 | 61 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 286
9 | 12 | 5 | 288 | 96 | 61 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 12 | 6 | 289 | 96 | 69 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 12 | 7 | 308 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 12 | 8 | 358 | 96 | 74 | 83 | 0 | 12 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 358
9 | 12 | 9 | 396 | 96 | 58 | 84 | 0 | 12 | 107 | 0 | 49 | 0 | 0 | -10 | 396
9 | 12 | 10 | 415 | 96 | 60 | 84 | 0 | 12 | 119 | 0 | 63 | 0 | 0 | -19 | 415
9 | 12 | 11 | 428 | 96 | 66 | 86 | 0 | 12 | 125 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 428
9 | 12 | 12 | 410 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 121 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 410
9 | 12 | 13 | 426 | 96 | 99 | 85 | 0 | 12 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 12 | 14 | 415 | 96 | 118 | 97 | 0 | 12 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 415
9 | 12 | 15 | 409 | 96 | 144 | 106 | 0 | 12 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409
9 | 12 | 16 | 395 | 96 | 145 | 124 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 395
9 | 12 | 17 | 372 | 96 | 135 | 122 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 372
9 | 12 | 18 | 363 | 96 | 140 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 363
9 | 12 | 19 | 346 | 96 | 138 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 12 | 20 | 331 | 96 | 133 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 12 | 21 | 315 | 96 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 315
9 | 12 | 22 | 306 | 96 | 125 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 306
9 | 12 | 23 | 294 | 96 | 113 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 294
9 | 13 | 0 | 278 | 96 | 98 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 278
9 | 13 | 1 | 274 | 96 | 98 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 13 | 2 | 279 | 96 | 100 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279
9 | 13 | 3 | 285 | 96 | 102 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 285
9 | 13 | 4 | 287 | 96 | 97 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 287
9 | 13 | 5 | 289 | 96 | 94 | 71 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 13 | 6 | 287 | 96 | 91 | 68 | 0 | 12 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 13 | 7 | 305 | 96 | 68 | 69 | 0 | 12 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 305
9 | 13 | 8 | 356 | 96 | 79 | 83 | 0 | 12 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 356
9 | 13 | 9 | 402 | 96 | 75 | 84 | 0 | 12 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402
9 | 13 | 10 | 421 | 96 | 96 | 84 | 0 | 12 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 421
9 | 13 | 11 | 437 | 96 | 106 | 86 | 0 | 12 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 13 | 12 | 421 | 96 | 100 | 76 | 0 | 12 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 421
9 | 13 | 13 | 434 | 96 | 107 | 85 | 0 | 12 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 434
9 | 13 | 14 | 437 | 96 | 120 | 97 | 0 | 12 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 13 | 15 | 429 | 96 | 130 | 106 | 0 | 12 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 429
9 | 13 | 16 | 426 | 96 | 146 | 125 | 0 | 12 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 13 | 17 | 400 | 96 | 153 | 122 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400
9 | 13 | 18 | 386 | 96 | 150 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 386
9 | 13 | 19 | 366 | 96 | 145 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 366
9 | 13 | 20 | 349 | 96 | 133 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 349
9 | 13 | 21 | 333 | 96 | 115 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 333
9 | 13 | 22 | 318 | 96 | 74 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 318
9 | 13 | 23 | 303 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -43 | 303
9 | 14 | 0 | 284 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -17 | 284
9 | 14 | 1 | 276 | 96 | 69 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 14 | 2 | 281 | 96 | 77 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 14 | 3 | 287 | 96 | 86 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 287
9 | 14 | 4 | 289 | 96 | 75 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 14 | 5 | 290 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -13 | 290
9 | 14 | 6 | 289 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | -28 | 289
9 | 14 | 7 | 312 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 51 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 312
9 | 14 | 8 | 366 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 94 | 0 | 48 | 0 | 0 | -23 | 366
9 | 14 | 9 | 412 | 96 | 69 | 84 | 0 | 12 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 412
9 | 14 | 10 | 423 | 96 | 72 | 85 | 0 | 12 | 83 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 423
9 | 14 | 11 | 428 | 96 | 88 | 86 | 0 | 12 | 61 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 428
9 | 14 | 12 | 411 | 96 | 78 | 76 | 0 | 12 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 411
9 | 14 | 13 | 425 | 96 | 102 | 85 | 0 | 12 | 61 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 425
9 | 14 | 14 | 426 | 96 | 130 | 97 | 0 | 12 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 14 | 15 | 421 | 96 | 156 | 107 | 0 | 12 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 421
9 | 14 | 16 | 410 | 96 | 145 | 125 | 0 | 12 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 14 | 17 | 388 | 96 | 145 | 122 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 388
9 | 14 | 18 | 378 | 96 | 153 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 378
9 | 14 | 19 | 359 | 96 | 149 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 14 | 20 | 343 | 96 | 138 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 14 | 21 | 329 | 96 | 136 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 14 | 22 | 314 | 96 | 133 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 314
9 | 14 | 23 | 302 | 96 | 123 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 302
9 | 15 | 0 | 284 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 15 | 1 | 278 | 96 | 104 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 15 | 2 | 283 | 96 | 108 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 283
9 | 15 | 3 | 287 | 96 | 108 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 287
9 | 15 | 4 | 289 | 96 | 104 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 15 | 5 | 292 | 96 | 103 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 292
9 | 15 | 6 | 294 | 96 | 105 | 68 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 294
9 | 15 | 7 | 314 | 96 | 102 | 69 | 0 | 12 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 314
9 | 15 | 8 | 363 | 96 | 111 | 83 | 0 | 12 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 15 | 9 | 398 | 96 | 111 | 84 | 0 | 12 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
9 | 15 | 10 | 410 | 96 | 120 | 85 | 0 | 12 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 15 | 11 | 418 | 96 | 124 | 86 | 0 | 12 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 418
9 | 15 | 12 | 408 | 96 | 126 | 76 | 0 | 12 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 408
9 | 15 | 13 | 423 | 96 | 123 | 86 | 0 | 12 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 423
9 | 15 | 14 | 426 | 96 | 134 | 97 | 0 | 12 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 426
9 | 15 | 15 | 415 | 96 | 144 | 107 | 0 | 12 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 415
9 | 15 | 16 | 406 | 96 | 144 | 125 | 0 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 406
9 | 15 | 17 | 382 | 96 | 140 | 123 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 382
9 | 15 | 18 | 369 | 96 | 128 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 369
9 | 15 | 19 | 352 | 96 | 126 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 15 | 20 | 334 | 96 | 123 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 334
9 | 15 | 21 | 320 | 96 | 115 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 320
9 | 15 | 22 | 308 | 96 | 109 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 15 | 23 | 296 | 96 | 95 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 296
9 | 16 | 0 | 280 | 96 | 68 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 280
9 | 16 | 1 | 270 | 96 | 66 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 270
9 | 16 | 2 | 275 | 96 | 70 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 275
9 | 16 | 3 | 280 | 96 | 66 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 16 | 4 | 280 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 280
9 | 16 | 5 | 276 | 96 | 61 | 76 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 16 | 6 | 266 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 266
9 | 16 | 7 | 277 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 277
9 | 16 | 8 | 306 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | -37 | 306
9 | 16 | 9 | 340 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 125 | 0 | 19 | 0 | 0 | -37 | 340
9 | 16 | 10 | 360 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 129 | 0 | 29 | 0 | -4 | -27 | 360
9 | 16 | 11 | 370 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 124 | 0 | 34 | 0 | -4 | -18 | 370
9 | 16 | 12 | 369 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 129 | 0 | 33 | 0 | 0 | -28 | 369
9 | 16 | 13 | 367 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 126 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 367
9 | 16 | 14 | 363 | 96 | 65 | 74 | 0 | 12 | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 16 | 15 | 358 | 96 | 100 | 74 | 0 | 12 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 358
9 | 16 | 16 | 353 | 96 | 127 | 83 | 0 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 16 | 17 | 340 | 96 | 136 | 94 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 340
9 | 16 | 18 | 335 | 96 | 124 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 335
9 | 16 | 19 | 322 | 96 | 119 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 322
9 | 16 | 20 | 307 | 96 | 117 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 307
9 | 16 | 21 | 293 | 96 | 105 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293
9 | 16 | 22 | 282 | 96 | 92 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 282
9 | 16 | 23 | 271 | 96 | 89 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 17 | 0 | 252 | 96 | 66 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252
9 | 17 | 1 | 244 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 244
9 | 17 | 2 | 245 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 245
9 | 17 | 3 | 253 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -6 | 253
9 | 17 | 4 | 255 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 255
9 | 17 | 5 | 251 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 251
9 | 17 | 6 | 244 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 244
9 | 17 | 7 | 256 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 64 | 0 | 25 | 0 | -9 | -57 | 256
9 | 17 | 8 | 280 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 110 | 0 | 14 | 0 | -12 | -66 | 280
9 | 17 | 9 | 309 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 139 | 0 | 14 | 0 | -12 | -65 | 309
9 | 17 | 10 | 326 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 144 | 0 | 51 | 0 | -12 | -90 | 326
9 | 17 | 11 | 338 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 139 | 0 | 81 | 0 | -12 | -104 | 338
9 | 17 | 12 | 341 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 133 | 0 | 97 | 0 | 0 | -124 | 341
9 | 17 | 13 | 337 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 129 | 0 | 110 | 0 | 0 | -138 | 337
9 | 17 | 14 | 336 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 108 | 0 | 71 | 0 | 0 | -81 | 336
9 | 17 | 15 | 333 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 70 | 0 | 42 | 0 | 0 | -17 | 333
9 | 17 | 16 | 332 | 96 | 80 | 84 | 0 | 12 | 31 | 0 | 26 | 0 | 5 | -2 | 332
9 | 17 | 17 | 331 | 96 | 109 | 94 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 331
9 | 17 | 18 | 329 | 96 | 94 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 329
9 | 17 | 19 | 319 | 96 | 72 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 17 | 20 | 306 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -6 | 306
9 | 17 | 21 | 292 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -7 | 292
9 | 17 | 22 | 281 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 17 | 23 | 268 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 268
9 | 18 | 0 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 252
9 | 18 | 1 | 245 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 245
9 | 18 | 2 | 250 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 250
9 | 18 | 3 | 259 | 96 | 60 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 259
9 | 18 | 4 | 262 | 96 | 66 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 262
9 | 18 | 5 | 264 | 96 | 70 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 264
9 | 18 | 6 | 259 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 259
9 | 18 | 7 | 271 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 271
9 | 18 | 8 | 296 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 47 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 296
9 | 18 | 9 | 317 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | -27 | 317
9 | 18 | 10 | 333 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 102 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 333
9 | 18 | 11 | 344 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 344
9 | 18 | 12 | 353 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 353
9 | 18 | 13 | 361 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 361
9 | 18 | 14 | 364 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 364
9 | 18 | 15 | 363 | 96 | 103 | 74 | 0 | 12 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 18 | 16 | 353 | 96 | 143 | 84 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 353
9 | 18 | 17 | 343 | 96 | 137 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 343
9 | 18 | 18 | 336 | 96 | 126 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 336
9 | 18 | 19 | 320 | 96 | 90 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 320
9 | 18 | 20 | 306 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -8 | 306
9 | 18 | 21 | 294 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -21 | 294
9 | 18 | 22 | 283 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 18 | 23 | 276 | 96 | 72 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 276
9 | 19 | 0 | 260 | 96 | 60 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 260
9 | 19 | 1 | 256 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 256
9 | 19 | 2 | 262 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -32 | 262
9 | 19 | 3 | 270 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 270
9 | 19 | 4 | 276 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 276
9 | 19 | 5 | 280 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -3 | 280
9 | 19 | 6 | 284 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 284
9 | 19 | 7 | 312 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 312
9 | 19 | 8 | 369 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 88 | 0 | 43 | 0 | 0 | -10 | 369
9 | 19 | 9 | 408 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | -7 | 408
9 | 19 | 10 | 425 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 117 | 0 | 67 | 0 | 0 | -14 | 425
9 | 19 | 11 | 439 | 96 | 63 | 87 | 0 | 12 | 124 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 439
9 | 19 | 12 | 426 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 127 | 0 | 59 | 0 | 0 | -6 | 426
9 | 19 | 13 | 440 | 96 | 73 | 86 | 0 | 12 | 115 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 440
9 | 19 | 14 | 438 | 96 | 81 | 98 | 0 | 12 | 107 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 438
9 | 19 | 15 | 437 | 96 | 98 | 108 | 0 | 12 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 437
9 | 19 | 16 | 426 | 96 | 120 | 126 | 0 | 12 | 30 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 426
9 | 19 | 17 | 397 | 96 | 121 | 124 | 0 | 12 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 397
9 | 19 | 18 | 385 | 96 | 133 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 385
9 | 19 | 19 | 364 | 96 | 133 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 364
9 | 19 | 20 | 346 | 96 | 128 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 346
9 | 19 | 21 | 330 | 96 | 114 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 330
9 | 19 | 22 | 317 | 96 | 92 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 317
9 | 19 | 23 | 305 | 96 | 76 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 305
9 | 20 | 0 | 285 | 96 | 71 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 285
9 | 20 | 1 | 280 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -6 | 280
9 | 20 | 2 | 282 | 96 | 64 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 282
9 | 20 | 3 | 287 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 287
9 | 20 | 4 | 290 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 290
9 | 20 | 5 | 290 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 290
9 | 20 | 6 | 290 | 96 | 70 | 69 | 0 | 12 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 290
9 | 20 | 7 | 309 | 96 | 93 | 70 | 0 | 12 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 20 | 8 | 352 | 96 | 100 | 84 | 0 | 12 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 352
9 | 20 | 9 | 393 | 96 | 97 | 85 | 0 | 12 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 393
9 | 20 | 10 | 408 | 96 | 105 | 86 | 0 | 12 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 408
9 | 20 | 11 | 415 | 96 | 116 | 87 | 0 | 12 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 415
9 | 20 | 12 | 405 | 96 | 115 | 77 | 0 | 12 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 405
9 | 20 | 13 | 414 | 96 | 138 | 86 | 0 | 12 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 414
9 | 20 | 14 | 410 | 96 | 145 | 98 | 0 | 12 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 410
9 | 20 | 15 | 402 | 96 | 157 | 108 | 0 | 12 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 402
9 | 20 | 16 | 395 | 96 | 145 | 126 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 395
9 | 20 | 17 | 375 | 96 | 140 | 124 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 375
9 | 20 | 18 | 364 | 96 | 132 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 364
9 | 20 | 19 | 346 | 96 | 131 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 346
9 | 20 | 20 | 330 | 96 | 130 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 330
9 | 20 | 21 | 316 | 96 | 129 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 316
9 | 20 | 22 | 307 | 96 | 121 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 307
9 | 20 | 23 | 294 | 96 | 106 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 21 | 0 | 279 | 96 | 78 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 279
9 | 21 | 1 | 274 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 274
9 | 21 | 2 | 281 | 96 | 60 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 21 | 3 | 289 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 21 | 4 | 291 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 291
9 | 21 | 5 | 293 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -20 | 293
9 | 21 | 6 | 293 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -24 | 293
9 | 21 | 7 | 311 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | -16 | 311
9 | 21 | 8 | 355 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 25 | 0 | 115 | 0 | 0 | -33 | 355
9 | 21 | 9 | 386 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 42 | 0 | 153 | 0 | 0 | -59 | 386
9 | 21 | 10 | 400 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 50 | 0 | 178 | 0 | 0 | -80 | 400
9 | 21 | 11 | 411 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 55 | 0 | 198 | 0 | 0 | -96 | 411
9 | 21 | 12 | 401 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 76 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 401
9 | 21 | 13 | 419 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 67 | 0 | 198 | 0 | 0 | -100 | 419
9 | 21 | 14 | 421 | 96 | 61 | 98 | 0 | 12 | 33 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 421
9 | 21 | 15 | 407 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 17 | 0 | 188 | 0 | 0 | -73 | 407
9 | 21 | 16 | 400 | 96 | 58 | 126 | 0 | 12 | 10 | 0 | 198 | 0 | 0 | -100 | 400
9 | 21 | 17 | 373 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -115 | 373
9 | 21 | 18 | 361 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -67 | 361
9 | 21 | 19 | 338 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -15 | 338
9 | 21 | 20 | 321 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 321
9 | 21 | 21 | 308 | 96 | 97 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 308
9 | 21 | 22 | 299 | 96 | 106 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 299
9 | 21 | 23 | 288 | 96 | 105 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 22 | 0 | 274 | 96 | 77 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 22 | 1 | 271 | 96 | 89 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 271
9 | 22 | 2 | 275 | 96 | 74 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 275
9 | 22 | 3 | 283 | 96 | 98 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 22 | 4 | 288 | 96 | 96 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 22 | 5 | 288 | 96 | 93 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 288
9 | 22 | 6 | 284 | 96 | 85 | 69 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 22 | 7 | 299 | 96 | 82 | 70 | 0 | 12 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 22 | 8 | 335 | 96 | 97 | 84 | 0 | 12 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 335
9 | 22 | 9 | 363 | 96 | 96 | 85 | 0 | 12 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 363
9 | 22 | 10 | 370 | 96 | 67 | 86 | 0 | 12 | 78 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 370
9 | 22 | 11 | 373 | 96 | 77 | 87 | 0 | 12 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 373
9 | 22 | 12 | 350 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 73 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 350
9 | 22 | 13 | 367 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 84 | 0 | 62 | 0 | 0 | -29 | 367
9 | 22 | 14 | 367 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 71 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 367
9 | 22 | 15 | 363 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 44 | 0 | 75 | 0 | 0 | -28 | 363
9 | 22 | 16 | 358 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | -11 | 358
9 | 22 | 17 | 337 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | -17 | 337
9 | 22 | 18 | 329 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -8 | 329
9 | 22 | 19 | 313 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -17 | 313
9 | 22 | 20 | 300 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -20 | 300
9 | 22 | 21 | 289 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 22 | 22 | 284 | 96 | 75 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 284
9 | 22 | 23 | 276 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 23 | 0 | 258 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -18 | 258
9 | 23 | 1 | 256 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -15 | 256
9 | 23 | 2 | 261 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 261
9 | 23 | 3 | 269 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3 | 269
9 | 23 | 4 | 271 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | -8 | 271
9 | 23 | 5 | 268 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -10 | 268
9 | 23 | 6 | 251 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 10 | 0 | 35 | 0 | 5 | -32 | 251
9 | 23 | 7 | 245 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | -59 | 245
9 | 23 | 8 | 253 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 80 | 0 | 79 | 0 | -12 | -128 | 253
9 | 23 | 9 | 269 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 100 | 0 | 105 | 0 | -12 | -158 | 269
9 | 23 | 10 | 277 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 107 | 0 | 73 | 0 | -12 | -124 | 277
9 | 23 | 11 | 279 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 95 | 0 | 91 | 0 | -12 | -129 | 279
9 | 23 | 12 | 275 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 99 | 0 | 114 | 0 | 0 | -174 | 275
9 | 23 | 13 | 274 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | -172 | 274
9 | 23 | 14 | 266 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 84 | 0 | 132 | 0 | 0 | -189 | 266
9 | 23 | 15 | 269 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 67 | 0 | 160 | 0 | 0 | -196 | 269
9 | 23 | 16 | 269 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 30 | 0 | 107 | 0 | 0 | -116 | 269
9 | 23 | 17 | 267 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 2 | 0 | 71 | 0 | 5 | -69 | 267
9 | 23 | 18 | 272 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | -74 | 272
9 | 23 | 19 | 262 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | -120 | 262
9 | 23 | 20 | 252 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -118 | 252
9 | 23 | 21 | 241 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | -130 | 241
9 | 23 | 22 | 236 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -149 | 236
9 | 23 | 23 | 230 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 8 | -150 | 230
9 | 24 | 0 | 218 | 96 | 64 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | -9 | 0 | -160 | 218
9 | 24 | 1 | 215 | 96 | 64 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | -9 | 0 | -162 | 215
9 | 24 | 2 | 224 | 96 | 63 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | -8 | 0 | -146 | 224
9 | 24 | 3 | 234 | 96 | 64 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | -10 | 0 | -164 | 234
9 | 24 | 4 | 242 | 96 | 67 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | -11 | 0 | -173 | 242
9 | 24 | 5 | 241 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | -11 | 0 | -176 | 241
9 | 24 | 6 | 225 | 96 | 72 | 69 | 0 | 12 | 14 | -5 | 175 | -11 | 0 | -197 | 225
9 | 24 | 7 | 218 | 96 | 85 | 69 | 0 | 12 | 58 | -20 | 164 | -10 | -9 | -227 | 218
9 | 24 | 8 | 225 | 96 | 166 | 70 | 0 | 12 | 105 | -37 | 163 | -163 | -12 | -175 | 225
9 | 24 | 9 | 242 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 136 | -112 | 154 | -154 | -12 | -3 | 242
9 | 24 | 10 | 250 | 96 | 60 | 69 | 0 | 12 | 141 | -116 | 164 | -164 | -12 | 0 | 250
9 | 24 | 11 | 260 | 96 | 68 | 70 | 0 | 12 | 146 | -120 | 150 | -150 | -12 | 0 | 260
9 | 24 | 12 | 262 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 147 | -121 | 161 | -161 | 0 | 1 | 262
9 | 24 | 13 | 261 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 147 | -121 | 154 | -154 | 0 | -1 | 261
9 | 24 | 14 | 257 | 96 | 215 | 74 | 0 | 12 | 125 | -44 | 132 | -132 | 0 | -221 | 257
9 | 24 | 15 | 257 | 96 | 91 | 74 | 0 | 12 | 80 | -28 | 139 | -9 | 0 | -198 | 257
9 | 24 | 16 | 262 | 96 | 75 | 84 | 0 | 12 | 35 | -12 | 126 | -8 | 0 | -146 | 262
9 | 24 | 17 | 264 | 96 | 61 | 94 | 0 | 12 | 3 | -1 | 78 | -5 | 5 | -79 | 264
9 | 24 | 18 | 268 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -62 | 268
9 | 24 | 19 | 260 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | -4 | 0 | -61 | 260
9 | 24 | 20 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -4 | 5 | -62 | 251
9 | 24 | 21 | 242 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | -4 | 0 | -60 | 242
9 | 24 | 22 | 233 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | -4 | 0 | -66 | 233
9 | 24 | 23 | 228 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | -4 | 0 | -70 | 228
9 | 25 | 0 | 216 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -80 | 216
9 | 25 | 1 | 214 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -65 | 214
9 | 25 | 2 | 225 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -59 | 225
9 | 25 | 3 | 238 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -39 | 238
9 | 25 | 4 | 248 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -37 | 248
9 | 25 | 5 | 252 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -18 | 252
9 | 25 | 6 | 248 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | -25 | 248
9 | 25 | 7 | 261 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 261
9 | 25 | 8 | 301 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 301
9 | 25 | 9 | 338 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 338
9 | 25 | 10 | 350 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 109 | 0 | 3 | 0 | -12 | 1 | 350
9 | 25 | 11 | 363 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 363
9 | 25 | 12 | 346 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 346
9 | 25 | 13 | 360 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 79 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 360
9 | 25 | 14 | 363 | 96 | 84 | 98 | 0 | 12 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 363
9 | 25 | 15 | 356 | 96 | 97 | 107 | 0 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 356
9 | 25 | 16 | 354 | 96 | 100 | 126 | 0 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 354
9 | 25 | 17 | 338 | 96 | 101 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 338
9 | 25 | 18 | 333 | 96 | 102 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 333
9 | 25 | 19 | 316 | 96 | 96 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 316
9 | 25 | 20 | 302 | 96 | 88 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 302
9 | 25 | 21 | 290 | 96 | 91 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 290
9 | 25 | 22 | 283 | 96 | 63 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 25 | 23 | 275 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 275
9 | 26 | 0 | 262 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -47 | 262
9 | 26 | 1 | 259 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -34 | 259
9 | 26 | 2 | 266 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -12 | 266
9 | 26 | 3 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -16 | 275
9 | 26 | 4 | 281 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 281
9 | 26 | 5 | 283 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -14 | 283
9 | 26 | 6 | 278 | 96 | 63 | 68 | 0 | 12 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 26 | 7 | 289 | 96 | 82 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 26 | 8 | 324 | 96 | 105 | 83 | 0 | 12 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 324
9 | 26 | 9 | 348 | 96 | 113 | 84 | 0 | 12 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 348
9 | 26 | 10 | 355 | 96 | 66 | 85 | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 355
9 | 26 | 11 | 358 | 96 | 111 | 86 | 0 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 358
9 | 26 | 12 | 339 | 96 | 116 | 76 | 0 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 339
9 | 26 | 13 | 354 | 96 | 116 | 85 | 0 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354
9 | 26 | 14 | 358 | 96 | 122 | 97 | 0 | 12 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 26 | 15 | 354 | 96 | 121 | 107 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 354
9 | 26 | 16 | 352 | 96 | 110 | 125 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 26 | 17 | 337 | 96 | 105 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 337
9 | 26 | 18 | 331 | 96 | 106 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 26 | 19 | 314 | 96 | 105 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 314
9 | 26 | 20 | 302 | 96 | 102 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 302
9 | 26 | 21 | 292 | 96 | 105 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292
9 | 26 | 22 | 285 | 96 | 105 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 285
9 | 26 | 23 | 276 | 96 | 94 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 276
9 | 27 | 0 | 261 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -32 | 261
9 | 27 | 1 | 260 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -40 | 260
9 | 27 | 2 | 270 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -47 | 270
9 | 27 | 3 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -51 | 275
9 | 27 | 4 | 282 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -33 | 282
9 | 27 | 5 | 282 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -52 | 282
9 | 27 | 6 | 281 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | -17 | 281
9 | 27 | 7 | 293 | 96 | 89 | 69 | 0 | 12 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 293
9 | 27 | 8 | 326 | 96 | 97 | 83 | 0 | 12 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 326
9 | 27 | 9 | 353 | 96 | 113 | 84 | 0 | 12 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 27 | 10 | 358 | 96 | 106 | 85 | 0 | 12 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 27 | 11 | 363 | 96 | 123 | 86 | 0 | 12 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 363
9 | 27 | 12 | 343 | 96 | 116 | 76 | 0 | 12 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 343
9 | 27 | 13 | 357 | 96 | 135 | 85 | 0 | 12 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 357
9 | 27 | 14 | 359 | 96 | 134 | 97 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 359
9 | 27 | 15 | 354 | 96 | 126 | 107 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 354
9 | 27 | 16 | 350 | 96 | 98 | 125 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 350
9 | 27 | 17 | 337 | 96 | 77 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 337
9 | 27 | 18 | 332 | 96 | 73 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 332
9 | 27 | 19 | 317 | 96 | 75 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 317
9 | 27 | 20 | 306 | 96 | 67 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 306
9 | 27 | 21 | 294 | 96 | 81 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 294
9 | 27 | 22 | 289 | 96 | 87 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 289
9 | 27 | 23 | 281 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -11 | 281
9 | 28 | 0 | 268 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -27 | 268
9 | 28 | 1 | 266 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -26 | 266
9 | 28 | 2 | 272 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -33 | 272
9 | 28 | 3 | 283 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -43 | 283
9 | 28 | 4 | 286 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -49 | 286
9 | 28 | 5 | 285 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -48 | 285
9 | 28 | 6 | 280 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | -57 | 280
9 | 28 | 7 | 293 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | -44 | 293
9 | 28 | 8 | 329 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 28 | 0 | 92 | 0 | 0 | -37 | 329
9 | 28 | 9 | 360 | 96 | 60 | 84 | 0 | 12 | 47 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 360
9 | 28 | 10 | 370 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 49 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 370
9 | 28 | 11 | 373 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 26 | 0 | 107 | 0 | 0 | -10 | 373
9 | 28 | 12 | 348 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 25 | 0 | 135 | 0 | 0 | -51 | 348
9 | 28 | 13 | 360 | 96 | 87 | 85 | 0 | 12 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 360
9 | 28 | 14 | 359 | 96 | 98 | 97 | 0 | 12 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 359
9 | 28 | 15 | 353 | 96 | 82 | 106 | 0 | 12 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 28 | 16 | 345 | 96 | 91 | 124 | 0 | 12 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 345
9 | 28 | 17 | 331 | 96 | 91 | 122 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 331
9 | 28 | 18 | 321 | 96 | 87 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 321
9 | 28 | 19 | 309 | 96 | 79 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 309
9 | 28 | 20 | 299 | 96 | 85 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 299
9 | 28 | 21 | 291 | 96 | 87 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 291
9 | 28 | 22 | 285 | 96 | 88 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 285
9 | 28 | 23 | 273 | 96 | 83 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 29 | 0 | 258 | 96 | 78 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 258
9 | 29 | 1 | 256 | 96 | 73 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256
9 | 29 | 2 | 262 | 96 | 81 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 262
9 | 29 | 3 | 274 | 96 | 94 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 274
9 | 29 | 4 | 278 | 96 | 97 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 278
9 | 29 | 5 | 279 | 96 | 98 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 279
9 | 29 | 6 | 273 | 96 | 83 | 67 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 273
9 | 29 | 7 | 280 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 280
9 | 29 | 8 | 315 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 315
9 | 29 | 9 | 345 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 345
9 | 29 | 10 | 356 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 119 | 0 | 6 | 0 | -12 | -5 | 356
9 | 29 | 11 | 362 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 362
9 | 29 | 12 | 352 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 120 | 0 | 6 | 0 | -12 | -1 | 352
9 | 29 | 13 | 362 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | -16 | 362
9 | 29 | 14 | 361 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 361
9 | 29 | 15 | 358 | 96 | 78 | 106 | 0 | 12 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 358
9 | 29 | 16 | 353 | 96 | 92 | 124 | 0 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 353
9 | 29 | 17 | 333 | 96 | 93 | 121 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 333
9 | 29 | 18 | 325 | 96 | 88 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 325
9 | 29 | 19 | 310 | 96 | 85 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 310
9 | 29 | 20 | 295 | 96 | 85 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 295
9 | 29 | 21 | 288 | 96 | 92 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 288
9 | 29 | 22 | 276 | 96 | 78 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 276
9 | 29 | 23 | 267 | 96 | 68 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 267
9 | 30 | 0 | 253 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -21 | 253
9 | 30 | 1 | 247 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -27 | 247
9 | 30 | 2 | 252 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -23 | 252
9 | 30 | 3 | 262 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -23 | 262
9 | 30 | 4 | 266 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -10 | 266
9 | 30 | 5 | 262 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 262
9 | 30 | 6 | 247 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | -27 | 247
9 | 30 | 7 | 243 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 37 | 0 | 49 | 0 | -2 | -72 | 243
9 | 30 | 8 | 256 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 80 | 0 | 35 | 0 | -12 | -78 | 256
9 | 30 | 9 | 275 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 108 | 0 | 16 | 0 | -12 | -68 | 275
9 | 30 | 10 | 295 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 109 | 0 | 16 | 0 | -12 | -49 | 295
9 | 30 | 11 | 296 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 76 | 0 | 18 | 0 | -12 | -18 | 296
9 | 30 | 12 | 290 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 70 | 0 | 61 | 0 | 0 | -74 | 290
9 | 30 | 13 | 292 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 62 | 0 | 79 | 0 | 0 | -83 | 292
9 | 30 | 14 | 292 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 36 | 0 | 67 | 0 | 0 | -47 | 292
9 | 30 | 15 | 286 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 | -27 | 286
9 | 30 | 16 | 284 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | -45 | 284
9 | 30 | 17 | 282 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -111 | 282
9 | 30 | 18 | 281 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -141 | 281
9 | 30 | 19 | 269 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -87 | 269
9 | 30 | 20 | 257 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -4 | 257
9 | 30 | 21 | 246 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 246
9 | 30 | 22 | 236 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 236
9 | 30 | 23 | 230 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 230
10 | 1 | 0 | 214 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -68 | 214
10 | 1 | 1 | 210 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 210
10 | 1 | 2 | 220 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -73 | 220
10 | 1 | 3 | 235 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 235
10 | 1 | 4 | 241 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 241
10 | 1 | 5 | 237 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -73 | 237
10 | 1 | 6 | 219 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | -77 | 219
10 | 1 | 7 | 216 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | -93 | 216
10 | 1 | 8 | 227 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 40 | 0 | 83 | 0 | 0 | -126 | 227
10 | 1 | 9 | 242 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 73 | 0 | 80 | 0 | 0 | -141 | 242
10 | 1 | 10 | 251 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 91 | 0 | 59 | 0 | 0 | -128 | 251
10 | 1 | 11 | 264 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 129 | 0 | 83 | 0 | 0 | -177 | 264
10 | 1 | 12 | 268 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 134 | 0 | 94 | 0 | 0 | -189 | 268
10 | 1 | 13 | 268 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 121 | 0 | 111 | 0 | 0 | -193 | 268
10 | 1 | 14 | 258 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 70 | 0 | 117 | 0 | 0 | -158 | 258
10 | 1 | 15 | 258 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 35 | 0 | 168 | 0 | 0 | -175 | 258
10 | 1 | 16 | 256 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 11 | 0 | 181 | 0 | 0 | -169 | 256
10 | 1 | 17 | 265 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | -163 | 265
10 | 1 | 18 | 269 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -120 | 269
10 | 1 | 19 | 260 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -81 | 260
10 | 1 | 20 | 247 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -72 | 247
10 | 1 | 21 | 236 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -99 | 236
10 | 1 | 22 | 224 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -73 | 224
10 | 1 | 23 | 218 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -185 | 218
10 | 2 | 0 | 208 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -200 | 208
10 | 2 | 1 | 203 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -152 | 203
10 | 2 | 2 | 215 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -119 | 215
10 | 2 | 3 | 233 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -93 | 233
10 | 2 | 4 | 244 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -61 | 244
10 | 2 | 5 | 252 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -39 | 252
10 | 2 | 6 | 245 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 245
10 | 2 | 7 | 258 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 258
10 | 2 | 8 | 306 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 120 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 306
10 | 2 | 9 | 350 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 350
10 | 2 | 10 | 367 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 367
10 | 2 | 11 | 367 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -24 | 367
10 | 2 | 12 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 356
10 | 2 | 13 | 368 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 146 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 368
10 | 2 | 14 | 370 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 370
10 | 2 | 15 | 366 | 96 | 83 | 78 | 0 | 12 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 366
10 | 2 | 16 | 364 | 96 | 120 | 97 | 0 | 12 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 364
10 | 2 | 17 | 345 | 96 | 125 | 100 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 345
10 | 2 | 18 | 337 | 96 | 107 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 337
10 | 2 | 19 | 315 | 96 | 73 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 2 | 20 | 300 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | 2 | 21 | 286 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -8 | 286
10 | 2 | 22 | 279 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -26 | 279
10 | 2 | 23 | 267 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -43 | 267
10 | 3 | 0 | 251 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -78 | 251
10 | 3 | 1 | 247 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -35 | 247
10 | 3 | 2 | 261 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -28 | 261
10 | 3 | 3 | 282 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 282
10 | 3 | 4 | 295 | 96 | 77 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 3 | 5 | 299 | 96 | 86 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 299
10 | 3 | 6 | 288 | 96 | 77 | 73 | 0 | 12 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 288
10 | 3 | 7 | 287 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | -39 | 287
10 | 3 | 8 | 323 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 117 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 323
10 | 3 | 9 | 358 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 89 | 0 | 0 | -108 | 358
10 | 3 | 10 | 374 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 147 | 0 | 104 | 0 | 0 | -106 | 374
10 | 3 | 11 | 377 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 98 | 0 | 0 | -98 | 377
10 | 3 | 12 | 355 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 124 | 0 | 87 | 0 | 0 | -83 | 355
10 | 3 | 13 | 372 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 92 | 0 | 114 | 0 | 0 | -64 | 372
10 | 3 | 14 | 373 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 71 | 0 | 96 | 0 | 0 | -28 | 373
10 | 3 | 15 | 365 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 41 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 365
10 | 3 | 16 | 361 | 96 | 66 | 96 | 0 | 12 | 14 | 0 | 73 | 0 | 5 | -1 | 361
10 | 3 | 17 | 348 | 96 | 83 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 3 | 18 | 341 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 3 | 19 | 323 | 96 | 61 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 323
10 | 3 | 20 | 306 | 96 | 68 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 306
10 | 3 | 21 | 293 | 96 | 97 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 293
10 | 3 | 22 | 287 | 96 | 75 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 287
10 | 3 | 23 | 278 | 96 | 71 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -1 | 278
10 | 4 | 0 | 260 | 96 | 57 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 260
10 | 4 | 1 | 257 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -38 | 257
10 | 4 | 2 | 273 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -37 | 273
10 | 4 | 3 | 294 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -44 | 294
10 | 4 | 4 | 301 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -48 | 301
10 | 4 | 5 | 300 | 96 | 79 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 300
10 | 4 | 6 | 286 | 96 | 69 | 72 | 0 | 12 | 7 | 0 | 26 | 0 | 5 | -1 | 286
10 | 4 | 7 | 292 | 96 | 60 | 63 | 0 | 12 | 36 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 292
10 | 4 | 8 | 332 | 96 | 57 | 65 | 0 | 12 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 332
10 | 4 | 9 | 364 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 364
10 | 4 | 10 | 380 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 380
10 | 4 | 11 | 387 | 96 | 57 | 65 | 0 | 12 | 139 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 387
10 | 4 | 12 | 366 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 125 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 366
10 | 4 | 13 | 390 | 96 | 72 | 65 | 0 | 12 | 122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 390
10 | 4 | 14 | 388 | 96 | 121 | 69 | 0 | 12 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 388
10 | 4 | 15 | 379 | 96 | 130 | 77 | 0 | 12 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 379
10 | 4 | 16 | 372 | 96 | 122 | 95 | 0 | 12 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 372
10 | 4 | 17 | 359 | 96 | 109 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 359
10 | 4 | 18 | 349 | 96 | 76 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 349
10 | 4 | 19 | 330 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -18 | 330
10 | 4 | 20 | 314 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -48 | 314
10 | 4 | 21 | 302 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -64 | 302
10 | 4 | 22 | 295 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -77 | 295
10 | 4 | 23 | 281 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -81 | 281
10 | 5 | 0 | 264 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -118 | 264
10 | 5 | 1 | 262 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -135 | 262
10 | 5 | 2 | 275 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -137 | 275
10 | 5 | 3 | 292 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -137 | 292
10 | 5 | 4 | 302 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -129 | 302
10 | 5 | 5 | 303 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -135 | 303
10 | 5 | 6 | 293 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 5 | 0 | 174 | 0 | 0 | -122 | 293
10 | 5 | 7 | 301 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | -134 | 301
10 | 5 | 8 | 342 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | -98 | 342
10 | 5 | 9 | 370 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 30 | 0 | 198 | 0 | 0 | -87 | 370
10 | 5 | 10 | 372 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 58 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 372
10 | 5 | 11 | 371 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 72 | 0 | 198 | 0 | 0 | -127 | 371
10 | 5 | 12 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 86 | 0 | 198 | 0 | 0 | -166 | 344
10 | 5 | 13 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 98 | 0 | 198 | 0 | 0 | -168 | 356
10 | 5 | 14 | 363 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 66 | 0 | 198 | 0 | 0 | -133 | 363
10 | 5 | 15 | 354 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | -126 | 354
10 | 5 | 16 | 354 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -123 | 354
10 | 5 | 17 | 340 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -121 | 340
10 | 5 | 18 | 334 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -118 | 334
10 | 5 | 19 | 318 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -125 | 318
10 | 5 | 20 | 301 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -125 | 301
10 | 5 | 21 | 290 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -142 | 290
10 | 5 | 22 | 282 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -141 | 282
10 | 5 | 23 | 273 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -151 | 273
10 | 6 | 0 | 256 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -166 | 256
10 | 6 | 1 | 253 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -169 | 253
10 | 6 | 2 | 268 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -158 | 268
10 | 6 | 3 | 289 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -145 | 289
10 | 6 | 4 | 303 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -135 | 303
10 | 6 | 5 | 304 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -133 | 304
10 | 6 | 6 | 293 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -146 | 293
10 | 6 | 7 | 292 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 29 | 0 | 198 | 0 | 0 | -161 | 292
10 | 6 | 8 | 324 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 68 | 0 | 198 | 0 | 0 | -170 | 324
10 | 6 | 9 | 349 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 91 | 0 | 198 | 0 | -12 | -156 | 349
10 | 6 | 10 | 355 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 95 | 0 | 198 | 0 | 0 | -165 | 355
10 | 6 | 11 | 357 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 103 | 0 | 198 | 0 | -12 | -160 | 357
10 | 6 | 12 | 334 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 113 | 0 | 198 | 0 | -12 | -190 | 334
10 | 6 | 13 | 345 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 114 | 0 | 198 | 0 | 0 | -195 | 345
10 | 6 | 14 | 349 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 90 | 0 | 198 | 0 | 0 | -171 | 349
10 | 6 | 15 | 342 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 63 | 0 | 198 | 0 | 0 | -158 | 342
10 | 6 | 16 | 339 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 20 | 0 | 181 | 0 | 0 | -120 | 339
10 | 6 | 17 | 330 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | -119 | 330
10 | 6 | 18 | 324 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -97 | 324
10 | 6 | 19 | 311 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -89 | 311
10 | 6 | 20 | 295 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -126 | 295
10 | 6 | 21 | 287 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -79 | 287
10 | 6 | 22 | 276 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | -98 | 276
10 | 6 | 23 | 264 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -130 | 264
10 | 7 | 0 | 242 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | -5 | 5 | -132 | 242
10 | 7 | 1 | 240 | 96 | 60 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | -5 | 0 | -142 | 240
10 | 7 | 2 | 255 | 96 | 60 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | -6 | 10 | -154 | 255
10 | 7 | 3 | 276 | 96 | 61 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | -6 | 0 | -132 | 276
10 | 7 | 4 | 286 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | -4 | 0 | -83 | 286
10 | 7 | 5 | 280 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | -4 | 5 | -75 | 280
10 | 7 | 6 | 254 | 96 | 60 | 63 | 0 | 12 | 9 | -2 | 95 | -3 | 0 | -76 | 254
10 | 7 | 7 | 243 | 96 | 67 | 61 | 0 | 12 | 46 | -9 | 83 | -3 | 0 | -110 | 243
10 | 7 | 8 | 251 | 96 | 76 | 62 | 0 | 12 | 101 | -19 | 80 | -3 | 0 | -154 | 251
10 | 7 | 9 | 264 | 96 | 80 | 62 | 0 | 12 | 121 | -22 | 80 | -3 | 0 | -162 | 264
10 | 7 | 10 | 268 | 96 | 61 | 61 | 0 | 12 | 139 | -91 | 75 | -73 | -12 | 0 | 268
10 | 7 | 11 | 275 | 96 | 67 | 61 | 0 | 12 | 139 | -91 | 86 | -83 | -12 | 0 | 275
10 | 7 | 12 | 263 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 142 | -93 | 79 | -77 | -12 | -1 | 263
10 | 7 | 13 | 272 | 96 | 129 | 61 | 0 | 12 | 145 | -27 | 72 | -70 | -12 | -134 | 272
10 | 7 | 14 | 262 | 96 | 76 | 61 | 0 | 12 | 102 | -19 | 55 | -2 | -9 | -110 | 262
10 | 7 | 15 | 259 | 96 | 68 | 62 | 0 | 12 | 64 | -12 | 65 | -2 | 0 | -94 | 259
10 | 7 | 16 | 259 | 96 | 62 | 65 | 0 | 12 | 20 | -4 | 48 | -2 | 0 | -38 | 259
10 | 7 | 17 | 265 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 1 | 0 | 45 | -1 | 7 | -28 | 265
10 | 7 | 18 | 269 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -7 | 269
10 | 7 | 19 | 258 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | -1 | 0 | -17 | 258
10 | 7 | 20 | 248 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | -3 | 248
10 | 7 | 21 | 236 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | -27 | 236
10 | 7 | 22 | 223 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -24 | 223
10 | 7 | 23 | 215 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -28 | 215
10 | 8 | 0 | 203 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 203
10 | 8 | 1 | 202 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -45 | 202
10 | 8 | 2 | 219 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 219
10 | 8 | 3 | 239 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -32 | 239
10 | 8 | 4 | 252 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -28 | 252
10 | 8 | 5 | 247 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -34 | 247
10 | 8 | 6 | 224 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | -50 | 224
10 | 8 | 7 | 215 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | -64 | 215
10 | 8 | 8 | 217 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 217
10 | 8 | 9 | 224 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 91 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 224
10 | 8 | 10 | 226 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 84 | 0 | 36 | 0 | -12 | -107 | 226
10 | 8 | 11 | 227 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 75 | 0 | 36 | 0 | -4 | -105 | 227
10 | 8 | 12 | 226 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -119 | 226
10 | 8 | 13 | 226 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 58 | 0 | 47 | 0 | 0 | -103 | 226
10 | 8 | 14 | 225 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | -85 | 225
10 | 8 | 15 | 228 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | -78 | 228
10 | 8 | 16 | 234 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -33 | 234
10 | 8 | 17 | 250 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 250
10 | 8 | 18 | 255 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -36 | 255
10 | 8 | 19 | 248 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -42 | 248
10 | 8 | 20 | 238 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -37 | 238
10 | 8 | 21 | 228 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -18 | 228
10 | 8 | 22 | 220 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 220
10 | 8 | 23 | 212 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 212
10 | 9 | 0 | 200 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 200
10 | 9 | 1 | 200 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 200
10 | 9 | 2 | 217 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -29 | 217
10 | 9 | 3 | 237 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 237
10 | 9 | 4 | 249 | 96 | 61 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 249
10 | 9 | 5 | 245 | 96 | 62 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 245
10 | 9 | 6 | 230 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 230
10 | 9 | 7 | 233 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -9 | 233
10 | 9 | 8 | 255 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 255
10 | 9 | 9 | 274 | 96 | 61 | 61 | 0 | 12 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274
10 | 9 | 10 | 275 | 96 | 59 | 60 | 0 | 12 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 275
10 | 9 | 11 | 277 | 96 | 61 | 60 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 277
10 | 9 | 12 | 268 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 268
10 | 9 | 13 | 274 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 274
10 | 9 | 14 | 273 | 96 | 66 | 60 | 0 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 273
10 | 9 | 15 | 271 | 96 | 82 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 271
10 | 9 | 16 | 276 | 96 | 97 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276
10 | 9 | 17 | 287 | 96 | 98 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 287
10 | 9 | 18 | 290 | 96 | 98 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 290
10 | 9 | 19 | 278 | 96 | 97 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 278
10 | 9 | 20 | 267 | 96 | 83 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 267
10 | 9 | 21 | 258 | 96 | 76 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 258
10 | 9 | 22 | 253 | 96 | 77 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253
10 | 9 | 23 | 244 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 244
10 | 10 | 0 | 231 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -15 | 231
10 | 10 | 1 | 232 | 96 | 61 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 232
10 | 10 | 2 | 251 | 96 | 71 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 251
10 | 10 | 3 | 270 | 96 | 67 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -1 | 270
10 | 10 | 4 | 283 | 96 | 76 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 283
10 | 10 | 5 | 280 | 96 | 64 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280
10 | 10 | 6 | 273 | 96 | 69 | 68 | 0 | 12 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 273
10 | 10 | 7 | 280 | 96 | 68 | 59 | 0 | 12 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 280
10 | 10 | 8 | 321 | 96 | 73 | 61 | 0 | 12 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 321
10 | 10 | 9 | 349 | 96 | 76 | 61 | 0 | 12 | 61 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 349
10 | 10 | 10 | 360 | 96 | 74 | 61 | 0 | 12 | 66 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 360
10 | 10 | 11 | 361 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 78 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 361
10 | 10 | 12 | 336 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 336
10 | 10 | 13 | 360 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 69 | 0 | 90 | 0 | 0 | -24 | 360
10 | 10 | 14 | 358 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | -5 | 358
10 | 10 | 15 | 359 | 96 | 63 | 73 | 0 | 12 | 42 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 359
10 | 10 | 16 | 352 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 15 | 0 | 103 | 0 | 0 | -21 | 352
10 | 10 | 17 | 341 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | -29 | 341
10 | 10 | 18 | 335 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -40 | 335
10 | 10 | 19 | 318 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -35 | 318
10 | 10 | 20 | 304 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -50 | 304
10 | 10 | 21 | 291 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 291
10 | 10 | 22 | 286 | 96 | 84 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -1 | 286
10 | 10 | 23 | 274 | 96 | 86 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 274
10 | 11 | 0 | 256 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -10 | 256
10 | 11 | 1 | 257 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 257
10 | 11 | 2 | 275 | 96 | 74 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 275
10 | 11 | 3 | 298 | 96 | 84 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -1 | 298
10 | 11 | 4 | 310 | 96 | 91 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 310
10 | 11 | 5 | 308 | 96 | 91 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 308
10 | 11 | 6 | 298 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 298
10 | 11 | 7 | 293 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 | -44 | 293
10 | 11 | 8 | 318 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 107 | 0 | 25 | 0 | 0 | -38 | 318
10 | 11 | 9 | 343 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 343
10 | 11 | 10 | 353 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 41 | 0 | 0 | -59 | 353
10 | 11 | 11 | 352 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 57 | 0 | -12 | -64 | 352
10 | 11 | 12 | 334 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 50 | 0 | -12 | -73 | 334
10 | 11 | 13 | 346 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 138 | 0 | 69 | 0 | 0 | -85 | 346
10 | 11 | 14 | 356 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 114 | 0 | 94 | 0 | 0 | -80 | 356
10 | 11 | 15 | 345 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 69 | 0 | 116 | 0 | 0 | -76 | 345
10 | 11 | 16 | 345 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 23 | 0 | 116 | 0 | 0 | -48 | 345
10 | 11 | 17 | 332 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -29 | 332
10 | 11 | 18 | 330 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -26 | 330
10 | 11 | 19 | 315 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -34 | 315
10 | 11 | 20 | 300 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -18 | 300
10 | 11 | 21 | 288 | 96 | 61 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 288
10 | 11 | 22 | 282 | 96 | 60 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -1 | 282
10 | 11 | 23 | 270 | 96 | 57 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 270
10 | 12 | 0 | 255 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 255
10 | 12 | 1 | 254 | 96 | 73 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 12 | 2 | 272 | 96 | 86 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 272
10 | 12 | 3 | 299 | 96 | 94 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 299
10 | 12 | 4 | 311 | 96 | 102 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 311
10 | 12 | 5 | 310 | 96 | 107 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 310
10 | 12 | 6 | 299 | 96 | 92 | 67 | 0 | 12 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 299
10 | 12 | 7 | 293 | 96 | 60 | 58 | 0 | 12 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 293
10 | 12 | 8 | 319 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 319
10 | 12 | 9 | 345 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | -12 | -20 | 345
10 | 12 | 10 | 354 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -33 | 354
10 | 12 | 11 | 354 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 141 | 0 | 24 | 0 | -12 | -23 | 354
10 | 12 | 12 | 335 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 27 | 0 | -12 | -49 | 335
10 | 12 | 13 | 351 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 141 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 351
10 | 12 | 14 | 358 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 118 | 0 | 39 | 0 | 0 | -27 | 358
10 | 12 | 15 | 352 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 71 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 352
10 | 12 | 16 | 351 | 96 | 89 | 90 | 0 | 12 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 351
10 | 12 | 17 | 340 | 96 | 105 | 93 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 340
10 | 12 | 18 | 334 | 96 | 105 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 334
10 | 12 | 19 | 318 | 96 | 107 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -1 | 318
10 | 12 | 20 | 304 | 96 | 105 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 304
10 | 12 | 21 | 292 | 96 | 98 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 292
10 | 12 | 22 | 285 | 96 | 101 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 285
10 | 12 | 23 | 272 | 96 | 93 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 272
10 | 13 | 0 | 254 | 96 | 73 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 13 | 1 | 254 | 96 | 67 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 254
10 | 13 | 2 | 274 | 96 | 81 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 274
10 | 13 | 3 | 299 | 96 | 84 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 299
10 | 13 | 4 | 312 | 96 | 115 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 312
10 | 13 | 5 | 311 | 96 | 115 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 311
10 | 13 | 6 | 300 | 96 | 101 | 67 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 300
10 | 13 | 7 | 291 | 96 | 60 | 58 | 0 | 12 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 291
10 | 13 | 8 | 313 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 313
10 | 13 | 9 | 338 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 7 | 0 | -12 | -28 | 338
10 | 13 | 10 | 348 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 147 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 348
10 | 13 | 11 | 352 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 139 | 0 | 22 | 0 | -12 | -20 | 352
10 | 13 | 12 | 327 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 131 | 0 | 32 | 0 | -12 | -45 | 327
10 | 13 | 13 | 346 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 122 | 0 | 44 | 0 | 0 | -43 | 346
10 | 13 | 14 | 347 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 112 | 0 | 63 | 0 | 0 | -55 | 347
10 | 13 | 15 | 341 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 68 | 0 | 61 | 0 | 0 | -23 | 341
10 | 13 | 16 | 339 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 19 | 0 | 69 | 0 | 0 | -3 | 339
10 | 13 | 17 | 331 | 96 | 77 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 331
10 | 13 | 18 | 326 | 96 | 83 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 326
10 | 13 | 19 | 312 | 96 | 89 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 312
10 | 13 | 20 | 298 | 96 | 87 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -1 | 298
10 | 13 | 21 | 285 | 96 | 103 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 13 | 22 | 275 | 96 | 93 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 275
10 | 13 | 23 | 264 | 96 | 83 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 264
10 | 14 | 0 | 250 | 96 | 59 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -1 | 250
10 | 14 | 1 | 245 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 245
10 | 14 | 2 | 264 | 96 | 65 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 264
10 | 14 | 3 | 284 | 96 | 78 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 284
10 | 14 | 4 | 293 | 96 | 95 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 293
10 | 14 | 5 | 287 | 96 | 90 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 287
10 | 14 | 6 | 259 | 96 | 67 | 60 | 0 | 12 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 259
10 | 14 | 7 | 248 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 248
10 | 14 | 8 | 252 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 73 | 0 | 13 | 0 | 0 | -56 | 252
10 | 14 | 9 | 260 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | -82 | 260
10 | 14 | 10 | 266 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 144 | 0 | 7 | 0 | -12 | -94 | 266
10 | 14 | 11 | 274 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | -12 | -86 | 274
10 | 14 | 12 | 265 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 145 | 0 | 4 | 0 | -12 | -93 | 265
10 | 14 | 13 | 266 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | -86 | 266
10 | 14 | 14 | 260 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 260
10 | 14 | 15 | 258 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 258
10 | 14 | 16 | 260 | 96 | 64 | 62 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -2 | 260
10 | 14 | 17 | 268 | 96 | 79 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 268
10 | 14 | 18 | 270 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 270
10 | 14 | 19 | 260 | 96 | 71 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 260
10 | 14 | 20 | 248 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -37 | 248
10 | 14 | 21 | 238 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -11 | 238
10 | 14 | 22 | 228 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 228
10 | 14 | 23 | 220 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -49 | 220
10 | 15 | 0 | 209 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -59 | 209
10 | 15 | 1 | 208 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -52 | 208
10 | 15 | 2 | 226 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -44 | 226
10 | 15 | 3 | 247 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 247
10 | 15 | 4 | 255 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -48 | 255
10 | 15 | 5 | 247 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -51 | 247
10 | 15 | 6 | 219 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -56 | 219
10 | 15 | 7 | 217 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -60 | 217
10 | 15 | 8 | 223 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | -59 | 223
10 | 15 | 9 | 231 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | -80 | 231
10 | 15 | 10 | 233 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 75 | 0 | 73 | 0 | -12 | -124 | 233
10 | 15 | 11 | 239 | 96 | 96 | 57 | 0 | 12 | 59 | 0 | 108 | -101 | -12 | -76 | 239
10 | 15 | 12 | 238 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 53 | 0 | 69 | 0 | -12 | -93 | 238
10 | 15 | 13 | 235 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 49 | 0 | 169 | 0 | -12 | -192 | 235
10 | 15 | 14 | 230 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 65 | 0 | 198 | 0 | -9 | -245 | 230
10 | 15 | 15 | 233 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 40 | 0 | 173 | 0 | 0 | -202 | 233
10 | 15 | 16 | 238 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 12 | 0 | 166 | 0 | 0 | -165 | 238
10 | 15 | 17 | 255 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -134 | 255
10 | 15 | 18 | 261 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -114 | 261
10 | 15 | 19 | 254 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 5 | -120 | 254
10 | 15 | 20 | 243 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -125 | 243
10 | 15 | 21 | 232 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | -117 | 232
10 | 15 | 22 | 223 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -102 | 223
10 | 15 | 23 | 216 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -126 | 216
10 | 16 | 0 | 208 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -124 | 208
10 | 16 | 1 | 207 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -124 | 207
10 | 16 | 2 | 227 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -86 | 227
10 | 16 | 3 | 252 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -64 | 252
10 | 16 | 4 | 266 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -61 | 266
10 | 16 | 5 | 269 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -63 | 269
10 | 16 | 6 | 260 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | -45 | 260
10 | 16 | 7 | 270 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | -38 | 270
10 | 16 | 8 | 308 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | -48 | 308
10 | 16 | 9 | 335 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 87 | 0 | 52 | 0 | -2 | -25 | 335
10 | 16 | 10 | 355 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 118 | 0 | 55 | 0 | 0 | -40 | 355
10 | 16 | 11 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 110 | 0 | 68 | 0 | 0 | -43 | 357
10 | 16 | 12 | 330 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 97 | 0 | 98 | 0 | -12 | -73 | 330
10 | 16 | 13 | 351 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 103 | 0 | 109 | 0 | 0 | -83 | 351
10 | 16 | 14 | 347 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 82 | 0 | 109 | 0 | 0 | -70 | 347
10 | 16 | 15 | 348 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 34 | 0 | 103 | 0 | 0 | -23 | 348
10 | 16 | 16 | 348 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | -38 | 348
10 | 16 | 17 | 343 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -36 | 343
10 | 16 | 18 | 332 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -7 | 332
10 | 16 | 19 | 316 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 316
10 | 16 | 20 | 303 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -9 | 303
10 | 16 | 21 | 291 | 96 | 69 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -1 | 291
10 | 16 | 22 | 285 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -7 | 285
10 | 16 | 23 | 270 | 96 | 69 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 17 | 0 | 254 | 96 | 81 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 254
10 | 17 | 1 | 253 | 96 | 78 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 253
10 | 17 | 2 | 272 | 96 | 95 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 272
10 | 17 | 3 | 293 | 96 | 107 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 293
10 | 17 | 4 | 303 | 96 | 113 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 303
10 | 17 | 5 | 302 | 96 | 100 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 302
10 | 17 | 6 | 291 | 96 | 73 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 291
10 | 17 | 7 | 287 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | -7 | 287
10 | 17 | 8 | 315 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 102 | 0 | 15 | 0 | 0 | -24 | 315
10 | 17 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 138 | 0 | 17 | 0 | -12 | -24 | 342
10 | 17 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | -29 | 357
10 | 17 | 11 | 364 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 19 | 0 | -12 | -12 | 364
10 | 17 | 12 | 332 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 147 | 0 | 25 | 0 | -12 | -48 | 332
10 | 17 | 13 | 345 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 136 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 345
10 | 17 | 14 | 351 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 107 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 351
10 | 17 | 15 | 345 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 65 | 0 | 42 | 0 | 5 | -1 | 345
10 | 17 | 16 | 346 | 96 | 108 | 88 | 0 | 12 | 20 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 346
10 | 17 | 17 | 337 | 96 | 130 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 337
10 | 17 | 18 | 333 | 96 | 118 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 333
10 | 17 | 19 | 315 | 96 | 118 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -2 | 315
10 | 17 | 20 | 302 | 96 | 114 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 17 | 21 | 289 | 96 | 94 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -2 | 289
10 | 17 | 22 | 282 | 96 | 87 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 282
10 | 17 | 23 | 271 | 96 | 68 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 271
10 | 18 | 0 | 256 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 256
10 | 18 | 1 | 256 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 256
10 | 18 | 2 | 276 | 96 | 62 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 276
10 | 18 | 3 | 302 | 96 | 77 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 18 | 4 | 312 | 96 | 84 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 312
10 | 18 | 5 | 314 | 96 | 79 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 314
10 | 18 | 6 | 298 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | -4 | 298
10 | 18 | 7 | 294 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 294
10 | 18 | 8 | 317 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | -29 | 317
10 | 18 | 9 | 339 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 143 | 0 | 4 | 0 | -12 | -18 | 339
10 | 18 | 10 | 348 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 348
10 | 18 | 11 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 1 | 0 | -12 | -6 | 352
10 | 18 | 12 | 329 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 147 | 0 | 2 | 0 | -12 | -28 | 329
10 | 18 | 13 | 347 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 347
10 | 18 | 14 | 350 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 110 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 350
10 | 18 | 15 | 346 | 96 | 95 | 70 | 0 | 12 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 346
10 | 18 | 16 | 345 | 96 | 126 | 88 | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 345
10 | 18 | 17 | 337 | 96 | 132 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 337
10 | 18 | 18 | 330 | 96 | 115 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 330
10 | 18 | 19 | 314 | 96 | 96 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -1 | 314
10 | 18 | 20 | 300 | 96 | 80 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | 18 | 21 | 289 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 289
10 | 18 | 22 | 281 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -53 | 281
10 | 18 | 23 | 268 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -48 | 268
10 | 19 | 0 | 253 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -59 | 253
10 | 19 | 1 | 253 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -96 | 253
10 | 19 | 2 | 275 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -124 | 275
10 | 19 | 3 | 297 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -130 | 297
10 | 19 | 4 | 306 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -123 | 306
10 | 19 | 5 | 301 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -130 | 301
10 | 19 | 6 | 289 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 197 | 0 | 0 | -145 | 289
10 | 19 | 7 | 287 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 46 | 0 | 168 | 0 | 0 | -147 | 287
10 | 19 | 8 | 317 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 101 | 0 | 121 | 0 | 0 | -127 | 317
10 | 19 | 9 | 343 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 138 | 0 | 132 | 0 | -12 | -137 | 343
10 | 19 | 10 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 138 | 0 | 0 | -155 | 352
10 | 19 | 11 | 356 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 118 | 0 | -12 | -119 | 356
10 | 19 | 12 | 334 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 147 | 0 | 133 | 0 | -12 | -154 | 334
10 | 19 | 13 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 130 | 0 | 133 | 0 | 0 | -127 | 358
10 | 19 | 14 | 360 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 68 | 0 | 126 | 0 | 0 | -60 | 360
10 | 19 | 15 | 351 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 53 | 0 | 99 | 0 | 0 | -34 | 351
10 | 19 | 16 | 350 | 96 | 69 | 88 | 0 | 12 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 350
10 | 19 | 17 | 341 | 96 | 89 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 341
10 | 19 | 18 | 332 | 96 | 95 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -2 | 332
10 | 19 | 19 | 317 | 96 | 92 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | -1 | 317
10 | 19 | 20 | 303 | 96 | 74 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 303
10 | 19 | 21 | 289 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -6 | 289
10 | 19 | 22 | 278 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -36 | 278
10 | 19 | 23 | 267 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -33 | 267
10 | 20 | 0 | 252 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -65 | 252
10 | 20 | 1 | 252 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -120 | 252
10 | 20 | 2 | 270 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -85 | 270
10 | 20 | 3 | 292 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -77 | 292
10 | 20 | 4 | 303 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -90 | 303
10 | 20 | 5 | 302 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -87 | 302
10 | 20 | 6 | 288 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 170 | 0 | 0 | -115 | 288
10 | 20 | 7 | 286 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 33 | 0 | 192 | 0 | 0 | -159 | 286
10 | 20 | 8 | 321 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 78 | 0 | 198 | 0 | 0 | -177 | 321
10 | 20 | 9 | 350 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 71 | 0 | 198 | 0 | 0 | -141 | 350
10 | 20 | 10 | 355 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 47 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 355
10 | 20 | 11 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 26 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 358
10 | 20 | 12 | 335 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 12 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 335
10 | 20 | 13 | 358 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 9 | 0 | 198 | 0 | 0 | -71 | 358
10 | 20 | 14 | 359 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 7 | 0 | 198 | 0 | 0 | -72 | 359
10 | 20 | 15 | 353 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -82 | 353
10 | 20 | 16 | 352 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -99 | 352
10 | 20 | 17 | 340 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -112 | 340
10 | 20 | 18 | 329 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -119 | 329
10 | 20 | 19 | 315 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -94 | 315
10 | 20 | 20 | 301 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -75 | 301
10 | 20 | 21 | 288 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -122 | 288
10 | 20 | 22 | 281 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -138 | 281
10 | 20 | 23 | 271 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -79 | 271
10 | 21 | 0 | 252 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -102 | 252
10 | 21 | 1 | 251 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | -57 | 251
10 | 21 | 2 | 269 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -37 | 269
10 | 21 | 3 | 292 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | -63 | 292
10 | 21 | 4 | 299 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -23 | 299
10 | 21 | 5 | 290 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 5 | -92 | 290
10 | 21 | 6 | 265 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -44 | 265
10 | 21 | 7 | 257 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 18 | 0 | 150 | 0 | -12 | -119 | 257
10 | 21 | 8 | 268 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 32 | 0 | 186 | 0 | 0 | -171 | 268
10 | 21 | 9 | 277 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 34 | 0 | 198 | 0 | 0 | -176 | 277
10 | 21 | 10 | 281 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | -12 | -167 | 281
10 | 21 | 11 | 281 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 42 | 0 | 187 | 0 | -12 | -156 | 281
10 | 21 | 12 | 270 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 41 | 0 | 196 | 0 | -9 | -178 | 270
10 | 21 | 13 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 44 | 0 | 164 | 0 | 0 | -151 | 277
10 | 21 | 14 | 276 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 28 | 0 | 158 | 0 | -12 | -118 | 276
10 | 21 | 15 | 272 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 31 | 0 | 124 | 0 | 0 | -104 | 272
10 | 21 | 16 | 276 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 8 | 0 | 134 | 0 | 0 | -90 | 276
10 | 21 | 17 | 289 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -113 | 289
10 | 21 | 18 | 292 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 5 | -126 | 292
10 | 21 | 19 | 283 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 5 | -94 | 283
10 | 21 | 20 | 272 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -58 | 272
10 | 21 | 21 | 258 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -73 | 258
10 | 21 | 22 | 248 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -96 | 248
10 | 21 | 23 | 237 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -72 | 237
10 | 22 | 0 | 223 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | -3 | 0 | -52 | 223
10 | 22 | 1 | 224 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | -4 | 0 | -57 | 224
10 | 22 | 2 | 243 | 96 | 61 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | -6 | 0 | -78 | 243
10 | 22 | 3 | 267 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | -3 | 0 | -11 | 267
10 | 22 | 4 | 282 | 96 | 76 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | -1 | 9 | 1 | 282
10 | 22 | 5 | 272 | 96 | 60 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -2 | 11 | 2 | 272
10 | 22 | 6 | 251 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 7 | -2 | 32 | -2 | 5 | -11 | 251
10 | 22 | 7 | 237 | 96 | 72 | 56 | 0 | 12 | 45 | -16 | 30 | -2 | 0 | -56 | 237
10 | 22 | 8 | 229 | 96 | 91 | 57 | 0 | 12 | 102 | -36 | 20 | -1 | 0 | -112 | 229
10 | 22 | 9 | 233 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 139 | -114 | 14 | -14 | 0 | -13 | 233
10 | 22 | 10 | 235 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 147 | -121 | 18 | -18 | -10 | -1 | 235
10 | 22 | 11 | 235 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 147 | -121 | 36 | -36 | -11 | 0 | 235
10 | 22 | 12 | 231 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 141 | -116 | 57 | -57 | -12 | -2 | 231
10 | 22 | 13 | 227 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 134 | -111 | 69 | -69 | -12 | -4 | 227
10 | 22 | 14 | 218 | 96 | 62 | 56 | 0 | 12 | 106 | -87 | 71 | -71 | -12 | -15 | 218
10 | 22 | 15 | 226 | 96 | 79 | 57 | 0 | 12 | 61 | -21 | 70 | -4 | 0 | -124 | 226
10 | 22 | 16 | 237 | 96 | 66 | 60 | 0 | 12 | 14 | -5 | 98 | -6 | 0 | -98 | 237
10 | 22 | 17 | 259 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | -7 | 0 | -82 | 259
10 | 22 | 18 | 268 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | -8 | 0 | -92 | 268
10 | 22 | 19 | 262 | 96 | 63 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | -9 | 0 | -107 | 262
10 | 22 | 20 | 255 | 96 | 64 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | -9 | 0 | -116 | 255
10 | 22 | 21 | 244 | 96 | 64 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | -10 | 0 | -135 | 244
10 | 22 | 22 | 235 | 96 | 66 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | -11 | 0 | -151 | 235
10 | 22 | 23 | 224 | 96 | 66 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | -12 | 6 | -183 | 224
10 | 23 | 0 | 213 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -185 | 213
10 | 23 | 1 | 217 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -173 | 217
10 | 23 | 2 | 238 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -154 | 238
10 | 23 | 3 | 267 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 11 | -138 | 267
10 | 23 | 4 | 279 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -73 | 279
10 | 23 | 5 | 285 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -33 | 285
10 | 23 | 6 | 282 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | -15 | 282
10 | 23 | 7 | 284 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 25 | 0 | 70 | 0 | 0 | -31 | 284
10 | 23 | 8 | 322 | 96 | 60 | 58 | 0 | 12 | 53 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 322
10 | 23 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 342
10 | 23 | 10 | 344 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 114 | 0 | 35 | 0 | 0 | -27 | 344
10 | 23 | 11 | 343 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 120 | 0 | 28 | 0 | -12 | -15 | 343
10 | 23 | 12 | 318 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 115 | 0 | 20 | 0 | -12 | -25 | 318
10 | 23 | 13 | 344 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 23 | 14 | 344 | 96 | 72 | 62 | 0 | 12 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 344
10 | 23 | 15 | 341 | 96 | 101 | 70 | 0 | 12 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 23 | 16 | 343 | 96 | 125 | 88 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 343
10 | 23 | 17 | 341 | 96 | 131 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 341
10 | 23 | 18 | 334 | 96 | 133 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 334
10 | 23 | 19 | 319 | 96 | 125 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 319
10 | 23 | 20 | 305 | 96 | 117 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 305
10 | 23 | 21 | 293 | 96 | 100 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 293
10 | 23 | 22 | 284 | 96 | 88 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 284
10 | 23 | 23 | 270 | 96 | 72 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 270
10 | 24 | 0 | 257 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -5 | 257
10 | 24 | 1 | 260 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -21 | 260
10 | 24 | 2 | 279 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -11 | 279
10 | 24 | 3 | 308 | 96 | 81 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 308
10 | 24 | 4 | 318 | 96 | 91 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 318
10 | 24 | 5 | 315 | 96 | 85 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 24 | 6 | 306 | 96 | 60 | 66 | 0 | 12 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 306
10 | 24 | 7 | 298 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 | -27 | 298
10 | 24 | 8 | 319 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | -33 | 319
10 | 24 | 9 | 342 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 137 | 0 | 16 | 0 | -12 | -22 | 342
10 | 24 | 10 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 143 | 0 | 11 | 0 | 0 | -24 | 352
10 | 24 | 11 | 353 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 132 | 0 | 7 | 0 | -7 | -1 | 353
10 | 24 | 12 | 328 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 128 | 0 | 13 | 0 | -12 | -21 | 328
10 | 24 | 13 | 347 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 122 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 347
10 | 24 | 14 | 350 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 350
10 | 24 | 15 | 348 | 96 | 106 | 70 | 0 | 12 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 24 | 16 | 349 | 96 | 129 | 88 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 349
10 | 24 | 17 | 347 | 96 | 145 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 24 | 18 | 337 | 96 | 135 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 337
10 | 24 | 19 | 320 | 96 | 131 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 320
10 | 24 | 20 | 305 | 96 | 112 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 305
10 | 24 | 21 | 294 | 96 | 88 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 294
10 | 24 | 22 | 286 | 96 | 82 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 24 | 23 | 274 | 96 | 75 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 274
10 | 25 | 0 | 259 | 96 | 57 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 259
10 | 25 | 1 | 260 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 260
10 | 25 | 2 | 282 | 96 | 76 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 282
10 | 25 | 3 | 306 | 96 | 91 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 306
10 | 25 | 4 | 315 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 25 | 5 | 310 | 96 | 85 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 310
10 | 25 | 6 | 297 | 96 | 77 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 25 | 7 | 295 | 96 | 73 | 57 | 0 | 12 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 25 | 8 | 321 | 96 | 70 | 59 | 0 | 12 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 321
10 | 25 | 9 | 349 | 96 | 81 | 59 | 0 | 12 | 86 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 349
10 | 25 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 357
10 | 25 | 11 | 357 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 357
10 | 25 | 12 | 326 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 326
10 | 25 | 13 | 343 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 343
10 | 25 | 14 | 348 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 348
10 | 25 | 15 | 348 | 96 | 105 | 70 | 0 | 12 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 348
10 | 25 | 16 | 348 | 96 | 128 | 89 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | -2 | 348
10 | 25 | 17 | 344 | 96 | 139 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 25 | 18 | 336 | 96 | 115 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 336
10 | 25 | 19 | 320 | 96 | 128 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320
10 | 25 | 20 | 309 | 96 | 99 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 309
10 | 25 | 21 | 295 | 96 | 85 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 25 | 22 | 286 | 96 | 63 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -1 | 286
10 | 25 | 23 | 276 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -7 | 276
10 | 26 | 0 | 260 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -19 | 260
10 | 26 | 1 | 261 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -5 | 261
10 | 26 | 2 | 284 | 96 | 66 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 284
10 | 26 | 3 | 308 | 96 | 90 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 308
10 | 26 | 4 | 319 | 96 | 93 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 319
10 | 26 | 5 | 316 | 96 | 65 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 26 | 6 | 306 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 306
10 | 26 | 7 | 301 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | -14 | 301
10 | 26 | 8 | 319 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 319
10 | 26 | 9 | 343 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 130 | 0 | 9 | 0 | -12 | -7 | 343
10 | 26 | 10 | 350 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 350
10 | 26 | 11 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 135 | 0 | 17 | 0 | -12 | -12 | 351
10 | 26 | 12 | 329 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 134 | 0 | 19 | 0 | -12 | -32 | 329
10 | 26 | 13 | 349 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 349
10 | 26 | 14 | 351 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 92 | 0 | 9 | 0 | 5 | 18 | 351
10 | 26 | 15 | 348 | 96 | 110 | 70 | 0 | 12 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 348
10 | 26 | 16 | 349 | 96 | 132 | 89 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 349
10 | 26 | 17 | 344 | 96 | 142 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 344
10 | 26 | 18 | 337 | 96 | 136 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 337
10 | 26 | 19 | 320 | 96 | 119 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 320
10 | 26 | 20 | 308 | 96 | 86 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 308
10 | 26 | 21 | 295 | 96 | 68 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -1 | 295
10 | 26 | 22 | 282 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 282
10 | 26 | 23 | 274 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -20 | 274
10 | 27 | 0 | 255 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -82 | 255
10 | 27 | 1 | 257 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -90 | 257
10 | 27 | 2 | 280 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -47 | 280
10 | 27 | 3 | 304 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -62 | 304
10 | 27 | 4 | 310 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -34 | 310
10 | 27 | 5 | 308 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -32 | 308
10 | 27 | 6 | 298 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | -60 | 298
10 | 27 | 7 | 296 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 38 | 0 | 98 | 0 | 0 | -62 | 296
10 | 27 | 8 | 317 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 90 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 317
10 | 27 | 9 | 338 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 114 | 0 | 74 | 0 | -12 | -62 | 338
10 | 27 | 10 | 347 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 119 | 0 | 66 | 0 | 0 | -61 | 347
10 | 27 | 11 | 350 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 116 | 0 | 71 | 0 | -12 | -48 | 350
10 | 27 | 12 | 330 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 84 | 0 | 114 | 0 | -12 | -77 | 330
10 | 27 | 13 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 31 | 0 | 164 | 0 | 0 | -67 | 351
10 | 27 | 14 | 350 | 96 | 69 | 63 | 0 | 12 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 350
10 | 27 | 15 | 347 | 96 | 131 | 71 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 347
10 | 27 | 16 | 347 | 96 | 57 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 347
10 | 27 | 17 | 338 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -54 | 338
10 | 27 | 18 | 330 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -36 | 330
10 | 27 | 19 | 315 | 96 | 81 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 315
10 | 27 | 20 | 302 | 96 | 80 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 302
10 | 27 | 21 | 289 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -2 | 289
10 | 27 | 22 | 276 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -5 | 276
10 | 27 | 23 | 267 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -10 | 267
10 | 28 | 0 | 249 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | -27 | 249
10 | 28 | 1 | 249 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -22 | 249
10 | 28 | 2 | 269 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | -45 | 269
10 | 28 | 3 | 289 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -53 | 289
10 | 28 | 4 | 297 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -36 | 297
10 | 28 | 5 | 286 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -18 | 286
10 | 28 | 6 | 261 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 2 | 0 | 50 | 0 | 5 | -20 | 261
10 | 28 | 7 | 254 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | -56 | 254
10 | 28 | 8 | 271 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 32 | 0 | 113 | 0 | 0 | -96 | 271
10 | 28 | 9 | 282 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 33 | 0 | 149 | 0 | 0 | -122 | 282
10 | 28 | 10 | 283 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 37 | 0 | 139 | 0 | -12 | -103 | 283
10 | 28 | 11 | 284 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 49 | 0 | 86 | 0 | -12 | -61 | 284
10 | 28 | 12 | 277 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 48 | 0 | 101 | 0 | -12 | -82 | 277
10 | 28 | 13 | 272 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 62 | 0 | 139 | 0 | -12 | -139 | 272
10 | 28 | 14 | 271 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 58 | 0 | 100 | 0 | -9 | -100 | 271
10 | 28 | 15 | 263 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 33 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 263
10 | 28 | 16 | 271 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 8 | 0 | 166 | 0 | 5 | -134 | 271
10 | 28 | 17 | 284 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -78 | 284
10 | 28 | 18 | 284 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 5 | -131 | 284
10 | 28 | 19 | 275 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -105 | 275
10 | 28 | 20 | 266 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | -71 | 266
10 | 28 | 21 | 253 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -41 | 253
10 | 28 | 22 | 242 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -72 | 242
10 | 28 | 23 | 233 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -75 | 233
10 | 29 | 0 | 219 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | -4 | 0 | -84 | 219
10 | 29 | 1 | 222 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | -5 | 0 | -100 | 222
10 | 29 | 2 | 242 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | -4 | 0 | -61 | 242
10 | 29 | 3 | 267 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | -3 | 5 | -29 | 267
10 | 29 | 4 | 277 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | -1 | 9 | 0 | 277
10 | 29 | 5 | 269 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | -3 | 6 | -25 | 269
10 | 29 | 6 | 244 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 3 | -1 | 55 | -3 | 5 | -39 | 244
10 | 29 | 7 | 232 | 96 | 64 | 58 | 0 | 12 | 26 | -7 | 43 | -2 | 0 | -58 | 232
10 | 29 | 8 | 231 | 96 | 71 | 59 | 0 | 12 | 58 | -15 | 19 | -1 | 0 | -68 | 231
10 | 29 | 9 | 238 | 96 | 91 | 59 | 0 | 12 | 102 | -75 | 14 | -14 | 0 | -47 | 238
10 | 29 | 10 | 239 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 109 | -80 | 39 | -39 | -12 | 0 | 239
10 | 29 | 11 | 237 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 103 | -76 | 45 | -44 | -12 | -1 | 237
10 | 29 | 12 | 238 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 91 | -66 | 52 | -51 | -12 | 2 | 238
10 | 29 | 13 | 236 | 96 | 97 | 58 | 0 | 12 | 86 | -63 | 23 | -23 | -12 | -38 | 236
10 | 29 | 14 | 232 | 96 | 73 | 58 | 0 | 12 | 63 | -17 | 25 | -1 | -9 | -68 | 232
10 | 29 | 15 | 235 | 96 | 63 | 59 | 0 | 12 | 32 | -8 | 14 | -1 | 0 | -32 | 235
10 | 29 | 16 | 248 | 96 | 58 | 62 | 0 | 12 | 6 | -2 | 14 | -1 | 0 | 3 | 248
10 | 29 | 17 | 271 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | -2 | 0 | 1 | 271
10 | 29 | 18 | 277 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | -1 | 5 | 1 | 277
10 | 29 | 19 | 269 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | -2 | 0 | 1 | 269
10 | 29 | 20 | 261 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | 0 | 261
10 | 29 | 21 | 248 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | -18 | 248
10 | 29 | 22 | 237 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | -24 | 237
10 | 29 | 23 | 228 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | -17 | 228
10 | 30 | 0 | 221 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 221
10 | 30 | 1 | 221 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -16 | 221
10 | 30 | 2 | 245 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -3 | 245
10 | 30 | 3 | 271 | 96 | 73 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 271
10 | 30 | 4 | 285 | 96 | 82 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 285
10 | 30 | 5 | 291 | 96 | 84 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 291
10 | 30 | 6 | 293 | 96 | 90 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 293
10 | 30 | 7 | 293 | 96 | 87 | 58 | 0 | 12 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 293
10 | 30 | 8 | 322 | 96 | 76 | 60 | 0 | 12 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 322
10 | 30 | 9 | 343 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 343
10 | 30 | 10 | 348 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 348
10 | 30 | 11 | 352 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 114 | 0 | 8 | 0 | -2 | 8 | 352
10 | 30 | 12 | 323 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 101 | 0 | 10 | 0 | -12 | 2 | 323
10 | 30 | 13 | 335 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 104 | 0 | 13 | 0 | 0 | -6 | 335
10 | 30 | 14 | 333 | 96 | 71 | 64 | 0 | 12 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 333
10 | 30 | 15 | 334 | 96 | 91 | 72 | 0 | 12 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 334
10 | 30 | 16 | 343 | 96 | 103 | 90 | 0 | 12 | 10 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 343
10 | 30 | 17 | 342 | 96 | 106 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 342
10 | 30 | 18 | 336 | 96 | 113 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 336
10 | 30 | 19 | 323 | 96 | 121 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 323
10 | 30 | 20 | 313 | 96 | 114 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 313
10 | 30 | 21 | 300 | 96 | 98 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 300
10 | 30 | 22 | 290 | 96 | 78 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 290
10 | 30 | 23 | 277 | 96 | 69 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 277
10 | 31 | 0 | 261 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -12 | 261
10 | 31 | 1 | 264 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 264
10 | 31 | 2 | 286 | 96 | 66 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 286
10 | 31 | 3 | 311 | 96 | 74 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 311
10 | 31 | 4 | 320 | 96 | 79 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 320
10 | 31 | 5 | 319 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 319
10 | 31 | 6 | 314 | 96 | 75 | 68 | 0 | 12 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 314
10 | 31 | 7 | 306 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | -17 | 306
10 | 31 | 8 | 322 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 322
10 | 31 | 9 | 340 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 128 | 0 | 15 | 0 | -12 | -16 | 340
10 | 31 | 10 | 342 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 342
10 | 31 | 11 | 341 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 137 | 0 | 7 | 0 | -12 | -16 | 341
10 | 31 | 12 | 320 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 136 | 0 | 20 | 0 | -12 | -46 | 320
10 | 31 | 13 | 335 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 119 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 335
10 | 31 | 14 | 345 | 96 | 68 | 64 | 0 | 12 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 345
10 | 31 | 15 | 340 | 96 | 120 | 72 | 0 | 12 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 340
10 | 31 | 16 | 346 | 96 | 133 | 91 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | 346
10 | 31 | 17 | 341 | 96 | 139 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 341
10 | 31 | 18 | 335 | 96 | 124 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 335
10 | 31 | 19 | 320 | 96 | 119 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 320
10 | 31 | 20 | 308 | 96 | 99 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 308
10 | 31 | 21 | 296 | 96 | 85 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 296
10 | 31 | 22 | 283 | 96 | 65 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -1 | 283
10 | 31 | 23 | 271 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -8 | 271
11 | 1 | 0 | 273 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -19 | 273
11 | 1 | 1 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -17 | 277
11 | 1 | 2 | 294 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -4 | 294
11 | 1 | 3 | 310 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -22 | 310
11 | 1 | 4 | 319 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -20 | 319
11 | 1 | 5 | 317 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -20 | 317
11 | 1 | 6 | 314 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | -28 | 314
11 | 1 | 7 | 309 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 43 | 0 | 91 | 0 | 0 | -52 | 309
11 | 1 | 8 | 322 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 98 | 0 | 63 | 0 | 0 | -68 | 322
11 | 1 | 9 | 336 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 141 | 0 | 54 | 0 | 0 | -91 | 336
11 | 1 | 10 | 340 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 147 | 0 | 70 | 0 | -12 | -93 | 340
11 | 1 | 11 | 339 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 147 | 0 | 70 | 0 | -12 | -94 | 339
11 | 1 | 12 | 324 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 147 | 0 | 69 | 0 | -12 | -104 | 324
11 | 1 | 13 | 335 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 138 | 0 | 54 | 0 | 0 | -86 | 335
11 | 1 | 14 | 339 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 109 | 0 | 62 | 0 | 0 | -65 | 339
11 | 1 | 15 | 337 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 54 | 0 | 86 | 0 | 0 | -45 | 337
11 | 1 | 16 | 338 | 96 | 57 | 94 | 0 | 12 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 338
11 | 1 | 17 | 337 | 96 | 57 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 337
11 | 1 | 18 | 330 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -26 | 330
11 | 1 | 19 | 319 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -82 | 319
11 | 1 | 20 | 310 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -78 | 310
11 | 1 | 21 | 301 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -103 | 301
11 | 1 | 22 | 295 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -127 | 295
11 | 1 | 23 | 288 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -132 | 288
11 | 2 | 0 | 276 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -142 | 276
11 | 2 | 1 | 277 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -141 | 277
11 | 2 | 2 | 294 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -128 | 294
11 | 2 | 3 | 313 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -117 | 313
11 | 2 | 4 | 317 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 317
11 | 2 | 5 | 316 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -117 | 316
11 | 2 | 6 | 309 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -125 | 309
11 | 2 | 7 | 306 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 26 | 0 | 197 | 0 | 0 | -144 | 306
11 | 2 | 8 | 324 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 54 | 0 | 171 | 0 | 0 | -130 | 324
11 | 2 | 9 | 340 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 85 | 0 | 132 | 0 | 0 | -109 | 340
11 | 2 | 10 | 345 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 95 | 0 | 113 | 0 | -12 | -80 | 345
11 | 2 | 11 | 347 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 112 | 0 | 99 | 0 | -12 | -80 | 347
11 | 2 | 12 | 327 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 116 | 0 | 92 | 0 | -12 | -93 | 327
11 | 2 | 13 | 340 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 111 | 0 | 82 | 0 | -1 | -81 | 340
11 | 2 | 14 | 342 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 86 | 0 | 74 | 0 | 0 | -51 | 342
11 | 2 | 15 | 341 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 44 | 0 | 104 | 0 | 0 | -50 | 341
11 | 2 | 16 | 339 | 96 | 57 | 95 | 0 | 12 | 6 | 0 | 63 | 0 | 11 | -1 | 339
11 | 2 | 17 | 336 | 96 | 80 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -1 | 336
11 | 2 | 18 | 328 | 96 | 90 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 328
11 | 2 | 19 | 316 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | -1 | 316
11 | 2 | 20 | 305 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -15 | 305
11 | 2 | 21 | 297 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -15 | 297
11 | 2 | 22 | 293 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -32 | 293
11 | 2 | 23 | 286 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -72 | 286
11 | 3 | 0 | 273 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -103 | 273
11 | 3 | 1 | 274 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -73 | 274
11 | 3 | 2 | 288 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -87 | 288
11 | 3 | 3 | 303 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -75 | 303
11 | 3 | 4 | 305 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -54 | 305
11 | 3 | 5 | 301 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -56 | 301
11 | 3 | 6 | 283 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | -94 | 283
11 | 3 | 7 | 276 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 39 | 0 | 137 | 0 | 0 | -125 | 276
11 | 3 | 8 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 95 | 0 | 85 | 0 | 0 | -122 | 280
11 | 3 | 9 | 289 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 138 | 0 | 53 | 0 | -12 | -112 | 289
11 | 3 | 10 | 294 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 47 | 0 | -12 | -110 | 294
11 | 3 | 11 | 296 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 147 | 0 | 57 | 0 | -12 | -119 | 296
11 | 3 | 12 | 290 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 59 | 0 | -12 | -126 | 290
11 | 3 | 13 | 291 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 139 | 0 | 52 | 0 | -9 | -113 | 291
11 | 3 | 14 | 292 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | -79 | 292
11 | 3 | 15 | 291 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 54 | 0 | 58 | 0 | 0 | -43 | 291
11 | 3 | 16 | 291 | 96 | 89 | 62 | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 291
11 | 3 | 17 | 296 | 96 | 89 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | -1 | 296
11 | 3 | 18 | 295 | 96 | 79 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -1 | 295
11 | 3 | 19 | 285 | 96 | 71 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -1 | 285
11 | 3 | 20 | 278 | 96 | 71 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 278
11 | 3 | 21 | 273 | 96 | 57 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 273
11 | 3 | 22 | 268 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -5 | 268
11 | 3 | 23 | 260 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 260
11 | 4 | 0 | 251 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -40 | 251
11 | 4 | 1 | 249 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -38 | 249
11 | 4 | 2 | 266 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 266
11 | 4 | 3 | 285 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -16 | 285
11 | 4 | 4 | 289 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -15 | 289
11 | 4 | 5 | 285 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -64 | 285
11 | 4 | 6 | 266 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | -97 | 266
11 | 4 | 7 | 258 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 28 | 0 | 86 | 0 | 10 | -91 | 258
11 | 4 | 8 | 261 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 57 | 0 | 91 | 0 | -12 | -98 | 261
11 | 4 | 9 | 266 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 82 | 0 | 84 | 0 | -9 | -114 | 266
11 | 4 | 10 | 271 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 97 | 0 | 64 | 0 | -12 | -101 | 271
11 | 4 | 11 | 273 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 84 | 0 | 25 | 0 | -12 | -47 | 273
11 | 4 | 12 | 266 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 266
11 | 4 | 13 | 268 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 50 | 0 | 23 | 0 | -12 | -16 | 268
11 | 4 | 14 | 267 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 35 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 267
11 | 4 | 15 | 266 | 96 | 58 | 59 | 0 | 12 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 266
11 | 4 | 16 | 271 | 96 | 81 | 62 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 271
11 | 4 | 17 | 280 | 96 | 86 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 280
11 | 4 | 18 | 279 | 96 | 80 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -1 | 279
11 | 4 | 19 | 272 | 96 | 80 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 272
11 | 4 | 20 | 263 | 96 | 73 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 263
11 | 4 | 21 | 252 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | -2 | 252
11 | 4 | 22 | 244 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -22 | 244
11 | 4 | 23 | 239 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -47 | 239
11 | 5 | 0 | 231 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -36 | 231
11 | 5 | 1 | 230 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -37 | 230
11 | 5 | 2 | 248 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -25 | 248
11 | 5 | 3 | 264 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -12 | 264
11 | 5 | 4 | 269 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -41 | 269
11 | 5 | 5 | 263 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -72 | 263
11 | 5 | 6 | 244 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -94 | 244
11 | 5 | 7 | 238 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 20 | 0 | 107 | 0 | 0 | -114 | 238
11 | 5 | 8 | 237 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 70 | 0 | 89 | 0 | 0 | -145 | 237
11 | 5 | 9 | 243 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 117 | 0 | 109 | 0 | -9 | -197 | 243
11 | 5 | 10 | 247 | 96 | 99 | 59 | 0 | 12 | 131 | 0 | 113 | -106 | -12 | -145 | 247
11 | 5 | 11 | 249 | 96 | 93 | 59 | 0 | 12 | 139 | 0 | 107 | -100 | -12 | -145 | 249
11 | 5 | 12 | 251 | 96 | 93 | 59 | 0 | 12 | 145 | 0 | 108 | -101 | -12 | -149 | 251
11 | 5 | 13 | 249 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 128 | 0 | 107 | 0 | -12 | -197 | 249
11 | 5 | 14 | 248 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 98 | 0 | 80 | 0 | 0 | -153 | 248
11 | 5 | 15 | 250 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 250
11 | 5 | 16 | 256 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -6 | 256
11 | 5 | 17 | 271 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | -6 | 271
11 | 5 | 18 | 272 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -24 | 272
11 | 5 | 19 | 265 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -4 | 265
11 | 5 | 20 | 257 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -42 | 257
11 | 5 | 21 | 248 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -54 | 248
11 | 5 | 22 | 240 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -51 | 240
11 | 5 | 23 | 236 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -55 | 236
11 | 6 | 0 | 229 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -79 | 229
11 | 6 | 1 | 232 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -65 | 232
11 | 6 | 2 | 249 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -65 | 249
11 | 6 | 3 | 268 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -49 | 268
11 | 6 | 4 | 275 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -42 | 275
11 | 6 | 5 | 276 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -40 | 276
11 | 6 | 6 | 274 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | -49 | 274
11 | 6 | 7 | 279 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 22 | 0 | 101 | 0 | 0 | -72 | 279
11 | 6 | 8 | 310 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 46 | 0 | 106 | 0 | 0 | -72 | 310
11 | 6 | 9 | 334 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 66 | 0 | 98 | 0 | 0 | -64 | 334
11 | 6 | 10 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 70 | 0 | 89 | 0 | 0 | -47 | 342
11 | 6 | 11 | 345 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 53 | 0 | 90 | 0 | 0 | -27 | 345
11 | 6 | 12 | 329 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 47 | 0 | 92 | 0 | 0 | -35 | 329
11 | 6 | 13 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 52 | 0 | 101 | 0 | 0 | -41 | 342
11 | 6 | 14 | 346 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 27 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 346
11 | 6 | 15 | 343 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 9 | 0 | 98 | 0 | 5 | -13 | 343
11 | 6 | 16 | 344 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | -23 | 344
11 | 6 | 17 | 340 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -47 | 340
11 | 6 | 18 | 333 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -55 | 333
11 | 6 | 19 | 320 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -52 | 320
11 | 6 | 20 | 307 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -73 | 307
11 | 6 | 21 | 300 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -126 | 300
11 | 6 | 22 | 294 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -122 | 294
11 | 6 | 23 | 289 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -126 | 289
11 | 7 | 0 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -114 | 280
11 | 7 | 1 | 280 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -140 | 280
11 | 7 | 2 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -123 | 292
11 | 7 | 3 | 306 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -126 | 306
11 | 7 | 4 | 308 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -127 | 308
11 | 7 | 5 | 305 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -130 | 305
11 | 7 | 6 | 299 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -135 | 299
11 | 7 | 7 | 303 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | -129 | 303
11 | 7 | 8 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -123 | 326
11 | 7 | 9 | 344 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 59 | 0 | 158 | 0 | 0 | -107 | 344
11 | 7 | 10 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 99 | 0 | 154 | 0 | 0 | -143 | 340
11 | 7 | 11 | 343 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 103 | 0 | 157 | 0 | -12 | -135 | 343
11 | 7 | 12 | 325 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 80 | 0 | 153 | 0 | -12 | -122 | 325
11 | 7 | 13 | 340 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 71 | 0 | 149 | 0 | 0 | -111 | 340
11 | 7 | 14 | 343 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 39 | 0 | 148 | 0 | 0 | -79 | 343
11 | 7 | 15 | 340 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 14 | 0 | 126 | 0 | 0 | -44 | 340
11 | 7 | 16 | 342 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | -63 | 342
11 | 7 | 17 | 340 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 340
11 | 7 | 18 | 334 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 334
11 | 7 | 19 | 321 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -121 | 321
11 | 7 | 20 | 312 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -104 | 312
11 | 7 | 21 | 304 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 304
11 | 7 | 22 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -43 | 298
11 | 7 | 23 | 291 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -27 | 291
11 | 8 | 0 | 279 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -23 | 279
11 | 8 | 1 | 280 | 96 | 70 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -1 | 280
11 | 8 | 2 | 296 | 96 | 105 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 296
11 | 8 | 3 | 315 | 96 | 111 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -1 | 315
11 | 8 | 4 | 321 | 96 | 120 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | -1 | 321
11 | 8 | 5 | 321 | 96 | 129 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 321
11 | 8 | 6 | 314 | 96 | 121 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 314
11 | 8 | 7 | 310 | 96 | 96 | 65 | 0 | 12 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 310
11 | 8 | 8 | 322 | 96 | 64 | 67 | 0 | 12 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 322
11 | 8 | 9 | 340 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | -44 | 340
11 | 8 | 10 | 345 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 144 | 0 | 52 | 0 | -12 | -69 | 345
11 | 8 | 11 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 130 | 0 | 96 | 0 | -12 | -104 | 340
11 | 8 | 12 | 322 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 127 | 0 | 105 | 0 | -12 | -124 | 322
11 | 8 | 13 | 337 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 118 | 0 | 125 | 0 | -12 | -125 | 337
11 | 8 | 14 | 338 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 92 | 0 | 126 | 0 | 0 | -115 | 338
11 | 8 | 15 | 338 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 44 | 0 | 143 | 0 | 0 | -93 | 338
11 | 8 | 16 | 339 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -66 | 339
11 | 8 | 17 | 339 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -50 | 339
11 | 8 | 18 | 334 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -16 | 334
11 | 8 | 19 | 324 | 96 | 70 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 324
11 | 8 | 20 | 315 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -3 | 315
11 | 8 | 21 | 305 | 96 | 60 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 305
11 | 8 | 22 | 301 | 96 | 77 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 301
11 | 8 | 23 | 293 | 96 | 79 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 293
11 | 9 | 0 | 280 | 96 | 62 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 280
11 | 9 | 1 | 282 | 96 | 69 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 282
11 | 9 | 2 | 298 | 96 | 83 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 298
11 | 9 | 3 | 315 | 96 | 96 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -1 | 315
11 | 9 | 4 | 324 | 96 | 105 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 324
11 | 9 | 5 | 325 | 96 | 110 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 325
11 | 9 | 6 | 322 | 96 | 102 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 29 | 0 | 11 | -1 | 322
11 | 9 | 7 | 314 | 96 | 77 | 65 | 0 | 12 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 314
11 | 9 | 8 | 328 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 88 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 328
11 | 9 | 9 | 342 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 129 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 342
11 | 9 | 10 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 146 | 0 | 22 | 0 | 0 | -56 | 342
11 | 9 | 11 | 342 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 146 | 0 | 34 | 0 | -12 | -56 | 342
11 | 9 | 12 | 327 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 147 | 0 | 54 | 0 | -12 | -88 | 327
11 | 9 | 13 | 339 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 131 | 0 | 70 | 0 | 0 | -93 | 339
11 | 9 | 14 | 342 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 99 | 0 | 80 | 0 | 0 | -72 | 342
11 | 9 | 15 | 342 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 46 | 0 | 72 | 0 | 0 | -21 | 342
11 | 9 | 16 | 342 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 342
11 | 9 | 17 | 341 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -22 | 341
11 | 9 | 18 | 334 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -11 | 334
11 | 9 | 19 | 323 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -12 | 323
11 | 9 | 20 | 313 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -14 | 313
11 | 9 | 21 | 305 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -27 | 305
11 | 9 | 22 | 299 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -49 | 299
11 | 9 | 23 | 291 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -60 | 291
11 | 10 | 0 | 281 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -66 | 281
11 | 10 | 1 | 281 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -46 | 281
11 | 10 | 2 | 295 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -25 | 295
11 | 10 | 3 | 313 | 96 | 67 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 313
11 | 10 | 4 | 318 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 318
11 | 10 | 5 | 315 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -8 | 315
11 | 10 | 6 | 307 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -3 | 307
11 | 10 | 7 | 309 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | -17 | 309
11 | 10 | 8 | 333 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 9 | 0 | 168 | 0 | 0 | -75 | 333
11 | 10 | 9 | 353 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 18 | 0 | 126 | 0 | 0 | -26 | 353
11 | 10 | 10 | 355 | 96 | 66 | 67 | 0 | 12 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 355
11 | 10 | 11 | 354 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 23 | 0 | 121 | 0 | 0 | -20 | 354
11 | 10 | 12 | 338 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 19 | 0 | 131 | 0 | 0 | -38 | 338
11 | 10 | 13 | 353 | 96 | 66 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 353
11 | 10 | 14 | 353 | 96 | 70 | 71 | 0 | 12 | 13 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 10 | 15 | 348 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 348
11 | 10 | 16 | 350 | 96 | 84 | 97 | 0 | 12 | 1 | 0 | 56 | 0 | 5 | -1 | 350
11 | 10 | 17 | 343 | 96 | 78 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -1 | 343
11 | 10 | 18 | 335 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -59 | 335
11 | 10 | 19 | 324 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 324
11 | 10 | 20 | 316 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -117 | 316
11 | 10 | 21 | 308 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -120 | 308
11 | 10 | 22 | 302 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -122 | 302
11 | 10 | 23 | 294 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -128 | 294
11 | 11 | 0 | 281 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -149 | 281
11 | 11 | 1 | 280 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -149 | 280
11 | 11 | 2 | 292 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -139 | 292
11 | 11 | 3 | 309 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -122 | 309
11 | 11 | 4 | 316 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -104 | 316
11 | 11 | 5 | 309 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -72 | 309
11 | 11 | 6 | 292 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -69 | 292
11 | 11 | 7 | 289 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | -85 | 289
11 | 11 | 8 | 294 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 49 | 0 | 144 | 0 | 10 | -134 | 294
11 | 11 | 9 | 298 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 76 | 0 | 132 | 0 | -9 | -126 | 298
11 | 11 | 10 | 299 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 80 | 0 | 114 | 0 | -12 | -107 | 299
11 | 11 | 11 | 298 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 64 | 0 | 138 | 0 | -12 | -117 | 298
11 | 11 | 12 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 73 | 0 | 102 | 0 | -12 | -96 | 292
11 | 11 | 13 | 294 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 71 | 0 | 70 | 0 | -12 | -60 | 294
11 | 11 | 14 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 52 | 0 | 77 | 0 | 0 | -63 | 291
11 | 11 | 15 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 29 | 0 | 107 | 0 | 0 | -70 | 291
11 | 11 | 16 | 299 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | -41 | 299
11 | 11 | 17 | 312 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -7 | 312
11 | 11 | 18 | 312 | 96 | 77 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 312
11 | 11 | 19 | 308 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 308
11 | 11 | 20 | 301 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -32 | 301
11 | 11 | 21 | 291 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -39 | 291
11 | 11 | 22 | 283 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -67 | 283
11 | 11 | 23 | 274 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -76 | 274
11 | 12 | 0 | 261 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -68 | 261
11 | 12 | 1 | 262 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -52 | 262
11 | 12 | 2 | 279 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -88 | 279
11 | 12 | 3 | 298 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -104 | 298
11 | 12 | 4 | 303 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -65 | 303
11 | 12 | 5 | 298 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -96 | 298
11 | 12 | 6 | 285 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -86 | 285
11 | 12 | 7 | 279 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 6 | 0 | 148 | 0 | 0 | -102 | 279
11 | 12 | 8 | 284 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 14 | 0 | 114 | 0 | 0 | -69 | 284
11 | 12 | 9 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 25 | 0 | 96 | 0 | 0 | -54 | 292
11 | 12 | 10 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 34 | 0 | 96 | 0 | 0 | -64 | 291
11 | 12 | 11 | 291 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 37 | 0 | 110 | 0 | 0 | -81 | 291
11 | 12 | 12 | 293 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 21 | 0 | 83 | 0 | 0 | -36 | 293
11 | 12 | 13 | 289 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 21 | 0 | 117 | 0 | 0 | -74 | 289
11 | 12 | 14 | 290 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 12 | 0 | 118 | 0 | 0 | -65 | 290
11 | 12 | 15 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 4 | 0 | 182 | 0 | 0 | -119 | 292
11 | 12 | 16 | 303 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -66 | 303
11 | 12 | 17 | 318 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -83 | 318
11 | 12 | 18 | 319 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -89 | 319
11 | 12 | 19 | 315 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -97 | 315
11 | 12 | 20 | 308 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -105 | 308
11 | 12 | 21 | 298 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -128 | 298
11 | 12 | 22 | 285 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -139 | 285
11 | 12 | 23 | 277 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -146 | 277
11 | 13 | 0 | 265 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -154 | 265
11 | 13 | 1 | 268 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -129 | 268
11 | 13 | 2 | 288 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -105 | 288
11 | 13 | 3 | 307 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -69 | 307
11 | 13 | 4 | 316 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -42 | 316
11 | 13 | 5 | 323 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -28 | 323
11 | 13 | 6 | 331 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | -12 | 331
11 | 13 | 7 | 341 | 96 | 84 | 66 | 0 | 12 | 9 | 0 | 71 | 0 | 5 | -2 | 341
11 | 13 | 8 | 371 | 96 | 109 | 68 | 0 | 12 | 21 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 371
11 | 13 | 9 | 399 | 96 | 85 | 71 | 0 | 12 | 38 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 399
11 | 13 | 10 | 396 | 96 | 58 | 67 | 0 | 12 | 65 | 0 | 175 | 0 | 0 | -77 | 396
11 | 13 | 11 | 390 | 96 | 57 | 67 | 0 | 12 | 78 | 0 | 95 | 0 | 0 | -15 | 390
11 | 13 | 12 | 371 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 63 | 0 | 126 | 0 | -12 | -33 | 371
11 | 13 | 13 | 387 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 60 | 0 | 149 | 0 | 0 | -55 | 387
11 | 13 | 14 | 390 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 43 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 390
11 | 13 | 15 | 388 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 388
11 | 13 | 16 | 395 | 96 | 58 | 98 | 0 | 12 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | -58 | 395
11 | 13 | 17 | 394 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -57 | 394
11 | 13 | 18 | 391 | 96 | 57 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -36 | 391
11 | 13 | 19 | 377 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -67 | 377
11 | 13 | 20 | 364 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -35 | 364
11 | 13 | 21 | 349 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -28 | 349
11 | 13 | 22 | 340 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -18 | 340
11 | 13 | 23 | 329 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -26 | 329
11 | 14 | 0 | 313 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -49 | 313
11 | 14 | 1 | 314 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -35 | 314
11 | 14 | 2 | 331 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -35 | 331
11 | 14 | 3 | 346 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 14 | 4 | 354 | 96 | 93 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 14 | 5 | 356 | 96 | 74 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -2 | 356
11 | 14 | 6 | 358 | 96 | 88 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 14 | 7 | 361 | 96 | 111 | 66 | 0 | 12 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 14 | 8 | 380 | 96 | 97 | 68 | 0 | 12 | 45 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 14 | 9 | 393 | 96 | 79 | 71 | 0 | 12 | 84 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 393
11 | 14 | 10 | 385 | 96 | 57 | 67 | 0 | 12 | 106 | 0 | 32 | 0 | -1 | 16 | 385
11 | 14 | 11 | 383 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 105 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 | 383
11 | 14 | 12 | 361 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 91 | 0 | 10 | 0 | -1 | 34 | 361
11 | 14 | 13 | 376 | 96 | 109 | 68 | 0 | 12 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 14 | 14 | 372 | 96 | 126 | 72 | 0 | 12 | 54 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 372
11 | 14 | 15 | 368 | 96 | 151 | 82 | 0 | 12 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 368
11 | 14 | 16 | 374 | 96 | 159 | 98 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 374
11 | 14 | 17 | 378 | 96 | 163 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 378
11 | 14 | 18 | 374 | 96 | 162 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 14 | 19 | 365 | 96 | 165 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 14 | 20 | 354 | 96 | 154 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 14 | 21 | 342 | 96 | 148 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 342
11 | 14 | 22 | 335 | 96 | 140 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 335
11 | 14 | 23 | 323 | 96 | 110 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 323
11 | 15 | 0 | 305 | 96 | 86 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 305
11 | 15 | 1 | 310 | 96 | 77 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 310
11 | 15 | 2 | 327 | 96 | 91 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 327
11 | 15 | 3 | 343 | 96 | 115 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 343
11 | 15 | 4 | 350 | 96 | 107 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 350
11 | 15 | 5 | 349 | 96 | 108 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 349
11 | 15 | 6 | 351 | 96 | 138 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 351
11 | 15 | 7 | 353 | 96 | 118 | 66 | 0 | 12 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 15 | 8 | 371 | 96 | 94 | 68 | 0 | 12 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 371
11 | 15 | 9 | 382 | 96 | 85 | 72 | 0 | 12 | 85 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 382
11 | 15 | 10 | 378 | 96 | 69 | 68 | 0 | 12 | 95 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 378
11 | 15 | 11 | 369 | 96 | 61 | 67 | 0 | 12 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 369
11 | 15 | 12 | 350 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 84 | 0 | 47 | 0 | 0 | -8 | 350
11 | 15 | 13 | 361 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 78 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 361
11 | 15 | 14 | 370 | 96 | 113 | 72 | 0 | 12 | 39 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 370
11 | 15 | 15 | 368 | 96 | 115 | 82 | 0 | 12 | 21 | 0 | 38 | 0 | 5 | -1 | 368
11 | 15 | 16 | 374 | 96 | 109 | 98 | 0 | 12 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 374
11 | 15 | 17 | 374 | 96 | 100 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 15 | 18 | 370 | 96 | 110 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 370
11 | 15 | 19 | 358 | 96 | 103 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 15 | 20 | 347 | 96 | 90 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 347
11 | 15 | 21 | 337 | 96 | 120 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 337
11 | 15 | 22 | 326 | 96 | 104 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 326
11 | 15 | 23 | 316 | 96 | 97 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 316
11 | 16 | 0 | 304 | 96 | 68 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 304
11 | 16 | 1 | 307 | 96 | 66 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 307
11 | 16 | 2 | 323 | 96 | 72 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 323
11 | 16 | 3 | 340 | 96 | 102 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 340
11 | 16 | 4 | 346 | 96 | 93 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 16 | 5 | 348 | 96 | 95 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 348
11 | 16 | 6 | 348 | 96 | 78 | 73 | 0 | 12 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 348
11 | 16 | 7 | 346 | 96 | 84 | 66 | 0 | 12 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 16 | 8 | 359 | 96 | 60 | 68 | 0 | 12 | 78 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 16 | 9 | 366 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | -16 | 366
11 | 16 | 10 | 361 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 361
11 | 16 | 11 | 359 | 96 | 58 | 67 | 0 | 12 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 359
11 | 16 | 12 | 342 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 342
11 | 16 | 13 | 354 | 96 | 103 | 68 | 0 | 12 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 16 | 14 | 355 | 96 | 110 | 72 | 0 | 12 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 355
11 | 16 | 15 | 353 | 96 | 115 | 82 | 0 | 12 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 353
11 | 16 | 16 | 360 | 96 | 115 | 98 | 0 | 12 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 360
11 | 16 | 17 | 361 | 96 | 120 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 361
11 | 16 | 18 | 356 | 96 | 91 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 16 | 19 | 346 | 96 | 75 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 346
11 | 16 | 20 | 336 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 336
11 | 16 | 21 | 326 | 96 | 88 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 326
11 | 16 | 22 | 321 | 96 | 125 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 321
11 | 16 | 23 | 311 | 96 | 117 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 311
11 | 17 | 0 | 299 | 96 | 118 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 299
11 | 17 | 1 | 302 | 96 | 103 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 302
11 | 17 | 2 | 316 | 96 | 117 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 316
11 | 17 | 3 | 332 | 96 | 115 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 332
11 | 17 | 4 | 339 | 96 | 124 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 17 | 5 | 337 | 96 | 135 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 337
11 | 17 | 6 | 333 | 96 | 118 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 333
11 | 17 | 7 | 335 | 96 | 126 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 335
11 | 17 | 8 | 365 | 96 | 155 | 69 | 0 | 12 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 365
11 | 17 | 9 | 384 | 96 | 171 | 72 | 0 | 12 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 384
11 | 17 | 10 | 383 | 96 | 77 | 68 | 0 | 12 | 18 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 383
11 | 17 | 11 | 380 | 96 | 72 | 68 | 0 | 12 | 25 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 380
11 | 17 | 12 | 362 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 23 | 0 | 196 | 0 | 0 | -84 | 362
11 | 17 | 13 | 379 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 18 | 0 | 167 | 0 | 0 | -38 | 379
11 | 17 | 14 | 379 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 21 | 0 | 183 | 0 | 0 | -61 | 379
11 | 17 | 15 | 376 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 13 | 0 | 189 | 0 | 0 | -72 | 376
11 | 17 | 16 | 380 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -81 | 380
11 | 17 | 17 | 375 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 375
11 | 17 | 18 | 367 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -87 | 367
11 | 17 | 19 | 356 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 356
11 | 17 | 20 | 344 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -90 | 344
11 | 17 | 21 | 332 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -97 | 332
11 | 17 | 22 | 323 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -99 | 323
11 | 17 | 23 | 314 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -90 | 314
11 | 18 | 0 | 301 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 5 | -125 | 301
11 | 18 | 1 | 303 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | -103 | 303
11 | 18 | 2 | 317 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -54 | 317
11 | 18 | 3 | 333 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 333
11 | 18 | 4 | 340 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -107 | 340
11 | 18 | 5 | 336 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -102 | 336
11 | 18 | 6 | 324 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -110 | 324
11 | 18 | 7 | 321 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -111 | 321
11 | 18 | 8 | 339 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 16 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 339
11 | 18 | 9 | 353 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 22 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 353
11 | 18 | 10 | 354 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -90 | 354
11 | 18 | 11 | 354 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 354
11 | 18 | 12 | 346 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 27 | 0 | 198 | 0 | 0 | -105 | 346
11 | 18 | 13 | 347 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 34 | 0 | 198 | 0 | 0 | -111 | 347
11 | 18 | 14 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 34 | 0 | 198 | 0 | 0 | -114 | 344
11 | 18 | 15 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 13 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 344
11 | 18 | 16 | 354 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -74 | 354
11 | 18 | 17 | 358 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -78 | 358
11 | 18 | 18 | 354 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -84 | 354
11 | 18 | 19 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 344
11 | 18 | 20 | 334 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 334
11 | 18 | 21 | 320 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -106 | 320
11 | 18 | 22 | 309 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 309
11 | 18 | 23 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -126 | 298
11 | 19 | 0 | 284 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -142 | 284
11 | 19 | 1 | 285 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -140 | 285
11 | 19 | 2 | 303 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -130 | 303
11 | 19 | 3 | 318 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -108 | 318
11 | 19 | 4 | 323 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 5 | -117 | 323
11 | 19 | 5 | 315 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -78 | 315
11 | 19 | 6 | 299 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -65 | 299
11 | 19 | 7 | 294 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 10 | 0 | 156 | 0 | 0 | -100 | 294
11 | 19 | 8 | 297 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 29 | 0 | 163 | 0 | 0 | -121 | 297
11 | 19 | 9 | 304 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 45 | 0 | 162 | 0 | 0 | -129 | 304
11 | 19 | 10 | 301 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 47 | 0 | 165 | 0 | -12 | -125 | 301
11 | 19 | 11 | 299 | 96 | 151 | 62 | 0 | 12 | 48 | 0 | 187 | -175 | -12 | -70 | 299
11 | 19 | 12 | 298 | 96 | 196 | 62 | 0 | 12 | 47 | 0 | 182 | -170 | -12 | -115 | 298
11 | 19 | 13 | 290 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 35 | 0 | 177 | 0 | -12 | -136 | 290
11 | 19 | 14 | 287 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 26 | 0 | 183 | 0 | -9 | -139 | 287
11 | 19 | 15 | 289 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 11 | 0 | 188 | 0 | 0 | -136 | 289
11 | 19 | 16 | 302 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | -122 | 302
11 | 19 | 17 | 318 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 318
11 | 19 | 18 | 319 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -103 | 319
11 | 19 | 19 | 314 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -121 | 314
11 | 19 | 20 | 308 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -122 | 308
11 | 19 | 21 | 297 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -130 | 297
11 | 19 | 22 | 289 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -129 | 289
11 | 19 | 23 | 282 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -129 | 282
11 | 20 | 0 | 270 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -152 | 270
11 | 20 | 1 | 275 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -147 | 275
11 | 20 | 2 | 295 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -130 | 295
11 | 20 | 3 | 315 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -110 | 315
11 | 20 | 4 | 325 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -78 | 325
11 | 20 | 5 | 326 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -91 | 326
11 | 20 | 6 | 327 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -109 | 327
11 | 20 | 7 | 340 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | -79 | 340
11 | 20 | 8 | 369 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 29 | 0 | 180 | 0 | 0 | -73 | 369
11 | 20 | 9 | 392 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 49 | 0 | 184 | 0 | 0 | -78 | 392
11 | 20 | 10 | 392 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 392
11 | 20 | 11 | 393 | 96 | 58 | 68 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 393
11 | 20 | 12 | 374 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 56 | 0 | 198 | 0 | 0 | -108 | 374
11 | 20 | 13 | 380 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 70 | 0 | 198 | 0 | 0 | -121 | 380
11 | 20 | 14 | 376 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 57 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 376
11 | 20 | 15 | 376 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 27 | 0 | 191 | 0 | 0 | -89 | 376
11 | 20 | 16 | 383 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | -34 | 383
11 | 20 | 17 | 385 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -34 | 385
11 | 20 | 18 | 381 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 381
11 | 20 | 19 | 368 | 96 | 103 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -2 | 368
11 | 20 | 20 | 357 | 96 | 126 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 357
11 | 20 | 21 | 345 | 96 | 139 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -2 | 345
11 | 20 | 22 | 339 | 96 | 141 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 20 | 23 | 328 | 96 | 125 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 328
11 | 21 | 0 | 317 | 96 | 115 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 317
11 | 21 | 1 | 322 | 96 | 121 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -1 | 322
11 | 21 | 2 | 340 | 96 | 140 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 340
11 | 21 | 3 | 359 | 96 | 149 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -1 | 359
11 | 21 | 4 | 367 | 96 | 158 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 367
11 | 21 | 5 | 372 | 96 | 162 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 372
11 | 21 | 6 | 376 | 96 | 148 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 376
11 | 21 | 7 | 374 | 96 | 140 | 67 | 0 | 12 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 374
11 | 21 | 8 | 384 | 96 | 113 | 69 | 0 | 12 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 384
11 | 21 | 9 | 388 | 96 | 76 | 73 | 0 | 12 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 388
11 | 21 | 10 | 375 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 375
11 | 21 | 11 | 367 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 142 | 0 | 3 | 0 | -7 | -3 | 367
11 | 21 | 12 | 345 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 144 | 0 | 3 | 0 | -12 | -18 | 345
11 | 21 | 13 | 354 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 354
11 | 21 | 14 | 355 | 96 | 63 | 73 | 0 | 12 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 355
11 | 21 | 15 | 356 | 96 | 123 | 83 | 0 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 356
11 | 21 | 16 | 366 | 96 | 149 | 99 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 366
11 | 21 | 17 | 373 | 96 | 163 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 373
11 | 21 | 18 | 371 | 96 | 161 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 371
11 | 21 | 19 | 361 | 96 | 151 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 361
11 | 21 | 20 | 352 | 96 | 137 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -1 | 352
11 | 21 | 21 | 341 | 96 | 134 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 341
11 | 21 | 22 | 336 | 96 | 122 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 336
11 | 21 | 23 | 327 | 96 | 107 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 327
11 | 22 | 0 | 315 | 96 | 83 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 315
11 | 22 | 1 | 319 | 96 | 81 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 319
11 | 22 | 2 | 337 | 96 | 102 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 337
11 | 22 | 3 | 354 | 96 | 119 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 354
11 | 22 | 4 | 361 | 96 | 117 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 22 | 5 | 363 | 96 | 128 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 363
11 | 22 | 6 | 366 | 96 | 127 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 366
11 | 22 | 7 | 363 | 96 | 113 | 67 | 0 | 12 | 24 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 363
11 | 22 | 8 | 369 | 96 | 76 | 70 | 0 | 12 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 369
11 | 22 | 9 | 372 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 123 | 0 | 27 | 0 | 0 | -15 | 372
11 | 22 | 10 | 362 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 362
11 | 22 | 11 | 353 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 140 | 0 | 25 | 0 | -12 | -32 | 353
11 | 22 | 12 | 335 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 142 | 0 | 33 | 0 | -12 | -56 | 335
11 | 22 | 13 | 344 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 344
11 | 22 | 14 | 346 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | -7 | 346
11 | 22 | 15 | 346 | 96 | 98 | 83 | 0 | 12 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 346
11 | 22 | 16 | 351 | 96 | 122 | 100 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | -2 | 351
11 | 22 | 17 | 354 | 96 | 129 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 354
11 | 22 | 18 | 352 | 96 | 135 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 352
11 | 22 | 19 | 342 | 96 | 134 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 342
11 | 22 | 20 | 335 | 96 | 127 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 335
11 | 22 | 21 | 328 | 96 | 108 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 328
11 | 22 | 22 | 321 | 96 | 89 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 321
11 | 22 | 23 | 316 | 96 | 82 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 316
11 | 23 | 0 | 304 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -23 | 304
11 | 23 | 1 | 309 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -24 | 309
11 | 23 | 2 | 327 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -28 | 327
11 | 23 | 3 | 343 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 343
11 | 23 | 4 | 346 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 346
11 | 23 | 5 | 340 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -27 | 340
11 | 23 | 6 | 328 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -62 | 328
11 | 23 | 7 | 323 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 19 | 0 | 128 | 0 | 0 | -53 | 323
11 | 23 | 8 | 330 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 59 | 0 | 130 | 0 | 0 | -86 | 330
11 | 23 | 9 | 334 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 88 | 0 | 111 | 0 | 0 | -92 | 334
11 | 23 | 10 | 332 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 96 | 0 | 132 | 0 | 0 | -123 | 332
11 | 23 | 11 | 325 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 105 | 0 | 162 | 0 | -12 | -157 | 325
11 | 23 | 12 | 313 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 112 | 0 | 189 | 0 | -12 | -203 | 313
11 | 23 | 13 | 314 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 100 | 0 | 175 | 0 | -5 | -183 | 314
11 | 23 | 14 | 316 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 74 | 0 | 179 | 0 | 0 | -164 | 316
11 | 23 | 15 | 316 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 36 | 0 | 175 | 0 | 0 | -122 | 316
11 | 23 | 16 | 322 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 165 | 0 | 0 | -76 | 322
11 | 23 | 17 | 333 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -104 | 333
11 | 23 | 18 | 332 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -97 | 332
11 | 23 | 19 | 324 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -49 | 324
11 | 23 | 20 | 318 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 318
11 | 23 | 21 | 310 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 310
11 | 23 | 22 | 304 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -122 | 304
11 | 23 | 23 | 294 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -131 | 294
11 | 24 | 0 | 285 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -138 | 285
11 | 24 | 1 | 292 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -131 | 292
11 | 24 | 2 | 310 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 310
11 | 24 | 3 | 326 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -109 | 326
11 | 24 | 4 | 330 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -108 | 330
11 | 24 | 5 | 326 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 326
11 | 24 | 6 | 318 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 318
11 | 24 | 7 | 321 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -115 | 321
11 | 24 | 8 | 348 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 17 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 348
11 | 24 | 9 | 366 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | -94 | 366
11 | 24 | 10 | 368 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 29 | 0 | 198 | 0 | 0 | -92 | 368
11 | 24 | 11 | 368 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 31 | 0 | 198 | 0 | 0 | -94 | 368
11 | 24 | 12 | 355 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 28 | 0 | 198 | 0 | 0 | -100 | 355
11 | 24 | 13 | 368 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 30 | 0 | 198 | 0 | 0 | -94 | 368
11 | 24 | 14 | 368 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 36 | 0 | 198 | 0 | 0 | -104 | 368
11 | 24 | 15 | 364 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -100 | 364
11 | 24 | 16 | 372 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 372
11 | 24 | 17 | 371 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -89 | 371
11 | 24 | 18 | 367 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -89 | 367
11 | 24 | 19 | 356 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -83 | 356
11 | 24 | 20 | 345 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 345
11 | 24 | 21 | 334 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -97 | 334
11 | 24 | 22 | 327 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -79 | 327
11 | 24 | 23 | 320 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -88 | 320
11 | 25 | 0 | 308 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -74 | 308
11 | 25 | 1 | 308 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 308
11 | 25 | 2 | 325 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -66 | 325
11 | 25 | 3 | 341 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -72 | 341
11 | 25 | 4 | 347 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -59 | 347
11 | 25 | 5 | 341 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -36 | 341
11 | 25 | 6 | 330 | 96 | 81 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 330
11 | 25 | 7 | 327 | 96 | 98 | 66 | 0 | 12 | 10 | 0 | 35 | 0 | 11 | -1 | 327
11 | 25 | 8 | 334 | 96 | 104 | 63 | 0 | 12 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 334
11 | 25 | 9 | 341 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 341
11 | 25 | 10 | 340 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 64 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 340
11 | 25 | 11 | 331 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 71 | 0 | 52 | 0 | -12 | -8 | 331
11 | 25 | 12 | 323 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 71 | 0 | 54 | 0 | -12 | -17 | 323
11 | 25 | 13 | 321 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 61 | 0 | 63 | 0 | -12 | -18 | 321
11 | 25 | 14 | 319 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | -3 | 319
11 | 25 | 15 | 320 | 96 | 97 | 63 | 0 | 12 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 320
11 | 25 | 16 | 331 | 96 | 132 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 331
11 | 25 | 17 | 342 | 96 | 129 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -1 | 342
11 | 25 | 18 | 342 | 96 | 107 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 342
11 | 25 | 19 | 335 | 96 | 78 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 335
11 | 25 | 20 | 329 | 96 | 69 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -1 | 329
11 | 25 | 21 | 317 | 96 | 70 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 317
11 | 25 | 22 | 313 | 96 | 102 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 313
11 | 25 | 23 | 308 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -1 | 308
11 | 26 | 0 | 299 | 96 | 99 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | -1 | 299
11 | 26 | 1 | 303 | 96 | 99 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 303
11 | 26 | 2 | 320 | 96 | 108 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 320
11 | 26 | 3 | 337 | 96 | 111 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 337
11 | 26 | 4 | 339 | 96 | 110 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 339
11 | 26 | 5 | 333 | 96 | 115 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 333
11 | 26 | 6 | 324 | 96 | 91 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 324
11 | 26 | 7 | 318 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | -12 | 318
11 | 26 | 8 | 313 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | -24 | 313
11 | 26 | 9 | 313 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | -22 | 313
11 | 26 | 10 | 304 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 92 | 0 | 18 | 0 | -12 | -22 | 304
11 | 26 | 11 | 292 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 121 | 0 | 25 | 0 | -12 | -70 | 292
11 | 26 | 12 | 284 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 129 | 0 | 40 | 0 | -12 | -101 | 284
11 | 26 | 13 | 278 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 108 | 0 | 59 | 0 | -12 | -105 | 278
11 | 26 | 14 | 277 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 74 | 0 | 67 | 0 | -9 | -83 | 277
11 | 26 | 15 | 281 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | -33 | 281
11 | 26 | 16 | 297 | 96 | 60 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 297
11 | 26 | 17 | 317 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 317
11 | 26 | 18 | 324 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -46 | 324
11 | 26 | 19 | 320 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -39 | 320
11 | 26 | 20 | 314 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -37 | 314
11 | 26 | 21 | 303 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -28 | 303
11 | 26 | 22 | 295 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -28 | 295
11 | 26 | 23 | 289 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -21 | 289
11 | 27 | 0 | 279 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -15 | 279
11 | 27 | 1 | 283 | 96 | 59 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 283
11 | 27 | 2 | 305 | 96 | 89 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 305
11 | 27 | 3 | 322 | 96 | 82 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 322
11 | 27 | 4 | 331 | 96 | 82 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 331
11 | 27 | 5 | 332 | 96 | 79 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 332
11 | 27 | 6 | 336 | 96 | 87 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 336
11 | 27 | 7 | 341 | 96 | 90 | 69 | 0 | 12 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 341
11 | 27 | 8 | 361 | 96 | 79 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 361
11 | 27 | 9 | 375 | 96 | 70 | 74 | 0 | 12 | 80 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 375
11 | 27 | 10 | 365 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 95 | 0 | 42 | 0 | 0 | -6 | 365
11 | 27 | 11 | 356 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 100 | 0 | 39 | 0 | 0 | -17 | 356
11 | 27 | 12 | 340 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | -26 | 340
11 | 27 | 13 | 349 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 349
11 | 27 | 14 | 354 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 63 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5 | 354
11 | 27 | 15 | 354 | 96 | 73 | 85 | 0 | 12 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 354
11 | 27 | 16 | 359 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 359
11 | 27 | 17 | 359 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -42 | 359
11 | 27 | 18 | 354 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -42 | 354
11 | 27 | 19 | 344 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -54 | 344
11 | 27 | 20 | 334 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -83 | 334
11 | 27 | 21 | 324 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -78 | 324
11 | 27 | 22 | 319 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -109 | 319
11 | 27 | 23 | 310 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -116 | 310
11 | 28 | 0 | 298 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -126 | 298
11 | 28 | 1 | 300 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -124 | 300
11 | 28 | 2 | 317 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -110 | 317
11 | 28 | 3 | 333 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -77 | 333
11 | 28 | 4 | 342 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -91 | 342
11 | 28 | 5 | 341 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -98 | 341
11 | 28 | 6 | 335 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -103 | 335
11 | 28 | 7 | 340 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 340
11 | 28 | 8 | 368 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 368
11 | 28 | 9 | 390 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 10 | 0 | 193 | 0 | 0 | -53 | 390
11 | 28 | 10 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 19 | 0 | 198 | 0 | 0 | -60 | 392
11 | 28 | 11 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 25 | 0 | 198 | 0 | 0 | -66 | 392
11 | 28 | 12 | 369 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 49 | 0 | 198 | 0 | -5 | -103 | 369
11 | 28 | 13 | 384 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 44 | 0 | 198 | 0 | 0 | -94 | 384
11 | 28 | 14 | 387 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 28 | 0 | 198 | 0 | 0 | -79 | 387
11 | 28 | 15 | 388 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 13 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 388
11 | 28 | 16 | 391 | 96 | 57 | 101 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -74 | 391
11 | 28 | 17 | 388 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 388
11 | 28 | 18 | 382 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 382
11 | 28 | 19 | 370 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -62 | 370
11 | 28 | 20 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 360
11 | 28 | 21 | 346 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 346
11 | 28 | 22 | 339 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -89 | 339
11 | 28 | 23 | 327 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -84 | 327
11 | 29 | 0 | 315 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -95 | 315
11 | 29 | 1 | 318 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -82 | 318
11 | 29 | 2 | 335 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 335
11 | 29 | 3 | 354 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -82 | 354
11 | 29 | 4 | 360 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 360
11 | 29 | 5 | 362 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 362
11 | 29 | 6 | 362 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -76 | 362
11 | 29 | 7 | 365 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 365
11 | 29 | 8 | 391 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | -55 | 391
11 | 29 | 9 | 410 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 31 | 0 | 198 | 0 | 0 | -61 | 410
11 | 29 | 10 | 411 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | -49 | 411
11 | 29 | 11 | 409 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 26 | 0 | 198 | 0 | 0 | -52 | 409
11 | 29 | 12 | 391 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | -61 | 391
11 | 29 | 13 | 404 | 96 | 59 | 71 | 0 | 12 | 25 | 0 | 198 | 0 | 0 | -57 | 404
11 | 29 | 14 | 404 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -56 | 404
11 | 29 | 15 | 403 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 198 | 0 | 0 | -55 | 403
11 | 29 | 16 | 407 | 96 | 59 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -61 | 407
11 | 29 | 17 | 400 | 96 | 58 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -66 | 400
11 | 29 | 18 | 394 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -40 | 394
11 | 29 | 19 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -66 | 381
11 | 29 | 20 | 368 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -52 | 368
11 | 29 | 21 | 355 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -70 | 355
11 | 29 | 22 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -73 | 346
11 | 29 | 23 | 336 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -75 | 336
11 | 30 | 0 | 321 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -97 | 321
11 | 30 | 1 | 323 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -90 | 323
11 | 30 | 2 | 341 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -87 | 341
11 | 30 | 3 | 357 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 357
11 | 30 | 4 | 364 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -76 | 364
11 | 30 | 5 | 365 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 365
11 | 30 | 6 | 364 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 364
11 | 30 | 7 | 370 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -68 | 370
11 | 30 | 8 | 399 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 19 | 0 | 198 | 0 | 0 | -56 | 399
11 | 30 | 9 | 419 | 96 | 60 | 75 | 0 | 12 | 29 | 0 | 198 | 0 | 0 | -51 | 419
11 | 30 | 10 | 416 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 183 | 0 | 0 | -48 | 416
11 | 30 | 11 | 412 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 47 | 0 | 152 | 0 | 0 | -26 | 412
11 | 30 | 12 | 392 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 44 | 0 | 161 | 0 | 0 | -44 | 392
11 | 30 | 13 | 410 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 39 | 0 | 198 | 0 | 0 | -66 | 410
11 | 30 | 14 | 414 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | -51 | 414
11 | 30 | 15 | 414 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 8 | 0 | 167 | 0 | 0 | -15 | 414
11 | 30 | 16 | 422 | 96 | 97 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 422
11 | 30 | 17 | 417 | 96 | 108 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 417
11 | 30 | 18 | 409 | 96 | 124 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 409
11 | 30 | 19 | 396 | 96 | 114 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 396
11 | 30 | 20 | 384 | 96 | 132 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 384
11 | 30 | 21 | 367 | 96 | 127 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 367
11 | 30 | 22 | 358 | 96 | 124 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 358
11 | 30 | 23 | 348 | 96 | 124 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 1 | 0 | 369 | 96 | 151 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 1 | 1 | 371 | 96 | 172 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -1 | 371
12 | 1 | 2 | 384 | 96 | 179 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 1 | 3 | 392 | 96 | 176 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 1 | 4 | 393 | 96 | 164 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 1 | 5 | 392 | 96 | 158 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 1 | 6 | 395 | 96 | 151 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 1 | 7 | 398 | 96 | 151 | 91 | 0 | 12 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 1 | 8 | 410 | 96 | 110 | 107 | 0 | 12 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | -2 | 410
12 | 1 | 9 | 421 | 96 | 86 | 108 | 0 | 12 | 61 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 421
12 | 1 | 10 | 421 | 96 | 114 | 103 | 0 | 12 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 421
12 | 1 | 11 | 423 | 96 | 134 | 95 | 0 | 12 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 1 | 12 | 411 | 96 | 129 | 83 | 0 | 12 | 34 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 411
12 | 1 | 13 | 422 | 96 | 101 | 93 | 0 | 12 | 25 | 0 | 85 | 0 | 11 | -1 | 422
12 | 1 | 14 | 424 | 96 | 144 | 100 | 0 | 12 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 424
12 | 1 | 15 | 423 | 96 | 142 | 108 | 0 | 12 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 1 | 16 | 425 | 96 | 103 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 425
12 | 1 | 17 | 420 | 96 | 112 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 1 | 18 | 413 | 96 | 79 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 1 | 19 | 403 | 96 | 83 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 1 | 20 | 396 | 96 | 87 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 396
12 | 1 | 21 | 390 | 96 | 119 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 1 | 22 | 386 | 96 | 119 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 1 | 23 | 380 | 96 | 80 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -2 | 380
12 | 2 | 0 | 370 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -16 | 370
12 | 2 | 1 | 372 | 96 | 105 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -2 | 372
12 | 2 | 2 | 381 | 96 | 121 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 2 | 3 | 389 | 96 | 102 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 2 | 4 | 388 | 96 | 137 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 2 | 5 | 383 | 96 | 126 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 383
12 | 2 | 6 | 375 | 96 | 137 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 375
12 | 2 | 7 | 374 | 96 | 139 | 77 | 0 | 12 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 2 | 8 | 383 | 96 | 155 | 76 | 0 | 12 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 383
12 | 2 | 9 | 387 | 96 | 147 | 75 | 0 | 12 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 387
12 | 2 | 10 | 384 | 96 | 57 | 73 | 0 | 12 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 384
12 | 2 | 11 | 382 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 382
12 | 2 | 12 | 374 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | -2 | 61 | 374
12 | 2 | 13 | 372 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 372
12 | 2 | 14 | 368 | 96 | 149 | 70 | 0 | 12 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 368
12 | 2 | 15 | 367 | 96 | 159 | 70 | 0 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 367
12 | 2 | 16 | 373 | 96 | 179 | 75 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | -1 | 373
12 | 2 | 17 | 380 | 96 | 177 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 380
12 | 2 | 18 | 381 | 96 | 168 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 381
12 | 2 | 19 | 378 | 96 | 153 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 2 | 20 | 374 | 96 | 119 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 2 | 21 | 366 | 96 | 112 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 2 | 22 | 361 | 96 | 89 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 361
12 | 2 | 23 | 355 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 355
12 | 3 | 0 | 347 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -68 | 347
12 | 3 | 1 | 347 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -77 | 347
12 | 3 | 2 | 359 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -71 | 359
12 | 3 | 3 | 368 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -102 | 368
12 | 3 | 4 | 369 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -86 | 369
12 | 3 | 5 | 361 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 361
12 | 3 | 6 | 349 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -86 | 349
12 | 3 | 7 | 346 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 2 | 0 | 196 | 0 | 0 | -93 | 346
12 | 3 | 8 | 357 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 7 | 0 | 192 | 0 | 0 | -82 | 357
12 | 3 | 9 | 367 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 12 | 0 | 192 | 0 | 0 | -76 | 367
12 | 3 | 10 | 367 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 367
12 | 3 | 11 | 365 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 43 | 0 | 198 | 0 | -12 | -97 | 365
12 | 3 | 12 | 361 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 58 | 0 | 198 | 0 | -12 | -117 | 361
12 | 3 | 13 | 354 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 54 | 0 | 198 | 0 | -12 | -122 | 354
12 | 3 | 14 | 352 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 29 | 0 | 150 | 0 | 0 | -61 | 352
12 | 3 | 15 | 354 | 96 | 65 | 70 | 0 | 12 | 8 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 354
12 | 3 | 16 | 364 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | -38 | 364
12 | 3 | 17 | 374 | 96 | 84 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 3 | 18 | 375 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -6 | 375
12 | 3 | 19 | 372 | 96 | 85 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 372
12 | 3 | 20 | 367 | 96 | 118 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 3 | 21 | 358 | 96 | 149 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 358
12 | 3 | 22 | 353 | 96 | 147 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 353
12 | 3 | 23 | 348 | 96 | 127 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 4 | 0 | 342 | 96 | 142 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 342
12 | 4 | 1 | 347 | 96 | 156 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 4 | 2 | 363 | 96 | 156 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 363
12 | 4 | 3 | 373 | 96 | 160 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 373
12 | 4 | 4 | 378 | 96 | 154 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 4 | 5 | 380 | 96 | 159 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 4 | 6 | 386 | 96 | 154 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 4 | 7 | 393 | 96 | 143 | 91 | 0 | 12 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 4 | 8 | 407 | 96 | 111 | 107 | 0 | 12 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 407
12 | 4 | 9 | 412 | 96 | 72 | 109 | 0 | 12 | 101 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 412
12 | 4 | 10 | 403 | 96 | 59 | 104 | 0 | 12 | 141 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 403
12 | 4 | 11 | 398 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 398
12 | 4 | 12 | 388 | 96 | 57 | 83 | 0 | 12 | 142 | 0 | 19 | 0 | 0 | -21 | 388
12 | 4 | 13 | 393 | 96 | 58 | 93 | 0 | 12 | 110 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 4 | 14 | 394 | 96 | 81 | 100 | 0 | 12 | 81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 4 | 15 | 393 | 96 | 119 | 109 | 0 | 12 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 4 | 16 | 398 | 96 | 146 | 127 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 4 | 17 | 402 | 96 | 150 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 402
12 | 4 | 18 | 402 | 96 | 149 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 4 | 19 | 396 | 96 | 117 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 4 | 20 | 392 | 96 | 98 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 4 | 21 | 384 | 96 | 102 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 384
12 | 4 | 22 | 381 | 96 | 105 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 4 | 23 | 377 | 96 | 86 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 5 | 0 | 372 | 96 | 105 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 372
12 | 5 | 1 | 375 | 96 | 103 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 5 | 2 | 386 | 96 | 105 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 5 | 3 | 394 | 96 | 107 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 5 | 4 | 394 | 96 | 120 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 5 | 5 | 395 | 96 | 148 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 5 | 6 | 398 | 96 | 130 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 5 | 7 | 403 | 96 | 133 | 91 | 0 | 12 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 5 | 8 | 420 | 96 | 102 | 107 | 0 | 12 | 32 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 420
12 | 5 | 9 | 428 | 96 | 110 | 109 | 0 | 12 | 65 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 428
12 | 5 | 10 | 421 | 96 | 117 | 104 | 0 | 12 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 421
12 | 5 | 11 | 418 | 96 | 133 | 95 | 0 | 12 | 57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 418
12 | 5 | 12 | 403 | 96 | 153 | 83 | 0 | 12 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 5 | 13 | 412 | 96 | 171 | 93 | 0 | 12 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 412
12 | 5 | 14 | 412 | 96 | 177 | 100 | 0 | 12 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 412
12 | 5 | 15 | 410 | 96 | 179 | 109 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 5 | 16 | 415 | 96 | 172 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 5 | 17 | 415 | 96 | 180 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 5 | 18 | 410 | 96 | 183 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 5 | 19 | 402 | 96 | 181 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 402
12 | 5 | 20 | 396 | 96 | 175 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 5 | 21 | 388 | 96 | 166 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 5 | 22 | 382 | 96 | 161 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 5 | 23 | 375 | 96 | 162 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 6 | 0 | 366 | 96 | 160 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 6 | 1 | 369 | 96 | 165 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 6 | 2 | 380 | 96 | 182 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 380
12 | 6 | 3 | 391 | 96 | 186 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 391
12 | 6 | 4 | 395 | 96 | 177 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 6 | 5 | 398 | 96 | 166 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 6 | 6 | 399 | 96 | 161 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 399
12 | 6 | 7 | 401 | 96 | 151 | 91 | 0 | 12 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 6 | 8 | 408 | 96 | 105 | 107 | 0 | 12 | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 6 | 9 | 409 | 96 | 65 | 109 | 0 | 12 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 6 | 10 | 399 | 96 | 58 | 104 | 0 | 12 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 399
12 | 6 | 11 | 393 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | -32 | 393
12 | 6 | 12 | 380 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 380
12 | 6 | 13 | 386 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 6 | 14 | 387 | 96 | 103 | 100 | 0 | 12 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 387
12 | 6 | 15 | 388 | 96 | 145 | 109 | 0 | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 6 | 16 | 393 | 96 | 150 | 127 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 6 | 17 | 395 | 96 | 139 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 395
12 | 6 | 18 | 393 | 96 | 115 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 6 | 19 | 388 | 96 | 89 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 6 | 20 | 382 | 96 | 96 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 6 | 21 | 375 | 96 | 101 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 6 | 22 | 371 | 96 | 115 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 371
12 | 6 | 23 | 365 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -5 | 365
12 | 7 | 0 | 354 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 354
12 | 7 | 1 | 356 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -18 | 356
12 | 7 | 2 | 370 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -42 | 370
12 | 7 | 3 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -37 | 381
12 | 7 | 4 | 384 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -44 | 384
12 | 7 | 5 | 384 | 96 | 57 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -66 | 384
12 | 7 | 6 | 381 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -71 | 381
12 | 7 | 7 | 385 | 96 | 57 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -71 | 385
12 | 7 | 8 | 402 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 9 | 0 | 198 | 0 | 0 | -78 | 402
12 | 7 | 9 | 415 | 96 | 60 | 109 | 0 | 12 | 17 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 415
12 | 7 | 10 | 416 | 96 | 60 | 104 | 0 | 12 | 29 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 416
12 | 7 | 11 | 415 | 96 | 60 | 95 | 0 | 12 | 30 | 0 | 198 | 0 | 0 | -76 | 415
12 | 7 | 12 | 402 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 44 | 0 | 164 | 0 | 0 | -55 | 402
12 | 7 | 13 | 410 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 44 | 0 | 160 | 0 | 0 | -54 | 410
12 | 7 | 14 | 409 | 96 | 59 | 100 | 0 | 12 | 34 | 0 | 163 | 0 | 0 | -55 | 409
12 | 7 | 15 | 407 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 13 | 0 | 198 | 0 | 0 | -79 | 407
12 | 7 | 16 | 412 | 96 | 60 | 127 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -82 | 412
12 | 7 | 17 | 412 | 96 | 60 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -75 | 412
12 | 7 | 18 | 405 | 96 | 59 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -66 | 405
12 | 7 | 19 | 398 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -74 | 398
12 | 7 | 20 | 393 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -43 | 393
12 | 7 | 21 | 384 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -30 | 384
12 | 7 | 22 | 379 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -7 | 379
12 | 7 | 23 | 373 | 96 | 73 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 373
12 | 8 | 0 | 362 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -13 | 362
12 | 8 | 1 | 365 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -23 | 365
12 | 8 | 2 | 378 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -36 | 378
12 | 8 | 3 | 387 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -41 | 387
12 | 8 | 4 | 391 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -49 | 391
12 | 8 | 5 | 393 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -24 | 393
12 | 8 | 6 | 393 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -12 | 393
12 | 8 | 7 | 394 | 96 | 58 | 91 | 0 | 12 | 10 | 0 | 145 | 0 | 0 | -18 | 394
12 | 8 | 8 | 400 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 47 | 0 | 119 | 0 | 0 | -39 | 400
12 | 8 | 9 | 403 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 89 | 0 | 82 | 0 | 0 | -43 | 403
12 | 8 | 10 | 396 | 96 | 58 | 103 | 0 | 12 | 128 | 0 | 81 | 0 | 0 | -82 | 396
12 | 8 | 11 | 390 | 96 | 57 | 95 | 0 | 12 | 145 | 0 | 74 | 0 | 0 | -89 | 390
12 | 8 | 12 | 377 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 143 | 0 | 76 | 0 | -12 | -77 | 377
12 | 8 | 13 | 382 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 117 | 0 | 69 | 0 | 0 | -61 | 382
12 | 8 | 14 | 383 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 82 | 0 | 55 | 0 | 0 | -18 | 383
12 | 8 | 15 | 382 | 96 | 112 | 108 | 0 | 12 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 382
12 | 8 | 16 | 386 | 96 | 114 | 127 | 0 | 12 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 8 | 17 | 388 | 96 | 110 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 8 | 18 | 386 | 96 | 91 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 8 | 19 | 381 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 8 | 20 | 377 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 377
12 | 8 | 21 | 372 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -14 | 372
12 | 8 | 22 | 369 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -9 | 369
12 | 8 | 23 | 364 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -27 | 364
12 | 9 | 0 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | -57 | 355
12 | 9 | 1 | 358 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -48 | 358
12 | 9 | 2 | 371 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -73 | 371
12 | 9 | 3 | 379 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -90 | 379
12 | 9 | 4 | 382 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -77 | 382
12 | 9 | 5 | 378 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -35 | 378
12 | 9 | 6 | 369 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -40 | 369
12 | 9 | 7 | 366 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 12 | 0 | 154 | 0 | 0 | -40 | 366
12 | 9 | 8 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 60 | 0 | 165 | 0 | 0 | -104 | 360
12 | 9 | 9 | 353 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 104 | 0 | 125 | 0 | 0 | -114 | 353
12 | 9 | 10 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 131 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 344
12 | 9 | 11 | 337 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 140 | 0 | 131 | 0 | -12 | -154 | 337
12 | 9 | 12 | 328 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 130 | 0 | 139 | 0 | -12 | -162 | 328
12 | 9 | 13 | 327 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 104 | 0 | 137 | 0 | -12 | -137 | 327
12 | 9 | 14 | 328 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 73 | 0 | 157 | 0 | 0 | -136 | 328
12 | 9 | 15 | 330 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 26 | 0 | 127 | 0 | 0 | -57 | 330
12 | 9 | 16 | 338 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | -5 | 338
12 | 9 | 17 | 349 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 6 | -1 | 349
12 | 9 | 18 | 350 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -28 | 350
12 | 9 | 19 | 346 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 346
12 | 9 | 20 | 341 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -69 | 341
12 | 9 | 21 | 334 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -49 | 334
12 | 9 | 22 | 328 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -90 | 328
12 | 9 | 23 | 325 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -63 | 325
12 | 10 | 0 | 316 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -86 | 316
12 | 10 | 1 | 320 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -101 | 320
12 | 10 | 2 | 339 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -91 | 339
12 | 10 | 3 | 354 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -65 | 354
12 | 10 | 4 | 357 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -38 | 357
12 | 10 | 5 | 351 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | -5 | 351
12 | 10 | 6 | 334 | 96 | 63 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 334
12 | 10 | 7 | 328 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 7 | 0 | 72 | 0 | 11 | -2 | 328
12 | 10 | 8 | 327 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 36 | 0 | 50 | 0 | 5 | -3 | 327
12 | 10 | 9 | 325 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 76 | 0 | 34 | 0 | -12 | -11 | 325
12 | 10 | 10 | 323 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 98 | 0 | 39 | 0 | 0 | -51 | 323
12 | 10 | 11 | 321 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 91 | 0 | 45 | 0 | -12 | -35 | 321
12 | 10 | 12 | 324 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 78 | 0 | 63 | 0 | -12 | -38 | 324
12 | 10 | 13 | 319 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 54 | 0 | 77 | 0 | -12 | -35 | 319
12 | 10 | 14 | 319 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 33 | 0 | 128 | 0 | -9 | -67 | 319
12 | 10 | 15 | 321 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 11 | 0 | 180 | 0 | 0 | -103 | 321
12 | 10 | 16 | 331 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | -88 | 331
12 | 10 | 17 | 346 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -77 | 346
12 | 10 | 18 | 348 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -69 | 348
12 | 10 | 19 | 345 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -76 | 345
12 | 10 | 20 | 341 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -75 | 341
12 | 10 | 21 | 333 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -87 | 333
12 | 10 | 22 | 328 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -85 | 328
12 | 10 | 23 | 324 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -85 | 324
12 | 11 | 0 | 317 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -93 | 317
12 | 11 | 1 | 323 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -107 | 323
12 | 11 | 2 | 342 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -90 | 342
12 | 11 | 3 | 359 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -71 | 359
12 | 11 | 4 | 366 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -81 | 366
12 | 11 | 5 | 368 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 368
12 | 11 | 6 | 367 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -84 | 367
12 | 11 | 7 | 374 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | -69 | 374
12 | 11 | 8 | 392 | 96 | 57 | 106 | 0 | 12 | 20 | 0 | 169 | 0 | 0 | -68 | 392
12 | 11 | 9 | 403 | 96 | 59 | 108 | 0 | 12 | 46 | 0 | 149 | 0 | 0 | -67 | 403
12 | 11 | 10 | 402 | 96 | 58 | 102 | 0 | 12 | 58 | 0 | 183 | 0 | 0 | -107 | 402
12 | 11 | 11 | 404 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 73 | 0 | 175 | 0 | 0 | -105 | 404
12 | 11 | 12 | 393 | 96 | 57 | 82 | 0 | 12 | 72 | 0 | 143 | 0 | 0 | -69 | 393
12 | 11 | 13 | 398 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 56 | 0 | 127 | 0 | 0 | -43 | 398
12 | 11 | 14 | 398 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 39 | 0 | 109 | 0 | 0 | -15 | 398
12 | 11 | 15 | 397 | 96 | 64 | 107 | 0 | 12 | 14 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 397
12 | 11 | 16 | 399 | 96 | 58 | 126 | 0 | 12 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -29 | 399
12 | 11 | 17 | 398 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -32 | 398
12 | 11 | 18 | 395 | 96 | 58 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -26 | 395
12 | 11 | 19 | 388 | 96 | 57 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -28 | 388
12 | 11 | 20 | 381 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -6 | 381
12 | 11 | 21 | 374 | 96 | 90 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 11 | 22 | 369 | 96 | 62 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 11 | 23 | 362 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -30 | 362
12 | 12 | 0 | 350 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -14 | 350
12 | 12 | 1 | 352 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 352
12 | 12 | 2 | 367 | 96 | 78 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 12 | 3 | 379 | 96 | 110 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 12 | 4 | 382 | 96 | 139 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 12 | 5 | 380 | 96 | 144 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 12 | 6 | 377 | 96 | 150 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 12 | 7 | 380 | 96 | 126 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 380
12 | 12 | 8 | 395 | 96 | 111 | 105 | 0 | 12 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 12 | 9 | 406 | 96 | 94 | 107 | 0 | 12 | 17 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 406
12 | 12 | 10 | 406 | 96 | 59 | 102 | 0 | 12 | 23 | 0 | 154 | 0 | 0 | -40 | 406
12 | 12 | 11 | 405 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 23 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 405
12 | 12 | 12 | 395 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 31 | 0 | 187 | 0 | 0 | -70 | 395
12 | 12 | 13 | 403 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 30 | 0 | 182 | 0 | 0 | -67 | 403
12 | 12 | 14 | 402 | 96 | 58 | 99 | 0 | 12 | 18 | 0 | 180 | 0 | 0 | -61 | 402
12 | 12 | 15 | 401 | 96 | 58 | 107 | 0 | 12 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | -52 | 401
12 | 12 | 16 | 403 | 96 | 59 | 125 | 0 | 12 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | -60 | 403
12 | 12 | 17 | 402 | 96 | 58 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -50 | 402
12 | 12 | 18 | 398 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -42 | 398
12 | 12 | 19 | 391 | 96 | 57 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -33 | 391
12 | 12 | 20 | 384 | 96 | 57 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -54 | 384
12 | 12 | 21 | 377 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -40 | 377
12 | 12 | 22 | 372 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -27 | 372
12 | 12 | 23 | 365 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -29 | 365
12 | 13 | 0 | 356 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -19 | 356
12 | 13 | 1 | 359 | 96 | 74 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 13 | 2 | 373 | 96 | 113 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 373
12 | 13 | 3 | 384 | 96 | 142 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 384
12 | 13 | 4 | 390 | 96 | 154 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 390
12 | 13 | 5 | 391 | 96 | 171 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 391
12 | 13 | 6 | 392 | 96 | 173 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 392
12 | 13 | 7 | 393 | 96 | 169 | 89 | 0 | 12 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 13 | 8 | 403 | 96 | 133 | 105 | 0 | 12 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 403
12 | 13 | 9 | 413 | 96 | 102 | 106 | 0 | 12 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 413
12 | 13 | 10 | 404 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 404
12 | 13 | 11 | 398 | 96 | 58 | 93 | 0 | 12 | 124 | 0 | 27 | 0 | 0 | -12 | 398
12 | 13 | 12 | 386 | 96 | 57 | 81 | 0 | 12 | 119 | 0 | 27 | 0 | -7 | 1 | 386
12 | 13 | 13 | 392 | 96 | 57 | 91 | 0 | 12 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 392
12 | 13 | 14 | 392 | 96 | 92 | 98 | 0 | 12 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 392
12 | 13 | 15 | 391 | 96 | 116 | 106 | 0 | 12 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 391
12 | 13 | 16 | 396 | 96 | 120 | 125 | 0 | 12 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 13 | 17 | 398 | 96 | 85 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 13 | 18 | 398 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -14 | 398
12 | 13 | 19 | 393 | 96 | 58 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -4 | 393
12 | 13 | 20 | 388 | 96 | 57 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -3 | 388
12 | 13 | 21 | 382 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -4 | 382
12 | 13 | 22 | 378 | 96 | 76 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 378
12 | 13 | 23 | 374 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 14 | 0 | 366 | 96 | 66 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 14 | 1 | 370 | 96 | 99 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 14 | 2 | 382 | 96 | 81 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 14 | 3 | 392 | 96 | 80 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 14 | 4 | 395 | 96 | 82 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 14 | 5 | 396 | 96 | 84 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 14 | 6 | 399 | 96 | 118 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -2 | 399
12 | 14 | 7 | 402 | 96 | 136 | 88 | 0 | 12 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 14 | 8 | 410 | 96 | 93 | 104 | 0 | 12 | 42 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 14 | 9 | 415 | 96 | 60 | 106 | 0 | 12 | 83 | 0 | 115 | 0 | 0 | -57 | 415
12 | 14 | 10 | 405 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 118 | 0 | 86 | 0 | 0 | -67 | 405
12 | 14 | 11 | 398 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 137 | 0 | 119 | 0 | 0 | -116 | 398
12 | 14 | 12 | 386 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 133 | 0 | 118 | 0 | 0 | -110 | 386
12 | 14 | 13 | 396 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 79 | 0 | 115 | 0 | 0 | -54 | 396
12 | 14 | 14 | 399 | 96 | 58 | 98 | 0 | 12 | 39 | 0 | 102 | 0 | 0 | -6 | 399
12 | 14 | 15 | 398 | 96 | 61 | 106 | 0 | 12 | 16 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 14 | 16 | 402 | 96 | 58 | 124 | 0 | 12 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 14 | 17 | 402 | 96 | 74 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 14 | 18 | 398 | 96 | 64 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 14 | 19 | 392 | 96 | 57 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -15 | 392
12 | 14 | 20 | 387 | 96 | 84 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 387
12 | 14 | 21 | 380 | 96 | 123 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 380
12 | 14 | 22 | 375 | 96 | 123 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 375
12 | 14 | 23 | 369 | 96 | 116 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 15 | 0 | 358 | 96 | 110 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 358
12 | 15 | 1 | 362 | 96 | 113 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | -1 | 362
12 | 15 | 2 | 374 | 96 | 118 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 15 | 3 | 385 | 96 | 127 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 15 | 4 | 388 | 96 | 102 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -2 | 388
12 | 15 | 5 | 388 | 96 | 98 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 15 | 6 | 385 | 96 | 79 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 15 | 7 | 387 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | -21 | 387
12 | 15 | 8 | 401 | 96 | 58 | 103 | 0 | 12 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | -9 | 401
12 | 15 | 9 | 413 | 96 | 60 | 105 | 0 | 12 | 6 | 0 | 140 | 0 | 0 | -6 | 413
12 | 15 | 10 | 412 | 96 | 96 | 100 | 0 | 12 | 11 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 412
12 | 15 | 11 | 407 | 96 | 89 | 92 | 0 | 12 | 23 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 407
12 | 15 | 12 | 394 | 96 | 76 | 80 | 0 | 12 | 28 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 15 | 13 | 398 | 96 | 61 | 89 | 0 | 12 | 23 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 398
12 | 15 | 14 | 395 | 96 | 110 | 97 | 0 | 12 | 19 | 0 | 57 | 0 | 5 | -1 | 395
12 | 15 | 15 | 392 | 96 | 115 | 105 | 0 | 12 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 15 | 16 | 392 | 96 | 57 | 123 | 0 | 12 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | -59 | 392
12 | 15 | 17 | 387 | 96 | 57 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -93 | 387
12 | 15 | 18 | 380 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -92 | 380
12 | 15 | 19 | 372 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -92 | 372
12 | 15 | 20 | 365 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -88 | 365
12 | 15 | 21 | 358 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -70 | 358
12 | 15 | 22 | 355 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -54 | 355
12 | 15 | 23 | 351 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -62 | 351
12 | 16 | 0 | 342 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -77 | 342
12 | 16 | 1 | 343 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -88 | 343
12 | 16 | 2 | 357 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -73 | 357
12 | 16 | 3 | 368 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -58 | 368
12 | 16 | 4 | 369 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -47 | 369
12 | 16 | 5 | 360 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -38 | 360
12 | 16 | 6 | 344 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -39 | 344
12 | 16 | 7 | 339 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | -46 | 339
12 | 16 | 8 | 348 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 17 | 0 | 144 | 0 | 0 | -48 | 348
12 | 16 | 9 | 355 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 40 | 0 | 138 | 0 | 0 | -58 | 355
12 | 16 | 10 | 353 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 42 | 0 | 133 | 0 | 5 | -60 | 353
12 | 16 | 11 | 350 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 50 | 0 | 125 | 0 | 0 | -54 | 350
12 | 16 | 12 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 31 | 0 | 173 | 0 | 0 | -88 | 346
12 | 16 | 13 | 346 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 21 | 0 | 176 | 0 | 0 | -82 | 346
12 | 16 | 14 | 346 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 12 | 0 | 168 | 0 | 0 | -64 | 346
12 | 16 | 15 | 347 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 193 | 0 | 0 | -79 | 347
12 | 16 | 16 | 354 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -49 | 354
12 | 16 | 17 | 359 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 359
12 | 16 | 18 | 359 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -75 | 359
12 | 16 | 19 | 355 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -42 | 355
12 | 16 | 20 | 350 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -43 | 350
12 | 16 | 21 | 344 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -86 | 344
12 | 16 | 22 | 343 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -89 | 343
12 | 16 | 23 | 338 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 338
12 | 17 | 0 | 333 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -81 | 333
12 | 17 | 1 | 339 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -48 | 339
12 | 17 | 2 | 357 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -70 | 357
12 | 17 | 3 | 372 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -85 | 372
12 | 17 | 4 | 374 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -79 | 374
12 | 17 | 5 | 369 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -72 | 369
12 | 17 | 6 | 361 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 361
12 | 17 | 7 | 364 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 364
12 | 17 | 8 | 369 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -79 | 369
12 | 17 | 9 | 374 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | 0 | 0 | -99 | 374
12 | 17 | 10 | 374 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 62 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 374
12 | 17 | 11 | 374 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 54 | 0 | 198 | 0 | -12 | -94 | 374
12 | 17 | 12 | 373 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 66 | 0 | 198 | 0 | -12 | -108 | 373
12 | 17 | 13 | 366 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 47 | 0 | 198 | 0 | -12 | -98 | 366
12 | 17 | 14 | 368 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 31 | 0 | 194 | 0 | 0 | -86 | 368
12 | 17 | 15 | 370 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 13 | 0 | 191 | 0 | 0 | -63 | 370
12 | 17 | 16 | 380 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | -50 | 380
12 | 17 | 17 | 392 | 96 | 57 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -49 | 392
12 | 17 | 18 | 396 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -46 | 396
12 | 17 | 19 | 394 | 96 | 58 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -40 | 394
12 | 17 | 20 | 390 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -19 | 390
12 | 17 | 21 | 384 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -39 | 384
12 | 17 | 22 | 379 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -50 | 379
12 | 17 | 23 | 379 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -36 | 379
12 | 18 | 0 | 375 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -28 | 375
12 | 18 | 1 | 379 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -45 | 379
12 | 18 | 2 | 388 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -24 | 388
12 | 18 | 3 | 395 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -17 | 395
12 | 18 | 4 | 396 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -14 | 396
12 | 18 | 5 | 396 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 396
12 | 18 | 6 | 406 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -5 | 406
12 | 18 | 7 | 417 | 96 | 89 | 85 | 0 | 12 | 3 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 18 | 8 | 443 | 96 | 96 | 101 | 0 | 12 | 21 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 18 | 9 | 460 | 96 | 145 | 102 | 0 | 12 | 39 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 18 | 10 | 456 | 96 | 107 | 97 | 0 | 12 | 58 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 456
12 | 18 | 11 | 450 | 96 | 121 | 89 | 0 | 12 | 72 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 450
12 | 18 | 12 | 428 | 96 | 102 | 77 | 0 | 12 | 73 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 428
12 | 18 | 13 | 436 | 96 | 117 | 87 | 0 | 12 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 436
12 | 18 | 14 | 438 | 96 | 135 | 94 | 0 | 12 | 34 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 18 | 15 | 434 | 96 | 166 | 102 | 0 | 12 | 13 | 0 | 42 | 0 | 5 | -2 | 434
12 | 18 | 16 | 443 | 96 | 165 | 120 | 0 | 12 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 443
12 | 18 | 17 | 440 | 96 | 189 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 18 | 18 | 435 | 96 | 177 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 18 | 19 | 423 | 96 | 202 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 18 | 20 | 415 | 96 | 197 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 415
12 | 18 | 21 | 403 | 96 | 194 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -1 | 403
12 | 18 | 22 | 396 | 96 | 194 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 396
12 | 18 | 23 | 392 | 96 | 184 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 392
12 | 19 | 0 | 386 | 96 | 193 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 19 | 1 | 389 | 96 | 194 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 389
12 | 19 | 2 | 397 | 96 | 194 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 397
12 | 19 | 3 | 403 | 96 | 198 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 19 | 4 | 403 | 96 | 200 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 19 | 5 | 403 | 96 | 192 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 19 | 6 | 409 | 96 | 189 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 409
12 | 19 | 7 | 415 | 96 | 182 | 84 | 0 | 12 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 19 | 8 | 435 | 96 | 173 | 100 | 0 | 12 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 19 | 9 | 444 | 96 | 170 | 101 | 0 | 12 | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 444
12 | 19 | 10 | 438 | 96 | 157 | 96 | 0 | 12 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 19 | 11 | 430 | 96 | 139 | 88 | 0 | 12 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 19 | 12 | 414 | 96 | 141 | 76 | 0 | 12 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 414
12 | 19 | 13 | 423 | 96 | 168 | 86 | 0 | 12 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 423
12 | 19 | 14 | 423 | 96 | 181 | 93 | 0 | 12 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 423
12 | 19 | 15 | 421 | 96 | 175 | 101 | 0 | 12 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 19 | 16 | 426 | 96 | 152 | 119 | 0 | 12 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 426
12 | 19 | 17 | 424 | 96 | 143 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 19 | 18 | 420 | 96 | 150 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 19 | 19 | 410 | 96 | 131 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 19 | 20 | 401 | 96 | 101 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 19 | 21 | 393 | 96 | 97 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 19 | 22 | 389 | 96 | 67 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 389
12 | 19 | 23 | 384 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -17 | 384
12 | 20 | 0 | 376 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -32 | 376
12 | 20 | 1 | 379 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -43 | 379
12 | 20 | 2 | 389 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -38 | 389
12 | 20 | 3 | 396 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -32 | 396
12 | 20 | 4 | 399 | 96 | 58 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -28 | 399
12 | 20 | 5 | 399 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -21 | 399
12 | 20 | 6 | 402 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -20 | 402
12 | 20 | 7 | 406 | 96 | 59 | 83 | 0 | 12 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | -16 | 406
12 | 20 | 8 | 424 | 96 | 61 | 99 | 0 | 12 | 10 | 0 | 160 | 0 | 0 | -14 | 424
12 | 20 | 9 | 442 | 96 | 87 | 100 | 0 | 12 | 24 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 20 | 10 | 440 | 96 | 118 | 95 | 0 | 12 | 32 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 20 | 11 | 437 | 96 | 106 | 87 | 0 | 12 | 32 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 20 | 12 | 421 | 96 | 88 | 75 | 0 | 12 | 35 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 20 | 13 | 430 | 96 | 81 | 85 | 0 | 12 | 34 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 20 | 14 | 430 | 96 | 87 | 92 | 0 | 12 | 27 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 20 | 15 | 426 | 96 | 120 | 100 | 0 | 12 | 11 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 20 | 16 | 430 | 96 | 89 | 118 | 0 | 12 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 20 | 17 | 426 | 96 | 87 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -2 | 426
12 | 20 | 18 | 422 | 96 | 98 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 422
12 | 20 | 19 | 415 | 96 | 76 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 415
12 | 20 | 20 | 408 | 96 | 73 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 408
12 | 20 | 21 | 399 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -7 | 399
12 | 20 | 22 | 396 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -11 | 396
12 | 20 | 23 | 393 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -42 | 393
12 | 21 | 0 | 388 | 96 | 57 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -36 | 388
12 | 21 | 1 | 391 | 96 | 88 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 391
12 | 21 | 2 | 401 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -14 | 401
12 | 21 | 3 | 408 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -33 | 408
12 | 21 | 4 | 408 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -18 | 408
12 | 21 | 5 | 409 | 96 | 59 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -12 | 409
12 | 21 | 6 | 416 | 96 | 91 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 21 | 7 | 426 | 96 | 98 | 82 | 0 | 12 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 21 | 8 | 460 | 96 | 112 | 98 | 0 | 12 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 460
12 | 21 | 9 | 489 | 96 | 173 | 99 | 0 | 12 | 14 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 21 | 10 | 490 | 96 | 130 | 94 | 0 | 12 | 26 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 490
12 | 21 | 11 | 481 | 96 | 67 | 86 | 0 | 12 | 38 | 0 | 192 | 0 | 0 | -10 | 481
12 | 21 | 12 | 465 | 96 | 65 | 74 | 0 | 12 | 40 | 0 | 180 | 0 | 0 | -2 | 465
12 | 21 | 13 | 473 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 46 | 0 | 198 | 0 | 0 | -29 | 473
12 | 21 | 14 | 472 | 96 | 66 | 91 | 0 | 12 | 32 | 0 | 198 | 0 | 0 | -23 | 472
12 | 21 | 15 | 470 | 96 | 66 | 99 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -16 | 470
12 | 21 | 16 | 480 | 96 | 67 | 117 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -11 | 480
12 | 21 | 17 | 484 | 96 | 87 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 21 | 18 | 480 | 96 | 117 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 480
12 | 21 | 19 | 466 | 96 | 99 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 466
12 | 21 | 20 | 455 | 96 | 124 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 455
12 | 21 | 21 | 440 | 96 | 147 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 440
12 | 21 | 22 | 433 | 96 | 174 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 21 | 23 | 430 | 96 | 188 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 22 | 0 | 419 | 96 | 224 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 419
12 | 22 | 1 | 421 | 96 | 232 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 421
12 | 22 | 2 | 430 | 96 | 231 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 430
12 | 22 | 3 | 438 | 96 | 231 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 438
12 | 22 | 4 | 435 | 96 | 227 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 435
12 | 22 | 5 | 445 | 96 | 208 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 445
12 | 22 | 6 | 460 | 96 | 218 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 460
12 | 22 | 7 | 463 | 96 | 232 | 81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 463
12 | 22 | 8 | 489 | 96 | 228 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 489
12 | 22 | 9 | 518 | 96 | 244 | 98 | 0 | 12 | 12 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 518
12 | 22 | 10 | 516 | 96 | 246 | 93 | 0 | 12 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 516
12 | 22 | 11 | 506 | 96 | 235 | 85 | 0 | 12 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 22 | 12 | 501 | 96 | 242 | 73 | 0 | 12 | 25 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 501
12 | 22 | 13 | 500 | 96 | 224 | 83 | 0 | 12 | 22 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 22 | 14 | 500 | 96 | 186 | 90 | 0 | 12 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 500
12 | 22 | 15 | 496 | 96 | 198 | 98 | 0 | 12 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 496
12 | 22 | 16 | 506 | 96 | 174 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 506
12 | 22 | 17 | 502 | 96 | 168 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 502
12 | 22 | 18 | 484 | 96 | 161 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 484
12 | 22 | 19 | 472 | 96 | 171 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 472
12 | 22 | 20 | 461 | 96 | 165 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 461
12 | 22 | 21 | 449 | 96 | 175 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 449
12 | 22 | 22 | 441 | 96 | 165 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 441
12 | 22 | 23 | 438 | 96 | 166 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 438
12 | 23 | 0 | 427 | 96 | 133 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 23 | 1 | 428 | 96 | 107 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 428
12 | 23 | 2 | 437 | 96 | 102 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 437
12 | 23 | 3 | 440 | 96 | 131 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 440
12 | 23 | 4 | 433 | 96 | 147 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 433
12 | 23 | 5 | 426 | 96 | 165 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 426
12 | 23 | 6 | 422 | 96 | 178 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 422
12 | 23 | 7 | 420 | 96 | 168 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 420
12 | 23 | 8 | 427 | 96 | 207 | 65 | 0 | 12 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -2 | 427
12 | 23 | 9 | 439 | 96 | 184 | 64 | 0 | 12 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 439
12 | 23 | 10 | 433 | 96 | 100 | 62 | 0 | 12 | 64 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 433
12 | 23 | 11 | 423 | 96 | 103 | 58 | 0 | 12 | 68 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 423
12 | 23 | 12 | 413 | 96 | 70 | 59 | 0 | 12 | 80 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 413
12 | 23 | 13 | 408 | 96 | 84 | 61 | 0 | 12 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 408
12 | 23 | 14 | 401 | 96 | 103 | 59 | 0 | 12 | 45 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 401
12 | 23 | 15 | 399 | 96 | 130 | 59 | 0 | 12 | 19 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 23 | 16 | 406 | 96 | 168 | 64 | 0 | 12 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 406
12 | 23 | 17 | 415 | 96 | 200 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 23 | 18 | 415 | 96 | 195 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 415
12 | 23 | 19 | 409 | 96 | 196 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 23 | 20 | 403 | 96 | 194 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 23 | 21 | 396 | 96 | 188 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 23 | 22 | 389 | 96 | 187 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 23 | 23 | 388 | 96 | 202 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 24 | 0 | 384 | 96 | 174 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 24 | 1 | 386 | 96 | 160 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 24 | 2 | 393 | 96 | 159 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 24 | 3 | 396 | 96 | 151 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 396
12 | 24 | 4 | 394 | 96 | 147 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 394
12 | 24 | 5 | 386 | 96 | 155 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 24 | 6 | 380 | 96 | 154 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | -1 | 380
12 | 24 | 7 | 379 | 96 | 149 | 65 | 0 | 12 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 24 | 8 | 383 | 96 | 137 | 64 | 0 | 12 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 383
12 | 24 | 9 | 386 | 96 | 133 | 63 | 0 | 12 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 386
12 | 24 | 10 | 383 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 79 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 383
12 | 24 | 11 | 378 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 83 | 0 | 107 | 0 | -12 | -21 | 378
12 | 24 | 12 | 375 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 71 | 0 | 136 | 0 | -12 | -42 | 375
12 | 24 | 13 | 370 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 53 | 0 | 145 | 0 | 0 | -52 | 370
12 | 24 | 14 | 370 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 28 | 0 | 155 | 0 | 0 | -35 | 370
12 | 24 | 15 | 373 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 12 | 0 | 198 | 0 | 0 | -59 | 373
12 | 24 | 16 | 380 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | -43 | 380
12 | 24 | 17 | 392 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 24 | 18 | 395 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -5 | 395
12 | 24 | 19 | 392 | 96 | 80 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 392
12 | 24 | 20 | 388 | 96 | 96 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 24 | 21 | 383 | 96 | 79 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 383
12 | 24 | 22 | 379 | 96 | 90 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 24 | 23 | 378 | 96 | 94 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 25 | 0 | 374 | 96 | 102 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 374
12 | 25 | 1 | 378 | 96 | 144 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 25 | 2 | 388 | 96 | 156 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 25 | 3 | 393 | 96 | 126 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 25 | 4 | 393 | 96 | 168 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 25 | 5 | 395 | 96 | 178 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 395
12 | 25 | 6 | 402 | 96 | 178 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 25 | 7 | 413 | 96 | 176 | 78 | 0 | 12 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 413
12 | 25 | 8 | 442 | 96 | 160 | 93 | 0 | 12 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 442
12 | 25 | 9 | 464 | 96 | 169 | 95 | 0 | 12 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 464
12 | 25 | 10 | 462 | 96 | 127 | 90 | 0 | 12 | 49 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 462
12 | 25 | 11 | 457 | 96 | 152 | 82 | 0 | 12 | 50 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 457
12 | 25 | 12 | 440 | 96 | 183 | 70 | 0 | 12 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 440
12 | 25 | 13 | 448 | 96 | 168 | 80 | 0 | 12 | 38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 25 | 14 | 448 | 96 | 131 | 87 | 0 | 12 | 25 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 448
12 | 25 | 15 | 447 | 96 | 85 | 95 | 0 | 12 | 9 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 447
12 | 25 | 16 | 452 | 96 | 64 | 113 | 0 | 12 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | -9 | 452
12 | 25 | 17 | 448 | 96 | 63 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -16 | 448
12 | 25 | 18 | 441 | 96 | 63 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 441
12 | 25 | 19 | 429 | 96 | 61 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -3 | 429
12 | 25 | 20 | 420 | 96 | 64 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 25 | 21 | 409 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -7 | 409
12 | 25 | 22 | 402 | 96 | 93 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 402
12 | 25 | 23 | 399 | 96 | 76 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 26 | 0 | 393 | 96 | 72 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 393
12 | 26 | 1 | 395 | 96 | 65 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 26 | 2 | 402 | 96 | 91 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 402
12 | 26 | 3 | 407 | 96 | 78 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 407
12 | 26 | 4 | 404 | 96 | 70 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 26 | 5 | 404 | 96 | 76 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 404
12 | 26 | 6 | 409 | 96 | 97 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -2 | 409
12 | 26 | 7 | 417 | 96 | 94 | 77 | 0 | 12 | 3 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 417
12 | 26 | 8 | 442 | 96 | 63 | 92 | 0 | 12 | 16 | 0 | 172 | 0 | 0 | -9 | 442
12 | 26 | 9 | 460 | 96 | 65 | 94 | 0 | 12 | 32 | 0 | 175 | 0 | 0 | -14 | 460
12 | 26 | 10 | 452 | 96 | 64 | 89 | 0 | 12 | 49 | 0 | 194 | 0 | 0 | -52 | 452
12 | 26 | 11 | 440 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 80 | 0 | 193 | 0 | 0 | -85 | 440
12 | 26 | 12 | 423 | 96 | 61 | 70 | 0 | 12 | 73 | 0 | 192 | 0 | 0 | -81 | 423
12 | 26 | 13 | 430 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 52 | 0 | 184 | 0 | 0 | -55 | 430
12 | 26 | 14 | 427 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 29 | 0 | 197 | 0 | 0 | -54 | 427
12 | 26 | 15 | 424 | 96 | 61 | 94 | 0 | 12 | 10 | 0 | 183 | 0 | 0 | -32 | 424
12 | 26 | 16 | 429 | 96 | 61 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | -43 | 429
12 | 26 | 17 | 426 | 96 | 61 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -36 | 426
12 | 26 | 18 | 421 | 96 | 61 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -30 | 421
12 | 26 | 19 | 411 | 96 | 59 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -24 | 411
12 | 26 | 20 | 402 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -19 | 402
12 | 26 | 21 | 395 | 96 | 58 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -14 | 395
12 | 26 | 22 | 388 | 96 | 64 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 26 | 23 | 385 | 96 | 84 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 27 | 0 | 379 | 96 | 116 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 379
12 | 27 | 1 | 384 | 96 | 125 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 27 | 2 | 391 | 96 | 169 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 391
12 | 27 | 3 | 398 | 96 | 150 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 398
12 | 27 | 4 | 398 | 96 | 144 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -1 | 398
12 | 27 | 5 | 396 | 96 | 189 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 396
12 | 27 | 6 | 399 | 96 | 202 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 27 | 7 | 403 | 96 | 186 | 76 | 0 | 12 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 27 | 8 | 427 | 96 | 174 | 92 | 0 | 12 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 427
12 | 27 | 9 | 437 | 96 | 149 | 93 | 0 | 12 | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 437
12 | 27 | 10 | 431 | 96 | 110 | 88 | 0 | 12 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 431
12 | 27 | 11 | 424 | 96 | 77 | 80 | 0 | 12 | 76 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 424
12 | 27 | 12 | 410 | 96 | 91 | 69 | 0 | 12 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 27 | 13 | 416 | 96 | 100 | 78 | 0 | 12 | 60 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 27 | 14 | 414 | 96 | 115 | 85 | 0 | 12 | 53 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 414
12 | 27 | 15 | 410 | 96 | 142 | 93 | 0 | 12 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 27 | 16 | 414 | 96 | 142 | 111 | 0 | 12 | 3 | 0 | 47 | 0 | 5 | -2 | 414
12 | 27 | 17 | 414 | 96 | 138 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 414
12 | 27 | 18 | 410 | 96 | 129 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 410
12 | 27 | 19 | 404 | 96 | 138 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 404
12 | 27 | 20 | 399 | 96 | 164 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 399
12 | 27 | 21 | 394 | 96 | 193 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 394
12 | 27 | 22 | 388 | 96 | 201 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 27 | 23 | 388 | 96 | 206 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 28 | 0 | 384 | 96 | 204 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 28 | 1 | 388 | 96 | 210 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 28 | 2 | 395 | 96 | 213 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 395
12 | 28 | 3 | 401 | 96 | 187 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 28 | 4 | 399 | 96 | 183 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 28 | 5 | 399 | 96 | 188 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 399
12 | 28 | 6 | 403 | 96 | 174 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 28 | 7 | 409 | 96 | 176 | 76 | 0 | 12 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 409
12 | 28 | 8 | 419 | 96 | 110 | 90 | 0 | 12 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 419
12 | 28 | 9 | 416 | 96 | 62 | 92 | 0 | 12 | 96 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 416
12 | 28 | 10 | 404 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 123 | 0 | 60 | 0 | 0 | -33 | 404
12 | 28 | 11 | 395 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 147 | 0 | 42 | 0 | 0 | -39 | 395
12 | 28 | 12 | 381 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 146 | 0 | 27 | 0 | -12 | -12 | 381
12 | 28 | 13 | 380 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 380
12 | 28 | 14 | 377 | 96 | 80 | 84 | 0 | 12 | 81 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 28 | 15 | 378 | 96 | 112 | 92 | 0 | 12 | 28 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 378
12 | 28 | 16 | 382 | 96 | 75 | 110 | 0 | 12 | 3 | 0 | 83 | 0 | 5 | -2 | 382
12 | 28 | 17 | 386 | 96 | 57 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -19 | 386
12 | 28 | 18 | 384 | 96 | 57 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -31 | 384
12 | 28 | 19 | 381 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -51 | 381
12 | 28 | 20 | 376 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -24 | 376
12 | 28 | 21 | 369 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -43 | 369
12 | 28 | 22 | 364 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -51 | 364
12 | 28 | 23 | 361 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -43 | 361
12 | 29 | 0 | 351 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -43 | 351
12 | 29 | 1 | 356 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -49 | 356
12 | 29 | 2 | 366 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -44 | 366
12 | 29 | 3 | 374 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -32 | 374
12 | 29 | 4 | 374 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -3 | 374
12 | 29 | 5 | 367 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -4 | 367
12 | 29 | 6 | 358 | 96 | 63 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -2 | 358
12 | 29 | 7 | 359 | 96 | 83 | 55 | 0 | 12 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 29 | 8 | 369 | 96 | 106 | 54 | 0 | 12 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 369
12 | 29 | 9 | 374 | 96 | 74 | 53 | 0 | 12 | 37 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 29 | 10 | 368 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 64 | 0 | 91 | 0 | -2 | -2 | 368
12 | 29 | 11 | 361 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 72 | 0 | 88 | 0 | -12 | -5 | 361
12 | 29 | 12 | 353 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 82 | 0 | 94 | 0 | -12 | -28 | 353
12 | 29 | 13 | 351 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 77 | 0 | 87 | 0 | -12 | -18 | 351
12 | 29 | 14 | 344 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | -9 | 344
12 | 29 | 15 | 343 | 96 | 103 | 53 | 0 | 12 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 29 | 16 | 349 | 96 | 148 | 58 | 0 | 12 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 349
12 | 29 | 17 | 363 | 96 | 172 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 363
12 | 29 | 18 | 365 | 96 | 156 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | -1 | 365
12 | 29 | 19 | 365 | 96 | 164 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 365
12 | 29 | 20 | 362 | 96 | 146 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 362
12 | 29 | 21 | 355 | 96 | 150 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 355
12 | 29 | 22 | 347 | 96 | 134 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 29 | 23 | 347 | 96 | 126 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -1 | 347
12 | 30 | 0 | 343 | 96 | 124 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 343
12 | 30 | 1 | 346 | 96 | 123 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | -1 | 346
12 | 30 | 2 | 358 | 96 | 129 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 30 | 3 | 365 | 96 | 106 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | -1 | 365
12 | 30 | 4 | 366 | 96 | 114 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 366
12 | 30 | 5 | 358 | 96 | 142 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 358
12 | 30 | 6 | 347 | 96 | 105 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 30 | 7 | 343 | 96 | 82 | 54 | 0 | 12 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 30 | 8 | 339 | 96 | 81 | 53 | 0 | 12 | 50 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 339
12 | 30 | 9 | 330 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 98 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 330
12 | 30 | 10 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 132 | 0 | 19 | 0 | -12 | -36 | 319
12 | 30 | 11 | 309 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 147 | 0 | 12 | 0 | -12 | -55 | 309
12 | 30 | 12 | 305 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 147 | 0 | 8 | 0 | -12 | -54 | 305
12 | 30 | 13 | 299 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 117 | 0 | 5 | 0 | -12 | -27 | 299
12 | 30 | 14 | 296 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 79 | 0 | 6 | 0 | -4 | -2 | 296
12 | 30 | 15 | 301 | 96 | 90 | 52 | 0 | 12 | 33 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 301
12 | 30 | 16 | 316 | 96 | 126 | 57 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 316
12 | 30 | 17 | 338 | 96 | 151 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 338
12 | 30 | 18 | 344 | 96 | 142 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 344
12 | 30 | 19 | 345 | 96 | 132 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | -1 | 345
12 | 30 | 20 | 343 | 96 | 115 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 343
12 | 30 | 21 | 336 | 96 | 92 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 336
12 | 30 | 22 | 329 | 96 | 92 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 329
12 | 30 | 23 | 328 | 96 | 69 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 31 | 0 | 321 | 96 | 59 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 321
12 | 31 | 1 | 324 | 96 | 71 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 31 | 2 | 336 | 96 | 82 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 336
12 | 31 | 3 | 346 | 96 | 60 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 346
12 | 31 | 4 | 347 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -18 | 347
12 | 31 | 5 | 337 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -25 | 337
12 | 31 | 6 | 320 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -27 | 320
12 | 31 | 7 | 315 | 96 | 78 | 53 | 0 | 12 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 315
12 | 31 | 8 | 320 | 96 | 82 | 52 | 0 | 12 | 11 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 320
12 | 31 | 9 | 325 | 96 | 94 | 52 | 0 | 12 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 325
12 | 31 | 10 | 322 | 96 | 64 | 52 | 0 | 12 | 33 | 0 | 26 | 0 | 5 | 34 | 322
12 | 31 | 11 | 322 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | 322
12 | 31 | 12 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 319
12 | 31 | 13 | 318 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 318
12 | 31 | 14 | 318 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | 318
12 | 31 | 15 | 320 | 96 | 92 | 52 | 0 | 12 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 320
12 | 31 | 16 | 329 | 96 | 64 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 329
12 | 31 | 17 | 343 | 96 | 63 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 31 | 18 | 342 | 96 | 111 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 342
12 | 31 | 19 | 338 | 96 | 104 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 338
12 | 31 | 20 | 332 | 96 | 62 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 332
12 | 31 | 21 | 325 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 325
12 | 31 | 22 | 322 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 322
12 | 31 | 23 | 327 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 327
1 | 1 | 0 | 309 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -110 | 309
1 | 1 | 1 | 313 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -105 | 313
1 | 1 | 2 | 329 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -97 | 329
1 | 1 | 3 | 343 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 343
1 | 1 | 4 | 345 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 345
1 | 1 | 5 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -45 | 332
1 | 1 | 6 | 311 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -65 | 311
1 | 1 | 7 | 301 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | -63 | 301
1 | 1 | 8 | 305 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 29 | 0 | 157 | 0 | 0 | -100 | 305
1 | 1 | 9 | 303 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 64 | 0 | 145 | 0 | 0 | -125 | 303
1 | 1 | 10 | 298 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 96 | 0 | 94 | 0 | -12 | -99 | 298
1 | 1 | 11 | 289 | 96 | 80 | 55 | 0 | 12 | 97 | -46 | 115 | -108 | -12 | 0 | 289
1 | 1 | 12 | 288 | 96 | 87 | 55 | 0 | 12 | 82 | -39 | 116 | -109 | -12 | 0 | 288
1 | 1 | 13 | 283 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 78 | 0 | 102 | 0 | -12 | -104 | 283
1 | 1 | 14 | 280 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 62 | 0 | 55 | 0 | -9 | -47 | 280
1 | 1 | 15 | 283 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | -4 | 283
1 | 1 | 16 | 275 | 96 | 72 | 58 | 0 | 12 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 275
1 | 1 | 17 | 288 | 96 | 65 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 288
1 | 1 | 18 | 298 | 96 | 96 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 298
1 | 1 | 19 | 303 | 96 | 104 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 303
1 | 1 | 20 | 308 | 96 | 110 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 308
1 | 1 | 21 | 308 | 96 | 122 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 308
1 | 1 | 22 | 309 | 96 | 140 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 309
1 | 1 | 23 | 312 | 96 | 133 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 312
1 | 2 | 0 | 309 | 96 | 114 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 309
1 | 2 | 1 | 313 | 96 | 99 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -1 | 313
1 | 2 | 2 | 330 | 96 | 127 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 330
1 | 2 | 3 | 340 | 96 | 120 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 340
1 | 2 | 4 | 338 | 96 | 102 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 338
1 | 2 | 5 | 331 | 96 | 115 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 331
1 | 2 | 6 | 317 | 96 | 124 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 317
1 | 2 | 7 | 314 | 96 | 105 | 56 | 0 | 12 | 6 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 314
1 | 2 | 8 | 315 | 96 | 83 | 54 | 0 | 12 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 315
1 | 2 | 9 | 309 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 309
1 | 2 | 10 | 300 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 131 | 0 | 24 | 0 | -12 | -61 | 300
1 | 2 | 11 | 290 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 128 | 0 | 40 | 0 | -12 | -84 | 290
1 | 2 | 12 | 281 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 133 | 0 | 51 | 0 | -12 | -109 | 281
1 | 2 | 13 | 273 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 118 | 0 | 63 | 0 | -12 | -114 | 273
1 | 2 | 14 | 270 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 89 | 0 | 40 | 0 | -9 | -68 | 270
1 | 2 | 15 | 272 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 41 | 0 | 57 | 0 | 0 | -44 | 272
1 | 2 | 16 | 285 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 285
1 | 2 | 17 | 308 | 96 | 75 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 308
1 | 2 | 18 | 314 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -3 | 314
1 | 2 | 19 | 314 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -1 | 314
1 | 2 | 20 | 311 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -9 | 311
1 | 2 | 21 | 307 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -34 | 307
1 | 2 | 22 | 303 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -41 | 303
1 | 2 | 23 | 301 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -15 | 301
1 | 3 | 0 | 294 | 96 | 68 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 294
1 | 3 | 1 | 297 | 96 | 57 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | -1 | 297
1 | 3 | 2 | 313 | 96 | 65 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 313
1 | 3 | 3 | 323 | 96 | 70 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | -1 | 323
1 | 3 | 4 | 322 | 96 | 80 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 3 | 5 | 313 | 96 | 89 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 313
1 | 3 | 6 | 298 | 96 | 91 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 298
1 | 3 | 7 | 291 | 96 | 73 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 3 | 8 | 298 | 96 | 62 | 54 | 0 | 12 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 298
1 | 3 | 9 | 306 | 96 | 67 | 54 | 0 | 12 | 26 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 306
1 | 3 | 10 | 306 | 96 | 63 | 53 | 0 | 12 | 37 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 3 | 11 | 303 | 96 | 71 | 54 | 0 | 12 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 3 | 12 | 300 | 96 | 84 | 54 | 0 | 12 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 300
1 | 3 | 13 | 294 | 96 | 86 | 54 | 0 | 12 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 294
1 | 3 | 14 | 291 | 96 | 95 | 54 | 0 | 12 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 291
1 | 3 | 15 | 290 | 96 | 89 | 54 | 0 | 12 | 10 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 290
1 | 3 | 16 | 300 | 96 | 99 | 57 | 0 | 12 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 300
1 | 3 | 17 | 315 | 96 | 91 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 315
1 | 3 | 18 | 318 | 96 | 85 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 318
1 | 3 | 19 | 314 | 96 | 102 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | -1 | 314
1 | 3 | 20 | 310 | 96 | 86 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 310
1 | 3 | 21 | 301 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -19 | 301
1 | 3 | 22 | 295 | 96 | 56 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -28 | 295
1 | 3 | 23 | 291 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -26 | 291
1 | 4 | 0 | 282 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -34 | 282
1 | 4 | 1 | 288 | 96 | 71 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 288
1 | 4 | 2 | 307 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 307
1 | 4 | 3 | 322 | 96 | 102 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 4 | 4 | 328 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -52 | 328
1 | 4 | 5 | 325 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -74 | 325
1 | 4 | 6 | 315 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -115 | 315
1 | 4 | 7 | 315 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | -46 | 315
1 | 4 | 8 | 332 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 28 | 0 | 100 | 0 | 0 | -59 | 332
1 | 4 | 9 | 342 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 68 | 0 | 86 | 0 | 0 | -78 | 342
1 | 4 | 10 | 337 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 104 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 337
1 | 4 | 11 | 330 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 114 | 0 | 19 | 0 | 0 | -43 | 330
1 | 4 | 12 | 320 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 124 | 0 | 23 | 0 | -12 | -44 | 320
1 | 4 | 13 | 318 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 121 | 0 | 49 | 0 | -12 | -74 | 318
1 | 4 | 14 | 310 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 83 | 0 | 35 | 0 | -2 | -49 | 310
1 | 4 | 15 | 312 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 312
1 | 4 | 16 | 324 | 96 | 100 | 93 | 0 | 12 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 324
1 | 4 | 17 | 340 | 96 | 129 | 95 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 340
1 | 4 | 18 | 344 | 96 | 139 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 4 | 19 | 342 | 96 | 146 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 342
1 | 4 | 20 | 339 | 96 | 128 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 4 | 21 | 330 | 96 | 103 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -1 | 330
1 | 4 | 22 | 322 | 96 | 75 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -1 | 322
1 | 4 | 23 | 322 | 96 | 65 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -1 | 322
1 | 5 | 0 | 318 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -12 | 318
1 | 5 | 1 | 325 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -29 | 325
1 | 5 | 2 | 343 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -65 | 343
1 | 5 | 3 | 353 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -77 | 353
1 | 5 | 4 | 355 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -39 | 355
1 | 5 | 5 | 351 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -63 | 351
1 | 5 | 6 | 357 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -90 | 357
1 | 5 | 7 | 368 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 7 | 0 | 196 | 0 | 0 | -86 | 368
1 | 5 | 8 | 385 | 96 | 57 | 98 | 0 | 12 | 51 | 0 | 179 | 0 | 0 | -108 | 385
1 | 5 | 9 | 386 | 96 | 57 | 102 | 0 | 12 | 100 | 0 | 132 | 0 | 0 | -113 | 386
1 | 5 | 10 | 376 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 139 | 0 | 158 | 0 | 0 | -171 | 376
1 | 5 | 11 | 367 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 134 | 0 | 148 | 0 | 0 | -154 | 367
1 | 5 | 12 | 352 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 127 | 0 | 137 | 0 | -12 | -129 | 352
1 | 5 | 13 | 352 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 110 | 0 | 124 | 0 | -12 | -104 | 352
1 | 5 | 14 | 350 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 76 | 0 | 116 | 0 | 0 | -84 | 350
1 | 5 | 15 | 351 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 28 | 0 | 109 | 0 | 0 | -33 | 351
1 | 5 | 16 | 360 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | -13 | 360
1 | 5 | 17 | 363 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | -1 | 363
1 | 5 | 18 | 359 | 96 | 73 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | -1 | 359
1 | 5 | 19 | 353 | 96 | 81 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 353
1 | 5 | 20 | 344 | 96 | 68 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 344
1 | 5 | 21 | 334 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -3 | 334
1 | 5 | 22 | 326 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -18 | 326
1 | 5 | 23 | 321 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -21 | 321
1 | 6 | 0 | 308 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 308
1 | 6 | 1 | 312 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -38 | 312
1 | 6 | 2 | 330 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -29 | 330
1 | 6 | 3 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -17 | 344
1 | 6 | 4 | 348 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -3 | 348
1 | 6 | 5 | 346 | 96 | 62 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 6 | 6 | 334 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -17 | 334
1 | 6 | 7 | 331 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | -44 | 331
1 | 6 | 8 | 349 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 13 | 0 | 160 | 0 | 0 | -47 | 349
1 | 6 | 9 | 365 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 31 | 0 | 161 | 0 | 0 | -53 | 365
1 | 6 | 10 | 365 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 48 | 0 | 165 | 0 | 0 | -71 | 365
1 | 6 | 11 | 361 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 36 | 0 | 142 | 0 | 0 | -39 | 361
1 | 6 | 12 | 355 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 37 | 0 | 111 | 0 | 0 | -11 | 355
1 | 6 | 13 | 361 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 30 | 0 | 135 | 0 | 0 | -27 | 361
1 | 6 | 14 | 354 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 27 | 0 | 155 | 0 | 0 | -55 | 354
1 | 6 | 15 | 350 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 17 | 0 | 180 | 0 | 0 | -83 | 350
1 | 6 | 16 | 352 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 167 | 0 | 0 | -70 | 352
1 | 6 | 17 | 357 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -82 | 357
1 | 6 | 18 | 356 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 356
1 | 6 | 19 | 350 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -40 | 350
1 | 6 | 20 | 344 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 344
1 | 6 | 21 | 334 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 334
1 | 6 | 22 | 325 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 325
1 | 6 | 23 | 319 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 319
1 | 7 | 0 | 311 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 311
1 | 7 | 1 | 317 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 317
1 | 7 | 2 | 343 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 343
1 | 7 | 3 | 363 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -61 | 363
1 | 7 | 4 | 369 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -58 | 369
1 | 7 | 5 | 363 | 96 | 98 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 7 | 6 | 346 | 96 | 126 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 346
1 | 7 | 7 | 337 | 96 | 123 | 57 | 0 | 12 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 7 | 8 | 343 | 96 | 125 | 59 | 0 | 12 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 343
1 | 7 | 9 | 356 | 96 | 109 | 62 | 0 | 12 | 30 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 356
1 | 7 | 10 | 357 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 357
1 | 7 | 11 | 352 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 42 | 0 | 69 | 0 | 0 | 19 | 352
1 | 7 | 12 | 352 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 48 | 0 | 150 | 0 | -12 | -52 | 352
1 | 7 | 13 | 351 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 31 | 0 | 198 | 0 | -12 | -89 | 351
1 | 7 | 14 | 349 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -96 | 349
1 | 7 | 15 | 355 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | -83 | 355
1 | 7 | 16 | 373 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | -74 | 373
1 | 7 | 17 | 388 | 96 | 57 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -40 | 388
1 | 7 | 18 | 389 | 96 | 63 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 389
1 | 7 | 19 | 383 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -24 | 383
1 | 7 | 20 | 377 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -45 | 377
1 | 7 | 21 | 368 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -48 | 368
1 | 7 | 22 | 367 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -4 | 367
1 | 7 | 23 | 368 | 96 | 92 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 8 | 0 | 368 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -4 | 368
1 | 8 | 1 | 375 | 96 | 56 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -13 | 375
1 | 8 | 2 | 388 | 96 | 57 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -4 | 388
1 | 8 | 3 | 394 | 96 | 58 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -8 | 394
1 | 8 | 4 | 390 | 96 | 57 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -13 | 390
1 | 8 | 5 | 380 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -22 | 380
1 | 8 | 6 | 377 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -23 | 377
1 | 8 | 7 | 382 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | -3 | 382
1 | 8 | 8 | 400 | 96 | 72 | 59 | 0 | 12 | 14 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 8 | 9 | 418 | 96 | 129 | 62 | 0 | 12 | 42 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 8 | 10 | 417 | 96 | 93 | 58 | 0 | 12 | 71 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 8 | 11 | 408 | 96 | 65 | 58 | 0 | 12 | 71 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 8 | 12 | 402 | 96 | 86 | 54 | 0 | 12 | 81 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 8 | 13 | 397 | 96 | 71 | 59 | 0 | 12 | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 8 | 14 | 391 | 96 | 108 | 62 | 0 | 12 | 46 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 391
1 | 8 | 15 | 388 | 96 | 134 | 72 | 0 | 12 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 8 | 16 | 399 | 96 | 125 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 8 | 17 | 411 | 96 | 155 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 8 | 18 | 413 | 96 | 181 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 413
1 | 8 | 19 | 407 | 96 | 168 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 8 | 20 | 401 | 96 | 165 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 8 | 21 | 392 | 96 | 161 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 8 | 22 | 383 | 96 | 144 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 8 | 23 | 382 | 96 | 114 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 382
1 | 9 | 0 | 376 | 96 | 59 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 9 | 1 | 382 | 96 | 78 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 9 | 2 | 394 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -10 | 394
1 | 9 | 3 | 402 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -4 | 402
1 | 9 | 4 | 400 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -34 | 400
1 | 9 | 5 | 400 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -16 | 400
1 | 9 | 6 | 412 | 96 | 60 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -38 | 412
1 | 9 | 7 | 425 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -34 | 425
1 | 9 | 8 | 441 | 96 | 63 | 97 | 0 | 12 | 40 | 0 | 190 | 0 | 0 | -57 | 441
1 | 9 | 9 | 450 | 96 | 64 | 100 | 0 | 12 | 79 | 0 | 188 | 0 | 0 | -89 | 450
1 | 9 | 10 | 440 | 96 | 63 | 85 | 0 | 12 | 100 | 0 | 194 | 0 | 0 | -110 | 440
1 | 9 | 11 | 439 | 96 | 62 | 74 | 0 | 12 | 78 | 0 | 183 | 0 | 0 | -66 | 439
1 | 9 | 12 | 420 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 65 | 0 | 173 | 0 | 0 | -50 | 420
1 | 9 | 13 | 428 | 96 | 90 | 69 | 0 | 12 | 38 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 428
1 | 9 | 14 | 432 | 96 | 85 | 77 | 0 | 12 | 24 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 9 | 15 | 430 | 96 | 62 | 82 | 0 | 12 | 10 | 0 | 172 | 0 | 0 | -4 | 430
1 | 9 | 16 | 435 | 96 | 66 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 435
1 | 9 | 17 | 431 | 96 | 62 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -3 | 431
1 | 9 | 18 | 425 | 96 | 70 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 9 | 19 | 415 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 415
1 | 9 | 20 | 405 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -2 | 405
1 | 9 | 21 | 395 | 96 | 65 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7 | -1 | 395
1 | 9 | 22 | 386 | 96 | 57 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -10 | 386
1 | 9 | 23 | 378 | 96 | 59 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 10 | 0 | 369 | 96 | 70 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 369
1 | 10 | 1 | 373 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 373
1 | 10 | 2 | 388 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -18 | 388
1 | 10 | 3 | 398 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -10 | 398
1 | 10 | 4 | 398 | 96 | 96 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -2 | 398
1 | 10 | 5 | 399 | 96 | 137 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 399
1 | 10 | 6 | 403 | 96 | 176 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 403
1 | 10 | 7 | 412 | 96 | 170 | 86 | 0 | 12 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 412
1 | 10 | 8 | 436 | 96 | 161 | 97 | 0 | 12 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 10 | 9 | 456 | 96 | 147 | 100 | 0 | 12 | 15 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 456
1 | 10 | 10 | 456 | 96 | 123 | 85 | 0 | 12 | 27 | 0 | 109 | 0 | 5 | -1 | 456
1 | 10 | 11 | 455 | 96 | 64 | 74 | 0 | 12 | 35 | 0 | 198 | 0 | 0 | -24 | 455
1 | 10 | 12 | 436 | 96 | 62 | 64 | 0 | 12 | 48 | 0 | 198 | 0 | 0 | -44 | 436
1 | 10 | 13 | 447 | 96 | 63 | 68 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 447
1 | 10 | 14 | 447 | 96 | 63 | 77 | 0 | 12 | 37 | 0 | 198 | 0 | 0 | -36 | 447
1 | 10 | 15 | 442 | 96 | 63 | 82 | 0 | 12 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | -33 | 442
1 | 10 | 16 | 446 | 96 | 63 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -18 | 446
1 | 10 | 17 | 445 | 96 | 63 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -17 | 445
1 | 10 | 18 | 441 | 96 | 63 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -20 | 441
1 | 10 | 19 | 431 | 96 | 62 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -16 | 431
1 | 10 | 20 | 423 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -16 | 423
1 | 10 | 21 | 411 | 96 | 59 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -20 | 411
1 | 10 | 22 | 404 | 96 | 59 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -16 | 404
1 | 10 | 23 | 400 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 11 | 0 | 394 | 96 | 146 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 11 | 1 | 399 | 96 | 120 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 11 | 2 | 414 | 96 | 107 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 414
1 | 11 | 3 | 420 | 96 | 108 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 11 | 4 | 420 | 96 | 158 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 420
1 | 11 | 5 | 417 | 96 | 164 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 11 | 6 | 426 | 96 | 165 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 11 | 7 | 433 | 96 | 207 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 11 | 8 | 453 | 96 | 207 | 97 | 0 | 12 | 29 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 453
1 | 11 | 9 | 465 | 96 | 191 | 100 | 0 | 12 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 465
1 | 11 | 10 | 455 | 96 | 160 | 85 | 0 | 12 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 11 | 11 | 444 | 96 | 143 | 74 | 0 | 12 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 444
1 | 11 | 12 | 418 | 96 | 122 | 63 | 0 | 12 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 11 | 13 | 421 | 96 | 105 | 68 | 0 | 12 | 130 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 11 | 14 | 417 | 96 | 117 | 77 | 0 | 12 | 93 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 11 | 15 | 416 | 96 | 158 | 82 | 0 | 12 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 11 | 16 | 424 | 96 | 190 | 91 | 0 | 12 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 11 | 17 | 429 | 96 | 159 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 11 | 18 | 430 | 96 | 136 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 430
1 | 11 | 19 | 424 | 96 | 147 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 424
1 | 11 | 20 | 417 | 96 | 94 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 11 | 21 | 406 | 96 | 59 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -15 | 406
1 | 11 | 22 | 400 | 96 | 58 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -28 | 400
1 | 11 | 23 | 395 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -35 | 395
1 | 12 | 0 | 383 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -37 | 383
1 | 12 | 1 | 386 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -32 | 386
1 | 12 | 2 | 398 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -25 | 398
1 | 12 | 3 | 402 | 96 | 62 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 12 | 4 | 399 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -21 | 399
1 | 12 | 5 | 398 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -28 | 398
1 | 12 | 6 | 406 | 96 | 70 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 12 | 7 | 414 | 96 | 76 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 12 | 8 | 436 | 96 | 99 | 97 | 0 | 12 | 11 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 12 | 9 | 456 | 96 | 125 | 100 | 0 | 12 | 23 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 12 | 10 | 456 | 96 | 75 | 84 | 0 | 12 | 36 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 12 | 11 | 454 | 96 | 114 | 74 | 0 | 12 | 22 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 12 | 12 | 436 | 96 | 121 | 63 | 0 | 12 | 23 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 436
1 | 12 | 13 | 444 | 96 | 129 | 68 | 0 | 12 | 16 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 444
1 | 12 | 14 | 441 | 96 | 133 | 77 | 0 | 12 | 16 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 12 | 15 | 436 | 96 | 140 | 82 | 0 | 12 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 12 | 16 | 439 | 96 | 160 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 439
1 | 12 | 17 | 432 | 96 | 146 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 12 | 18 | 426 | 96 | 186 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 12 | 19 | 416 | 96 | 219 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 12 | 20 | 406 | 96 | 203 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 12 | 21 | 398 | 96 | 194 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 398
1 | 12 | 22 | 392 | 96 | 193 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 12 | 23 | 386 | 96 | 183 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 13 | 0 | 377 | 96 | 194 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 377
1 | 13 | 1 | 382 | 96 | 200 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 382
1 | 13 | 2 | 393 | 96 | 203 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 393
1 | 13 | 3 | 402 | 96 | 217 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 13 | 4 | 399 | 96 | 196 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 399
1 | 13 | 5 | 391 | 96 | 190 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 391
1 | 13 | 6 | 385 | 96 | 186 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 385
1 | 13 | 7 | 383 | 96 | 194 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 13 | 8 | 400 | 96 | 179 | 58 | 0 | 12 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 13 | 9 | 411 | 96 | 220 | 61 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 411
1 | 13 | 10 | 413 | 96 | 158 | 58 | 0 | 12 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 413
1 | 13 | 11 | 412 | 96 | 60 | 57 | 0 | 12 | 21 | 0 | 119 | 0 | 0 | 47 | 412
1 | 13 | 12 | 413 | 96 | 60 | 53 | 0 | 12 | 14 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2 | 413
1 | 13 | 13 | 419 | 96 | 60 | 58 | 0 | 12 | 10 | 0 | 198 | 0 | 0 | -15 | 419
1 | 13 | 14 | 426 | 96 | 61 | 62 | 0 | 12 | 8 | 0 | 198 | 0 | 0 | -11 | 426
1 | 13 | 15 | 426 | 96 | 61 | 71 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | -17 | 426
1 | 13 | 16 | 431 | 96 | 62 | 87 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -26 | 431
1 | 13 | 17 | 436 | 96 | 62 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -11 | 436
1 | 13 | 18 | 436 | 96 | 76 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 436
1 | 13 | 19 | 427 | 96 | 71 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 13 | 20 | 417 | 96 | 148 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 417
1 | 13 | 21 | 406 | 96 | 163 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 13 | 22 | 398 | 96 | 185 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 13 | 23 | 397 | 96 | 179 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 14 | 0 | 390 | 96 | 172 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 14 | 1 | 394 | 96 | 190 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 14 | 2 | 405 | 96 | 200 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 405
1 | 14 | 3 | 411 | 96 | 203 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 14 | 4 | 408 | 96 | 194 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 14 | 5 | 400 | 96 | 180 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 400
1 | 14 | 6 | 394 | 96 | 148 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 14 | 7 | 392 | 96 | 144 | 56 | 0 | 12 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 14 | 8 | 401 | 96 | 104 | 58 | 0 | 12 | 43 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 14 | 9 | 408 | 96 | 59 | 61 | 0 | 12 | 93 | 0 | 101 | 0 | 0 | -14 | 408
1 | 14 | 10 | 400 | 96 | 58 | 58 | 0 | 12 | 147 | 0 | 59 | 0 | 0 | -30 | 400
1 | 14 | 11 | 383 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 147 | 0 | 37 | 0 | -12 | -10 | 383
1 | 14 | 12 | 366 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 144 | 0 | 66 | 0 | -12 | -49 | 366
1 | 14 | 13 | 350 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 138 | 0 | 65 | 0 | -12 | -63 | 350
1 | 14 | 14 | 340 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 105 | 0 | 79 | 0 | 0 | -70 | 340
1 | 14 | 15 | 339 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 49 | 0 | 84 | 0 | 0 | -29 | 339
1 | 14 | 16 | 352 | 96 | 96 | 87 | 0 | 12 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 352
1 | 14 | 17 | 378 | 96 | 76 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 14 | 18 | 387 | 96 | 73 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 387
1 | 14 | 19 | 385 | 96 | 65 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 14 | 20 | 378 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -4 | 378
1 | 14 | 21 | 366 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -36 | 366
1 | 14 | 22 | 353 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -54 | 353
1 | 14 | 23 | 348 | 96 | 56 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -28 | 348
1 | 15 | 0 | 340 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -39 | 340
1 | 15 | 1 | 349 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -19 | 349
1 | 15 | 2 | 368 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 15 | 3 | 385 | 96 | 57 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -34 | 385
1 | 15 | 4 | 391 | 96 | 57 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -13 | 391
1 | 15 | 5 | 399 | 96 | 66 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 399
1 | 15 | 6 | 412 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -14 | 412
1 | 15 | 7 | 422 | 96 | 61 | 85 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -31 | 422
1 | 15 | 8 | 451 | 96 | 64 | 97 | 0 | 12 | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | -30 | 451
1 | 15 | 9 | 472 | 96 | 66 | 100 | 0 | 12 | 32 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 472
1 | 15 | 10 | 470 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | -28 | 470
1 | 15 | 11 | 470 | 96 | 66 | 74 | 0 | 12 | 44 | 0 | 186 | 0 | 0 | -8 | 470
1 | 15 | 12 | 453 | 96 | 64 | 63 | 0 | 12 | 52 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 453
1 | 15 | 13 | 463 | 96 | 65 | 68 | 0 | 12 | 54 | 0 | 173 | 0 | 0 | -5 | 463
1 | 15 | 14 | 463 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 34 | 0 | 190 | 0 | 0 | -11 | 463
1 | 15 | 15 | 464 | 96 | 71 | 82 | 0 | 12 | 16 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 15 | 16 | 470 | 96 | 86 | 91 | 0 | 12 | 3 | 0 | 183 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 15 | 17 | 472 | 96 | 106 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 15 | 18 | 471 | 96 | 103 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 15 | 19 | 463 | 96 | 127 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 15 | 20 | 455 | 96 | 128 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 15 | 21 | 443 | 96 | 82 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -2 | 443
1 | 15 | 22 | 433 | 96 | 64 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 433
1 | 15 | 23 | 429 | 96 | 61 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -4 | 429
1 | 16 | 0 | 418 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -12 | 418
1 | 16 | 1 | 427 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -8 | 427
1 | 16 | 2 | 438 | 96 | 62 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -7 | 438
1 | 16 | 3 | 446 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -4 | 446
1 | 16 | 4 | 446 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -4 | 446
1 | 16 | 5 | 447 | 96 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 447
1 | 16 | 6 | 461 | 96 | 73 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 16 | 7 | 465 | 96 | 72 | 85 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 465
1 | 16 | 8 | 502 | 96 | 83 | 97 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 502
1 | 16 | 9 | 526 | 96 | 82 | 100 | 0 | 12 | 40 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 526
1 | 16 | 10 | 519 | 96 | 79 | 84 | 0 | 12 | 51 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 519
1 | 16 | 11 | 506 | 96 | 91 | 74 | 0 | 12 | 36 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 506
1 | 16 | 12 | 483 | 96 | 89 | 63 | 0 | 12 | 35 | 0 | 189 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 16 | 13 | 491 | 96 | 120 | 68 | 0 | 12 | 32 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 14 | 491 | 96 | 133 | 77 | 0 | 12 | 21 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 491
1 | 16 | 15 | 484 | 96 | 162 | 82 | 0 | 12 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | -2 | 484
1 | 16 | 16 | 488 | 96 | 173 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 488
1 | 16 | 17 | 482 | 96 | 183 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 482
1 | 16 | 18 | 476 | 96 | 190 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 476
1 | 16 | 19 | 462 | 96 | 216 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -2 | 462
1 | 16 | 20 | 453 | 96 | 214 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 16 | 21 | 439 | 96 | 202 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 16 | 22 | 429 | 96 | 198 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 16 | 23 | 429 | 96 | 188 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 17 | 0 | 419 | 96 | 196 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 17 | 1 | 424 | 96 | 198 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 17 | 2 | 436 | 96 | 194 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 17 | 3 | 442 | 96 | 204 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 442
1 | 17 | 4 | 440 | 96 | 210 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -1 | 440
1 | 17 | 5 | 443 | 96 | 234 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 17 | 6 | 459 | 96 | 227 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 459
1 | 17 | 7 | 466 | 96 | 182 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 466
1 | 17 | 8 | 487 | 96 | 111 | 97 | 0 | 12 | 57 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 487
1 | 17 | 9 | 497 | 96 | 99 | 100 | 0 | 12 | 114 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 17 | 10 | 479 | 96 | 105 | 84 | 0 | 12 | 147 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 479
1 | 17 | 11 | 462 | 96 | 111 | 74 | 0 | 12 | 147 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 462
1 | 17 | 12 | 431 | 96 | 93 | 63 | 0 | 12 | 147 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 17 | 13 | 431 | 96 | 76 | 68 | 0 | 12 | 147 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 431
1 | 17 | 14 | 424 | 96 | 102 | 77 | 0 | 12 | 108 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 17 | 15 | 421 | 96 | 168 | 82 | 0 | 12 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 421
1 | 17 | 16 | 429 | 96 | 211 | 91 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 17 | 17 | 433 | 96 | 209 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 433
1 | 17 | 18 | 433 | 96 | 184 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 17 | 19 | 424 | 96 | 164 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 17 | 20 | 415 | 96 | 142 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 415
1 | 17 | 21 | 404 | 96 | 103 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 17 | 22 | 392 | 96 | 100 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 17 | 23 | 388 | 96 | 103 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 18 | 0 | 379 | 96 | 91 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 18 | 1 | 386 | 96 | 70 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 18 | 2 | 399 | 96 | 76 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -2 | 399
1 | 18 | 3 | 406 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 406
1 | 18 | 4 | 407 | 96 | 59 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -19 | 407
1 | 18 | 5 | 405 | 96 | 59 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -25 | 405
1 | 18 | 6 | 412 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -31 | 412
1 | 18 | 7 | 417 | 96 | 60 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -21 | 417
1 | 18 | 8 | 439 | 96 | 63 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | -14 | 439
1 | 18 | 9 | 457 | 96 | 94 | 100 | 0 | 12 | 15 | 0 | 142 | 0 | 0 | -2 | 457
1 | 18 | 10 | 454 | 96 | 113 | 84 | 0 | 12 | 16 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 454
1 | 18 | 11 | 450 | 96 | 168 | 74 | 0 | 12 | 14 | 0 | 88 | 0 | 0 | -2 | 450
1 | 18 | 12 | 432 | 96 | 172 | 63 | 0 | 12 | 14 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 18 | 13 | 441 | 96 | 197 | 68 | 0 | 12 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 18 | 14 | 439 | 96 | 177 | 77 | 0 | 12 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 439
1 | 18 | 15 | 435 | 96 | 189 | 82 | 0 | 12 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 435
1 | 18 | 16 | 436 | 96 | 199 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 5 | -2 | 436
1 | 18 | 17 | 431 | 96 | 210 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 18 | 18 | 426 | 96 | 201 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 426
1 | 18 | 19 | 414 | 96 | 118 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 414
1 | 18 | 20 | 403 | 96 | 116 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -2 | 403
1 | 18 | 21 | 392 | 96 | 108 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 392
1 | 18 | 22 | 384 | 96 | 99 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 384
1 | 18 | 23 | 378 | 96 | 112 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 19 | 0 | 366 | 96 | 70 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 19 | 1 | 375 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -13 | 375
1 | 19 | 2 | 391 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -16 | 391
1 | 19 | 3 | 402 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -19 | 402
1 | 19 | 4 | 404 | 96 | 59 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -36 | 404
1 | 19 | 5 | 403 | 96 | 59 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -39 | 403
1 | 19 | 6 | 407 | 96 | 59 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -41 | 407
1 | 19 | 7 | 411 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | -38 | 411
1 | 19 | 8 | 432 | 96 | 62 | 97 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -51 | 432
1 | 19 | 9 | 451 | 96 | 64 | 100 | 0 | 12 | 47 | 0 | 188 | 0 | 0 | -56 | 451
1 | 19 | 10 | 447 | 96 | 63 | 84 | 0 | 12 | 70 | 0 | 175 | 0 | 0 | -53 | 447
1 | 19 | 11 | 443 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 75 | 0 | 167 | 0 | 0 | -44 | 443
1 | 19 | 12 | 422 | 96 | 61 | 63 | 0 | 12 | 76 | 0 | 156 | 0 | 0 | -42 | 422
1 | 19 | 13 | 428 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 69 | 0 | 173 | 0 | 0 | -51 | 428
1 | 19 | 14 | 427 | 96 | 61 | 76 | 0 | 12 | 55 | 0 | 161 | 0 | 0 | -34 | 427
1 | 19 | 15 | 426 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 26 | 0 | 171 | 0 | 0 | -21 | 426
1 | 19 | 16 | 429 | 96 | 61 | 91 | 0 | 12 | 5 | 0 | 172 | 0 | 0 | -8 | 429
1 | 19 | 17 | 427 | 96 | 72 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 19 | 18 | 421 | 96 | 83 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -2 | 421
1 | 19 | 19 | 411 | 96 | 60 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -7 | 411
1 | 19 | 20 | 401 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 19 | 21 | 394 | 96 | 94 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 394
1 | 19 | 22 | 387 | 96 | 106 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 387
1 | 19 | 23 | 384 | 96 | 121 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -2 | 384
1 | 20 | 0 | 375 | 96 | 117 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 375
1 | 20 | 1 | 382 | 96 | 129 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 20 | 2 | 395 | 96 | 147 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 395
1 | 20 | 3 | 401 | 96 | 149 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 20 | 4 | 398 | 96 | 147 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 20 | 5 | 388 | 96 | 133 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 20 | 6 | 379 | 96 | 127 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 379
1 | 20 | 7 | 378 | 96 | 131 | 56 | 0 | 12 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 20 | 8 | 391 | 96 | 132 | 58 | 0 | 12 | 12 | 0 | 83 | 0 | 0 | -2 | 391
1 | 20 | 9 | 402 | 96 | 133 | 61 | 0 | 12 | 17 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 20 | 10 | 401 | 96 | 137 | 57 | 0 | 12 | 19 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 401
1 | 20 | 11 | 398 | 96 | 133 | 57 | 0 | 12 | 21 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 20 | 12 | 390 | 96 | 132 | 53 | 0 | 12 | 24 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 20 | 13 | 388 | 96 | 125 | 58 | 0 | 12 | 22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 20 | 14 | 385 | 96 | 118 | 62 | 0 | 12 | 16 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 20 | 15 | 382 | 96 | 107 | 71 | 0 | 12 | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 20 | 16 | 386 | 96 | 104 | 87 | 0 | 12 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 20 | 17 | 392 | 96 | 110 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 20 | 18 | 392 | 96 | 113 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -2 | 392
1 | 20 | 19 | 386 | 96 | 108 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 20 | 20 | 377 | 96 | 110 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 377
1 | 20 | 21 | 366 | 96 | 84 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 20 | 22 | 354 | 96 | 107 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 354
1 | 20 | 23 | 350 | 96 | 144 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 350
1 | 21 | 0 | 339 | 96 | 161 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 21 | 1 | 345 | 96 | 153 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 345
1 | 21 | 2 | 359 | 96 | 167 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 21 | 3 | 371 | 96 | 139 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 21 | 4 | 371 | 96 | 122 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 21 | 5 | 359 | 96 | 140 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 21 | 6 | 341 | 96 | 65 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 341
1 | 21 | 7 | 336 | 96 | 101 | 56 | 0 | 12 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 336
1 | 21 | 8 | 346 | 96 | 112 | 58 | 0 | 12 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 346
1 | 21 | 9 | 356 | 96 | 169 | 61 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 356
1 | 21 | 10 | 355 | 96 | 167 | 57 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 355
1 | 21 | 11 | 350 | 96 | 143 | 57 | 0 | 12 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 21 | 12 | 347 | 96 | 96 | 53 | 0 | 12 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 347
1 | 21 | 13 | 340 | 96 | 56 | 58 | 0 | 12 | 44 | 0 | 145 | 0 | 0 | -71 | 340
1 | 21 | 14 | 339 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 26 | 0 | 172 | 0 | 0 | -84 | 339
1 | 21 | 15 | 340 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | -95 | 340
1 | 21 | 16 | 347 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -105 | 347
1 | 21 | 17 | 365 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -79 | 365
1 | 21 | 18 | 369 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -49 | 369
1 | 21 | 19 | 364 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -38 | 364
1 | 21 | 20 | 356 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -11 | 356
1 | 21 | 21 | 346 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -38 | 346
1 | 21 | 22 | 336 | 96 | 56 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -47 | 336
1 | 21 | 23 | 331 | 96 | 56 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -44 | 331
1 | 22 | 0 | 324 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -86 | 324
1 | 22 | 1 | 333 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -47 | 333
1 | 22 | 2 | 354 | 96 | 93 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 354
1 | 22 | 3 | 370 | 96 | 117 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 22 | 4 | 376 | 96 | 161 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 22 | 5 | 378 | 96 | 179 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 22 | 6 | 382 | 96 | 171 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 382
1 | 22 | 7 | 392 | 96 | 180 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 392
1 | 22 | 8 | 420 | 96 | 179 | 96 | 0 | 12 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 420
1 | 22 | 9 | 437 | 96 | 168 | 99 | 0 | 12 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 437
1 | 22 | 10 | 436 | 96 | 177 | 84 | 0 | 12 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 22 | 11 | 433 | 96 | 198 | 73 | 0 | 12 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 433
1 | 22 | 12 | 416 | 96 | 186 | 63 | 0 | 12 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 22 | 13 | 422 | 96 | 147 | 68 | 0 | 12 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 422
1 | 22 | 14 | 418 | 96 | 130 | 76 | 0 | 12 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 418
1 | 22 | 15 | 416 | 96 | 168 | 81 | 0 | 12 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 22 | 16 | 419 | 96 | 182 | 90 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 22 | 17 | 418 | 96 | 172 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 22 | 18 | 417 | 96 | 146 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 22 | 19 | 407 | 96 | 70 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 22 | 20 | 400 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -7 | 400
1 | 22 | 21 | 390 | 96 | 57 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -38 | 390
1 | 22 | 22 | 384 | 96 | 57 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -43 | 384
1 | 22 | 23 | 379 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -48 | 379
1 | 23 | 0 | 374 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -51 | 374
1 | 23 | 1 | 384 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -45 | 384
1 | 23 | 2 | 399 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -41 | 399
1 | 23 | 3 | 410 | 96 | 59 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -35 | 410
1 | 23 | 4 | 411 | 96 | 59 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -34 | 411
1 | 23 | 5 | 411 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -28 | 411
1 | 23 | 6 | 419 | 96 | 68 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 23 | 7 | 429 | 96 | 93 | 84 | 0 | 12 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 23 | 8 | 462 | 96 | 101 | 96 | 0 | 12 | 12 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 9 | 483 | 96 | 69 | 99 | 0 | 12 | 28 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | 23 | 10 | 480 | 96 | 67 | 84 | 0 | 12 | 49 | 0 | 198 | 0 | 0 | -26 | 480
1 | 23 | 11 | 476 | 96 | 67 | 73 | 0 | 12 | 44 | 0 | 198 | 0 | 0 | -14 | 476
1 | 23 | 12 | 460 | 96 | 65 | 62 | 0 | 12 | 54 | 0 | 176 | 0 | 0 | -5 | 460
1 | 23 | 13 | 474 | 96 | 88 | 68 | 0 | 12 | 43 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 474
1 | 23 | 14 | 479 | 96 | 163 | 76 | 0 | 12 | 28 | 0 | 106 | 0 | 0 | -2 | 479
1 | 23 | 15 | 480 | 96 | 190 | 81 | 0 | 12 | 11 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 480
1 | 23 | 16 | 492 | 96 | 150 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 23 | 17 | 492 | 96 | 154 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 23 | 18 | 492 | 96 | 138 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 23 | 19 | 478 | 96 | 103 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 23 | 20 | 471 | 96 | 143 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 23 | 21 | 462 | 96 | 191 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 23 | 22 | 455 | 96 | 192 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 23 | 23 | 450 | 96 | 160 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 24 | 0 | 438 | 96 | 146 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 438
1 | 24 | 1 | 441 | 96 | 143 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 441
1 | 24 | 2 | 454 | 96 | 148 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 454
1 | 24 | 3 | 461 | 96 | 152 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 24 | 4 | 462 | 96 | 155 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 24 | 5 | 469 | 96 | 166 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 469
1 | 24 | 6 | 478 | 96 | 166 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 478
1 | 24 | 7 | 482 | 96 | 169 | 84 | 0 | 12 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 482
1 | 24 | 8 | 511 | 96 | 180 | 96 | 0 | 12 | 7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 511
1 | 24 | 9 | 536 | 96 | 186 | 99 | 0 | 12 | 21 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 536
1 | 24 | 10 | 535 | 96 | 185 | 83 | 0 | 12 | 30 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 24 | 11 | 527 | 96 | 129 | 73 | 0 | 12 | 36 | 0 | 183 | 0 | 0 | -2 | 527
1 | 24 | 12 | 507 | 96 | 113 | 62 | 0 | 12 | 40 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 24 | 13 | 513 | 96 | 109 | 67 | 0 | 12 | 45 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 513
1 | 24 | 14 | 510 | 96 | 111 | 76 | 0 | 12 | 29 | 0 | 187 | 0 | 0 | -1 | 510
1 | 24 | 15 | 501 | 96 | 110 | 81 | 0 | 12 | 16 | 0 | 187 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 24 | 16 | 510 | 96 | 124 | 90 | 0 | 12 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 24 | 17 | 509 | 96 | 137 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -2 | 509
1 | 24 | 18 | 507 | 96 | 137 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -1 | 507
1 | 24 | 19 | 494 | 96 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -1 | 494
1 | 24 | 20 | 483 | 96 | 124 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 483
1 | 24 | 21 | 468 | 96 | 128 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -2 | 468
1 | 24 | 22 | 452 | 96 | 107 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 24 | 23 | 452 | 96 | 135 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 452
1 | 25 | 0 | 440 | 96 | 91 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 25 | 1 | 446 | 96 | 97 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 25 | 2 | 457 | 96 | 101 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -1 | 457
1 | 25 | 3 | 462 | 96 | 96 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 4 | 462 | 96 | 93 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 5 | 462 | 96 | 98 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 6 | 478 | 96 | 106 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -1 | 478
1 | 25 | 7 | 484 | 96 | 122 | 84 | 0 | 12 | 3 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 484
1 | 25 | 8 | 510 | 96 | 113 | 96 | 0 | 12 | 20 | 0 | 175 | 0 | 0 | -2 | 510
1 | 25 | 9 | 532 | 96 | 116 | 98 | 0 | 12 | 44 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 532
1 | 25 | 10 | 535 | 96 | 119 | 83 | 0 | 12 | 71 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 535
1 | 25 | 11 | 524 | 96 | 96 | 73 | 0 | 12 | 91 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 524
1 | 25 | 12 | 498 | 96 | 86 | 62 | 0 | 12 | 69 | 0 | 174 | 0 | 0 | -1 | 498
1 | 25 | 13 | 504 | 96 | 70 | 67 | 0 | 12 | 82 | 0 | 180 | 0 | 0 | -3 | 504
1 | 25 | 14 | 497 | 96 | 93 | 75 | 0 | 12 | 56 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 497
1 | 25 | 15 | 492 | 96 | 97 | 80 | 0 | 12 | 26 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 492
1 | 25 | 16 | 496 | 96 | 118 | 89 | 0 | 12 | 6 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 496
1 | 25 | 17 | 497 | 96 | 151 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 497
1 | 25 | 18 | 501 | 96 | 189 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 501
1 | 25 | 19 | 490 | 96 | 156 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 490
1 | 25 | 20 | 476 | 96 | 132 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 25 | 21 | 462 | 96 | 95 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 25 | 22 | 448 | 96 | 82 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 448
1 | 25 | 23 | 443 | 96 | 78 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -1 | 443
1 | 26 | 0 | 430 | 96 | 84 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 26 | 1 | 433 | 96 | 84 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 26 | 2 | 445 | 96 | 80 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 445
1 | 26 | 3 | 449 | 96 | 105 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 26 | 4 | 449 | 96 | 100 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 26 | 5 | 450 | 96 | 110 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 450
1 | 26 | 6 | 463 | 96 | 113 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -1 | 463
1 | 26 | 7 | 470 | 96 | 137 | 84 | 0 | 12 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 26 | 8 | 499 | 96 | 121 | 95 | 0 | 12 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | -2 | 499
1 | 26 | 9 | 521 | 96 | 102 | 98 | 0 | 12 | 37 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 521
1 | 26 | 10 | 515 | 96 | 102 | 83 | 0 | 12 | 54 | 0 | 170 | 0 | 0 | -2 | 515
1 | 26 | 11 | 502 | 96 | 128 | 72 | 0 | 12 | 62 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 502
1 | 26 | 12 | 477 | 96 | 85 | 62 | 0 | 12 | 59 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 477
1 | 26 | 13 | 480 | 96 | 130 | 67 | 0 | 12 | 57 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | 480
1 | 26 | 14 | 475 | 96 | 80 | 75 | 0 | 12 | 42 | 0 | 171 | 0 | 0 | -1 | 475
1 | 26 | 15 | 471 | 96 | 118 | 80 | 0 | 12 | 18 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 26 | 16 | 476 | 96 | 108 | 89 | 0 | 12 | 4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 476
1 | 26 | 17 | 471 | 96 | 105 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 471
1 | 26 | 18 | 464 | 96 | 164 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 26 | 19 | 453 | 96 | 146 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 26 | 20 | 442 | 96 | 129 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 26 | 21 | 429 | 96 | 144 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 26 | 22 | 423 | 96 | 136 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 423
1 | 26 | 23 | 418 | 96 | 108 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 27 | 0 | 408 | 96 | 125 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 27 | 1 | 410 | 96 | 120 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 410
1 | 27 | 2 | 420 | 96 | 113 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | 420
1 | 27 | 3 | 426 | 96 | 156 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 27 | 4 | 421 | 96 | 156 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 27 | 5 | 411 | 96 | 190 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 411
1 | 27 | 6 | 405 | 96 | 162 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 405
1 | 27 | 7 | 404 | 96 | 171 | 54 | 0 | 12 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 27 | 8 | 416 | 96 | 168 | 56 | 0 | 12 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 27 | 9 | 424 | 96 | 173 | 60 | 0 | 12 | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 27 | 10 | 421 | 96 | 124 | 56 | 0 | 12 | 77 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 27 | 11 | 411 | 96 | 65 | 55 | 0 | 12 | 98 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15 | 411
1 | 27 | 12 | 397 | 96 | 58 | 51 | 0 | 12 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 47 | 397
1 | 27 | 13 | 390 | 96 | 119 | 56 | 0 | 12 | 96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 27 | 14 | 386 | 96 | 127 | 60 | 0 | 12 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 27 | 15 | 385 | 96 | 133 | 69 | 0 | 12 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 385
1 | 27 | 16 | 392 | 96 | 122 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 27 | 17 | 404 | 96 | 159 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 27 | 18 | 410 | 96 | 180 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 410
1 | 27 | 19 | 406 | 96 | 190 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 406
1 | 27 | 20 | 401 | 96 | 197 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 401
1 | 27 | 21 | 392 | 96 | 205 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 27 | 22 | 386 | 96 | 200 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 27 | 23 | 386 | 96 | 188 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 386
1 | 28 | 0 | 382 | 96 | 184 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 28 | 1 | 386 | 96 | 166 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 28 | 2 | 397 | 96 | 199 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 397
1 | 28 | 3 | 402 | 96 | 202 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 28 | 4 | 398 | 96 | 162 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 28 | 5 | 388 | 96 | 161 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 388
1 | 28 | 6 | 379 | 96 | 155 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 379
1 | 28 | 7 | 376 | 96 | 173 | 54 | 0 | 12 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 28 | 8 | 383 | 96 | 174 | 56 | 0 | 12 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 28 | 9 | 392 | 96 | 163 | 59 | 0 | 12 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 28 | 10 | 390 | 96 | 156 | 55 | 0 | 12 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 28 | 11 | 384 | 96 | 156 | 55 | 0 | 12 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 384
1 | 28 | 12 | 380 | 96 | 148 | 51 | 0 | 12 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 380
1 | 28 | 13 | 371 | 96 | 101 | 56 | 0 | 12 | 80 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 28 | 14 | 365 | 96 | 111 | 60 | 0 | 12 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 365
1 | 28 | 15 | 363 | 96 | 135 | 69 | 0 | 12 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 28 | 16 | 374 | 96 | 132 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 28 | 17 | 392 | 96 | 141 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 392
1 | 28 | 18 | 402 | 96 | 174 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 402
1 | 28 | 19 | 401 | 96 | 189 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 28 | 20 | 397 | 96 | 183 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 28 | 21 | 386 | 96 | 171 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 386
1 | 28 | 22 | 375 | 96 | 178 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 28 | 23 | 375 | 96 | 213 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 29 | 0 | 371 | 96 | 180 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 29 | 1 | 378 | 96 | 151 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 29 | 2 | 390 | 96 | 150 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 390
1 | 29 | 3 | 398 | 96 | 162 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 398
1 | 29 | 4 | 399 | 96 | 167 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 29 | 5 | 403 | 96 | 180 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 403
1 | 29 | 6 | 416 | 96 | 189 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 416
1 | 29 | 7 | 429 | 96 | 180 | 83 | 0 | 12 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 29 | 8 | 456 | 96 | 148 | 94 | 0 | 12 | 44 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 456
1 | 29 | 9 | 470 | 96 | 154 | 97 | 0 | 12 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 470
1 | 29 | 10 | 462 | 96 | 138 | 82 | 0 | 12 | 111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 462
1 | 29 | 11 | 455 | 96 | 121 | 72 | 0 | 12 | 123 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 455
1 | 29 | 12 | 427 | 96 | 94 | 61 | 0 | 12 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 427
1 | 29 | 13 | 431 | 96 | 79 | 66 | 0 | 12 | 147 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 431
1 | 29 | 14 | 425 | 96 | 112 | 74 | 0 | 12 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 425
1 | 29 | 15 | 419 | 96 | 144 | 79 | 0 | 12 | 66 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 419
1 | 29 | 16 | 426 | 96 | 192 | 88 | 0 | 12 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 29 | 17 | 432 | 96 | 225 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 29 | 18 | 437 | 96 | 230 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 437
1 | 29 | 19 | 432 | 96 | 228 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 29 | 20 | 426 | 96 | 231 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 29 | 21 | 417 | 96 | 225 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 417
1 | 29 | 22 | 408 | 96 | 183 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 408
1 | 29 | 23 | 407 | 96 | 177 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 30 | 0 | 399 | 96 | 178 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 399
1 | 30 | 1 | 404 | 96 | 181 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 404
1 | 30 | 2 | 418 | 96 | 186 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 418
1 | 30 | 3 | 424 | 96 | 183 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 30 | 4 | 424 | 96 | 168 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 424
1 | 30 | 5 | 426 | 96 | 170 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 426
1 | 30 | 6 | 438 | 96 | 194 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 438
1 | 30 | 7 | 446 | 96 | 192 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 446
1 | 30 | 8 | 464 | 96 | 173 | 94 | 0 | 12 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 464
1 | 30 | 9 | 472 | 96 | 156 | 97 | 0 | 12 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 472
1 | 30 | 10 | 462 | 96 | 136 | 82 | 0 | 12 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 462
1 | 30 | 11 | 449 | 96 | 125 | 71 | 0 | 12 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 449
1 | 30 | 12 | 427 | 96 | 132 | 61 | 0 | 12 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 427
1 | 30 | 13 | 429 | 96 | 171 | 66 | 0 | 12 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 30 | 14 | 429 | 96 | 183 | 74 | 0 | 12 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 30 | 15 | 426 | 96 | 204 | 79 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 426
1 | 30 | 16 | 429 | 96 | 222 | 88 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 429
1 | 30 | 17 | 430 | 96 | 229 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 30 | 18 | 432 | 96 | 232 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 432
1 | 30 | 19 | 427 | 96 | 225 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 30 | 20 | 420 | 96 | 191 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 420
1 | 30 | 21 | 412 | 96 | 178 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 30 | 22 | 407 | 96 | 170 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 407
1 | 30 | 23 | 407 | 96 | 163 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 407
1 | 31 | 0 | 401 | 96 | 159 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 401
1 | 31 | 1 | 408 | 96 | 156 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 408
1 | 31 | 2 | 421 | 96 | 146 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 421
1 | 31 | 3 | 428 | 96 | 154 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 428
1 | 31 | 4 | 424 | 96 | 164 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 424
1 | 31 | 5 | 425 | 96 | 150 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 425
1 | 31 | 6 | 433 | 96 | 159 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 433
1 | 31 | 7 | 440 | 96 | 162 | 82 | 0 | 12 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 440
1 | 31 | 8 | 461 | 96 | 132 | 94 | 0 | 12 | 20 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 461
1 | 31 | 9 | 475 | 96 | 169 | 97 | 0 | 12 | 37 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 475
1 | 31 | 10 | 465 | 96 | 133 | 81 | 0 | 12 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 465
1 | 31 | 11 | 453 | 96 | 113 | 71 | 0 | 12 | 69 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 453
1 | 31 | 12 | 429 | 96 | 73 | 60 | 0 | 12 | 76 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 31 | 13 | 436 | 96 | 118 | 65 | 0 | 12 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 436
1 | 31 | 14 | 434 | 96 | 104 | 74 | 0 | 12 | 52 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 434
1 | 31 | 15 | 429 | 96 | 88 | 78 | 0 | 12 | 29 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 429
1 | 31 | 16 | 430 | 96 | 112 | 88 | 0 | 12 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 430
1 | 31 | 17 | 429 | 96 | 151 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 429
1 | 31 | 18 | 427 | 96 | 147 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 427
1 | 31 | 19 | 419 | 96 | 158 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 419
1 | 31 | 20 | 410 | 96 | 168 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 410
1 | 31 | 21 | 398 | 96 | 180 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 398
1 | 31 | 22 | 391 | 96 | 175 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 31 | 23 | 383 | 96 | 163 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 383
2 | 1 | 0 | 361 | 96 | 136 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 1 | 1 | 372 | 96 | 158 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 1 | 2 | 394 | 96 | 152 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 1 | 3 | 410 | 96 | 161 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 410
2 | 1 | 4 | 413 | 96 | 186 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 1 | 5 | 410 | 96 | 185 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 410
2 | 1 | 6 | 411 | 96 | 172 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 1 | 7 | 413 | 96 | 175 | 86 | 0 | 12 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 413
2 | 1 | 8 | 444 | 96 | 129 | 90 | 0 | 12 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 444
2 | 1 | 9 | 469 | 96 | 66 | 92 | 0 | 12 | 16 | 0 | 190 | 0 | 0 | -3 | 469
2 | 1 | 10 | 470 | 96 | 73 | 80 | 0 | 12 | 13 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 470
2 | 1 | 11 | 475 | 96 | 89 | 71 | 0 | 12 | 10 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 475
2 | 1 | 12 | 460 | 96 | 78 | 61 | 0 | 12 | 16 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 1 | 13 | 481 | 96 | 92 | 64 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 1 | 14 | 490 | 96 | 101 | 65 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 490
2 | 1 | 15 | 492 | 96 | 104 | 69 | 0 | 12 | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 492
2 | 1 | 16 | 503 | 96 | 111 | 83 | 0 | 12 | 4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 503
2 | 1 | 17 | 506 | 96 | 134 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 1 | 18 | 500 | 96 | 179 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 500
2 | 1 | 19 | 480 | 96 | 208 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 1 | 20 | 464 | 96 | 221 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 1 | 21 | 443 | 96 | 203 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | 443
2 | 1 | 22 | 431 | 96 | 233 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 1 | 23 | 427 | 96 | 241 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 427
2 | 2 | 0 | 416 | 96 | 236 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 2 | 1 | 424 | 96 | 231 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 424
2 | 2 | 2 | 442 | 96 | 244 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 442
2 | 2 | 3 | 448 | 96 | 236 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -2 | 448
2 | 2 | 4 | 444 | 96 | 237 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 2 | 5 | 443 | 96 | 244 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 2 | 6 | 457 | 96 | 248 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 2 | 7 | 469 | 96 | 253 | 85 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 469
2 | 2 | 8 | 501 | 96 | 272 | 90 | 0 | 12 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 2 | 9 | 521 | 96 | 287 | 92 | 0 | 12 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 521
2 | 2 | 10 | 514 | 96 | 276 | 79 | 0 | 12 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 514
2 | 2 | 11 | 506 | 96 | 279 | 71 | 0 | 12 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 506
2 | 2 | 12 | 477 | 96 | 261 | 61 | 0 | 12 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 477
2 | 2 | 13 | 484 | 96 | 247 | 64 | 0 | 12 | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 2 | 14 | 480 | 96 | 235 | 64 | 0 | 12 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 480
2 | 2 | 15 | 471 | 96 | 249 | 69 | 0 | 12 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 2 | 16 | 473 | 96 | 264 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 2 | 17 | 473 | 96 | 261 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 473
2 | 2 | 18 | 471 | 96 | 250 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 2 | 19 | 457 | 96 | 252 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 2 | 20 | 443 | 96 | 247 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 443
2 | 2 | 21 | 426 | 96 | 237 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 2 | 22 | 418 | 96 | 237 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 418
2 | 2 | 23 | 413 | 96 | 222 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 3 | 0 | 400 | 96 | 214 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 3 | 1 | 407 | 96 | 233 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 3 | 2 | 421 | 96 | 226 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 3 | 3 | 427 | 96 | 206 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 3 | 4 | 418 | 96 | 194 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 418
2 | 3 | 5 | 405 | 96 | 193 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 405
2 | 3 | 6 | 395 | 96 | 167 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 395
2 | 3 | 7 | 393 | 96 | 151 | 69 | 0 | 12 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 3 | 8 | 402 | 96 | 144 | 84 | 0 | 12 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 3 | 9 | 402 | 96 | 118 | 85 | 0 | 12 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 3 | 10 | 388 | 96 | 57 | 80 | 0 | 12 | 122 | 0 | 35 | 0 | 0 | -14 | 388
2 | 3 | 11 | 368 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 114 | 0 | 48 | 0 | 0 | -31 | 368
2 | 3 | 12 | 350 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | -44 | 350
2 | 3 | 13 | 351 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 118 | 0 | 60 | 0 | 0 | -62 | 351
2 | 3 | 14 | 348 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 90 | 0 | 89 | 0 | 0 | -72 | 348
2 | 3 | 15 | 349 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 52 | 0 | 66 | 0 | 0 | -18 | 349
2 | 3 | 16 | 362 | 96 | 74 | 103 | 0 | 12 | 13 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 362
2 | 3 | 17 | 381 | 96 | 112 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 3 | 18 | 389 | 96 | 95 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 389
2 | 3 | 19 | 383 | 96 | 124 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 383
2 | 3 | 20 | 376 | 96 | 91 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 3 | 21 | 364 | 96 | 140 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 364
2 | 3 | 22 | 357 | 96 | 160 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 3 | 23 | 355 | 96 | 175 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 355
2 | 4 | 0 | 345 | 96 | 170 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 345
2 | 4 | 1 | 353 | 96 | 174 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 353
2 | 4 | 2 | 371 | 96 | 181 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 4 | 3 | 382 | 96 | 180 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 4 | 4 | 377 | 96 | 149 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 377
2 | 4 | 5 | 362 | 96 | 140 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -2 | 362
2 | 4 | 6 | 346 | 96 | 106 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 4 | 7 | 343 | 96 | 96 | 69 | 0 | 12 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 343
2 | 4 | 8 | 346 | 96 | 66 | 84 | 0 | 12 | 23 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 346
2 | 4 | 9 | 352 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 44 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 352
2 | 4 | 10 | 346 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 77 | 0 | 116 | 0 | 0 | -91 | 346
2 | 4 | 11 | 342 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 84 | 0 | 131 | 0 | 0 | -110 | 342
2 | 4 | 12 | 331 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 86 | 0 | 145 | 0 | 0 | -126 | 331
2 | 4 | 13 | 327 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 100 | 0 | 134 | 0 | 0 | -142 | 327
2 | 4 | 14 | 317 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 99 | 0 | 114 | 0 | 0 | -137 | 317
2 | 4 | 15 | 313 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | -101 | 313
2 | 4 | 16 | 326 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 19 | 0 | 141 | 0 | 0 | -100 | 326
2 | 4 | 17 | 359 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | -38 | 359
2 | 4 | 18 | 376 | 96 | 83 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 376
2 | 4 | 19 | 375 | 96 | 116 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 375
2 | 4 | 20 | 370 | 96 | 104 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 370
2 | 4 | 21 | 358 | 96 | 66 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 358
2 | 4 | 22 | 347 | 96 | 80 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 347
2 | 4 | 23 | 348 | 96 | 63 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 5 | 0 | 344 | 96 | 74 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 344
2 | 5 | 1 | 355 | 96 | 80 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 355
2 | 5 | 2 | 376 | 96 | 100 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 376
2 | 5 | 3 | 388 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 388
2 | 5 | 4 | 387 | 96 | 67 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 5 | 5 | 387 | 96 | 87 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 5 | 6 | 403 | 96 | 112 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 403
2 | 5 | 7 | 424 | 96 | 176 | 85 | 0 | 12 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 5 | 8 | 469 | 96 | 179 | 90 | 0 | 12 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 5 | 9 | 497 | 96 | 206 | 92 | 0 | 12 | 9 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 497
2 | 5 | 10 | 498 | 96 | 247 | 79 | 0 | 12 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 498
2 | 5 | 11 | 501 | 96 | 203 | 70 | 0 | 12 | 11 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 501
2 | 5 | 12 | 489 | 96 | 200 | 60 | 0 | 12 | 12 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 489
2 | 5 | 13 | 515 | 96 | 141 | 64 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 515
2 | 5 | 14 | 534 | 96 | 163 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 534
2 | 5 | 15 | 540 | 96 | 165 | 69 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -2 | 540
2 | 5 | 16 | 551 | 96 | 168 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -1 | 551
2 | 5 | 17 | 545 | 96 | 159 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 545
2 | 5 | 18 | 536 | 96 | 136 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 536
2 | 5 | 19 | 513 | 96 | 122 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 513
2 | 5 | 20 | 490 | 96 | 109 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -1 | 490
2 | 5 | 21 | 470 | 96 | 144 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 470
2 | 5 | 22 | 451 | 96 | 151 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 451
2 | 5 | 23 | 445 | 96 | 142 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 445
2 | 6 | 0 | 429 | 96 | 200 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 6 | 1 | 437 | 96 | 242 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 437
2 | 6 | 2 | 449 | 96 | 242 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 449
2 | 6 | 3 | 460 | 96 | 256 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 460
2 | 6 | 4 | 457 | 96 | 257 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 6 | 5 | 459 | 96 | 241 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 6 | 6 | 471 | 96 | 250 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 6 | 7 | 481 | 96 | 273 | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 6 | 8 | 507 | 96 | 276 | 90 | 0 | 12 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 6 | 9 | 526 | 96 | 277 | 91 | 0 | 12 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 526
2 | 6 | 10 | 519 | 96 | 264 | 79 | 0 | 12 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 519
2 | 6 | 11 | 507 | 96 | 265 | 70 | 0 | 12 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 507
2 | 6 | 12 | 478 | 96 | 219 | 60 | 0 | 12 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 478
2 | 6 | 13 | 480 | 96 | 221 | 63 | 0 | 12 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 480
2 | 6 | 14 | 471 | 96 | 218 | 64 | 0 | 12 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 471
2 | 6 | 15 | 463 | 96 | 225 | 68 | 0 | 12 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 463
2 | 6 | 16 | 467 | 96 | 254 | 83 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 6 | 17 | 468 | 96 | 268 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 468
2 | 6 | 18 | 472 | 96 | 264 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 472
2 | 6 | 19 | 459 | 96 | 264 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 459
2 | 6 | 20 | 447 | 96 | 250 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 447
2 | 6 | 21 | 431 | 96 | 243 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 431
2 | 6 | 22 | 424 | 96 | 244 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 424
2 | 6 | 23 | 420 | 96 | 244 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 7 | 0 | 409 | 96 | 229 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 7 | 1 | 416 | 96 | 214 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 7 | 2 | 438 | 96 | 249 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 438
2 | 7 | 3 | 445 | 96 | 244 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 445
2 | 7 | 4 | 444 | 96 | 232 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 7 | 5 | 444 | 96 | 232 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 7 | 6 | 461 | 96 | 226 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 7 | 7 | 463 | 96 | 219 | 85 | 0 | 12 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 463
2 | 7 | 8 | 488 | 96 | 192 | 90 | 0 | 12 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 488
2 | 7 | 9 | 497 | 96 | 199 | 91 | 0 | 12 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 497
2 | 7 | 10 | 493 | 96 | 173 | 79 | 0 | 12 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 493
2 | 7 | 11 | 479 | 96 | 148 | 70 | 0 | 12 | 84 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 479
2 | 7 | 12 | 450 | 96 | 115 | 60 | 0 | 12 | 81 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 7 | 13 | 457 | 96 | 175 | 63 | 0 | 12 | 85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 7 | 14 | 448 | 96 | 123 | 64 | 0 | 12 | 76 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 448
2 | 7 | 15 | 456 | 96 | 211 | 68 | 0 | 12 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 7 | 16 | 464 | 96 | 198 | 83 | 0 | 12 | 14 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 464
2 | 7 | 17 | 466 | 96 | 215 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 7 | 18 | 469 | 96 | 212 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 469
2 | 7 | 19 | 458 | 96 | 194 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 7 | 20 | 444 | 96 | 228 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 444
2 | 7 | 21 | 429 | 96 | 242 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 7 | 22 | 420 | 96 | 225 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 7 | 23 | 411 | 96 | 216 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 411
2 | 8 | 0 | 400 | 96 | 213 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 8 | 1 | 408 | 96 | 208 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 408
2 | 8 | 2 | 425 | 96 | 206 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 425
2 | 8 | 3 | 437 | 96 | 213 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 8 | 4 | 435 | 96 | 197 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 8 | 5 | 437 | 96 | 218 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 437
2 | 8 | 6 | 448 | 96 | 222 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 448
2 | 8 | 7 | 456 | 96 | 219 | 85 | 0 | 12 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 8 | 8 | 481 | 96 | 235 | 90 | 0 | 12 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 481
2 | 8 | 9 | 499 | 96 | 226 | 92 | 0 | 12 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 499
2 | 8 | 10 | 491 | 96 | 211 | 79 | 0 | 12 | 50 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 491
2 | 8 | 11 | 484 | 96 | 229 | 70 | 0 | 12 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 484
2 | 8 | 12 | 459 | 96 | 217 | 60 | 0 | 12 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 459
2 | 8 | 13 | 474 | 96 | 171 | 64 | 0 | 12 | 51 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 474
2 | 8 | 14 | 468 | 96 | 187 | 64 | 0 | 12 | 47 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 468
2 | 8 | 15 | 462 | 96 | 206 | 69 | 0 | 12 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 462
2 | 8 | 16 | 466 | 96 | 212 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 8 | 17 | 467 | 96 | 208 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 8 | 18 | 467 | 96 | 221 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 467
2 | 8 | 19 | 455 | 96 | 241 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 8 | 20 | 443 | 96 | 243 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 443
2 | 8 | 21 | 426 | 96 | 246 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 8 | 22 | 414 | 96 | 237 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 414
2 | 8 | 23 | 409 | 96 | 215 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 409
2 | 9 | 0 | 403 | 96 | 224 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 403
2 | 9 | 1 | 411 | 96 | 227 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 9 | 2 | 430 | 96 | 230 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 430
2 | 9 | 3 | 441 | 96 | 246 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 9 | 4 | 438 | 96 | 248 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 438
2 | 9 | 5 | 438 | 96 | 245 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 438
2 | 9 | 6 | 452 | 96 | 252 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 452
2 | 9 | 7 | 457 | 96 | 248 | 85 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 457
2 | 9 | 8 | 476 | 96 | 234 | 90 | 0 | 12 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 476
2 | 9 | 9 | 481 | 96 | 201 | 92 | 0 | 12 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 481
2 | 9 | 10 | 466 | 96 | 152 | 79 | 0 | 12 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 466
2 | 9 | 11 | 444 | 96 | 132 | 71 | 0 | 12 | 101 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 444
2 | 9 | 12 | 419 | 96 | 60 | 60 | 0 | 12 | 101 | 0 | 46 | 0 | 0 | 44 | 419
2 | 9 | 13 | 431 | 96 | 132 | 64 | 0 | 12 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 9 | 14 | 430 | 96 | 138 | 64 | 0 | 12 | 73 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 430
2 | 9 | 15 | 426 | 96 | 134 | 69 | 0 | 12 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 426
2 | 9 | 16 | 434 | 96 | 160 | 83 | 0 | 12 | 23 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 9 | 17 | 435 | 96 | 179 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 435
2 | 9 | 18 | 436 | 96 | 195 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 9 | 19 | 426 | 96 | 210 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 426
2 | 9 | 20 | 418 | 96 | 225 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 418
2 | 9 | 21 | 406 | 96 | 234 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 406
2 | 9 | 22 | 400 | 96 | 223 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 9 | 23 | 400 | 96 | 219 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 10 | 0 | 393 | 96 | 198 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 10 | 1 | 400 | 96 | 182 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 10 | 2 | 417 | 96 | 183 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 417
2 | 10 | 3 | 424 | 96 | 183 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 10 | 4 | 420 | 96 | 155 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 10 | 5 | 409 | 96 | 145 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 409
2 | 10 | 6 | 401 | 96 | 128 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 401
2 | 10 | 7 | 395 | 96 | 117 | 69 | 0 | 12 | 15 | 0 | 82 | 0 | 5 | -1 | 395
2 | 10 | 8 | 395 | 96 | 99 | 84 | 0 | 12 | 33 | 0 | 67 | 0 | 5 | -1 | 395
2 | 10 | 9 | 406 | 96 | 117 | 85 | 0 | 12 | 38 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 406
2 | 10 | 10 | 401 | 96 | 105 | 81 | 0 | 12 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 401
2 | 10 | 11 | 398 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 32 | 0 | 81 | 0 | 0 | 46 | 398
2 | 10 | 12 | 391 | 96 | 57 | 62 | 0 | 12 | 44 | 0 | 131 | 0 | -12 | 1 | 391
2 | 10 | 13 | 384 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 46 | 0 | 120 | 0 | 0 | -18 | 384
2 | 10 | 14 | 378 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 37 | 0 | 108 | 0 | 0 | -9 | 378
2 | 10 | 15 | 380 | 96 | 86 | 85 | 0 | 12 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 380
2 | 10 | 16 | 393 | 96 | 82 | 103 | 0 | 12 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 10 | 17 | 407 | 96 | 89 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 10 | 18 | 411 | 96 | 105 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 411
2 | 10 | 19 | 402 | 96 | 99 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 402
2 | 10 | 20 | 391 | 96 | 126 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -2 | 391
2 | 10 | 21 | 379 | 96 | 132 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 379
2 | 10 | 22 | 368 | 96 | 104 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 368
2 | 10 | 23 | 369 | 96 | 102 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 369
2 | 11 | 0 | 360 | 96 | 95 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 360
2 | 11 | 1 | 367 | 96 | 157 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 11 | 2 | 385 | 96 | 195 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 385
2 | 11 | 3 | 397 | 96 | 210 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 11 | 4 | 395 | 96 | 139 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 395
2 | 11 | 5 | 380 | 96 | 169 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -1 | 380
2 | 11 | 6 | 366 | 96 | 159 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -1 | 366
2 | 11 | 7 | 359 | 96 | 148 | 70 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 359
2 | 11 | 8 | 355 | 96 | 95 | 84 | 0 | 12 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 11 | 9 | 353 | 96 | 71 | 86 | 0 | 12 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 353
2 | 11 | 10 | 343 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 343
2 | 11 | 11 | 344 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 344
2 | 11 | 12 | 332 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 332
2 | 11 | 13 | 326 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 326
2 | 11 | 14 | 314 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 91 | 0 | 17 | 0 | 0 | -36 | 314
2 | 11 | 15 | 313 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 313
2 | 11 | 16 | 323 | 96 | 86 | 103 | 0 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 323
2 | 11 | 17 | 352 | 96 | 141 | 101 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352
2 | 11 | 18 | 371 | 96 | 154 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 11 | 19 | 372 | 96 | 145 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 11 | 20 | 367 | 96 | 132 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 11 | 21 | 356 | 96 | 158 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 356
2 | 11 | 22 | 352 | 96 | 127 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 352
2 | 11 | 23 | 357 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -6 | 357
2 | 12 | 0 | 354 | 96 | 56 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -34 | 354
2 | 12 | 1 | 367 | 96 | 56 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -25 | 367
2 | 12 | 2 | 382 | 96 | 71 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 12 | 3 | 387 | 96 | 67 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 12 | 4 | 387 | 96 | 103 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 12 | 5 | 378 | 96 | 140 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -2 | 378
2 | 12 | 6 | 375 | 96 | 109 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 375
2 | 12 | 7 | 381 | 96 | 125 | 70 | 0 | 12 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 12 | 8 | 406 | 96 | 124 | 85 | 0 | 12 | 35 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 406
2 | 12 | 9 | 417 | 96 | 130 | 86 | 0 | 12 | 70 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 417
2 | 12 | 10 | 404 | 96 | 91 | 81 | 0 | 12 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 404
2 | 12 | 11 | 389 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 389
2 | 12 | 12 | 372 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 372
2 | 12 | 13 | 367 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 367
2 | 12 | 14 | 354 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 354
2 | 12 | 15 | 349 | 96 | 73 | 86 | 0 | 12 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 349
2 | 12 | 16 | 362 | 96 | 117 | 104 | 0 | 12 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 362
2 | 12 | 17 | 383 | 96 | 171 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 383
2 | 12 | 18 | 402 | 96 | 198 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402
2 | 12 | 19 | 400 | 96 | 196 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 400
2 | 12 | 20 | 397 | 96 | 195 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 397
2 | 12 | 21 | 390 | 96 | 174 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 390
2 | 12 | 22 | 385 | 96 | 157 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 385
2 | 12 | 23 | 385 | 96 | 133 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 385
2 | 13 | 0 | 384 | 96 | 103 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 384
2 | 13 | 1 | 391 | 96 | 57 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -10 | 391
2 | 13 | 2 | 413 | 96 | 68 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 413
2 | 13 | 3 | 424 | 96 | 119 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 424
2 | 13 | 4 | 423 | 96 | 126 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 423
2 | 13 | 5 | 425 | 96 | 102 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 425
2 | 13 | 6 | 440 | 96 | 100 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 440
2 | 13 | 7 | 446 | 96 | 94 | 87 | 0 | 12 | 19 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 446
2 | 13 | 8 | 460 | 96 | 75 | 91 | 0 | 12 | 67 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 460
2 | 13 | 9 | 463 | 96 | 65 | 93 | 0 | 12 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | -19 | 463
2 | 13 | 10 | 446 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 147 | 0 | 110 | 0 | 0 | -63 | 446
2 | 13 | 11 | 432 | 96 | 62 | 72 | 0 | 12 | 142 | 0 | 128 | 0 | 0 | -80 | 432
2 | 13 | 12 | 401 | 96 | 58 | 62 | 0 | 12 | 144 | 0 | 123 | 0 | -12 | -82 | 401
2 | 13 | 13 | 409 | 96 | 59 | 65 | 0 | 12 | 147 | 0 | 104 | 0 | 0 | -74 | 409
2 | 13 | 14 | 401 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 133 | 0 | 89 | 0 | 0 | -53 | 401
2 | 13 | 15 | 392 | 96 | 57 | 70 | 0 | 12 | 91 | 0 | 97 | 0 | 0 | -31 | 392
2 | 13 | 16 | 398 | 96 | 63 | 84 | 0 | 12 | 34 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 398
2 | 13 | 17 | 401 | 96 | 99 | 92 | 0 | 12 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 13 | 18 | 411 | 96 | 97 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 411
2 | 13 | 19 | 402 | 96 | 112 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 402
2 | 13 | 20 | 392 | 96 | 102 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -2 | 392
2 | 13 | 21 | 381 | 96 | 95 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 13 | 22 | 375 | 96 | 68 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -2 | 375
2 | 13 | 23 | 370 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -15 | 370
2 | 14 | 0 | 360 | 96 | 56 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -12 | 360
2 | 14 | 1 | 373 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -13 | 373
2 | 14 | 2 | 394 | 96 | 73 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -1 | 394
2 | 14 | 3 | 407 | 96 | 67 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 14 | 4 | 409 | 96 | 59 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -2 | 409
2 | 14 | 5 | 405 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -5 | 405
2 | 14 | 6 | 405 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -20 | 405
2 | 14 | 7 | 405 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 12 | 0 | 171 | 0 | 0 | -32 | 405
2 | 14 | 8 | 428 | 96 | 61 | 92 | 0 | 12 | 35 | 0 | 134 | 0 | 0 | -2 | 428
2 | 14 | 9 | 435 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 60 | 0 | 115 | 0 | 0 | -4 | 435
2 | 14 | 10 | 421 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 99 | 0 | 104 | 0 | 0 | -32 | 421
2 | 14 | 11 | 413 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 108 | 0 | 95 | 0 | 0 | -30 | 413
2 | 14 | 12 | 382 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 115 | 0 | 98 | 0 | -12 | -45 | 382
2 | 14 | 13 | 394 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 104 | 0 | 90 | 0 | 0 | -32 | 394
2 | 14 | 14 | 393 | 96 | 60 | 66 | 0 | 12 | 67 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 14 | 15 | 386 | 96 | 78 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | -2 | 386
2 | 14 | 16 | 386 | 96 | 89 | 85 | 0 | 12 | 23 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 386
2 | 14 | 17 | 383 | 96 | 125 | 93 | 0 | 12 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 383
2 | 14 | 18 | 388 | 96 | 109 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 388
2 | 14 | 19 | 381 | 96 | 73 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 14 | 20 | 372 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -12 | 372
2 | 14 | 21 | 361 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -13 | 361
2 | 14 | 22 | 357 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -22 | 357
2 | 14 | 23 | 349 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -23 | 349
2 | 15 | 0 | 338 | 96 | 59 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -2 | 338
2 | 15 | 1 | 347 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -41 | 347
2 | 15 | 2 | 371 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -46 | 371
2 | 15 | 3 | 389 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -3 | 389
2 | 15 | 4 | 393 | 96 | 79 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 15 | 5 | 387 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -25 | 387
2 | 15 | 6 | 384 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -9 | 384
2 | 15 | 7 | 380 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 7 | 0 | 179 | 0 | 0 | -58 | 380
2 | 15 | 8 | 401 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 31 | 0 | 149 | 0 | 0 | -37 | 401
2 | 15 | 9 | 409 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 65 | 0 | 141 | 0 | 0 | -58 | 409
2 | 15 | 10 | 406 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 80 | 0 | 149 | 0 | 0 | -72 | 406
2 | 15 | 11 | 400 | 96 | 58 | 73 | 0 | 12 | 89 | 0 | 152 | 0 | 0 | -80 | 400
2 | 15 | 12 | 372 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 87 | 0 | 164 | 0 | 0 | -106 | 372
2 | 15 | 13 | 384 | 96 | 57 | 66 | 0 | 12 | 80 | 0 | 175 | 0 | 0 | -102 | 384
2 | 15 | 14 | 385 | 96 | 57 | 67 | 0 | 12 | 38 | 0 | 166 | 0 | 0 | -51 | 385
2 | 15 | 15 | 379 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 45 | 0 | 178 | 0 | 0 | -79 | 379
2 | 15 | 16 | 378 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 18 | 0 | 179 | 0 | 0 | -69 | 378
2 | 15 | 17 | 375 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 375
2 | 15 | 18 | 376 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -84 | 376
2 | 15 | 19 | 364 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -87 | 364
2 | 15 | 20 | 357 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -44 | 357
2 | 15 | 21 | 347 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -82 | 347
2 | 15 | 22 | 341 | 96 | 56 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -85 | 341
2 | 15 | 23 | 337 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 337
2 | 16 | 0 | 333 | 96 | 56 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 333
2 | 16 | 1 | 350 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -78 | 350
2 | 16 | 2 | 378 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -38 | 378
2 | 16 | 3 | 399 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -43 | 399
2 | 16 | 4 | 404 | 96 | 59 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -39 | 404
2 | 16 | 5 | 401 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -40 | 401
2 | 16 | 6 | 406 | 96 | 59 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -27 | 406
2 | 16 | 7 | 415 | 96 | 102 | 88 | 0 | 12 | 12 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 415
2 | 16 | 8 | 444 | 96 | 141 | 93 | 0 | 12 | 41 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 444
2 | 16 | 9 | 461 | 96 | 104 | 95 | 0 | 12 | 81 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 16 | 10 | 451 | 96 | 64 | 82 | 0 | 12 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | -41 | 451
2 | 16 | 11 | 442 | 96 | 63 | 74 | 0 | 12 | 102 | 0 | 173 | 0 | 0 | -78 | 442
2 | 16 | 12 | 417 | 96 | 60 | 64 | 0 | 12 | 88 | 0 | 195 | 0 | 0 | -98 | 417
2 | 16 | 13 | 431 | 96 | 62 | 67 | 0 | 12 | 89 | 0 | 187 | 0 | 0 | -82 | 431
2 | 16 | 14 | 430 | 96 | 62 | 67 | 0 | 12 | 81 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 430
2 | 16 | 15 | 429 | 96 | 61 | 72 | 0 | 12 | 54 | 0 | 198 | 0 | 0 | -64 | 429
2 | 16 | 16 | 435 | 96 | 62 | 86 | 0 | 12 | 18 | 0 | 178 | 0 | 0 | -17 | 435
2 | 16 | 17 | 435 | 96 | 102 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 435
2 | 16 | 18 | 434 | 96 | 95 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 434
2 | 16 | 19 | 421 | 96 | 124 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 421
2 | 16 | 20 | 410 | 96 | 126 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 410
2 | 16 | 21 | 396 | 96 | 142 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 16 | 22 | 390 | 96 | 169 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 16 | 23 | 387 | 96 | 177 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 17 | 0 | 381 | 96 | 206 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 17 | 1 | 388 | 96 | 218 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 388
2 | 17 | 2 | 406 | 96 | 218 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 406
2 | 17 | 3 | 416 | 96 | 220 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 416
2 | 17 | 4 | 412 | 96 | 223 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 412
2 | 17 | 5 | 403 | 96 | 218 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 403
2 | 17 | 6 | 396 | 96 | 207 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 17 | 7 | 391 | 96 | 175 | 73 | 0 | 12 | 20 | 0 | 11 | 0 | 5 | -1 | 391
2 | 17 | 8 | 394 | 96 | 134 | 88 | 0 | 12 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 394
2 | 17 | 9 | 396 | 96 | 116 | 89 | 0 | 12 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 17 | 10 | 382 | 96 | 73 | 84 | 0 | 12 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 17 | 11 | 370 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 370
2 | 17 | 12 | 348 | 96 | 56 | 65 | 0 | 12 | 134 | 0 | 2 | 0 | -12 | -5 | 348
2 | 17 | 13 | 340 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 340
2 | 17 | 14 | 330 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 130 | 0 | 9 | 0 | 0 | -54 | 330
2 | 17 | 15 | 323 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 323
2 | 17 | 16 | 331 | 96 | 71 | 107 | 0 | 12 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 331
2 | 17 | 17 | 346 | 96 | 119 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 17 | 18 | 361 | 96 | 148 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 17 | 19 | 357 | 96 | 156 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 17 | 20 | 350 | 96 | 154 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 350
2 | 17 | 21 | 338 | 96 | 159 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 338
2 | 17 | 22 | 336 | 96 | 158 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 336
2 | 17 | 23 | 332 | 96 | 137 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 332
2 | 18 | 0 | 323 | 96 | 124 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 323
2 | 18 | 1 | 331 | 96 | 132 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 331
2 | 18 | 2 | 354 | 96 | 138 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 354
2 | 18 | 3 | 370 | 96 | 155 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 370
2 | 18 | 4 | 368 | 96 | 172 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 368
2 | 18 | 5 | 357 | 96 | 154 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 18 | 6 | 337 | 96 | 132 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 337
2 | 18 | 7 | 323 | 96 | 102 | 74 | 0 | 12 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 323
2 | 18 | 8 | 314 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 314
2 | 18 | 9 | 309 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 309
2 | 18 | 10 | 299 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -91 | 299
2 | 18 | 11 | 293 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 127 | 0 | 40 | 0 | 0 | -116 | 293
2 | 18 | 12 | 288 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 129 | 0 | 57 | 0 | -12 | -116 | 288
2 | 18 | 13 | 283 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 133 | 0 | 77 | 0 | 0 | -166 | 283
2 | 18 | 14 | 275 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 120 | 0 | 131 | 0 | 0 | -222 | 275
2 | 18 | 15 | 270 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 79 | 0 | 152 | 0 | 0 | -215 | 270
2 | 18 | 16 | 277 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 33 | 0 | 133 | 0 | 0 | -161 | 277
2 | 18 | 17 | 299 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -86 | 299
2 | 18 | 18 | 313 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -85 | 313
2 | 18 | 19 | 311 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -95 | 311
2 | 18 | 20 | 305 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -68 | 305
2 | 18 | 21 | 297 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -73 | 297
2 | 18 | 22 | 289 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -88 | 289
2 | 18 | 23 | 285 | 96 | 56 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -98 | 285
2 | 19 | 0 | 281 | 96 | 56 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -34 | 281
2 | 19 | 1 | 289 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -18 | 289
2 | 19 | 2 | 315 | 96 | 76 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 19 | 3 | 334 | 96 | 71 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 334
2 | 19 | 4 | 343 | 96 | 78 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 343
2 | 19 | 5 | 335 | 96 | 70 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 335
2 | 19 | 6 | 335 | 96 | 61 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 335
2 | 19 | 7 | 337 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | -15 | 337
2 | 19 | 8 | 375 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 24 | 0 | 114 | 0 | 0 | -23 | 375
2 | 19 | 9 | 390 | 96 | 57 | 98 | 0 | 12 | 32 | 0 | 115 | 0 | 0 | -20 | 390
2 | 19 | 10 | 391 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 34 | 0 | 144 | 0 | 0 | -37 | 391
2 | 19 | 11 | 390 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 39 | 0 | 133 | 0 | 0 | -23 | 390
2 | 19 | 12 | 365 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 133 | 0 | 0 | -52 | 365
2 | 19 | 13 | 380 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 43 | 0 | 129 | 0 | 0 | -25 | 380
2 | 19 | 14 | 382 | 96 | 75 | 69 | 0 | 12 | 20 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 382
2 | 19 | 15 | 380 | 96 | 84 | 74 | 0 | 12 | 8 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 380
2 | 19 | 16 | 384 | 96 | 103 | 89 | 0 | 12 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 384
2 | 19 | 17 | 378 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -24 | 378
2 | 19 | 18 | 373 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -47 | 373
2 | 19 | 19 | 357 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -56 | 357
2 | 19 | 20 | 346 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -40 | 346
2 | 19 | 21 | 332 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -58 | 332
2 | 19 | 22 | 326 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -92 | 326
2 | 19 | 23 | 319 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -68 | 319
2 | 20 | 0 | 311 | 96 | 56 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -79 | 311
2 | 20 | 1 | 317 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -78 | 317
2 | 20 | 2 | 343 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -27 | 343
2 | 20 | 3 | 362 | 96 | 73 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 362
2 | 20 | 4 | 368 | 96 | 113 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 368
2 | 20 | 5 | 357 | 96 | 138 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 20 | 6 | 347 | 96 | 59 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 347
2 | 20 | 7 | 359 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 | -95 | 359
2 | 20 | 8 | 396 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 5 | 0 | 195 | 0 | 0 | -66 | 396
2 | 20 | 9 | 420 | 96 | 60 | 98 | 0 | 12 | 10 | 0 | 168 | 0 | 0 | -24 | 420
2 | 20 | 10 | 421 | 96 | 61 | 86 | 0 | 12 | 21 | 0 | 157 | 0 | 0 | -12 | 421
2 | 20 | 11 | 419 | 96 | 60 | 77 | 0 | 12 | 21 | 0 | 167 | 0 | 0 | -14 | 419
2 | 20 | 12 | 400 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 17 | 0 | 164 | 0 | 0 | -13 | 400
2 | 20 | 13 | 419 | 96 | 60 | 70 | 0 | 12 | 18 | 0 | 181 | 0 | 0 | -18 | 419
2 | 20 | 14 | 424 | 96 | 61 | 70 | 0 | 12 | 17 | 0 | 175 | 0 | 0 | -7 | 424
2 | 20 | 15 | 422 | 96 | 61 | 75 | 0 | 12 | 11 | 0 | 177 | 0 | 0 | -10 | 422
2 | 20 | 16 | 425 | 96 | 61 | 90 | 0 | 12 | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | -33 | 425
2 | 20 | 17 | 419 | 96 | 60 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -45 | 419
2 | 20 | 18 | 417 | 96 | 60 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -51 | 417
2 | 20 | 19 | 404 | 96 | 59 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -54 | 404
2 | 20 | 20 | 392 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -34 | 392
2 | 20 | 21 | 377 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -17 | 377
2 | 20 | 22 | 369 | 96 | 66 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -2 | 369
2 | 20 | 23 | 357 | 96 | 78 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 21 | 0 | 340 | 96 | 56 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -22 | 340
2 | 21 | 1 | 349 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -42 | 349
2 | 21 | 2 | 372 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -19 | 372
2 | 21 | 3 | 393 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -40 | 393
2 | 21 | 4 | 402 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -32 | 402
2 | 21 | 5 | 401 | 96 | 105 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 21 | 6 | 400 | 96 | 109 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -2 | 400
2 | 21 | 7 | 405 | 96 | 119 | 92 | 0 | 12 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 405
2 | 21 | 8 | 441 | 96 | 140 | 97 | 0 | 12 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 441
2 | 21 | 9 | 466 | 96 | 142 | 99 | 0 | 12 | 9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 466
2 | 21 | 10 | 464 | 96 | 172 | 87 | 0 | 12 | 13 | 0 | 86 | 0 | 0 | -2 | 464
2 | 21 | 11 | 461 | 96 | 180 | 78 | 0 | 12 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | -2 | 461
2 | 21 | 12 | 440 | 96 | 173 | 67 | 0 | 12 | 11 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 440
2 | 21 | 13 | 456 | 96 | 186 | 71 | 0 | 12 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 456
2 | 21 | 14 | 458 | 96 | 167 | 71 | 0 | 12 | 8 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 458
2 | 21 | 15 | 455 | 96 | 91 | 76 | 0 | 12 | 6 | 0 | 175 | 0 | 0 | -1 | 455
2 | 21 | 16 | 458 | 96 | 70 | 91 | 0 | 12 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | -2 | 458
2 | 21 | 17 | 449 | 96 | 64 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -20 | 449
2 | 21 | 18 | 445 | 96 | 63 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -27 | 445
2 | 21 | 19 | 430 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 430
2 | 21 | 20 | 415 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -37 | 415
2 | 21 | 21 | 396 | 96 | 58 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -32 | 396
2 | 21 | 22 | 387 | 96 | 57 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -5 | 387
2 | 21 | 23 | 376 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -15 | 376
2 | 22 | 0 | 364 | 96 | 56 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -34 | 364
2 | 22 | 1 | 371 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -4 | 371
2 | 22 | 2 | 392 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -31 | 392
2 | 22 | 3 | 409 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -38 | 409
2 | 22 | 4 | 413 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -36 | 413
2 | 22 | 5 | 413 | 96 | 60 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -35 | 413
2 | 22 | 6 | 420 | 96 | 60 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -38 | 420
2 | 22 | 7 | 428 | 96 | 61 | 93 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -36 | 428
2 | 22 | 8 | 466 | 96 | 65 | 98 | 0 | 12 | 10 | 0 | 198 | 0 | 0 | -13 | 466
2 | 22 | 9 | 494 | 96 | 69 | 100 | 0 | 12 | 20 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 494
2 | 22 | 10 | 489 | 96 | 68 | 88 | 0 | 12 | 50 | 0 | 198 | 0 | 0 | -23 | 489
2 | 22 | 11 | 480 | 96 | 67 | 79 | 0 | 12 | 55 | 0 | 198 | 0 | 0 | -27 | 480
2 | 22 | 12 | 450 | 96 | 64 | 68 | 0 | 12 | 60 | 0 | 198 | 0 | 0 | -48 | 450
2 | 22 | 13 | 457 | 96 | 64 | 72 | 0 | 12 | 84 | 0 | 198 | 0 | 0 | -69 | 457
2 | 22 | 14 | 454 | 96 | 64 | 72 | 0 | 12 | 48 | 0 | 198 | 0 | 0 | -36 | 454
2 | 22 | 15 | 454 | 96 | 64 | 77 | 0 | 12 | 26 | 0 | 198 | 0 | 0 | -19 | 454
2 | 22 | 16 | 457 | 96 | 65 | 92 | 0 | 12 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | -17 | 457
2 | 22 | 17 | 452 | 96 | 64 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -19 | 452
2 | 22 | 18 | 450 | 96 | 64 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -21 | 450
2 | 22 | 19 | 434 | 96 | 62 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -15 | 434
2 | 22 | 20 | 420 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -4 | 420
2 | 22 | 21 | 404 | 96 | 74 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 404
2 | 22 | 22 | 396 | 96 | 66 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 396
2 | 22 | 23 | 389 | 96 | 59 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 389
2 | 23 | 0 | 379 | 96 | 124 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 379
2 | 23 | 1 | 386 | 96 | 105 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 23 | 2 | 407 | 96 | 138 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 23 | 3 | 419 | 96 | 124 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 419
2 | 23 | 4 | 417 | 96 | 67 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 417
2 | 23 | 5 | 407 | 96 | 59 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -30 | 407
2 | 23 | 6 | 393 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -49 | 393
2 | 23 | 7 | 394 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | -53 | 394
2 | 23 | 8 | 416 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -58 | 416
2 | 23 | 9 | 433 | 96 | 62 | 95 | 0 | 12 | 33 | 0 | 193 | 0 | 0 | -58 | 433
2 | 23 | 10 | 427 | 96 | 61 | 90 | 0 | 12 | 45 | 0 | 161 | 0 | 0 | -38 | 427
2 | 23 | 11 | 419 | 96 | 60 | 82 | 0 | 12 | 53 | 0 | 154 | 0 | 0 | -38 | 419
2 | 23 | 12 | 402 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 51 | 0 | 150 | 0 | 0 | -36 | 402
2 | 23 | 13 | 401 | 96 | 58 | 80 | 0 | 12 | 54 | 0 | 128 | 0 | 0 | -27 | 401
2 | 23 | 14 | 398 | 96 | 58 | 87 | 0 | 12 | 52 | 0 | 130 | 0 | 0 | -37 | 398
2 | 23 | 15 | 394 | 96 | 58 | 95 | 0 | 12 | 41 | 0 | 148 | 0 | 0 | -56 | 394
2 | 23 | 16 | 404 | 96 | 59 | 112 | 0 | 12 | 17 | 0 | 152 | 0 | 0 | -44 | 404
2 | 23 | 17 | 416 | 96 | 60 | 110 | 0 | 12 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | -15 | 416
2 | 23 | 18 | 422 | 96 | 112 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 422
2 | 23 | 19 | 415 | 96 | 129 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 23 | 20 | 405 | 96 | 133 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 405
2 | 23 | 21 | 394 | 96 | 142 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 394
2 | 23 | 22 | 386 | 96 | 150 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 386
2 | 23 | 23 | 381 | 96 | 167 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | -5 | -1 | 381
2 | 24 | 0 | 371 | 96 | 128 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 371
2 | 24 | 1 | 378 | 96 | 124 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 24 | 2 | 396 | 96 | 153 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 24 | 3 | 406 | 96 | 168 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -1 | 406
2 | 24 | 4 | 405 | 96 | 172 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -1 | 405
2 | 24 | 5 | 391 | 96 | 130 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 24 | 6 | 377 | 96 | 83 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 377
2 | 24 | 7 | 374 | 96 | 80 | 79 | 0 | 12 | 17 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 374
2 | 24 | 8 | 378 | 96 | 79 | 94 | 0 | 12 | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 24 | 9 | 387 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 84 | 0 | 73 | 0 | 0 | -31 | 387
2 | 24 | 10 | 377 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 109 | 0 | 114 | 0 | 0 | -101 | 377
2 | 24 | 11 | 365 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 100 | 0 | 126 | 0 | 0 | -108 | 365
2 | 24 | 12 | 356 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 98 | 0 | 130 | 0 | -12 | -95 | 356
2 | 24 | 13 | 345 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 100 | 0 | 117 | 0 | 0 | -117 | 345
2 | 24 | 14 | 340 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 93 | 0 | 114 | 0 | 0 | -119 | 340
2 | 24 | 15 | 339 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 66 | 0 | 106 | 0 | 0 | -93 | 339
2 | 24 | 16 | 346 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | -108 | 346
2 | 24 | 17 | 366 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | -53 | 366
2 | 24 | 18 | 382 | 96 | 61 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -2 | 382
2 | 24 | 19 | 380 | 96 | 65 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 380
2 | 24 | 20 | 372 | 96 | 88 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 372
2 | 24 | 21 | 360 | 96 | 116 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 360
2 | 24 | 22 | 355 | 96 | 147 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 355
2 | 24 | 23 | 353 | 96 | 130 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 353
2 | 25 | 0 | 348 | 96 | 106 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 25 | 1 | 354 | 96 | 100 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 25 | 2 | 371 | 96 | 116 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 371
2 | 25 | 3 | 381 | 96 | 140 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 381
2 | 25 | 4 | 374 | 96 | 165 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | -1 | 374
2 | 25 | 5 | 360 | 96 | 164 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 360
2 | 25 | 6 | 346 | 96 | 156 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346
2 | 25 | 7 | 346 | 96 | 149 | 80 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 25 | 8 | 361 | 96 | 148 | 95 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 361
2 | 25 | 9 | 378 | 96 | 153 | 97 | 0 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 25 | 10 | 376 | 96 | 140 | 92 | 0 | 12 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 376
2 | 25 | 11 | 367 | 96 | 132 | 84 | 0 | 12 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 25 | 12 | 357 | 96 | 134 | 72 | 0 | 12 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 25 | 13 | 350 | 96 | 119 | 82 | 0 | 12 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 350
2 | 25 | 14 | 346 | 96 | 123 | 89 | 0 | 12 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 346
2 | 25 | 15 | 348 | 96 | 120 | 97 | 0 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 25 | 16 | 359 | 96 | 124 | 115 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 359
2 | 25 | 17 | 378 | 96 | 146 | 112 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 378
2 | 25 | 18 | 390 | 96 | 158 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 390
2 | 25 | 19 | 384 | 96 | 171 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 384
2 | 25 | 20 | 372 | 96 | 167 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 25 | 21 | 355 | 96 | 156 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 25 | 22 | 343 | 96 | 142 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 343
2 | 25 | 23 | 341 | 96 | 145 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 26 | 0 | 337 | 96 | 136 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 337
2 | 26 | 1 | 348 | 96 | 131 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 26 | 2 | 369 | 96 | 130 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 369
2 | 26 | 3 | 388 | 96 | 128 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 26 | 4 | 391 | 96 | 115 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 391
2 | 26 | 5 | 393 | 96 | 123 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 26 | 6 | 407 | 96 | 133 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 26 | 7 | 420 | 96 | 138 | 97 | 0 | 12 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 420
2 | 26 | 8 | 450 | 96 | 127 | 102 | 0 | 12 | 48 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 450
2 | 26 | 9 | 479 | 96 | 70 | 104 | 0 | 12 | 76 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 479
2 | 26 | 10 | 472 | 96 | 66 | 91 | 0 | 12 | 90 | 0 | 193 | 0 | 0 | -76 | 472
2 | 26 | 11 | 461 | 96 | 65 | 82 | 0 | 12 | 72 | 0 | 192 | 0 | 0 | -58 | 461
2 | 26 | 12 | 445 | 96 | 63 | 72 | 0 | 12 | 79 | 0 | 194 | 0 | 0 | -71 | 445
2 | 26 | 13 | 451 | 96 | 64 | 75 | 0 | 12 | 65 | 0 | 146 | 0 | 0 | -7 | 451
2 | 26 | 14 | 455 | 96 | 64 | 75 | 0 | 12 | 63 | 0 | 198 | 0 | 0 | -53 | 455
2 | 26 | 15 | 456 | 96 | 64 | 80 | 0 | 12 | 37 | 0 | 198 | 0 | 0 | -31 | 456
2 | 26 | 16 | 461 | 96 | 65 | 96 | 0 | 12 | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | -20 | 461
2 | 26 | 17 | 456 | 96 | 64 | 104 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -20 | 456
2 | 26 | 18 | 460 | 96 | 65 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -19 | 460
2 | 26 | 19 | 445 | 96 | 63 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -23 | 445
2 | 26 | 20 | 434 | 96 | 62 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -24 | 434
2 | 26 | 21 | 420 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -22 | 420
2 | 26 | 22 | 410 | 96 | 59 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -23 | 410
2 | 26 | 23 | 405 | 96 | 59 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -32 | 405
2 | 27 | 0 | 396 | 96 | 58 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -34 | 396
2 | 27 | 1 | 404 | 96 | 59 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -36 | 404
2 | 27 | 2 | 423 | 96 | 61 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -26 | 423
2 | 27 | 3 | 434 | 96 | 62 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -21 | 434
2 | 27 | 4 | 432 | 96 | 62 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -13 | 432
2 | 27 | 5 | 431 | 96 | 116 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 431
2 | 27 | 6 | 445 | 96 | 63 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -3 | 445
2 | 27 | 7 | 463 | 96 | 91 | 98 | 0 | 12 | 8 | 0 | 159 | 0 | 0 | -1 | 463
2 | 27 | 8 | 505 | 96 | 138 | 103 | 0 | 12 | 28 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 505
2 | 27 | 9 | 521 | 96 | 116 | 105 | 0 | 12 | 59 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 521
2 | 27 | 10 | 508 | 96 | 100 | 92 | 0 | 12 | 81 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 508
2 | 27 | 11 | 495 | 96 | 69 | 83 | 0 | 12 | 87 | 0 | 194 | 0 | 0 | -46 | 495
2 | 27 | 12 | 464 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 97 | 0 | 198 | 0 | 0 | -76 | 464
2 | 27 | 13 | 473 | 96 | 66 | 76 | 0 | 12 | 105 | 0 | 198 | 0 | 0 | -80 | 473
2 | 27 | 14 | 468 | 96 | 66 | 76 | 0 | 12 | 100 | 0 | 165 | 0 | 0 | -47 | 468
2 | 27 | 15 | 454 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 59 | 0 | 198 | 0 | 0 | -56 | 454
2 | 27 | 16 | 463 | 96 | 65 | 97 | 0 | 12 | 25 | 0 | 198 | 0 | 0 | -30 | 463
2 | 27 | 17 | 464 | 96 | 65 | 105 | 0 | 12 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | -6 | 464
2 | 27 | 18 | 472 | 96 | 66 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -3 | 472
2 | 27 | 19 | 457 | 96 | 66 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -1 | 457
2 | 27 | 20 | 443 | 96 | 63 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -17 | 443
2 | 27 | 21 | 427 | 96 | 119 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 27 | 22 | 415 | 96 | 162 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 415
2 | 27 | 23 | 407 | 96 | 135 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 28 | 0 | 397 | 96 | 129 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 397
2 | 28 | 1 | 402 | 96 | 155 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | -1 | 402
2 | 28 | 2 | 422 | 96 | 181 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 422
2 | 28 | 3 | 432 | 96 | 197 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 432
2 | 28 | 4 | 431 | 96 | 209 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 431
2 | 28 | 5 | 428 | 96 | 201 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 28 | 6 | 437 | 96 | 200 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 437
2 | 28 | 7 | 442 | 96 | 187 | 99 | 0 | 12 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 442
2 | 28 | 8 | 461 | 96 | 160 | 104 | 0 | 12 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 461
2 | 28 | 9 | 467 | 96 | 103 | 106 | 0 | 12 | 99 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 467
2 | 28 | 10 | 461 | 96 | 84 | 93 | 0 | 12 | 112 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 461
2 | 28 | 11 | 458 | 96 | 65 | 84 | 0 | 12 | 99 | 0 | 62 | 0 | 0 | 40 | 458
2 | 28 | 12 | 431 | 96 | 62 | 73 | 0 | 12 | 102 | 0 | 64 | 0 | 0 | 22 | 431
2 | 28 | 13 | 437 | 96 | 62 | 77 | 0 | 12 | 119 | 0 | 88 | 0 | -12 | -5 | 437
2 | 28 | 14 | 433 | 96 | 62 | 77 | 0 | 12 | 115 | 0 | 95 | 0 | 0 | -24 | 433
2 | 28 | 15 | 424 | 96 | 61 | 82 | 0 | 12 | 82 | 0 | 97 | 0 | 0 | -6 | 424
2 | 28 | 16 | 427 | 96 | 105 | 98 | 0 | 12 | 32 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 427
2 | 28 | 17 | 428 | 96 | 141 | 106 | 0 | 12 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 428
2 | 28 | 18 | 436 | 96 | 171 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 436
2 | 28 | 19 | 429 | 96 | 184 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 429
2 | 28 | 20 | 420 | 96 | 201 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -1 | 420
2 | 28 | 21 | 409 | 96 | 216 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 409
2 | 28 | 22 | 401 | 96 | 201 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 401
2 | 28 | 23 | 396 | 96 | 181 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 396
2 | 29 | 0 | 340 | 96 | 139 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 340
2 | 29 | 1 | 351 | 96 | 156 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 351
2 | 29 | 2 | 373 | 96 | 175 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 373
2 | 29 | 3 | 387 | 96 | 158 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 29 | 4 | 386 | 96 | 137 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 386
2 | 29 | 5 | 386 | 96 | 166 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 386
2 | 29 | 6 | 401 | 96 | 140 | 97 | 0 | 12 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 401
2 | 29 | 7 | 400 | 96 | 82 | 99 | 0 | 12 | 22 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 400
2 | 29 | 8 | 420 | 96 | 93 | 104 | 0 | 12 | 50 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 420
2 | 29 | 9 | 427 | 96 | 61 | 106 | 0 | 12 | 90 | 0 | 116 | 0 | 0 | -54 | 427
2 | 29 | 10 | 414 | 96 | 60 | 93 | 0 | 12 | 107 | 0 | 84 | 0 | 0 | -38 | 414
2 | 29 | 11 | 404 | 96 | 59 | 84 | 0 | 12 | 76 | 0 | 106 | 0 | 0 | -29 | 404
2 | 29 | 12 | 377 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 78 | 0 | 84 | 0 | 0 | -22 | 377
2 | 29 | 13 | 393 | 96 | 58 | 76 | 0 | 12 | 50 | 0 | 164 | 0 | 0 | -63 | 393
2 | 29 | 14 | 396 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 33 | 0 | 185 | 0 | 0 | -65 | 396
2 | 29 | 15 | 395 | 96 | 58 | 82 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -69 | 395
2 | 29 | 16 | 400 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 6 | 0 | 198 | 0 | 0 | -67 | 400
2 | 29 | 17 | 395 | 96 | 58 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -74 | 395
2 | 29 | 18 | 399 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 399
2 | 29 | 19 | 389 | 96 | 57 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -74 | 389
2 | 29 | 20 | 378 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -76 | 378
2 | 29 | 21 | 362 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 362
2 | 29 | 22 | 348 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 348
2 | 29 | 23 | 340 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 340
3 | 1 | 0 | 329 | 96 | 124 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 329
3 | 1 | 1 | 334 | 96 | 142 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 334
3 | 1 | 2 | 357 | 96 | 152 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 357
3 | 1 | 3 | 370 | 96 | 140 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 370
3 | 1 | 4 | 368 | 96 | 111 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -2 | 368
3 | 1 | 5 | 362 | 96 | 134 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 362
3 | 1 | 6 | 371 | 96 | 115 | 91 | 0 | 12 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 371
3 | 1 | 7 | 379 | 96 | 91 | 78 | 0 | 12 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 379
3 | 1 | 8 | 409 | 96 | 132 | 74 | 0 | 12 | 29 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 409
3 | 1 | 9 | 419 | 96 | 62 | 71 | 0 | 12 | 63 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 419
3 | 1 | 10 | 412 | 96 | 71 | 67 | 0 | 12 | 83 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 412
3 | 1 | 11 | 402 | 96 | 59 | 66 | 0 | 12 | 86 | 0 | 106 | 0 | 0 | -23 | 402
3 | 1 | 12 | 370 | 96 | 56 | 66 | 0 | 12 | 83 | 0 | 84 | 0 | -5 | -22 | 370
3 | 1 | 13 | 381 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 66 | 0 | 164 | 0 | -12 | -68 | 381
3 | 1 | 14 | 384 | 96 | 57 | 69 | 0 | 12 | 58 | 0 | 185 | 0 | -12 | -81 | 384
3 | 1 | 15 | 383 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 33 | 0 | 198 | 0 | 0 | -85 | 383
3 | 1 | 16 | 394 | 96 | 58 | 85 | 0 | 12 | 10 | 0 | 198 | 0 | 0 | -65 | 394
3 | 1 | 17 | 392 | 96 | 57 | 99 | 0 | 12 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -71 | 392
3 | 1 | 18 | 393 | 96 | 57 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -79 | 393
3 | 1 | 19 | 381 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 381
3 | 1 | 20 | 371 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 371
3 | 1 | 21 | 360 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 360
3 | 1 | 22 | 362 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 362
3 | 1 | 23 | 366 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 366
3 | 2 | 0 | 360 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -82 | 360
3 | 2 | 1 | 368 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -72 | 368
3 | 2 | 2 | 391 | 96 | 57 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -57 | 391
3 | 2 | 3 | 398 | 96 | 58 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -27 | 398
3 | 2 | 4 | 393 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -11 | 393
3 | 2 | 5 | 383 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -50 | 383
3 | 2 | 6 | 378 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -59 | 378
3 | 2 | 7 | 381 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 11 | 0 | 143 | 0 | 0 | -6 | 381
3 | 2 | 8 | 406 | 96 | 89 | 68 | 0 | 12 | 34 | 0 | 98 | 0 | 10 | -1 | 406
3 | 2 | 9 | 420 | 96 | 60 | 67 | 0 | 12 | 53 | 0 | 138 | 0 | 0 | -6 | 420
3 | 2 | 10 | 407 | 96 | 59 | 67 | 0 | 12 | 84 | 0 | 92 | 0 | -2 | -1 | 407
3 | 2 | 11 | 394 | 96 | 58 | 67 | 0 | 12 | 87 | 0 | 102 | 0 | -12 | -16 | 394
3 | 2 | 12 | 369 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 97 | 0 | 132 | 0 | -12 | -80 | 369
3 | 2 | 13 | 354 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 90 | 0 | 98 | 0 | -12 | -53 | 354
3 | 2 | 14 | 344 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 76 | 0 | 100 | 0 | -12 | -51 | 344
3 | 2 | 15 | 339 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 47 | 0 | 93 | 0 | 0 | -32 | 339
3 | 2 | 16 | 355 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 13 | 0 | 95 | 0 | 11 | -1 | 355
3 | 2 | 17 | 377 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 1 | 0 | 135 | 0 | 5 | -1 | 377
3 | 2 | 18 | 391 | 96 | 57 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -3 | 391
3 | 2 | 19 | 384 | 96 | 62 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 0 | 8 | -1 | 384
3 | 2 | 20 | 371 | 96 | 85 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 371
3 | 2 | 21 | 351 | 96 | 65 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | 0 | 351
3 | 2 | 22 | 342 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -4 | 342
3 | 2 | 23 | 341 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -12 | 341
3 | 3 | 0 | 333 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -43 | 333
3 | 3 | 1 | 339 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -65 | 339
3 | 3 | 2 | 356 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -37 | 356
3 | 3 | 3 | 365 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -28 | 365
3 | 3 | 4 | 356 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -43 | 356
3 | 3 | 5 | 341 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -87 | 341
3 | 3 | 6 | 327 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | -103 | 327
3 | 3 | 7 | 326 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 14 | 0 | 189 | 0 | 0 | -110 | 326
3 | 3 | 8 | 331 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 40 | 0 | 169 | 0 | 0 | -111 | 331
3 | 3 | 9 | 327 | 96 | 56 | 67 | 0 | 12 | 53 | 0 | 152 | 0 | 0 | -109 | 327
3 | 3 | 10 | 309 | 96 | 176 | 68 | 0 | 12 | 55 | 0 | 176 | -165 | -12 | -97 | 309
3 | 3 | 11 | 297 | 96 | 84 | 68 | 0 | 12 | 70 | -33 | 189 | -177 | -12 | 0 | 297
3 | 3 | 12 | 291 | 96 | 74 | 68 | 0 | 12 | 80 | -38 | 170 | -159 | -12 | 0 | 291
3 | 3 | 13 | 295 | 96 | 71 | 68 | 0 | 12 | 47 | 0 | 198 | -185 | -12 | 0 | 295
3 | 3 | 14 | 298 | 96 | 214 | 68 | 0 | 12 | 41 | 0 | 198 | -185 | -9 | -137 | 298
3 | 3 | 15 | 308 | 96 | 56 | 68 | 0 | 12 | 29 | 0 | 198 | 0 | 0 | -151 | 308
3 | 3 | 16 | 321 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 13 | 0 | 184 | 0 | 0 | -109 | 321
3 | 3 | 17 | 336 | 96 | 56 | 72 | 0 | 12 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | -38 | 336
3 | 3 | 18 | 348 | 96 | 72 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 348
3 | 3 | 19 | 345 | 96 | 79 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 345
3 | 3 | 20 | 337 | 96 | 58 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 337
3 | 3 | 21 | 321 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -47 | 321
3 | 3 | 22 | 310 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -91 | 310
3 | 3 | 23 | 308 | 96 | 56 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -66 | 308
3 | 4 | 0 | 308 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -44 | 308
3 | 4 | 1 | 317 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -33 | 317
3 | 4 | 2 | 339 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 339
3 | 4 | 3 | 355 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -30 | 355
3 | 4 | 4 | 355 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -8 | 355
3 | 4 | 5 | 355 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -10 | 355
3 | 4 | 6 | 372 | 96 | 59 | 94 | 0 | 12 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 372
3 | 4 | 7 | 392 | 96 | 91 | 81 | 0 | 12 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 392
3 | 4 | 8 | 430 | 96 | 123 | 77 | 0 | 12 | 42 | 0 | 76 | 0 | 5 | -1 | 430
3 | 4 | 9 | 447 | 96 | 117 | 73 | 0 | 12 | 66 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 447
3 | 4 | 10 | 430 | 96 | 91 | 69 | 0 | 12 | 81 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 4 | 11 | 425 | 96 | 61 | 68 | 0 | 12 | 101 | 0 | 79 | 0 | 5 | 3 | 425
3 | 4 | 12 | 393 | 96 | 58 | 68 | 0 | 12 | 103 | 0 | 86 | 0 | -12 | -18 | 393
3 | 4 | 13 | 402 | 96 | 59 | 69 | 0 | 12 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 | -5 | 402
3 | 4 | 14 | 390 | 96 | 57 | 71 | 0 | 12 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | -16 | 390
3 | 4 | 15 | 386 | 96 | 57 | 75 | 0 | 12 | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 | -2 | 386
3 | 4 | 16 | 390 | 96 | 83 | 88 | 0 | 12 | 21 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 4 | 17 | 390 | 96 | 128 | 101 | 0 | 12 | 3 | 0 | 46 | 0 | 5 | -1 | 390
3 | 4 | 18 | 400 | 96 | 149 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 400
3 | 4 | 19 | 391 | 96 | 162 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 391
3 | 4 | 20 | 382 | 96 | 161 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 382
3 | 4 | 21 | 363 | 96 | 155 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 363
3 | 4 | 22 | 354 | 96 | 157 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 354
3 | 4 | 23 | 347 | 96 | 153 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 347
3 | 5 | 0 | 337 | 96 | 147 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 337
3 | 5 | 1 | 348 | 96 | 159 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 348
3 | 5 | 2 | 371 | 96 | 173 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 371
3 | 5 | 3 | 381 | 96 | 170 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 5 | 4 | 381 | 96 | 108 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 381
3 | 5 | 5 | 380 | 96 | 102 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 380
3 | 5 | 6 | 393 | 96 | 140 | 95 | 0 | 12 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 393
3 | 5 | 7 | 398 | 96 | 146 | 82 | 0 | 12 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 398
3 | 5 | 8 | 426 | 96 | 145 | 78 | 0 | 12 | 29 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 426
3 | 5 | 9 | 444 | 96 | 145 | 74 | 0 | 12 | 35 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 444
3 | 5 | 10 | 437 | 96 | 184 | 70 | 0 | 12 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 437
3 | 5 | 11 | 429 | 96 | 193 | 69 | 0 | 12 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 429
3 | 5 | 12 | 401 | 96 | 168 | 69 | 0 | 12 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 401
3 | 5 | 13 | 420 | 96 | 175 | 70 | 0 | 12 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 420
3 | 5 | 14 | 424 | 96 | 159 | 72 | 0 | 12 | 37 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 5 | 15 | 427 | 96 | 136 | 76 | 0 | 12 | 26 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 427
3 | 5 | 16 | 435 | 96 | 106 | 88 | 0 | 12 | 11 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 435
3 | 5 | 17 | 432 | 96 | 88 | 102 | 0 | 12 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 5 | 18 | 433 | 96 | 67 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 433
3 | 5 | 19 | 419 | 96 | 60 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -24 | 419
3 | 5 | 20 | 406 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -54 | 406
3 | 5 | 21 | 385 | 96 | 57 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -67 | 385
3 | 5 | 22 | 373 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -25 | 373
3 | 5 | 23 | 365 | 96 | 58 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 365
3 | 6 | 0 | 347 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -17 | 347
3 | 6 | 1 | 353 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -83 | 353
3 | 6 | 2 | 373 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 373
3 | 6 | 3 | 384 | 96 | 57 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -72 | 384
3 | 6 | 4 | 380 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -71 | 380
3 | 6 | 5 | 374 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -87 | 374
3 | 6 | 6 | 384 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | -73 | 384
3 | 6 | 7 | 395 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 9 | 0 | 194 | 0 | 0 | -57 | 395
3 | 6 | 8 | 429 | 96 | 61 | 78 | 0 | 12 | 24 | 0 | 191 | 0 | 0 | -33 | 429
3 | 6 | 9 | 450 | 96 | 64 | 75 | 0 | 12 | 34 | 0 | 192 | 0 | 0 | -23 | 450
3 | 6 | 10 | 443 | 96 | 63 | 71 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | -39 | 443
3 | 6 | 11 | 438 | 96 | 62 | 70 | 0 | 12 | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | -42 | 438
3 | 6 | 12 | 411 | 96 | 59 | 70 | 0 | 12 | 47 | 0 | 198 | 0 | 0 | -71 | 411
3 | 6 | 13 | 428 | 96 | 61 | 71 | 0 | 12 | 38 | 0 | 198 | 0 | 0 | -48 | 428
3 | 6 | 14 | 431 | 96 | 62 | 73 | 0 | 12 | 39 | 0 | 198 | 0 | 0 | -49 | 431
3 | 6 | 15 | 426 | 96 | 61 | 77 | 0 | 12 | 28 | 0 | 198 | 0 | 0 | -46 | 426
3 | 6 | 16 | 428 | 96 | 61 | 89 | 0 | 12 | 14 | 0 | 197 | 0 | 0 | -41 | 428
3 | 6 | 17 | 419 | 96 | 60 | 103 | 0 | 12 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | -29 | 419
3 | 6 | 18 | 421 | 96 | 61 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -35 | 421
3 | 6 | 19 | 408 | 96 | 59 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -64 | 408
3 | 6 | 20 | 395 | 96 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -44 | 395
3 | 6 | 21 | 374 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -40 | 374
3 | 6 | 22 | 363 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -61 | 363
3 | 6 | 23 | 352 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -76 | 352
3 | 7 | 0 | 343 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -57 | 343
3 | 7 | 1 | 347 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -15 | 347
3 | 7 | 2 | 372 | 96 | 73 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 372
3 | 7 | 3 | 387 | 96 | 62 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -2 | 387
3 | 7 | 4 | 381 | 96 | 74 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 381
3 | 7 | 5 | 379 | 96 | 79 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 379
3 | 7 | 6 | 390 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 7 | 7 | 389 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 24 | 0 | 135 | 0 | 0 | -19 | 389
3 | 7 | 8 | 411 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 67 | 0 | 136 | 0 | 0 | -38 | 411
3 | 7 | 9 | 424 | 96 | 61 | 76 | 0 | 12 | 91 | 0 | 150 | 0 | 0 | -62 | 424
3 | 7 | 10 | 417 | 96 | 60 | 72 | 0 | 12 | 85 | 0 | 167 | 0 | 0 | -75 | 417
3 | 7 | 11 | 412 | 96 | 60 | 71 | 0 | 12 | 78 | 0 | 162 | 0 | 0 | -67 | 412
3 | 7 | 12 | 382 | 96 | 56 | 70 | 0 | 12 | 66 | 0 | 137 | 0 | -12 | -43 | 382
3 | 7 | 13 | 394 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 64 | 0 | 125 | 0 | 0 | -33 | 394
3 | 7 | 14 | 402 | 96 | 58 | 74 | 0 | 12 | 52 | 0 | 136 | 0 | 0 | -26 | 402
3 | 7 | 15 | 400 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 34 | 0 | 124 | 0 | 0 | -2 | 400
3 | 7 | 16 | 406 | 96 | 102 | 90 | 0 | 12 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 406
3 | 7 | 17 | 403 | 96 | 136 | 104 | 0 | 12 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 403
3 | 7 | 18 | 407 | 96 | 126 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 407
3 | 7 | 19 | 395 | 96 | 140 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 395
3 | 7 | 20 | 381 | 96 | 159 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 381
3 | 7 | 21 | 364 | 96 | 154 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 364
3 | 7 | 22 | 353 | 96 | 145 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 353
3 | 7 | 23 | 346 | 96 | 140 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 346
3 | 8 | 0 | 340 | 96 | 131 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 340
3 | 8 | 1 | 350 | 96 | 123 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 350
3 | 8 | 2 | 375 | 96 | 147 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 375
3 | 8 | 3 | 390 | 96 | 169 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 8 | 4 | 387 | 96 | 135 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 387
3 | 8 | 5 | 390 | 96 | 115 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 8 | 6 | 402 | 96 | 119 | 97 | 0 | 12 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 402
3 | 8 | 7 | 401 | 96 | 123 | 84 | 0 | 12 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 401
3 | 8 | 8 | 422 | 96 | 134 | 80 | 0 | 12 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 422
3 | 8 | 9 | 425 | 96 | 123 | 77 | 0 | 12 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 425
3 | 8 | 10 | 413 | 96 | 123 | 72 | 0 | 12 | 82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 413
3 | 8 | 11 | 402 | 96 | 58 | 72 | 0 | 12 | 82 | 0 | 105 | 0 | 0 | -23 | 402
3 | 8 | 12 | 377 | 96 | 56 | 71 | 0 | 12 | 65 | 0 | 168 | 0 | -12 | -79 | 377
3 | 8 | 13 | 404 | 96 | 59 | 73 | 0 | 12 | 56 | 0 | 170 | 0 | 0 | -62 | 404
3 | 8 | 14 | 396 | 96 | 58 | 74 | 0 | 12 | 55 | 0 | 122 | 0 | 0 | -21 | 396
3 | 8 | 15 | 396 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 39 | 0 | 154 | 0 | 0 | -42 | 396
3 | 8 | 16 | 403 | 96 | 59 | 91 | 0 | 12 | 17 | 0 | 176 | 0 | 0 | -48 | 403
3 | 8 | 17 | 403 | 96 | 59 | 105 | 0 | 12 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | -42 | 403
3 | 8 | 18 | 405 | 96 | 59 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -70 | 405
3 | 8 | 19 | 393 | 96 | 57 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -78 | 393
3 | 8 | 20 | 378 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -82 | 378
3 | 8 | 21 | 363 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -91 | 363
3 | 8 | 22 | 353 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -98 | 353
3 | 8 | 23 | 350 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 350
3 | 9 | 0 | 344 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -99 | 344
3 | 9 | 1 | 354 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -92 | 354
3 | 9 | 2 | 369 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 5 | -76 | 369
3 | 9 | 3 | 373 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 5 | -78 | 373
3 | 9 | 4 | 365 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 188 | 0 | 10 | -91 | 365
3 | 9 | 5 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 355
3 | 9 | 6 | 337 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 2 | 0 | 193 | 0 | 0 | -102 | 337
3 | 9 | 7 | 339 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 21 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 339
3 | 9 | 8 | 361 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 51 | 0 | 165 | 0 | 0 | -93 | 361
3 | 9 | 9 | 389 | 96 | 57 | 72 | 0 | 12 | 75 | 0 | 168 | 0 | -12 | -79 | 389
3 | 9 | 10 | 383 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 84 | 0 | 196 | 0 | 0 | -134 | 383
3 | 9 | 11 | 360 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 82 | 0 | 198 | 0 | -12 | -145 | 360
3 | 9 | 12 | 347 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 86 | 0 | 198 | 0 | -12 | -163 | 347
3 | 9 | 13 | 338 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 68 | 0 | 151 | 0 | -12 | -106 | 338
3 | 9 | 14 | 331 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 76 | 0 | 198 | 0 | -9 | -171 | 331
3 | 9 | 15 | 327 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 62 | 0 | 198 | 0 | 0 | -170 | 327
3 | 9 | 16 | 340 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 25 | 0 | 198 | 0 | 0 | -121 | 340
3 | 9 | 17 | 359 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -85 | 359
3 | 9 | 18 | 371 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 371
3 | 9 | 19 | 376 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 5 | -71 | 376
3 | 9 | 20 | 369 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -73 | 369
3 | 9 | 21 | 350 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -40 | 350
3 | 9 | 22 | 339 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -99 | 339
3 | 9 | 23 | 336 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 9 | -67 | 336
3 | 10 | 0 | 327 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -114 | 327
3 | 10 | 1 | 331 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -99 | 331
3 | 10 | 2 | 353 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | -62 | 353
3 | 10 | 3 | 361 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -67 | 361
3 | 10 | 4 | 358 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -25 | 358
3 | 10 | 5 | 341 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 | -54 | 341
3 | 10 | 6 | 325 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 2 | 0 | 82 | 0 | 5 | -10 | 325
3 | 10 | 7 | 316 | 96 | 56 | 76 | 0 | 12 | 16 | 0 | 64 | 0 | 11 | -15 | 316
3 | 10 | 8 | 323 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 323
3 | 10 | 9 | 330 | 96 | 56 | 73 | 0 | 12 | 56 | 0 | 59 | 0 | 0 | -22 | 330
3 | 10 | 10 | 315 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 74 | 0 | 48 | 0 | -9 | -36 | 315
3 | 10 | 11 | 299 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 76 | 0 | 50 | 0 | -12 | -53 | 299
3 | 10 | 12 | 292 | 96 | 73 | 74 | 0 | 12 | 91 | -43 | 26 | -25 | -12 | 0 | 292
3 | 10 | 13 | 281 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 96 | -45 | 26 | -24 | -12 | 2 | 281
3 | 10 | 14 | 273 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 87 | 0 | 15 | 0 | -12 | -55 | 273
3 | 10 | 15 | 278 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 278
3 | 10 | 16 | 287 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 287
3 | 10 | 17 | 314 | 96 | 102 | 79 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 314
3 | 10 | 18 | 336 | 96 | 130 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 336
3 | 10 | 19 | 338 | 96 | 127 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 338
3 | 10 | 20 | 335 | 96 | 120 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 335
3 | 10 | 21 | 323 | 96 | 100 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 323
3 | 10 | 22 | 313 | 96 | 78 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 313
3 | 10 | 23 | 317 | 96 | 75 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | -1 | 317
3 | 11 | 0 | 315 | 96 | 59 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -1 | 315
3 | 11 | 1 | 323 | 96 | 64 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 323
3 | 11 | 2 | 344 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -7 | 344
3 | 11 | 3 | 357 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -30 | 357
3 | 11 | 4 | 361 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -57 | 361
3 | 11 | 5 | 368 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -11 | 368
3 | 11 | 6 | 390 | 96 | 58 | 100 | 0 | 12 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 390
3 | 11 | 7 | 391 | 96 | 57 | 87 | 0 | 12 | 41 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 391
3 | 11 | 8 | 410 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 89 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 410
3 | 11 | 9 | 416 | 96 | 60 | 79 | 0 | 12 | 118 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 416
3 | 11 | 10 | 401 | 96 | 58 | 75 | 0 | 12 | 138 | 0 | 27 | 0 | -4 | -1 | 401
3 | 11 | 11 | 391 | 96 | 57 | 74 | 0 | 12 | 143 | 0 | 37 | 0 | -12 | -16 | 391
3 | 11 | 12 | 357 | 96 | 56 | 74 | 0 | 12 | 120 | 0 | 29 | 0 | -12 | -18 | 357
3 | 11 | 13 | 362 | 96 | 56 | 75 | 0 | 12 | 108 | 0 | 46 | 0 | -12 | -19 | 362
3 | 11 | 14 | 357 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 106 | 0 | 24 | 0 | -12 | -2 | 357
3 | 11 | 15 | 355 | 96 | 79 | 81 | 0 | 12 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 355
3 | 11 | 16 | 364 | 96 | 116 | 94 | 0 | 12 | 29 | 0 | 7 | 0 | 11 | -1 | 364
3 | 11 | 17 | 367 | 96 | 127 | 108 | 0 | 12 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 367
3 | 11 | 18 | 377 | 96 | 103 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 377
3 | 11 | 19 | 367 | 96 | 110 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 367
3 | 11 | 20 | 354 | 96 | 78 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -1 | 354
3 | 11 | 21 | 339 | 96 | 89 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 339
3 | 11 | 22 | 331 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -38 | 331
3 | 11 | 23 | 318 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -23 | 318
3 | 12 | 0 | 302 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -8 | 302
3 | 12 | 1 | 310 | 96 | 85 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 310
3 | 12 | 2 | 334 | 96 | 105 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -1 | 334
3 | 12 | 3 | 353 | 96 | 116 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -1 | 353
3 | 12 | 4 | 359 | 96 | 104 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 359
3 | 12 | 5 | 358 | 96 | 129 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 358
3 | 12 | 6 | 361 | 96 | 132 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 361
3 | 12 | 7 | 368 | 96 | 149 | 88 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 368
3 | 12 | 8 | 410 | 96 | 182 | 84 | 0 | 12 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 410
3 | 12 | 9 | 434 | 96 | 188 | 80 | 0 | 12 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 434
3 | 12 | 10 | 436 | 96 | 176 | 76 | 0 | 12 | 46 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 436
3 | 12 | 11 | 434 | 96 | 171 | 75 | 0 | 12 | 48 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 434
3 | 12 | 12 | 413 | 96 | 128 | 75 | 0 | 12 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 12 | 13 | 432 | 96 | 156 | 76 | 0 | 12 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 12 | 14 | 432 | 96 | 170 | 78 | 0 | 12 | 43 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 432
3 | 12 | 15 | 428 | 96 | 163 | 82 | 0 | 12 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 428
3 | 12 | 16 | 432 | 96 | 169 | 95 | 0 | 12 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 432
3 | 12 | 17 | 423 | 96 | 179 | 109 | 0 | 12 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 423
3 | 12 | 18 | 424 | 96 | 181 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 424
3 | 12 | 19 | 409 | 96 | 164 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 409
3 | 12 | 20 | 392 | 96 | 164 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 392
3 | 12 | 21 | 371 | 96 | 149 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 371
3 | 12 | 22 | 353 | 96 | 100 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 353
3 | 12 | 23 | 343 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -97 | 343
3 | 13 | 0 | 329 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -94 | 329
3 | 13 | 1 | 336 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -82 | 336
3 | 13 | 2 | 355 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -96 | 355
3 | 13 | 3 | 367 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -95 | 367
3 | 13 | 4 | 371 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -98 | 371
3 | 13 | 5 | 369 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -99 | 369
3 | 13 | 6 | 380 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 380
3 | 13 | 7 | 383 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -83 | 383
3 | 13 | 8 | 410 | 96 | 59 | 85 | 0 | 12 | 39 | 0 | 185 | 0 | 0 | -66 | 410
3 | 13 | 9 | 424 | 96 | 61 | 81 | 0 | 12 | 54 | 0 | 153 | 0 | 0 | -33 | 424
3 | 13 | 10 | 420 | 96 | 60 | 77 | 0 | 12 | 53 | 0 | 114 | 0 | 0 | 8 | 420
3 | 13 | 11 | 416 | 96 | 60 | 76 | 0 | 12 | 55 | 0 | 147 | 0 | -12 | -18 | 416
3 | 13 | 12 | 385 | 96 | 57 | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 89 | 0 | -8 | -1 | 385
3 | 13 | 13 | 399 | 96 | 58 | 77 | 0 | 12 | 81 | 0 | 86 | 0 | -6 | -5 | 399
3 | 13 | 14 | 393 | 96 | 58 | 79 | 0 | 12 | 90 | 0 | 62 | 0 | -3 | -1 | 393
3 | 13 | 15 | 387 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 64 | 0 | 37 | 0 | 5 | 32 | 387
3 | 13 | 16 | 390 | 96 | 144 | 96 | 0 | 12 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 390
3 | 13 | 17 | 385 | 96 | 151 | 110 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 385
3 | 13 | 18 | 398 | 96 | 154 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 398
3 | 13 | 19 | 394 | 96 | 144 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 394
3 | 13 | 20 | 384 | 96 | 126 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -1 | 384
3 | 13 | 21 | 369 | 96 | 99 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 369
3 | 13 | 22 | 358 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -14 | 358
3 | 13 | 23 | 355 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -57 | 355
3 | 14 | 0 | 343 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -86 | 343
3 | 14 | 1 | 351 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -79 | 351
3 | 14 | 2 | 371 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -85 | 371
3 | 14 | 3 | 383 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -64 | 383
3 | 14 | 4 | 377 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -68 | 377
3 | 14 | 5 | 374 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -83 | 374
3 | 14 | 6 | 387 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 4 | 0 | 190 | 0 | 0 | -75 | 387
3 | 14 | 7 | 381 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 28 | 0 | 174 | 0 | 0 | -75 | 381
3 | 14 | 8 | 400 | 96 | 58 | 86 | 0 | 12 | 45 | 0 | 154 | 0 | 0 | -51 | 400
3 | 14 | 9 | 409 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 83 | 0 | 139 | 0 | 0 | -62 | 409
3 | 14 | 10 | 399 | 96 | 58 | 78 | 0 | 12 | 106 | 0 | 132 | 0 | 0 | -83 | 399
3 | 14 | 11 | 391 | 96 | 57 | 77 | 0 | 12 | 91 | 0 | 155 | 0 | 0 | -97 | 391
3 | 14 | 12 | 361 | 96 | 56 | 77 | 0 | 12 | 89 | 0 | 161 | 0 | -12 | -118 | 361
3 | 14 | 13 | 367 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 106 | 0 | 128 | 0 | -12 | -97 | 367
3 | 14 | 14 | 360 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | -106 | 360
3 | 14 | 15 | 354 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 92 | 0 | 107 | 0 | 0 | -93 | 354
3 | 14 | 16 | 356 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 43 | 0 | 96 | 0 | 0 | -44 | 356
3 | 14 | 17 | 352 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 7 | 0 | 86 | 0 | 0 | -16 | 352
3 | 14 | 18 | 366 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -6 | 366
3 | 14 | 19 | 357 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | -2 | 357
3 | 14 | 20 | 348 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | -3 | 348
3 | 14 | 21 | 336 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 336
3 | 14 | 22 | 326 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -33 | 326
3 | 14 | 23 | 318 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -39 | 318
3 | 15 | 0 | 308 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -47 | 308
3 | 15 | 1 | 321 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -26 | 321
3 | 15 | 2 | 342 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -25 | 342
3 | 15 | 3 | 360 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -33 | 360
3 | 15 | 4 | 363 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -34 | 363
3 | 15 | 5 | 363 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -32 | 363
3 | 15 | 6 | 365 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -33 | 365
3 | 15 | 7 | 353 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 41 | 0 | 128 | 0 | 0 | -71 | 353
3 | 15 | 8 | 367 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 89 | 0 | 117 | 0 | 0 | -90 | 367
3 | 15 | 9 | 375 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 116 | 0 | 115 | 0 | 0 | -104 | 375
3 | 15 | 10 | 362 | 96 | 56 | 79 | 0 | 12 | 125 | 0 | 133 | 0 | -9 | -130 | 362
3 | 15 | 11 | 354 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 143 | 0 | 175 | 0 | -12 | -194 | 354
3 | 15 | 12 | 325 | 96 | 56 | 78 | 0 | 12 | 144 | 0 | 178 | 0 | -12 | -227 | 325
3 | 15 | 13 | 333 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 144 | 0 | 192 | 0 | -12 | -235 | 333
3 | 15 | 14 | 327 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 135 | 0 | 180 | 0 | -12 | -222 | 327
3 | 15 | 15 | 320 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 105 | 0 | 159 | 0 | 0 | -194 | 320
3 | 15 | 16 | 322 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 48 | 0 | 121 | 0 | 0 | -109 | 322
3 | 15 | 17 | 318 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 8 | 0 | 118 | 0 | 10 | -94 | 318
3 | 15 | 18 | 327 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -74 | 327
3 | 15 | 19 | 322 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | -74 | 322
3 | 15 | 20 | 312 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -69 | 312
3 | 15 | 21 | 304 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -66 | 304
3 | 15 | 22 | 297 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | -72 | 297
3 | 15 | 23 | 291 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -63 | 291
3 | 16 | 0 | 278 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | -5 | 0 | -54 | 278
3 | 16 | 1 | 285 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | -5 | 0 | -44 | 285
3 | 16 | 2 | 305 | 96 | 60 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | -5 | 0 | -30 | 305
3 | 16 | 3 | 321 | 96 | 59 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | 2 | 321
3 | 16 | 4 | 325 | 96 | 97 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | -1 | 5 | 0 | 325
3 | 16 | 5 | 317 | 96 | 100 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -1 | 317
3 | 16 | 6 | 301 | 96 | 93 | 88 | 0 | 12 | 6 | -2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 301
3 | 16 | 7 | 283 | 96 | 70 | 82 | 0 | 12 | 43 | -15 | 4 | 0 | 0 | -9 | 283
3 | 16 | 8 | 278 | 96 | 89 | 81 | 0 | 12 | 97 | -34 | 5 | 0 | 0 | -68 | 278
3 | 16 | 9 | 274 | 96 | 104 | 80 | 0 | 12 | 135 | -48 | 35 | -2 | 0 | -138 | 274
3 | 16 | 10 | 269 | 96 | 64 | 80 | 0 | 12 | 147 | -121 | 39 | -39 | -9 | 0 | 269
3 | 16 | 11 | 268 | 96 | 65 | 81 | 0 | 12 | 147 | -121 | 42 | -42 | -12 | 0 | 268
3 | 16 | 12 | 257 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 147 | -121 | 50 | -50 | -12 | -2 | 257
3 | 16 | 13 | 250 | 96 | 56 | 80 | 0 | 12 | 147 | -121 | 60 | -60 | -12 | -8 | 250
3 | 16 | 14 | 242 | 96 | 101 | 81 | 0 | 12 | 147 | -121 | 82 | -82 | -12 | -62 | 242
3 | 16 | 15 | 238 | 96 | 100 | 80 | 0 | 12 | 113 | -40 | 84 | -5 | 0 | -202 | 238
3 | 16 | 16 | 245 | 96 | 78 | 81 | 0 | 12 | 52 | -18 | 87 | -5 | 0 | -138 | 245
3 | 16 | 17 | 257 | 96 | 61 | 85 | 0 | 12 | 9 | -3 | 69 | -4 | 0 | -68 | 257
3 | 16 | 18 | 274 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | -3 | 5 | -21 | 274
3 | 16 | 19 | 274 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | -2 | 5 | -5 | 274
3 | 16 | 20 | 270 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | -1 | 5 | -3 | 270
3 | 16 | 21 | 259 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | -2 | 5 | -23 | 259
3 | 16 | 22 | 252 | 96 | 60 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | -5 | 0 | -75 | 252
3 | 16 | 23 | 249 | 96 | 63 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | -8 | 0 | -127 | 249
3 | 17 | 0 | 242 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -145 | 242
3 | 17 | 1 | 250 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -138 | 250
3 | 17 | 2 | 275 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -107 | 275
3 | 17 | 3 | 292 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -91 | 292
3 | 17 | 4 | 294 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | -70 | 294
3 | 17 | 5 | 280 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -56 | 280
3 | 17 | 6 | 259 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | -112 | 259
3 | 17 | 7 | 247 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 15 | 0 | 136 | 0 | 5 | -156 | 247
3 | 17 | 8 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 35 | 0 | 142 | 0 | 0 | -172 | 251
3 | 17 | 9 | 255 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 61 | 0 | 133 | 0 | -1 | -183 | 255
3 | 17 | 10 | 254 | 96 | 56 | 81 | 0 | 12 | 69 | 0 | 123 | 0 | -12 | -171 | 254
3 | 17 | 11 | 254 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 59 | 0 | 134 | 0 | -12 | -173 | 254
3 | 17 | 12 | 255 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 57 | 0 | 142 | 0 | 0 | -190 | 255
3 | 17 | 13 | 253 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 52 | 0 | 132 | 0 | 0 | -177 | 253
3 | 17 | 14 | 250 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 55 | 0 | 138 | 0 | 5 | -194 | 250
3 | 17 | 15 | 249 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 43 | 0 | 119 | 0 | 5 | -164 | 249
3 | 17 | 16 | 258 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 21 | 0 | 106 | 0 | 5 | -120 | 258
3 | 17 | 17 | 272 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -93 | 272
3 | 17 | 18 | 285 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | -153 | 285
3 | 17 | 19 | 284 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -166 | 284
3 | 17 | 20 | 278 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -148 | 278
3 | 17 | 21 | 267 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 267
3 | 17 | 22 | 256 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -138 | 256
3 | 17 | 23 | 251 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -193 | 251
3 | 18 | 0 | 244 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -205 | 244
3 | 18 | 1 | 255 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -196 | 255
3 | 18 | 2 | 283 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -180 | 283
3 | 18 | 3 | 304 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -153 | 304
3 | 18 | 4 | 313 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -161 | 313
3 | 18 | 5 | 320 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -154 | 320
3 | 18 | 6 | 328 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 3 | 0 | 198 | 0 | 5 | -150 | 328
3 | 18 | 7 | 337 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 19 | 0 | 198 | 0 | 0 | -139 | 337
3 | 18 | 8 | 381 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 47 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 381
3 | 18 | 9 | 405 | 96 | 59 | 87 | 0 | 12 | 64 | 0 | 198 | 0 | 0 | -111 | 405
3 | 18 | 10 | 400 | 96 | 58 | 83 | 0 | 12 | 77 | 0 | 198 | 0 | -12 | -112 | 400
3 | 18 | 11 | 403 | 96 | 59 | 82 | 0 | 12 | 91 | 0 | 187 | 0 | -12 | -112 | 403
3 | 18 | 12 | 373 | 96 | 56 | 82 | 0 | 12 | 102 | 0 | 190 | 0 | -12 | -153 | 373
3 | 18 | 13 | 383 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 98 | 0 | 169 | 0 | -12 | -119 | 383
3 | 18 | 14 | 376 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 93 | 0 | 156 | 0 | -9 | -113 | 376
3 | 18 | 15 | 371 | 96 | 56 | 89 | 0 | 12 | 77 | 0 | 127 | 0 | 0 | -86 | 371
3 | 18 | 16 | 374 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 36 | 0 | 103 | 0 | 0 | -31 | 374
3 | 18 | 17 | 372 | 96 | 64 | 116 | 0 | 12 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 372
3 | 18 | 18 | 387 | 96 | 65 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 387
3 | 18 | 19 | 379 | 96 | 72 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 379
3 | 18 | 20 | 373 | 96 | 75 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 373
3 | 18 | 21 | 357 | 96 | 103 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 357
3 | 18 | 22 | 349 | 96 | 109 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -1 | 349
3 | 18 | 23 | 344 | 96 | 110 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 344
3 | 19 | 0 | 334 | 96 | 112 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 334
3 | 19 | 1 | 345 | 96 | 126 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -1 | 345
3 | 19 | 2 | 368 | 96 | 138 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 368
3 | 19 | 3 | 380 | 96 | 148 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 380
3 | 19 | 4 | 383 | 96 | 147 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -1 | 383
3 | 19 | 5 | 386 | 96 | 141 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -1 | 386
3 | 19 | 6 | 398 | 96 | 140 | 110 | 0 | 12 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 398
3 | 19 | 7 | 395 | 96 | 116 | 96 | 0 | 12 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 395
3 | 19 | 8 | 407 | 96 | 93 | 92 | 0 | 12 | 83 | 0 | 27 | 0 | 5 | -1 | 407
3 | 19 | 9 | 413 | 96 | 67 | 88 | 0 | 12 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 413
3 | 19 | 10 | 398 | 96 | 58 | 84 | 0 | 12 | 108 | 0 | 81 | 0 | 0 | -41 | 398
3 | 19 | 11 | 386 | 96 | 57 | 84 | 0 | 12 | 108 | 0 | 61 | 0 | 0 | -32 | 386
3 | 19 | 12 | 353 | 96 | 56 | 83 | 0 | 12 | 98 | 0 | 41 | 0 | -7 | -26 | 353
3 | 19 | 13 | 372 | 96 | 56 | 84 | 0 | 12 | 77 | 0 | 53 | 0 | 0 | -6 | 372
3 | 19 | 14 | 376 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 55 | 0 | 91 | 0 | 0 | -21 | 376
3 | 19 | 15 | 377 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 39 | 0 | 98 | 0 | 0 | -15 | 377
3 | 19 | 16 | 385 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 21 | 0 | 156 | 0 | 0 | -60 | 385
3 | 19 | 17 | 380 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | -32 | 380
3 | 19 | 18 | 384 | 96 | 56 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -81 | 384
3 | 19 | 19 | 370 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -113 | 370
3 | 19 | 20 | 360 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -112 | 360
3 | 19 | 21 | 343 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -123 | 343
3 | 19 | 22 | 331 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -110 | 331
3 | 19 | 23 | 323 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -37 | 323
3 | 20 | 0 | 305 | 96 | 56 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -47 | 305
3 | 20 | 1 | 315 | 96 | 58 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 315
3 | 20 | 2 | 341 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -61 | 341
3 | 20 | 3 | 363 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -20 | 363
3 | 20 | 4 | 361 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -8 | 361
3 | 20 | 5 | 351 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -70 | 351
3 | 20 | 6 | 337 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 2 | 0 | 163 | 0 | 0 | -85 | 337
3 | 20 | 7 | 337 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 18 | 0 | 195 | 0 | 0 | -127 | 337
3 | 20 | 8 | 360 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 46 | 0 | 198 | 0 | 0 | -134 | 360
3 | 20 | 9 | 377 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 58 | 0 | 198 | 0 | 0 | -128 | 377
3 | 20 | 10 | 381 | 96 | 56 | 85 | 0 | 12 | 52 | 0 | 198 | 0 | 0 | -118 | 381
3 | 20 | 11 | 380 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 51 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 380
3 | 20 | 12 | 377 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 37 | 0 | 198 | 0 | 0 | -108 | 377
3 | 20 | 13 | 387 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 32 | 0 | 190 | 0 | 0 | -86 | 387
3 | 20 | 14 | 384 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 36 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 384
3 | 20 | 15 | 380 | 96 | 56 | 86 | 0 | 12 | 24 | 0 | 198 | 0 | 0 | -92 | 380
3 | 20 | 16 | 388 | 96 | 57 | 86 | 0 | 12 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | -72 | 388
3 | 20 | 17 | 397 | 96 | 58 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | -62 | 397
3 | 20 | 18 | 408 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -49 | 408
3 | 20 | 19 | 403 | 96 | 59 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -54 | 403
3 | 20 | 20 | 394 | 96 | 58 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -54 | 394
3 | 20 | 21 | 383 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 383
3 | 20 | 22 | 372 | 96 | 56 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -78 | 372
3 | 20 | 23 | 365 | 96 | 56 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -84 | 365
3 | 21 | 0 | 352 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 352
3 | 21 | 1 | 362 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -93 | 362
3 | 21 | 2 | 382 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -85 | 382
3 | 21 | 3 | 397 | 96 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -43 | 397
3 | 21 | 4 | 397 | 96 | 58 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -60 | 397
3 | 21 | 5 | 396 | 96 | 58 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -30 | 396
3 | 21 | 6 | 413 | 96 | 88 | 113 | 0 | 12 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 413
3 | 21 | 7 | 429 | 96 | 99 | 99 | 0 | 12 | 24 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 429
3 | 21 | 8 | 459 | 96 | 138 | 95 | 0 | 12 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 459
3 | 21 | 9 | 470 | 96 | 147 | 91 | 0 | 12 | 73 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 470
3 | 21 | 10 | 456 | 96 | 137 | 87 | 0 | 12 | 97 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 456
3 | 21 | 11 | 442 | 96 | 124 | 86 | 0 | 12 | 89 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 442
3 | 21 | 12 | 414 | 96 | 60 | 86 | 0 | 12 | 83 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 414
3 | 21 | 13 | 423 | 96 | 100 | 87 | 0 | 12 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 423
3 | 21 | 14 | 415 | 96 | 128 | 89 | 0 | 12 | 68 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 415
3 | 21 | 15 | 418 | 96 | 151 | 94 | 0 | 12 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 418
3 | 21 | 16 | 423 | 96 | 145 | 106 | 0 | 12 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 423
3 | 21 | 17 | 423 | 96 | 177 | 121 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 423
3 | 21 | 18 | 430 | 96 | 162 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 430
3 | 21 | 19 | 418 | 96 | 168 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 418
3 | 21 | 20 | 408 | 96 | 144 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 408
3 | 21 | 21 | 390 | 96 | 89 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 390
3 | 21 | 22 | 378 | 96 | 86 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 378
3 | 21 | 23 | 372 | 96 | 86 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 372
3 | 22 | 0 | 359 | 96 | 86 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 359
3 | 22 | 1 | 369 | 96 | 86 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 369
3 | 22 | 2 | 388 | 96 | 90 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 388
3 | 22 | 3 | 398 | 96 | 99 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 398
3 | 22 | 4 | 394 | 96 | 103 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 394
3 | 22 | 5 | 396 | 96 | 109 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 396
3 | 22 | 6 | 411 | 96 | 131 | 114 | 0 | 12 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 411
3 | 22 | 7 | 417 | 96 | 117 | 101 | 0 | 12 | 36 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 417
3 | 22 | 8 | 440 | 96 | 84 | 97 | 0 | 12 | 74 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 22 | 9 | 440 | 96 | 89 | 93 | 0 | 12 | 102 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 440
3 | 22 | 10 | 435 | 96 | 62 | 89 | 0 | 12 | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 435
3 | 22 | 11 | 420 | 96 | 60 | 88 | 0 | 12 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 420
3 | 22 | 12 | 385 | 96 | 57 | 88 | 0 | 12 | 137 | 0 | 27 | 0 | -12 | -20 | 385
3 | 22 | 13 | 394 | 96 | 58 | 89 | 0 | 12 | 140 | 0 | 16 | 0 | -12 | -5 | 394
3 | 22 | 14 | 380 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 127 | 0 | 11 | 0 | -12 | -1 | 380
3 | 22 | 15 | 368 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 368
3 | 22 | 16 | 370 | 96 | 104 | 108 | 0 | 12 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 370
3 | 22 | 17 | 368 | 96 | 121 | 122 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 368
3 | 22 | 18 | 381 | 96 | 122 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 381
3 | 22 | 19 | 373 | 96 | 119 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 373
3 | 22 | 20 | 366 | 96 | 130 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 366
3 | 22 | 21 | 356 | 96 | 122 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 356
3 | 22 | 22 | 346 | 96 | 85 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 346
3 | 22 | 23 | 343 | 96 | 79 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 343
3 | 23 | 0 | 331 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -32 | 331
3 | 23 | 1 | 334 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -69 | 334
3 | 23 | 2 | 350 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -57 | 350
3 | 23 | 3 | 360 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -29 | 360
3 | 23 | 4 | 351 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -70 | 351
3 | 23 | 5 | 333 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 333
3 | 23 | 6 | 323 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | -101 | 323
3 | 23 | 7 | 321 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 14 | 0 | 123 | 0 | 0 | -72 | 321
3 | 23 | 8 | 334 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 33 | 0 | 127 | 0 | 0 | -81 | 334
3 | 23 | 9 | 354 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 40 | 0 | 162 | 0 | 0 | -102 | 354
3 | 23 | 10 | 347 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 50 | 0 | 141 | 0 | 0 | -98 | 347
3 | 23 | 11 | 337 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 45 | 0 | 156 | 0 | 0 | -118 | 337
3 | 23 | 12 | 320 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 40 | 0 | 148 | 0 | 0 | -123 | 320
3 | 23 | 13 | 310 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 51 | 0 | 112 | 0 | 0 | -107 | 310
3 | 23 | 14 | 300 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 63 | 0 | 68 | 0 | 0 | -85 | 300
3 | 23 | 15 | 290 | 96 | 56 | 90 | 0 | 12 | 56 | 0 | 119 | 0 | 0 | -139 | 290
3 | 23 | 16 | 291 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 35 | 0 | 127 | 0 | 0 | -126 | 291
3 | 23 | 17 | 294 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 9 | 0 | 126 | 0 | 0 | -100 | 294
3 | 23 | 18 | 304 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -66 | 304
3 | 23 | 19 | 300 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -68 | 300
3 | 23 | 20 | 293 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -76 | 293
3 | 23 | 21 | 280 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -85 | 280
3 | 23 | 22 | 275 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -65 | 275
3 | 23 | 23 | 269 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -67 | 269
3 | 24 | 0 | 259 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -66 | 259
3 | 24 | 1 | 266 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -74 | 266
3 | 24 | 2 | 287 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -18 | 287
3 | 24 | 3 | 306 | 96 | 70 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 306
3 | 24 | 4 | 309 | 96 | 78 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 309
3 | 24 | 5 | 296 | 96 | 79 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 296
3 | 24 | 6 | 276 | 96 | 64 | 99 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 276
3 | 24 | 7 | 262 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | 262
3 | 24 | 8 | 256 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 256
3 | 24 | 9 | 255 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | -83 | 255
3 | 24 | 10 | 253 | 96 | 56 | 91 | 0 | 12 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | -94 | 253
3 | 24 | 11 | 244 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | -117 | 244
3 | 24 | 12 | 239 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 88 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 239
3 | 24 | 13 | 233 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 95 | 0 | 39 | 0 | 0 | -157 | 233
3 | 24 | 14 | 227 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 98 | 0 | 46 | 0 | 0 | -173 | 227
3 | 24 | 15 | 230 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 84 | 0 | 49 | 0 | 0 | -159 | 230
3 | 24 | 16 | 238 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 39 | 0 | 62 | 0 | 0 | -119 | 238
3 | 24 | 17 | 257 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | -92 | 257
3 | 24 | 18 | 276 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -58 | 276
3 | 24 | 19 | 279 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -12 | 279
3 | 24 | 20 | 271 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 271
3 | 24 | 21 | 261 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -38 | 261
3 | 24 | 22 | 254 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -33 | 254
3 | 24 | 23 | 248 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -43 | 248
3 | 25 | 0 | 242 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 242
3 | 25 | 1 | 254 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -43 | 254
3 | 25 | 2 | 278 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -42 | 278
3 | 25 | 3 | 298 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 298
3 | 25 | 4 | 307 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -49 | 307
3 | 25 | 5 | 302 | 96 | 56 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -56 | 302
3 | 25 | 6 | 298 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 298
3 | 25 | 7 | 309 | 96 | 71 | 106 | 0 | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 309
3 | 25 | 8 | 353 | 96 | 89 | 101 | 0 | 12 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 353
3 | 25 | 9 | 379 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | -16 | 379
3 | 25 | 10 | 377 | 96 | 65 | 93 | 0 | 12 | 70 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 377
3 | 25 | 11 | 375 | 96 | 83 | 92 | 0 | 12 | 66 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 375
3 | 25 | 12 | 348 | 96 | 56 | 92 | 0 | 12 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | -16 | 348
3 | 25 | 13 | 366 | 96 | 56 | 93 | 0 | 12 | 62 | 0 | 67 | 0 | 0 | -20 | 366
3 | 25 | 14 | 363 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | -45 | 363
3 | 25 | 15 | 357 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 51 | 0 | 67 | 0 | 0 | -25 | 357
3 | 25 | 16 | 356 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | -23 | 356
3 | 25 | 17 | 349 | 96 | 56 | 127 | 0 | 12 | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | -41 | 349
3 | 25 | 18 | 354 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -49 | 354
3 | 25 | 19 | 339 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -43 | 339
3 | 25 | 20 | 328 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -38 | 328
3 | 25 | 21 | 312 | 96 | 56 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -139 | 312
3 | 25 | 22 | 308 | 96 | 56 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -164 | 308
3 | 25 | 23 | 298 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -163 | 298
3 | 26 | 0 | 285 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -176 | 285
3 | 26 | 1 | 291 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -154 | 291
3 | 26 | 2 | 317 | 96 | 56 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -116 | 317
3 | 26 | 3 | 333 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -91 | 333
3 | 26 | 4 | 340 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -53 | 340
3 | 26 | 5 | 335 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -59 | 335
3 | 26 | 6 | 333 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -58 | 333
3 | 26 | 7 | 342 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 6 | 0 | 125 | 0 | 0 | -60 | 342
3 | 26 | 8 | 388 | 96 | 57 | 103 | 0 | 12 | 11 | 0 | 190 | 0 | 0 | -81 | 388
3 | 26 | 9 | 416 | 96 | 60 | 99 | 0 | 12 | 15 | 0 | 198 | 0 | 0 | -64 | 416
3 | 26 | 10 | 413 | 96 | 60 | 95 | 0 | 12 | 22 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 413
3 | 26 | 11 | 413 | 96 | 60 | 94 | 0 | 12 | 22 | 0 | 198 | 0 | 0 | -69 | 413
3 | 26 | 12 | 389 | 96 | 57 | 94 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -86 | 389
3 | 26 | 13 | 404 | 96 | 59 | 95 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -74 | 404
3 | 26 | 14 | 405 | 96 | 59 | 97 | 0 | 12 | 18 | 0 | 198 | 0 | 0 | -75 | 405
3 | 26 | 15 | 405 | 96 | 59 | 101 | 0 | 12 | 16 | 0 | 198 | 0 | 0 | -77 | 405
3 | 26 | 16 | 407 | 96 | 59 | 114 | 0 | 12 | 9 | 0 | 198 | 0 | 0 | -81 | 407
3 | 26 | 17 | 397 | 96 | 58 | 129 | 0 | 12 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | -98 | 397
3 | 26 | 18 | 402 | 96 | 58 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -101 | 402
3 | 26 | 19 | 386 | 96 | 57 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -109 | 386
3 | 26 | 20 | 373 | 96 | 56 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -110 | 373
3 | 26 | 21 | 358 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -119 | 358
3 | 26 | 22 | 341 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -29 | 341
3 | 26 | 23 | 330 | 96 | 85 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 330
3 | 27 | 0 | 317 | 96 | 97 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 317
3 | 27 | 1 | 322 | 96 | 104 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322
3 | 27 | 2 | 344 | 96 | 109 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 344
3 | 27 | 3 | 359 | 96 | 112 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 359
3 | 27 | 4 | 366 | 96 | 109 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 366
3 | 27 | 5 | 368 | 96 | 114 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -1 | 368
3 | 27 | 6 | 367 | 96 | 113 | 122 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 367
3 | 27 | 7 | 362 | 96 | 105 | 109 | 0 | 12 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 362
3 | 27 | 8 | 382 | 96 | 82 | 104 | 0 | 12 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 382
3 | 27 | 9 | 395 | 96 | 58 | 101 | 0 | 12 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 395
3 | 27 | 10 | 390 | 96 | 57 | 96 | 0 | 12 | 120 | 0 | 29 | 0 | -9 | -11 | 390
3 | 27 | 11 | 375 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 132 | 0 | 40 | 0 | -12 | -44 | 375
3 | 27 | 12 | 352 | 96 | 56 | 95 | 0 | 12 | 133 | 0 | 44 | 0 | -12 | -72 | 352
3 | 27 | 13 | 354 | 96 | 56 | 96 | 0 | 12 | 119 | 0 | 40 | 0 | -12 | -53 | 354
3 | 27 | 14 | 340 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 112 | 0 | 34 | 0 | -12 | -57 | 340
3 | 27 | 15 | 332 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 98 | 0 | 39 | 0 | 0 | -72 | 332
3 | 27 | 16 | 334 | 96 | 56 | 116 | 0 | 12 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 334
3 | 27 | 17 | 334 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | -35 | 334
3 | 27 | 18 | 348 | 96 | 56 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -21 | 348
3 | 27 | 19 | 349 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -8 | 349
3 | 27 | 20 | 344 | 96 | 71 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 344
3 | 27 | 21 | 333 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -6 | 333
3 | 27 | 22 | 326 | 96 | 71 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 326
3 | 27 | 23 | 319 | 96 | 79 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 319
3 | 28 | 0 | 308 | 96 | 71 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 308
3 | 28 | 1 | 319 | 96 | 89 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 319
3 | 28 | 2 | 343 | 96 | 86 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -1 | 343
3 | 28 | 3 | 359 | 96 | 107 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -1 | 359
3 | 28 | 4 | 361 | 96 | 115 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 361
3 | 28 | 5 | 363 | 96 | 115 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -1 | 363
3 | 28 | 6 | 367 | 96 | 111 | 124 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 367
3 | 28 | 7 | 366 | 96 | 92 | 110 | 0 | 12 | 38 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 366
3 | 28 | 8 | 382 | 96 | 71 | 106 | 0 | 12 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 382
3 | 28 | 9 | 383 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 130 | 0 | 36 | 0 | 0 | -49 | 383
3 | 28 | 10 | 374 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 126 | 0 | 99 | 0 | 0 | -113 | 374
3 | 28 | 11 | 358 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 114 | 0 | 157 | 0 | 0 | -174 | 358
3 | 28 | 12 | 336 | 96 | 56 | 97 | 0 | 12 | 112 | 0 | 149 | 0 | 0 | -186 | 336
3 | 28 | 13 | 348 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 90 | 0 | 170 | 0 | 0 | -174 | 348
3 | 28 | 14 | 347 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 77 | 0 | 156 | 0 | 0 | -150 | 347
3 | 28 | 15 | 342 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 58 | 0 | 162 | 0 | 0 | -147 | 342
3 | 28 | 16 | 341 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 28 | 0 | 178 | 0 | 0 | -146 | 341
3 | 28 | 17 | 336 | 96 | 56 | 132 | 0 | 12 | 5 | 0 | 172 | 0 | 0 | -137 | 336
3 | 28 | 18 | 340 | 96 | 56 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -126 | 340
3 | 28 | 19 | 329 | 96 | 56 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -37 | 329
3 | 28 | 20 | 317 | 96 | 56 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -26 | 317
3 | 28 | 21 | 304 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -98 | 304
3 | 28 | 22 | 293 | 96 | 56 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -145 | 293
3 | 28 | 23 | 283 | 96 | 56 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -128 | 283
3 | 29 | 0 | 269 | 96 | 56 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -118 | 269
3 | 29 | 1 | 276 | 96 | 56 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 276
3 | 29 | 2 | 295 | 96 | 56 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -98 | 295
3 | 29 | 3 | 311 | 96 | 56 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -81 | 311
3 | 29 | 4 | 314 | 96 | 56 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -127 | 314
3 | 29 | 5 | 303 | 96 | 56 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -168 | 303
3 | 29 | 6 | 293 | 96 | 56 | 125 | 0 | 12 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | -158 | 293
3 | 29 | 7 | 299 | 96 | 56 | 112 | 0 | 12 | 14 | 0 | 166 | 0 | 0 | -157 | 299
3 | 29 | 8 | 334 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 37 | 0 | 194 | 0 | 0 | -169 | 334
3 | 29 | 9 | 350 | 96 | 56 | 104 | 0 | 12 | 70 | 0 | 111 | 0 | 0 | -99 | 350
3 | 29 | 10 | 344 | 96 | 56 | 99 | 0 | 12 | 76 | 0 | 114 | 0 | 0 | -109 | 344
3 | 29 | 11 | 340 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 81 | 0 | 130 | 0 | -12 | -121 | 340
3 | 29 | 12 | 315 | 96 | 56 | 98 | 0 | 12 | 87 | 0 | 125 | 0 | -12 | -147 | 315
3 | 29 | 13 | 318 | 96 | 56 | 100 | 0 | 12 | 93 | 0 | 98 | 0 | -12 | -125 | 318
3 | 29 | 14 | 310 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 122 | 0 | 92 | 0 | -12 | -158 | 310
3 | 29 | 15 | 303 | 96 | 56 | 106 | 0 | 12 | 100 | 0 | 84 | 0 | -9 | -142 | 303
3 | 29 | 16 | 300 | 96 | 56 | 119 | 0 | 12 | 46 | 0 | 66 | 0 | 0 | -95 | 300
3 | 29 | 17 | 293 | 96 | 56 | 134 | 0 | 12 | 10 | 0 | 133 | 0 | 0 | -148 | 293
3 | 29 | 18 | 298 | 96 | 56 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -174 | 298
3 | 29 | 19 | 293 | 96 | 56 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -206 | 293
3 | 29 | 20 | 284 | 96 | 56 | 126 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -201 | 284
3 | 29 | 21 | 275 | 96 | 56 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 5 | -204 | 275
3 | 29 | 22 | 272 | 96 | 56 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -177 | 272
3 | 29 | 23 | 264 | 96 | 56 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -184 | 264
3 | 30 | 0 | 253 | 96 | 62 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | -7 | 5 | -136 | 253
3 | 30 | 1 | 259 | 96 | 61 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | -6 | 10 | -128 | 259
3 | 30 | 2 | 281 | 96 | 61 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | -7 | 5 | -119 | 281
3 | 30 | 3 | 293 | 96 | 66 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | -11 | 5 | -179 | 293
3 | 30 | 4 | 296 | 96 | 66 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | -12 | 5 | -192 | 296
3 | 30 | 5 | 282 | 96 | 65 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | -10 | 0 | -156 | 282
3 | 30 | 6 | 257 | 96 | 63 | 109 | 0 | 12 | 5 | -2 | 101 | -6 | 5 | -126 | 257
3 | 30 | 7 | 245 | 96 | 70 | 103 | 0 | 12 | 28 | -10 | 84 | -5 | 0 | -133 | 245
3 | 30 | 8 | 250 | 96 | 81 | 102 | 0 | 12 | 64 | -22 | 82 | -5 | 0 | -160 | 250
3 | 30 | 9 | 253 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 96 | -79 | 83 | -83 | -12 | -17 | 253
3 | 30 | 10 | 256 | 96 | 56 | 101 | 0 | 12 | 122 | -100 | 82 | -82 | -12 | -19 | 256
3 | 30 | 11 | 253 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 141 | -116 | 80 | -80 | -12 | -26 | 253
3 | 30 | 12 | 247 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 147 | -121 | 84 | -84 | -12 | -33 | 247
3 | 30 | 13 | 242 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 147 | -121 | 85 | -85 | -9 | -41 | 242
3 | 30 | 14 | 234 | 96 | 56 | 102 | 0 | 12 | 145 | -119 | 71 | -71 | 0 | -58 | 234
3 | 30 | 15 | 228 | 96 | 95 | 102 | 0 | 12 | 110 | -39 | 28 | -2 | 0 | -174 | 228
3 | 30 | 16 | 230 | 96 | 71 | 102 | 0 | 12 | 50 | -17 | 2 | 0 | 0 | -86 | 230
3 | 30 | 17 | 242 | 96 | 56 | 107 | 0 | 12 | 7 | -3 | 23 | -1 | 0 | -55 | 242
3 | 30 | 18 | 256 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | -1 | 10 | -38 | 256
3 | 30 | 19 | 252 | 96 | 56 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | -1 | 5 | -47 | 252
3 | 30 | 20 | 246 | 96 | 64 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | -10 | 5 | -184 | 246
3 | 30 | 21 | 236 | 96 | 65 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 158 | -10 | 0 | -192 | 236
3 | 30 | 22 | 232 | 96 | 64 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | -8 | 0 | -160 | 232
3 | 30 | 23 | 223 | 96 | 64 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | -9 | 0 | -187 | 223
合計（百万kWh） |  |  | 29681.31 | 8409.6 | 6998.58 | 8244.51 | 0 | 1051.2 | 2642.8 | -213.69 | 6411.39 | -262.42 | -19.78 | -3580.88 | 29681.31